## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-31 23:46 | 2024-03-31 23:56 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино установлено, что причиной отключения явилось дерево наклонившееся на провода в пролете опор №233-234 из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При наклоне дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое ветром опустилось ниже проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие провода соседних фаз в пролете опор №233-234 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино вершиной наклонившегося дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Не выполнено
2 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-31 23:10 | 2024-03-31 23:41 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года). Последнее испытание КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. было проведено 25.03.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-16 магис.1604 Кабель силовой ААБ-6 3х95 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-16 маг.1604 - ТП-554 2сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
3 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-31 22:52 | 2024-04-01 01:36 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 ф."С" в РУ 10 кВ КТП 505 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за КЗ обмоток силового трансформатора ТМ 100 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора ТМ 100 КТП 505 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за нагрева нулевой шпильки с последующим КЗ обмоток силового трансформатора ТМ 100 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на нулевой шпильке силового трансформатора на КТП 505 ПС Ивица TP010-0015304 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 505 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 505 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 505 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-31 22:50 | 2024-04-01 00:29 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 22 - ТП-1053 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-1060 яч.1 до ТП-1061 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 15.03.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 22 - ТП-1053 яч.4 на участке от ТП-1060 яч.1 до ТП-1061 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 22 - ТП-1053 яч.4. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 22 - ТП-1053 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 22 - ТП-1053 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
5 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-31 22:30 | 2024-03-31 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-127 до ул.Шевченко. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-127. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-127 до ул.Шевченко, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-127 до ул. Шевченко произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
6 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-31 22:20 | 2024-03-31 23:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11- №12, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -90. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-90. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-90, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1от ТП-90 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
7 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Гудково в пролете опор № 18-19 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерева, вершиной были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 18-19 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Гудково упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 Гудково, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 Гудково Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 Гудково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-03-31 21:35 | 2024-03-31 22:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №807 ПС 110 кВ Готня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 14 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №807 ПС 110 кВ Готня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 №2 ЗТП №807 ПС Готня Опора П1Б | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №807 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №807 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №807 ПС 110 кВ Готня, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Не выполнено
9 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-31 21:06 | 2024-03-31 23:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
10 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-31 21:02 | 2024-03-31 21:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ№3 от ТП 446 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10/5 (Марыскина Т.А.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
11 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-31 20:59 | 2024-03-31 22:16 | 3.4.8.5.2, "Земля" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак появилась из-за повреждения на потребительском оборудовании ЛР 6-3 отпайки ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак на КТП 10/0,4 кВ №6-19, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Трансинвест». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произведено из-за повреждения на потребительском оборудовании ЛР 6-3 отпайки ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак на КТП 10/0,4 кВ №6-19, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Трансинвест». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Трансинвест» о приведении ЛР 6-3 потребительской отпайки ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак на КТП 10/0,4 кВ №6-19 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: 15.04.2024 г. потребителю ООО «Трансинвест» направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/122 о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-19 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", с требованием предоставления копии протоколов об испытании оборудования
12 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-31 20:12 | 2024-03-31 21:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №5 Био-4-5, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №5 Био-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №5 Био-4-5 нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 Био-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 Био-4-5 по всей длине.
13 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-31 19:52 | 2024-03-31 20:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Сысоев А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Сысоев А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Сысоев А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
14 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-31 19:35 | 2024-03-31 20:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 753 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 753 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 753 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 753 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
15 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-31 19:03 | 2024-03-31 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-221 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
16 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-31 18:43 | 2024-03-31 19:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина К.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина К.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Яшину К.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-19 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
17 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-03-31 18:18 | 2024-03-31 19:54 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения потребительской КТП 6-96 ПС 35 кВ Сапрыкино. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ СН "Соловей" о приведении электроустановок требованиям НТД. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
18 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-31 18:03 | 2024-03-31 19:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна на провода, в пролете опор №17 - №18 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "В" Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Пересна. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
19 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники произошло в результате перекрытия подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 18 в следствии воздействия птиц (помет). | 4.17.4, Перекрытие подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники произошло в следствии воздействия птиц (помет). | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 17-19 ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить ППУ на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
20 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-31 17:57 | 2024-03-31 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-03 ПС 35кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-03 ПС 35кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-03 ПС Городище VN004-00025215 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-03 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-03 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
21 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-03-31 17:31 | 2024-03-31 18:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №33 - №34. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №33 - №34. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра в пролёте опор №33 - №34. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра силами ИТР с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
22 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-31 17:22 | 2024-03-31 19:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №11-№12. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-№12 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1980 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1980 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №11-№12 КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №11-№12 на КВЛ-10кВ №11 ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №11 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№10-15. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№10-15. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
23 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-31 17:16 | 2024-03-31 19:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов 2-х соседних фаз на опоре №29 , при этом тело птицы на непродолжительное время застряло между проводами, в связи с чем АПВ и РПВ были неуспешными. После этого птица упала землю. | 4.12, В следствии приближения на недопустимое расстояние птицы к проводам ВЛ 10 кВ №11 от ПС Ряд на опоре №29 произошел пробой изоляционного воздушного промежутка с перекрытием проводов на тело птицы и возникновением при этом междуфазного к.з., что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 от ПС Ряд действием МТЗ | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС Ряд для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций, в т.ч.-мест массового скопления птиц Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №11 от ПС Ряд Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
24 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-31 16:50 | 2024-03-31 18:17 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Эко-продукт»). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Новоживотинное явилось нарушение электрической изоляции с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Эко-продукт») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
25 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-31 16:50 | 2024-03-31 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-889--ТП-1115 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
26 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-31 16:49 | 2024-03-31 18:20 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 4-6 ПС 35 кВ Чигорак послужило нарушение изоляции н/в выводов от ввода 0,4 кВ силового трансформатора до главного рубильника КТП4-6 ПС 35 кВ Чигорак. | 4.12, Нарушение изоляции н/в выводов от ввода 0,4 кВ силового трансформатора до главного рубильника КТП4-6 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате несвоевременного выявление дефекта Борисоглебской бригадой по эксплуатации РС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений на изоляторе ф. "В" РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак на КТП-10 4-5 ПС Чигорак 35/10, TP010-0029168 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции н/в выводов от ввода 0,4 кВ силового трансформатора до главного рубильника КТП4-6 ПС 35 кВ Чигорак на КТП-10 4-6 ПС Чигорак 35/10 Рубильник РПС-4/1Л,400А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектной изоляции. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено
27 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-03-31 16:45 | 2024-03-31 17:05 | 3.4.10.2, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Путевая произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре №149 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая птицей. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №149 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
28 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-31 16:44 | 2024-03-31 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ, и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №14/2 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 315 ПС 110 кВ Ватутинская, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №14/2 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 315 ПС 110 кВ Ватутинская вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивленя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №14/2 кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 315 ПС 110 кВ Ватутинская на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
29 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС ПС35кВ Юго-Западная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС от ПС35кВ Юго-Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
30 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-31 16:36 | 2024-03-31 18:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
31 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-31 16:35 | 2024-03-31 17:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.16 - РП-17 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-17 яч.3 до ТР №2 ТП-310 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 05.04.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-17 яч.3 - ТП 310 на участке от КЛ 10кВ РП-17 яч.3 - ТП 310 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ РП-17 яч.3 - ТП 310 Кабель силовой ААБ-6 3х50 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-17 яч.3 до ТР №2 ТП-310 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-17 яч.3 до ТР №2 ТП-310 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
32 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-31 16:32 | 2024-03-31 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 2138 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 137-138, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 2138 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 137-138 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2138 от п/ст Воронок. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2138 от п/ст Воронок составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
33 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-31 16:30 | 2024-03-31 19:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном ТП 1721 (ООО "Альфа Транс Альянс"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
34 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-03-31 16:24 | 2024-03-31 16:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
35 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-31 16:20 | 2024-03-31 19:53 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьевка в пролёте опор №13-14, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка в пролёте опор №9-10, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролёте опор №15-16, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №22-23 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.107, ф.101, ф.102, ф.104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьевка в пролёте опор №13-14, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка в пролёте опор №9-10, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролёте опор №15-16, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г.
36 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Соловьевка- Чуровичи из-за обрыва провода ф."В" в пролете опор № 1-2 в результате огневого воздействия (обстрела) со стороны Украины (ВСУ). | 4.4.1, Повреждение провода ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи в пролете опор № 1-2 фаза «В», произошло в результате огневого воздействия (обстрела) со стороны Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи в пролетах опор № 1-2. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи в пролетах опор № 1-2. Мероприятие: Техническое По результатам осмотр ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
37 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-31 16:11 | 2024-03-31 17:50 | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании ТП № П-1691, находящееся на балансе ООО "Нитроген", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
38 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-03-31 16:09 | 2024-03-31 17:39 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ЗТП 10/0,4 кВ №815 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка персоналом Грибановской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №815 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на ЗТП-10/0,4 кВ 8-15 ПС Грибановка 110/10 TP010-0038667 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные осмотры всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков.
39 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-03-31 16:07 | 2024-03-31 17:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Микулино явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №234 - №235, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Микулино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №234 - №235 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Микулино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №234 - №235 ВЛ-1003 ПС Микулино. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Микулино разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
40 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-31 16:01 | 2024-03-31 19:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 03, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 72-73, вызванное перекрытием проводов упавшим деревом, стоявшего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение сухого дерева на провода в пролете опор 72-73 произошло по причине сгорания его основания, при пале сухой травы неизвестными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 03 от РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
41 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС "Хлебозавод" -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС "Хлебозавод" ПС110кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
42 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-31 16:00 | 2024-03-31 17:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 79 - ТП 416, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 580 - ТП 416 КЛ 6 кВ ТП 79 - ТП 416 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 79 - ТП 416 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
43 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-31 15:47 | 2024-03-31 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ГПП Центролит яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10кВ ГПП Центролит яч.7 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГПП Центролит яч.7 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ГПП Центролит яч.7 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено
44 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-31 15:46 | 2024-03-31 16:46 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС Давыдовка послужила необходимость безопасного проведения аварийно-восстановительных работ по снятию, упавшего на провод фазы «С» в пролете опор №31-32 сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 14 м/с. | 4.4.3, Падение на провод фазы «С» в пролете опор №31-32 ВЛ-10-6 ПС Давыдовка сухостойного дерева из охранной зоны ВЛ, прозошло при сильных порывах ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : Наличие сухого дерева в охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-32 на ВЛ-10-6 ПС Давыдовка VS010-9360103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Не выполнено
45 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-31 15:44 | 2024-03-31 16:23 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
46 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-31 15:12 | 2024-03-31 16:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 368 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор № 3-4 веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП368, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на оп. № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП368 оп. № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП368 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 368. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 368. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 368. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
47 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-31 15:12 | 2024-03-31 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-10кВ № 11 ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ № 11 ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
48 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-31 15:02 | 2024-03-31 16:20 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "МТФ Воскресеновка" появилась по причине однофазного замыкания на оборудовании ТП 991П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО "Липецк Мобайл". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
49 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-31 14:52 | 2024-03-31 15:34 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №42-42/1, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №42-42/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
50 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) Л2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16) Л2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ ПС Центральная(2.5)-РП 13н(16)Л2 KS010-0005544 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(2.5)-РП 13н(16). Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г.
51 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-31 14:37 | 2024-03-31 17:04 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ РП 14н(16) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ КТП 1415н(1) до КТП 1416н (3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ КТП 1415н(1) до КТП 1416н (3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 14н(16)-КТП 1408н(3) KS010-0001050 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1415н(1) до КТП 1416н (3). Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г.
52 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2024-03-31 14:20 | 2024-03-31 14:33 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №6-7 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
53 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-03-31 14:03 | 2024-03-31 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112 – 113 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с повреждением изолятора ф."В" на опоре №112. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112 – 113 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор и повреждение изолятора ф."В" на опоре №112, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
54 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-31 13:35 | 2024-03-31 14:44 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 7 яч. 9/1 до ТП 54 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 7 яч. 9/1 до ТП 54 яч. 2. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.4 РП-7яч.11 , со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Не выполнено
55 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2024-03-31 13:30 | 2024-03-31 13:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание проводов из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ Ф-2 Березовая роща от РП Десна. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ Ф-2 Березовая роща от РП Десна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-2 Березовая Роща от РП Десна в пролете опор № 36-37 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
56 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-31 13:30 | 2024-03-31 15:23 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.29 - РП ГПТУ в пролетах №5 - №6 | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.29 - РП ГПТУ | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.29 - РП ГПТУ с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
57 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-03-31 13:30 | 2024-03-31 14:45 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 42-43 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 42-43 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7111 от ЦРП 10 кВ Прилепы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Конышевского РЭС Мухоркин С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7111 от ЦРП 10 кВ Прилепы составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Конышевского РЭС Мухоркин С.А. Состояние: Не выполнено
58 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-31 13:25 | 2024-03-31 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Замошье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №29- №30 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Замошье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №11-38- №11-39 ВЛ-1007 ПС Замошье. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
59 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-03-31 12:37 | 2024-03-31 14:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошли из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в "корешке" концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 Р-1100, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 Р-1100 ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре №1 Р-1100 на ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Александровка VS010-0000039 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
60 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-31 11:44 | 2024-03-31 12:11 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Давыдовка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №15 отпайка к ТП-1-27, с последующим падением провода на траверсу, при порывах ветра до 14 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» и падение провода на траверсу на опоре №15 отпайка к ТП-1-27 ВЛ-10-1 ПС Давыдовка произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №15 отпайка к ТП-1-27 на ВЛ-10-1 ПС Давыдовка VS010-9360099 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Давыдовка по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
61 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-31 11:39 | 2024-03-31 13:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №19-№20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №19-№20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) VN004-00026660 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
62 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-31 11:28 | 2024-03-31 12:57 | 3.4.8.5.2, "Земля" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак появилась из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №6-12 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак, находящейся на балансе и обслуживании ООО «БорКотлоМаш». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак произведено из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №6-12 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак, находящейся на балансе и обслуживании ООО «БорКотлоМаш». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «БорКотлоМаш» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-12 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: 15.04.2024 г. потребителю ООО «БорКотлоМаш» направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/121 о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-12 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", с требованием предоставления копии протоколов об испытании оборудования
63 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2024-03-31 11:27 | 2024-03-31 14:18 | 3.4.8.5.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ольховатка произошло в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А","В","С" от опоры №6 за Р-5-30 в стороны опор №5 и №7, произошедшего из-за наезда на опору №6 неустановленного транспортного средства. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролетах опор №5-7 за Р-5-30 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ольховатка произошло при обрыве проводов, в следствии наезда на опору №6 неустановленного транспортного средства. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
64 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-03-31 11:20 | 2024-03-31 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 31 ПС Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-13 упавшей веткой, от растущего дерева за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №31 ПС Красный Холм, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №7-18 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №7-18 дефекты. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
65 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-31 11:15 | 2024-03-31 20:12 | 3.4.8.5.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 297 ПС 110 кВ Западная выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 297 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 297 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
66 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-31 10:46 | 2024-03-31 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 РП 10 кВ Альпика VN004-00017588 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий
67 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-31 10:35 | 2024-03-31 12:10 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов набросом с последующим повреждением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №3-5 | 4.12, Пробой фарфоровой изоляции штыревого изолятора фазы "В" ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая произошел в результате перекрытия набросом на опоре №3-5. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
68 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-31 10:31 | 2024-03-31 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-43 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-43 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №4-5 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-43 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
69 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-31 10:25 | 2024-03-31 11:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения КВЛ 10 № 2 ПС Чертовицы явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Воронежстройкомплекс»). | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ 10 № 2 ПС Чертовицы явилось нарушение электрической изоляции с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Воронежстройкомплекс») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
70 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-03-31 10:16 | 2024-03-31 10:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №16-17 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №16 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №16 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №16-17 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Не выполнено
71 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-31 09:50 | 2024-03-31 10:01 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4 Л2 ТП-023 Ф-102 ПС Бобовичи При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-518 Л3 Ф-104 ПС ЛОГОВАТОЕ на вводе в дом №132. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-023 Ф-102 ПС Бобовичи на вводе в дом №132 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-023 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №18-19 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-023 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №18-19 угрожающих падением на провода.
72 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-31 09:47 | 2024-03-31 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за касания провода фазы "С" о крюк на опоре №235 из-за обрыва вязки провода при падении ветки дерева, из вне пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, обрыв вязки провода при падении ветки дерева из вне пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется | Мероприятие: Техническое Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино, устранены.
73 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-31 09:30 | 2024-03-31 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2109 РП-21 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 987-ТП 1071 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2002года). | 4.12, Причиной отключения Л-2109 РП-21 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 987 - ТП 1072 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2019 года) | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 987– ТП1071за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 987– ТП1071за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
74 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-03-31 09:09 | 2024-03-31 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 182 (Путилово деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
75 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-03-31 08:34 | 2024-03-31 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП №492 явилось межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора ТП 492 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора на ТП 492(КТП-1224-07/63) ТП 492(КТП-1224-07/63) | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу
76 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-03-31 08:20 | 2024-03-31 08:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №43-54 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №43-54 дефекты. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
77 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-31 08:17 | 2024-03-31 13:32 | 3.4.8.5.1, Срабатывание ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фазы "В" и "N" в пролётах опор №17-18, 18-19 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №17-18, 18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
78 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-03-31 07:48 | 2024-03-31 09:41 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП Гремячка1 от Л004 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №6 - №7 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ КТП Гремячка1 от Л004 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №6 - №7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП Гремячка1 от Л004 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП в д. Гремячка. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
79 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская выключателя ВГ 110 ВЛ Майская на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ, МФТО, 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская выключателя ЭВ-110 Фрунзенская на ПС 110 кВ Майская, произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома у основания с падением на землю опоры №174, с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" и траверсами опоры №174 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 выключателя МВ-110 Западная-2 на ПС 110 кВ Южная, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 выключателя ЭВ-110 Южная-2 на ПС 110 кВ Западная, произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома у основания с падением на землю опоры №56, с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №56 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, 1. Внешнее механическое воздействие на опору №174 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Внешнее механическое воздействие на опору №56 ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская, ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская, ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
80 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-31 06:15 | 2024-03-31 08:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи для безопасного производства работ по восстановлению электроснабжения части Центрального района. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-246--ТП-1963 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
81 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДФЗ КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на опоре №106, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на полимерный изолятор фазы "С" на опоре №106 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей трассе КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
82 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-31 04:30 | 2024-03-31 06:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-246--ТП-1963, РП-106--ТП-1850 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
83 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-03-31 03:06 | 2024-03-31 05:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Соломидино" в следствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88- №89 телом птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88- №89 телом птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино с составлением листа осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ПУ Шабарьков С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино с составлением листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра на ВЛ-10кВ № 01 ПС Соломидино. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ПУ Шабарьков С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено.
84 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-31 03:00 | 2024-03-31 04:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-417---ТП-418 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
85 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-31 02:35 | 2024-03-31 02:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино действием ТО произошло по причине междуфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка между токоведущими частями на опоре №24 крыльями птицы.. | 4.12, В результате перекрытия воздушного промежутка между токоведущими частями на опоре №24 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино действием ТО. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр участка ВЛ-6кВ от опоры №20-№38 ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Кузмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-6кВ от опоры №20-№38 ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Кузмин А.Е. Состояние: Не выполнено
86 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-31 01:11 | 2024-03-31 03:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - № 19 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, устранены.
87 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-31 00:40 | 2024-03-31 03:11 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля, произошел наезд на опору № 4, при столкновении опора покачнулась, произошел кратковременный схлест проводов и обрыв провода, в результате которого перегорели предохранители АВ 0,4 кВ вывода ТП-10/рщ-1. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля сторонним неустановленным лицом на опору № 4-5, произошло покачивание опоры, вследствие схлест проводов и обрыв провода 0,4 кВ от ТП-10 РЩ-1/10. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-10 на РЩ-1/10, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-10 , устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 11.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 09.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
88 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-31 00:20 | 2024-03-31 00:50 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.Свистулева на ТП №298, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.Свистулева, д.42. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №298 ф.Свистулева для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №298 ф.Свистулева устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Не выполнено
89 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-30 22:54 | 2024-03-31 01:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов шлейфа фазы "А" ЛР №036 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье при длительной эксплуатации (1967 г.в.), произошло его повреждение с последующим касанием траверсы при ветровой нагрузке, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при изломе и обрыве шлейфа фазы "А" ЛР №036 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье у аппаратного зажима из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1967г.в.), длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло его касание траверсы, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов шлейфа фазы "А" ЛР№036, (провода А 35/6,2) при длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
90 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-30 22:48 | 2024-03-30 23:56 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 444 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 444-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
91 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-30 22:15 | 2024-03-30 22:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №90-№91 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №90-№91 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши в пролетах опор №85-№95 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши в пролетах опор №85-№95. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
92 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-30 21:47 | 2024-03-30 22:55 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта в части увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате увеличения провиса провода в пролете опор № 1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 13.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-6-6 по всей длине Срок исполнения: 13.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
93 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-30 21:35 | 2024-03-30 23:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) явилось междуфазное К.З. при падении под действием порыва ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порыва ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) письмо-претензию в адрес администрации д. Касня Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Ленина и ул. Школьная. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) письмо-претензия в адрес администрации д. Касня Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Ленина и ул. Школьная.
94 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-30 21:27 | 2024-03-30 23:24 | 3.4.12.2.3, Перегорание предохранителя фазы "А" ПРВТ на опоре №(15-1) в результате КЗ возникшем из-за перекрытия фаз "А" и "В" при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ и обрыве шлейфа фазы "А" на ВР ТП 284. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Перекрытие фаз "А" и "В" при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ и обрыве шлейфа фазы "А" на ВР ТП 284. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Городище ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Городище ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Городище ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Городище ПС 110/35/10кВ Нила, устранены
95 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-30 21:27 | 2024-03-30 23:07 | 3.4.10.2, Отключение персоналом РЭС Р-448 для отыскания и устранения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры №(14-8) через проволоку принесенную птицей. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "В" на траверсу опоры №(14-8) через проволоку принесенную птицей. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Рассвет ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Рассвет ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Рассвет ПС 110/35/10кВ Нила организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Рассвет ПС 110/35/10кВ Нила, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
96 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-30 21:27 | 2024-03-31 00:10 | 3.4.12.2.3, Перегорание предохранителя фазы "В" ПРВТ на опоре №(15-1) в результате КЗ возникшем из-за обрыва шлейфа фазы "В" при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВР ТП 252. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, обрыв шлейфа фазы "В" при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВР ТП 252. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила, устранены.
97 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-30 21:15 | 2024-03-30 21:32 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в в РУ-0,4 кВ ТП 565 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального у потребителей, подключенных к ВЛ-0,4кВ №1. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека Опора А1-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 Аптека. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП№565 Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
98 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-30 20:49 | 2024-03-30 22:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Покровского РЭС Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Покровского РЭС Мальцев М.Н. Состояние: Не выполнено
99 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-30 20:29 | 2024-03-30 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 632 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 632 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 632 ПС Шеино VN004-00031547 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 632 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 632 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 632 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 632 ПС 110 кВ Шеино.
100 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-30 20:24 | 2024-03-30 21:03 | 3.4.7.3.5, При осмотре оборудования РП №005 "Полигон" установлено повреждение кабеля 10 кВ в земле от ПС Нея до РП №005 "Полигон" КЛ-10 кВ Ф10-20 ПС Нея. Разрушение изоляции кабеля КЛ-10 кВ произошло из-за длительной эксплуатации КЛ-10 кВ (39 лет). Последнее испытание КЛ-10 кВ Ф10-20 ПС Нея было проведено 20.04.2023 года начальником НУ ИЗПИ Поповым С.А. Повреждение оборудования ВЛ нет. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения изоляции кабеля на ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея Опора А10-6(2-е крепл) | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея после установки соединительной муфты с целью выявления дефектов КЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Не выполнено
101 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-30 20:20 | 2024-03-30 20:39 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-211 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-211 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-211 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №2-3 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-211 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №2-3 на деревьях растущих вне охранной зоны.
102 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-30 19:50 | 2024-03-30 21:18 | 3.4.7.3.1, Отключение РП 24 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шин 6 кВ ячейки секционного выключателя через тело кошки. Попадание животного в здание РП 24 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Перекрытие шин 6 кВ ячейки секционного выключателя в РУ 6 кВ РП 24 через тело кошки. Попадание животного в здание РП 24 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие путей свободного проникновения животных на РП 24 РП 24 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных, птиц в РП 24. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию РП 24 с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
103 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-30 19:00 | 2024-03-30 22:14 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 618 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 8 к д. 24 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 8 к д. 24 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Воскресеновка КТП 618 Ф3, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
104 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-30 18:30 | 2024-03-30 20:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 97 - 98. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 97 - 98. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №97- №98 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бизякин С.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Плохих А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг.
105 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-30 18:15 | 2024-03-30 19:23 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от ПС"Правобережная яч.18"-ТП-618 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-685 до ВЛ. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 25.03.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ТП-685 до ВЛ на участке от ТП-685 до ВЛ. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-685 до ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-685 до ВЛ со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-685 до ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
106 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 18:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №214 явилось повреждение на потребительском ТП №85 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС") с требованием поддерживать ТП-85 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки (ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС") с требованием поддерживать ТП-85 в технически исправном состоянии.
107 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-30 17:53 | 2024-03-30 18:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №11-12 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №11-12 на деревьях растущих вне охранной зоны.
108 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-30 17:35 | 2024-03-30 17:47 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст "Воронок" явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ-10 кВ № 2164 от ЦРП-10 кВ Обеста в пролете опор № 43-44 ветки, отсеченной осколком снаряда и упавшей с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст "Воронок" по причине падения на провода ВЛ-10 кВ № 2164 от ЦРП-10 кВ Обеста в пролете опор № 43-44 ветки, отсеченной осколком снаряда и упавшей с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
109 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-03-30 16:11 | 2024-03-30 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 648 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 33-34, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 33-34. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 648, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
110 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-30 16:03 | 2024-03-30 16:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-54 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-54 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова Р.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-54 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова Р.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-54 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Титова Р.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-54 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
111 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-30 15:25 | 2024-03-30 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №7 ПС Степановка послужило повреждение контактных губок фазы «А» на Р-10 Т-1 ТП 7-4 ПС 35кВ Степановка, которое произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10. | 4.3.3, Повреждение контактных губок на подвижном и неподвижном изоляторах фазы "А" на Р-10 Т-1 ТП 7-4 ПС 35кВ Степановка произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 на Р-10 Т-1 ТП 7-4 ПС 35кВ Степановка VS010-9360228 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) Р-10 Т-1, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Р-10 Т-1 ТП на ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
112 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-30 15:15 | 2024-03-30 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое село за РЕК-11 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111 - №112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111 - №112 ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
113 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-30 15:14 | 2024-03-30 15:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 13 ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
114 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-30 14:35 | 2024-03-30 14:59 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролёте опор №34-35. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролёте опор №34-35, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролете опор №34-35. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
115 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-30 14:30 | 2024-03-30 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ-6кВ ПС Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ПС Старый Оскол-2 (15) до ТП-110 яч.2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ПС Старый Оскол-2 (15) до ТП-110 яч.2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ПС Ст.Оскол-2(15)-ЗТП 110(2) KS006-0002012 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ПС Старый Оскол-2 (15) до ТП-110 яч.2 Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г.
116 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-30 14:25 | 2024-03-30 14:36 |  |  | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 155 ПС Рамонь-1 – выполнить ревизию контактных соединений Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бебнев Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 155 ПС Рамонь-1 на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бебнев Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
117 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-03-30 14:10 | 2024-03-30 17:25 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-0,4 ТП-441 Л1 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К, ВЛ-0,4 ТП-441 Л1 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), под воздействием взрывной волны произошел схлест проводов на вводах в дом от опоры №6. | 4.4.1, Схлест проводов ВЛ-0,4 ТП-441 Л1 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К, ВЛ-0,4 ТП-441 Л1 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К на вводах в дом от опоры №6 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-441 Л1, Л2 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
118 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-30 13:45 | 2024-03-30 17:57 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за обрыва и схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №139-140, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №139-140 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
119 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-30 13:40 | 2024-03-30 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 334.2 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустранившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 11-12, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.2 от ПС 35/10 кВ Казанка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 334.2от ПС 35/10 кВ Казанка, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
120 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-03-30 13:30 | 2024-03-30 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С" пролете опор №22-23 -23-23. Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В" , произошло по причине ослабления механической прочности материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №23-22 -23-23 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное с касанием оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №23-22 -23-23 на ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт провода ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное в пролете опор №23-22 -23-23 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Лесное. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
121 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-03-30 13:20 | 2024-03-30 13:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Анна-2 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10 кВ №4 ПС ПС 110кВ Анна 2, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС ПС 110кВ Анна 2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Анна 2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
122 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-30 13:16 | 2024-03-30 13:36 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-№21 из-за наклона опоры №20, который произошел в следствии оттаивания и пучения грунта. | 4.4.4, В результате оттаивания грунта произошел наклон опоры №20 вследствие чего из-за провиса проводов в пролете опор №20-№21 произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал, что привело к возникновению междуфазного КЗ отключению ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал действием МТЗ, с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал в пролете опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал в пролете опор №17-№24. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
123 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-03-30 12:48 | 2024-03-30 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 80-81 дерева, сломленного порывом ветра, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 80-81 дерева, сломленного порывом ветра, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения
124 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-03-30 12:39 | 2024-03-30 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие изменения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды произошло в результате короткого замыкания , вследствие изменения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести испытания участка кабельной линии от В 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды до опоры №1. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам испытания участка кабельной линии от В 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды до опоры №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
125 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-30 12:36 | 2024-03-30 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 27 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-Город 27 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
126 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35 на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Не выполнено
127 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-30 12:25 | 2024-03-30 12:53 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №04 от ПС 110/10 Бушевец вызвано междуфазным к.з. при при падении на провода дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны, в пролёте опор №4 - №5, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №04 от ПС-110/10кВ Бушевец на провода в пролете опор №4 - №5 произошло перекрытие проводов на ветки дерева в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №04 от ПС 110/10 Бушевец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №6 - №14 КВЛ 10кВ №04 от ПС 110/10 Бушевец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №6 - №14 КВЛ 10кВ №04 от ПС 110/10 Бушевец Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
128 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-30 11:41 | 2024-03-30 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП-7-4 ПС 35кВ Степановка по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1990 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на ТП-7-4 ПС 35кВ Степановка произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на ТП-7-4 ПС 35кВ Степановка TP010-9362559 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 30 лет на КТП по ВЛ 10кВ №7 ПС Степановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и электрических измерений силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №7 ПС Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
129 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-30 11:28 | 2024-03-30 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 ТП 183 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 183 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 183 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №2 ТП 183 KN004-00048483 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 183 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 183 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 183 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
130 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-30 11:22 | 2024-03-30 11:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №7-8 Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-170 отключился АВ-0,4 кВ ф-3. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №7-8 Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское. Мероприятие: Техническое По итогам обхода Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
131 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-03-30 10:55 | 2024-03-30 12:40 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки(до 13м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская в пролете опор №15-00 /8-9. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская без проведения АВР. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Львовская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
132 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 1а ПС 110 кВ Химмаш (на балансе ЗАО "Гринн") произошло отключение КЛ действием защит.
133 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 25 ПС 110 кВ Химмаш (на балансе ЗАО "Гринн") произошло отключение КЛ действием защит.
134 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-30 10:22 | 2024-03-30 14:58 | 3.4.8.5, Повреждение ВЛ 6кВ ф-607 ПС Белая Березка от ТП16 к ТП10 в пролете опор №70-71 обрыв провода КВЛ 6кВ ф-607 ПС Белая Березка ВЛ 6кВ ф-607 ПС Белая Березка от ТП10 к ТП3 в пролете опор №75-76 обрыв провода КВЛ 6кВ ф-607 ПС Белая Березка. | 4.4.1, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения КЛ 6 кВ ф-607 ПС Белая Березка от ТП16 к ТП10 в пролете опор №70-71 и ВЛ 6кВ ф-607 ПС Белая Березка от ТП10 к ТП3 в пролете опор №75-76, в результате артиллерийского обстрела территории Российской Федерации. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения ВЛ 6кВ от ТП16 к ТП10 в пролете опор №70-71 и ВЛ 6кВ от ТП10 к ТП3 в пролете опор №75-76 КВЛ 6кв ф-607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения ВЛ 6кВ от ТП16 к ТП10 в пролете опор №70-71 и ВЛ 6кВ от ТП10 к ТП3 в пролете опор №75-76 КВЛ 6кв ф-607 ПС Белая Березка
135 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2024-03-30 09:58 | 2024-03-30 14:12 | 3.4.10.2, В результате касания птицей провода фазы "В" и заземленной металлоконструкции опоры №20-00/102 возникло однофазное замыкание на землю, которое вызвало срабатывание предупредительной сигнализации на ПС 35кВ Бурнакская. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС Бурнакская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
136 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-30 09:40 | 2024-03-30 12:26 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал обнаружено упавшее дерево, выпавшее из-за границ охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении дерева на провода ВЛ произошел обрыв 3-х проводов в пролете опор № 39 - 40, повреждение опоры № 40. В результате схлест проводов произошло межфазное К.З. и отключение МВ-10кВ действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв трех проводов в пролете № 39-40, повреждение опоры № 40 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кужбал. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
137 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-30 08:45 | 2024-03-30 09:13 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №80-81. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №80-81 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №80-81, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка.
138 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-30 08:35 | 2024-03-30 11:08 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ от КТП № 41 в пролете опор № 6-7 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и поваленное на провода из-за приделом охранной зоны ВЛ действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Деревом был оборван провод одной из фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 41 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ КТП № 41 упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС35 на ВЛ 0,4 кВ КТП № 41 VN004-94406325 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 41 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 41 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 41 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Не выполнено
139 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 9 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
140 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-30 07:19 | 2024-03-30 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Больница" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии по проходным изоляторам 10 кВ ТП 830 веткой от дерева, принесенной из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева с межфазным перекрытием проходных изоляторов 10 кВ ТП 830, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
141 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-30 07:05 | 2024-03-30 08:33 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 793 - ТП 1821 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 793 - ТП 1821 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 793 - ТП 1821. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
142 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-53 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РВК-Воронеж".
143 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-51 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "ЛИКС".
144 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-03-30 06:28 | 2024-03-30 06:49 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при смещении грунта с деревом на склоне в сторону ВЛ с приближением ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) к проводам фаз "А", "В" в пролёте опор №65-66, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.3, Схлёст проводов "А", "В" в пролёте опор №65-66 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка произошёл при смещении грунта с деревом на склоне в сторону ВЛ с приближением ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) к проводам вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
145 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 33 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
146 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-30 05:14 | 2024-03-30 07:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №37 - №38 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №37 - №38 ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
147 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-03-30 04:20 | 2024-03-30 06:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете № 93 – № 94 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в результате подтопления поймы р.Осьма во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки АС-35 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете № 93 – № 94 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки АС-35 на ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010149 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
148 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-30 04:19 | 2024-03-30 04:20 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 6. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 6 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры № 6 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская № 6 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
149 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-30 04:17 | 2024-03-30 06:13 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на фазе "С" ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга явилось разрушение изолятора фазы "С" на опоре №113, что привело к однофазному замыканию на землю, через стойку опоры. Причиной разрушения стало старение материала изолятора от воздействия в течении длительной эксплуатации различных атмосферных явлений (тяжения провода при перепадах температур, налипания снега, ветровые нагрузки). Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга был выполнен 06.03.2024 электромонтером Шиловым Д.В., при проведении осмотра дефектов изолятора фазы "С" на опоре № 113 не зафиксировано, в листе осмотра замечания отсутствуют. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №113 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещины, сколы на юбке изолятора на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга VS010-0014766 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ с применением бинокля. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №113 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга и обследования опоры №113 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
150 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-30 04:07 | 2024-03-31 08:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фазы "В" в пролетах опор №287-288 и №13/2-13/3 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "В" в пролетах опор №287-288 и №13/2-13/3 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
151 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-30 03:00 | 2024-03-30 18:42 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта стойки опоры №5-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино при длительной эксплуатации, произошел излом стойки ж/б опоры и её падение на землю, что привело к нарушению изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №5-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино, по причине несвоевременного выявления дефекта опоры, произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект ж/б стойки опоры №5-2 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино на ВЛ-10кВ №6 Нарышкино ВЛ-10кВ №6 Нарышкино | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
152 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-30 02:31 | 2024-03-30 02:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 Глазуново маг. произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 Глазуново маг. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 Глазуново маг. по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 Глазуново маг. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
153 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-03-30 00:58 | 2024-03-30 02:22 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1002 ПС В.Мамон произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1002 ПС В.Мамон произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1002 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1002 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Не выполнено
154 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-30 00:10 | 2024-03-30 14:20 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции питающей потребителей электрической энергии вследствие повреждения оборудования |  | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-1835 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
155 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2024-03-30 | 2024-03-30 21:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ 0,4кВ №1 послужило повреждение в электроустановке потребителя, Балахоновская общеобразовательная школа. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу КЛ 0,4кВ №1 КТП 15-9 Балахоновка ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи, Балахоновская общеобразовательная школа, письмо с претензиями и о возмещении ущерба. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено
156 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-29 23:55 | 2024-03-30 09:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1207 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
157 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-29 23:54 | 2024-03-30 09:09 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий
158 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-29 23:48 | 2024-03-30 01:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 (Роконово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
159 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга в пролете опор № 59/4-59/5 обнаружена ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода с дерев растущего за приделами охранной зоны ВЛ, действиями сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Упавшей веткой дерева, были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 59/4-59/5 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Наумов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Наумов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Н.Шанга
160 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-29 23:32 | 2024-03-30 01:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №286-№287 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №286-№287 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
161 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-29 22:59 | 2024-03-29 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП-1-2 ПС Залужное послужило срабатывание ПК-10 кВ фаз «А», «В», вызванное ослаблением контакта ПК-10 кВ фазы «А» в результате изменения структуры материала контакта в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срабатывание (разрушение) ПК-10 кВ фазы «А» и «В» ТП-1-2 ПС Залужное произошло из-за ослабления контакта ПК-10 кВ фазы «А» в результате изменения структуры материала контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта ПК-10 кВ фазы «А» на ТП-1-2 ПС Залужное TP010-9361757 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
162 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-29 22:48 | 2024-03-30 00:30 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Куженкино вызвано междуфазным к.з. при при падении на провода дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны, в пролёте опор №2-1 - №2-2, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №13 от ПС-35/10кВ Куженкино на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 произошло перекрытие проводов на ветки дерева в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №2-2 - №2-5 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №2-2 - №2-5 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
163 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-29 22:30 | 2024-03-30 00:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ ТП-2008--РП-43Ф.25 ТП-839--РП-34 ф.5 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
164 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-29 22:30 | 2024-03-29 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1835--ТП2049 ТП-1835--ТП-1635 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
165 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-03-29 22:00 | 2024-03-29 22:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица в пролёте опор №1.5-1.6. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица в пролёте опор №1.5-1.6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица в пролете опор №1.5-1.6. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
166 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-29 21:37 | 2024-03-30 03:52 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на Р ТП Ку-6-42 ВЛ-10кВ №6 Кутафино, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на Р ТП Ку-6-42 ВЛ-10кВ №6 Кутафино, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Кутафино всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
167 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-29 20:50 | 2024-03-29 20:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-10кВ № 11 ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ № 11 ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
168 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-03-29 20:21 | 2024-03-29 20:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) правильным резервным действием 3 зоны ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) (ЭПЗ 1636) произошло из-за того, что при возникновении КЗ в ячейке 10 кВ КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) данное КЗ не было отключено действием РЗ и соответствующих выключателей на ПС 110 кВ РПКО (абонентская). Оценка работы устройств РЗА ВЛ 110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) - правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководителю АО «Электромеханика» о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии в зоне балансовой принадлежности в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
169 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-29 20:18 | 2024-03-29 22:09 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло загнивание верхней части опоры № 88 ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица, что привело к ослаблению крепления крюка в теле опоры и его выпадению. При выпадении крюка произошло К.З. возникшее в результате схлеста проводов фазы "А" и "В", что явилось причиной отключения МВ-10кВ Ф 10-02. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.1, Схлест проводов ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица на опоре №88 по причине выпадения крюка из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верха опоры в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица. ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица на предмет наличия опор с недопустимым загниванием. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица выйти на руководство филиала с предложением замены опор с недопустимым загниванием. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
170 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-29 19:45 | 2024-03-30 01:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор №59-60, произошел их обрыв с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №59-60, произошел их обрыв с нарушением электрической изоляции, возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
171 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-29 19:26 | 2024-03-29 20:18 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, КТП-303 ПС 110 кВ Козловка послужило возникновение однофазного замыкания на "землю", произошедшее в результате разрушения РВО-10 кВ фазы "В". Оборудование КТП находится в эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка произошло по причине разрушения РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-303 ПС 110 кВ Козловка и однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие РВО-10 кВ фазы "В" со скрытыми дефектами на КТП-10/0,4кВ №303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Козловка КТП-10/0,4кВ №303 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Козловка | Мероприятие: Техническое Произвести замеры изоляции устройств грозозащиты на КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Козловка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры изоляции устройств грозозащиты на КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Козловка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам замеров изоляции устройств грозозащиты на КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров изоляции устройств грозозащиты на КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Козловка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов.
172 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-29 18:56 | 2024-03-29 21:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 126 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 126 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 126 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00084254 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 126 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 126 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
173 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-29 18:47 | 2024-03-29 19:29 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-3 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-3 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шилов А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-3 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шилов А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-3 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Шилову А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-3 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
174 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-29 18:30 | 2024-03-29 19:03 |  |  | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бебнев Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бебнев Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
175 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-29 18:30 | 2024-03-29 18:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-490 Л1 Ф-1006 ПС Почепская на опоре №5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-490 Л1 Ф-1006 ПС Почепская на опоре №5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-490 Л1 Ф-1006 ПС Почепская в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
176 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с успешным АПВ ВВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №34, вследствие наезда стороннего легкового транспортного средства на опору №34. | 4.4.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №34 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Б.Дворы произошел вследствие механического воздействия (наезда) стороннего легкового транспортного средства на опору №34. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено информирование. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Губкинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено.
177 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-29 17:39 | 2024-03-29 18:32 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 23 Чкалова в пролете опор № 61-62 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 61-62 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 23 Чкалова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от КТП № 23 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от КТП № 23 Чкалова Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
178 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-29 17:29 | 2024-03-29 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке КТП-602 ПС 110 кВ Козловка, явилось однофазное замыкание на "землю". произошедшее в результате нарушения изоляции между обмоткой 10 кВ фазы "В" силового трансформатора и заземленным корпусом трансформатора. Нарушение изоляции произошло по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в старении изоляции обмоток силового трансформатора, находящегося в эксплуатации с 1967 года. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между обмоткой 10 кВ и корпусом силового трансформатора КТП-602 ПС 110 кВ Козловка произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств обмотки 10 кВ фазы "В" силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации на на КТП-10/0,4кВ №602 ВЛ-10-6 пс Козловка TP010-0031082 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов всех КТП 10/0,4кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка с длительным сроком эксплуатации более 50 лет. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов всех КТП 10/0,4кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка с длительным сроком эксплуатации более 50 лет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов всех КТП 10/0,4кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка с длительным сроком эксплуатации более 50 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
179 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-29 17:22 | 2024-03-29 17:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1384 ВЛ-1002 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-1 (Швайковский В.П.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
180 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-29 17:06 | 2024-03-29 19:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№51 Пруды на провода, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№51 Пруды на провода, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 051 Ф1 д. Пруды и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 051 Ф1 д. Пруды по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
181 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-29 17:00 | 2024-03-29 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37лет. Последние испытания проведены 25.07.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2 на участке от ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.11 до ТП-207 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
182 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-29 16:59 | 2024-03-29 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно потери механической прочности провода вязки провода фазы "В", на опоре №51, её обрыв и опускание провода на заземленную траверсу. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №51 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка произошел по причине нарушения структуры материала провода вязки провода, в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра, до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации вязки провода фазы "В" на опоре №51 на ВЛ-10-3 ПС Козловка VS010-0003962 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления провода к изоляторам и на дефекты крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка, дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, не выявлено.
183 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-03-29 16:56 | 2024-03-29 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №5 ВЛ 0,4 кВ №5 МТП 4-01 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №5 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №5 МТП 4-01 ПС 35 кВ В.Михайловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 МТП 4-01 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 МТП 4-01 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
184 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-29 16:56 | 2024-03-29 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 230 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного : cхлёст проводов в пролётах опор № 4-6, из за ослабления вязки провода на опоре № 5. | 4.12, Схлёст проводов в пролётах опор № 4-6, из за ослабления вязки провода на опоре № 5.ВЛ-0,4кВ №1 от КТП230. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлёст проводов в пролётах опор № 4-6, из за ослабления вязки провода на на опоре № 5.ВЛ-0,4кВ №1 от КТП230 опоре № 5.ВЛ-0,4кВ №1 от КТП230 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 230. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 230. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 230. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
185 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-29 16:53 | 2024-03-29 17:20 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-5 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Гусев А.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Гусев А.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-5 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Гусеву А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-5 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
186 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-29 16:45 | 2024-03-29 17:23 | 3.4.7.3.1, Отключение на ТП 802 ПС Девица произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 ТП 802 ПС Девица фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ № 03 ПС Девица наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ № 03 ПС Девица на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
187 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-29 16:20 | 2024-03-29 18:20 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №2 ТП194 в пролёте опор № 4-5, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №2 ТП 194 в пролёте опор № 4-5, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Не назначаются. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначаются.
188 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-29 16:15 | 2024-03-29 16:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и "С" в пролете опор №2-№3 Ф№1 от КТП№2/Ск-12-100 д.Дол-2 (из вне охранной зоны ВЛ), что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете опор №2-№3 Ф№1 от КТП№2/Ск-12-100 д.Дол-2 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№2/Ск-12-100 д.Дол-2 произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№2/Ск-12-100 д.Дол-2 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
189 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-29 15:47 | 2024-03-29 16:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Родничек». | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Родничек». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Родничек» о приведении потребительского оборудования ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
190 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-29 15:47 | 2024-03-29 16:00 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №16 по ул. Совхозный переулок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 086 ВЛ №17 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
191 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-29 15:45 | 2024-03-29 17:16 | 3.4.7.3.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Радужная д.9 на ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3402 Ф604 РП37. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Радужная д.9 на ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3402 Ф604 РП37 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ул. Радужная д.9, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Радужная д.9., ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3402 Ф604 РП37. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Радужная д.9., ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3402 Ф604 РП37.
192 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-29 15:31 | 2024-03-29 17:00 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания ВЛ ф.4 ЗТП-2 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" . | 4.10, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ ф.4 ЗТП-2 ф.1016 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 100А, ф.4 ул.Шевченко, ВЛ ф.4 ЗТП-2 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН2 100А, ф.4 ул.Шевченко, ВЛ ф.4 ЗТП-2 ф.1016 ПС Погарская
193 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-29 15:23 | 2024-03-29 18:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 в пролете оп.1/1-1/2, что привело к обрыву провода фазы "А" и однофазному замыканию, устранённому оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 в пролете оп.1/1-1/2 произошел обрыв провода фазы "А" с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённым оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-6-2 по всей длине.
194 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-03-29 15:15 | 2024-03-29 17:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 1007 ПС Закрутье явился обрыв провода в пролете опор №92 - №93 в результате падения опоры №93 вследствие длительной эксплуатации опоры и несвоевременного выявленного дефекта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 1007 ПС Закрутье явилось замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №92 - №93 вследствие падения на провод опоры №93. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Закрутье с проверкой состояния железобетонных опор. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ-1007 ПС Закрутье обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
195 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-29 15:15 | 2024-03-29 15:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-19 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог на опоре №3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-19 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог на опоре №3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-19 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
196 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-29 15:05 | 2024-03-29 16:22 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 16 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ ТП 1138-Р 2801 ПС 110 кВ Южная при производстве несанкционированных земляных работ персоналом ООО "РТ Строй". | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 1138-Р 2801 ПС 110 кВ Южная произошло при производстве несанкционированных земляных работ персоналом ООО "РТ Строй". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-Р 2801 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-Р 2801 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
197 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 16:47 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ 0,4 ф1 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво в пролёте опор №4-15 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 ф1 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №4-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво в пролёте опор №4-15 с выявлением повреждения проводов после огневого воздействия со стороны ВСУ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
198 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-29 14:50 | 2024-03-29 16:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №6 ул. Мира, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4516 ф.603 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4516 ф.603 РП41 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Мира, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Мира, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4516 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Мира, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4516 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
199 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-03-29 14:40 | 2024-03-29 15:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 63-64, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Куриловка ПС Федоровка яч. №2, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 63-64 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Куриловка ПС Федоровка яч. №2, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Куриловка ПС Федоровка по всей длине. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено
200 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-29 14:20 | 2024-03-29 15:48 | 3.4.8.5.3.1, Причиной вывода в ремонт, по потребительской заявке, ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Козловка явилось уведомление от Д ЕДДС МЧС России, о необходимости отключения ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Козловка, в связи с возгоранием строения на территории частного домовладения по адресу с. Озерки ул. Коммуны дом №17.
201 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-03-29 14:07 | 2024-03-29 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, при сопутствующих неблагоприятных атмосферных условиях, произошло загнивание древесины опоры в месте крепления крюка изолятора и во время порывистого ветра произошло выпадение крюка из тела опоры №2-00/14 фазы "С", что привело к его падению и схлесту с нулевым проводом в пролете опор №2-00/13- 2-00/15 с возникновением однофазного к.з. и отключением АВ 0,4кВ №2 в КТП 265. | 4.1.3, Изменение (загнивание) структуры древесины опоры №2-00/14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 265 в месте крепления крюка изолятора в ходе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 265. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
202 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-29 14:04 | 2024-03-29 14:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Керамический завод" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 658П, находящейся в эксплуатационной ответственности мебельной фабрики "Боринское". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
203 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-29 13:51 | 2024-03-29 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на ТП №150 КЛ-10 кВ "Оп.78 - ТП 150" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 19.08.2022, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на ТП №150 КЛ-10 кВ "Оп.78 - ТП 150" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на КВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС Сусанино 110/35/10 кВ КЛ-10 кВ "Оп.78 - ТП 150" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
204 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-03-29 13:45 | 2024-03-29 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на КЛ 10кВ ВЛ-306 оп.109 - ТП-1Берлин/1 послужило повреждение силового кабеля марки ААШв 3х120 на целом прямолинейном участке КЛ-10кВ в результате коррозии оболочки силовых кабелей и увлажнения бумажно-масляной изоляции, при изменении физических свойств кабелей в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 38 лет, с 1986 года. | 4.12, Отключение на ЦРП-3 МВ-10кВ ВЛ-306 произошло в результате повреждения силового кабеля марки ААШв 3х120 на целом прямолинейном участке КЛ 10кВ ВЛ-306 оп.109 - ТП-1Берлин/1 из-за коррозии оболочки силовых кабелей и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою междуфазной изоляции и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 КЛ-10кВ ВЛ-306 оп.109 - ТП-1Берлин/1. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады диагностики Соловьёв Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ ВЛ-306 оп.109 - ТП-1Берлин/1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания включить в журнал дефектов. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
205 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 132 фаз "А" и "С" (атмосферные воздействия - туман, изоляция загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), по загрязнённой птичьим пометом изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр на опоре № 132 фазы "А" и "С". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции в пролетах опор № 131-133 ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить ППУ на опоре № 132 ВЛ 35 кВ Мглин - Юбилейная с отпайкой на ПС Тембр. Срок исполнения: 11.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
206 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-29 13:36 | 2024-03-29 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00023082 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий
207 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-03-29 13:30 | 2024-03-29 14:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
208 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-29 13:30 | 2024-03-29 13:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
209 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2024-03-29 13:15 | 2024-03-29 15:26 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6106 от ЦРП 10кВ "Внезапное" явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы «А» и «В» в пролете опор №28-29 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» и «В» в пролете опор №28-29 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
210 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-29 13:15 | 2024-03-29 15:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 10 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
211 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-29 13:00 | 2024-03-29 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-№126 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-№126 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
212 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-29 12:55 | 2024-03-29 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП 1112 - ТП 1114 в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП 1112 - ТП 1114 в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
213 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-29 12:47 | 2024-03-29 15:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень на провода фаз "А" и "0", что привело к обрыву проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень на провода фаз "А" и "0", что привело к обрыву провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
214 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-29 12:22 | 2024-03-29 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка в пролете опор № 3а12-3а13 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка в пролете опор № 3а12-3а13, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Крылов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка в пролете опор №3а12-3а13. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Крылов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевка в пролете опор №3а12-3а13.
215 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-03-29 12:21 | 2024-03-29 13:51 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №12-13, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Павловск-1, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 замечания не выявлены.
216 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-29 12:05 | 2024-03-29 14:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-6-1 ПС Лискинская произошло из-за обрыва и схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролетах опор № 4-6 отпайка к ТП-1-20 и повреждение опоры № 5 отпайка к ТП-1-20 ВЛ-6-1 ПС Лискинская, в результате механического воздействия на опору №5 при наезде сторонним транспортным средством. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз «А» и «С» в пролетах опор № 4-6 отпайка к ТП-1-20 и повреждение опоры № 5 отпайка к ТП-1-20 ВЛ-6-1 ПС Лискинская, произошло в результате механического воздействия на опору №5 при наезде сторонним транспортным средством. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №4, №6 отпайка к ТП-1-20 ВЛ-6-1 ПС Лискинская, подверженных одностороннему тяжению с откапыванием их до 0,6м. и осмотр с применением бинокля опор №4, №6 с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №4, №6 отпайка к ТП-1-20 ВЛ-6-1 ПС Лискинская и осмотра их с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию Краснознаменского СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Через администрацию Краснознаменского СП направлено предупреждение для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
217 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-03-29 11:35 | 2024-03-29 11:55 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №14-15 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1003 ПС Борщово . | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Не выполнено
218 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате попадания птицы на кабельную муфту ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС 110/35/10 Красная Поляна, произошло замыкание через тело птицы. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания птицы проводов кабельной муфты она попала под напряжение, что привело к замыканию в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр кабельной муфты при помощи бинокля, для выявления последствий короткого замыкания. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр муфты при помощи бинокля. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра опоры №10-3 ВЛ 10кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: По итогу осмотра замечаний нет.
219 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось однофазное замыкание фазы В на землю при перекрытии гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 41 птицами при строительстве гнезда, с разрушением 2 -х изоляторов. | 4.4.5, Причиной возникновения однофазного замыкания фазы В на землю на ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 41 птицами при строительстве гнезда, с разрушением 2 -х изоляторов. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 40, 41, 42 ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену битых изоляторов в гирлянде фазы В на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Не выполнено
220 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-03-29 11:10 | 2024-03-29 12:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
221 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного вывода в ремонт КТП-209 явилось повреждение проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 в результате старения изоляции, изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации с 2001 г. (в эксплуатации 23 года). | 4.12, Причиной приведшей к оперативному выводу ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка явилось замыкание на "землю" в результате повреждения и пробоя изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 в КТП-209 ВЛ-1007 ПС Каменка вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр проходной изоляции КТП по ВЛ-1007 ПС Кардымово. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ-1007 ПС Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
222 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-03-29 10:30 | 2024-03-29 11:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №-2 ТП 028 произошло по причине однофазного К.З. при схлёсте проводов из-за разрушения тела опоры № 3/2 в результате воздействия неизвестного ТС. | 4.4.1, Причиной разрушения опоры № 3/2 ЛЭП-0,4кВ № 2 ТП № 028 послужило воздействие неизвестного ТС. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в органы МВД для выяснения обстоятельств ДПТ, с последующим проведением следственных действий для возмещения материального ущерба ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
223 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-03-29 10:17 | 2024-03-29 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Марки, послужило повреждение неподвижного изолятора колонки фазы "А" РТП-10 ТП-1-12 ПС Марки из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение неподвижного изолятора колонки фазы "А" РТП-10 ТП-1-12 ВЛ-10-1 ПС Марки произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала изолятора неподвижной колонки фазы "А" РТП-10 ТП-1-12 на ВЛ-10-1 ПС Марки VS010-0002800 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС Марки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции РТП-10 ТП, находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-1 ПС Марки, с применением бинокля. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Не выполнено
224 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-03-29 10:16 | 2024-03-29 11:45 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Дружба произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №165-166, вследствие излома штыря крепления изолятора фазы «В» на опоре № 165, при сильных порывах ветра до 17 м/с.. | 4.1.3, Излом штыря крепления изолятора фазы «В» на опоре №165 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дружба и последующей схлёст проводов фаз "В" и "С" произошел, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта крепления штыря изолятора фазы "В" на опоре №165 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Дружба VS010-9360085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок: 30.04.2024 Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
225 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-29 09:56 | 2024-03-29 10:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9 Ф№2 от КТП№1а/B1-20-160 ул.МКК на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9 Ф№2 от КТП№1а/B1-20-160 ул.МКК на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№1а/B1-20-160 ул.МКК нарушений. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№1а/B1-20-160 ул.МКК по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
226 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Повреждение соленоидной катушки в приводе В 110кВ БСК из-за старения изоляции обмотки, что стало причиной не включения и вывода в ремонт В БСК 110 на ПС 110кВ Урицкая. | 4.2.1, Повреждение соленоидной катушки в приводе В 110кВ БСК произошло из-за старения изоляции обмотки, что стало причиной не включения В БСК 110 на ПС 110кВ Урицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр цепей управления В 110 на ПС 110 кВ Урицкая. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра цепей управления В 110 на ПС 110 кВ Урицкая, замечания устранить. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
227 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-03-29 09:35 | 2024-03-29 11:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ЛЭП-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ Елизаров Н.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 с составлением листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ Елизаров Н.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено.
228 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-29 09:15 | 2024-03-29 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
229 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-03-29 08:51 | 2024-03-29 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1004 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18/1 - №18/2 упавшим сухим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1004 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №18/1- №18/2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Павлово, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
230 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-29 08:45 | 2024-03-29 10:15 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ВЛ 0,4кВ ф10 ТП0444 Ф604 РП25 ул. Рославльская д.3Г. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Рославльская д.3Г произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ВЛ 0,4кВ ф10 ТП0444 Ф604 РП25 ул. Рославльская д.3Г, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Рославльская д.3Г, ВЛ 0,4кВ ф10 ТП0444 Ф604 РП25. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Рославльская д.3Г, ВЛ 0,4кВ ф10 ТП0444 Ф604 РП25.
231 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-29 08:18 | 2024-03-29 11:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ Р 1016 - КТП 1038 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на участке КЛ 10 кВ Р 1016-КТП 1038 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на участке КЛ 10 кВ Р1016-КТП1038 на ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Северная VS010-0000711 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1016-КТП 1038 ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
232 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-03-29 08:05 | 2024-03-29 09:29 | 3.4.8.5.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар явилось уведомление Д ЕДДС МЧС России о возникновении пожара в охранной зоне ВЛ.
233 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-29 07:40 | 2024-03-29 10:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2161-02-160 Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2161-02-160 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
234 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-29 07:15 | 2024-03-29 07:51 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП-52 яч.13 - ТП-121 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 58 лет. Последние испытания проведены 10.09.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1 на участке от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-114 яч. 2 до ТП-121 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
235 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-29 06:30 | 2024-03-29 06:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и "С" в пролете опор №1-7-№1-8 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п.Казинка (из вне охранной зоны ВЛ), что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете опор №1-7-№1-8 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п.Казинка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п.Казинка произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п. Казинка по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
236 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 3.4.10.1, В результате воздействия животного (кот) на РУ 6 кВ КТП 171 произошло отключение ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская | 4.12, Приближение животного на недопустимое расстояние к токоведущим частям КТП 171 (проходные изоляторы)привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотра всех КТП по ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
237 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на оп41 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Селищанская , произошло сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние что привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние на оп 41 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Селищанская, из-за воздействия птицы привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Селищанская всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Селищанская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
238 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Влазовичи в пролёте опор №29-30. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Влазовичи в пролёте опор №29-30, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Влазовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Влазовичи в пролете опор №29-30. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
239 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-29 03:40 | 2024-03-29 04:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф53 ПС-25--РП-84 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
240 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-29 00:13 | 2024-03-29 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-231 Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
241 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-28 21:52 | 2024-03-28 23:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-287 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-287 ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13 - №14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-287 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
242 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-28 20:50 | 2024-03-28 22:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ № 06 ПС Алексино вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю через оборванный грозотрос, упавший на провод ВЛ-6 кВ фазы "В" в пролете пересечения опор № 94-95 (пересечения не демонтированного бесхозного участка ВЛ-35 кВ из двух опор), из за падения ж/б опоры ВЛ-35 кВ поваленной неизвестными посторонними лицами с целью хищения металла. | 4.4.1, В результате хищения металла, при разрушении бетонного основания фугированной опоры 35 кВ до оголения арматуры неизвестными посторонними лицами, произошло падение данной опоры на землю, что привело к провисанию грозотроса и падение его на провод верхней фазы "В" в пролете пересечения опор № 94-95 ВЛ-6кВ № 06 ПС Алексино с замыканием на землю через оборванный конец грозотроса, лежащий на земле. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления лиц,повлиявших на создание аварийного режима в сети ВЛ-6кВ №06 ПС Алексино в процессе хищения. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Кузмин А.Е. Состояние: Не выполнено
243 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-28 20:40 | 2024-03-28 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ивановское посёлок выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
244 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-28 20:29 | 2024-03-28 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №402 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
245 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-28 19:55 | 2024-03-28 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №№11-№12 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
246 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-28 19:10 | 2024-03-28 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Чистополье по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Чистополье. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Чистополье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Чистополье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
247 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-03-28 19:00 | 2024-03-28 21:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов ВЛ в пролете опор № 28-29 из-за падения дерева спиленное сторонним лицом. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 произошел обрыв проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о проведении беседы, о недопустимости вырубки деревьев угрожающих падением в охранную зону ВЛ, без согласования с электроснабжающей организацией Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
248 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-28 18:40 | 2024-03-28 19:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-406 до ул.К.Либкнехта. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-406. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 406 ул К.Либкнехта, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 406 ул К.Либкнехта произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
249 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-28 17:43 | 2024-03-28 19:07 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №128-129 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №128-129. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
250 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-03-28 17:30 | 2024-03-28 18:03 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 1сш 10 кВ РП 10 кВ Сажное произошло в результате пробоя изоляции фазы "В" КЛ 10 кВ Р 709 - Р 710 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Сажное на "землю" вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 709 - Р 710 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Сажное произошло при пробое изоляции фазы "В" на "землю" из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции фазы "В" КЛ 10 кВ Р 709 - Р 710 на ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Сажное VS010-0000044 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 709 - Р 710 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
251 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-28 17:08 | 2024-03-28 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 11 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Советская 11. | Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 11 ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 11 ВЛ ф2 ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская
252 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-28 17:03 | 2024-03-28 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
253 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-28 17:00 | 2024-03-28 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 4514 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 74-№75 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №74-№75по ВЛ-10 кВ № 4514 ПС Р.Колодезь явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №12 (4514) ПС 35кВ Р.Колодец. Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
254 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-03-28 16:59 | 2024-03-28 18:29 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 была отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Павловскому РЭС, по заявке МЧС России.
255 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-28 16:40 | 2024-03-28 18:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП-080 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16 пер. М. Расковой д. 21 (Зуева Ю.П.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
256 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-03-28 16:31 | 2024-03-28 18:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З при падении под действием сильных порывов ветра ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №72 - №73. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах затем, под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З на ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №72 - №73. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
257 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-28 15:57 | 2024-03-28 17:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0709 ф1029 РП103. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0709 ф1029 РП103 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Мира привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0709 ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0709 ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
258 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-28 15:56 | 2024-03-28 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 115 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 115 ул. Щорса привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф13 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
259 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-03-28 15:54 | 2024-03-28 16:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-518 Л3 Ф-104 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-518 Л3 Ф-104 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №18-19 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-518 Л3 Ф-104 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №18-19 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
260 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-28 15:30 | 2024-03-28 17:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №74 ул. Республиканская с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф10 ТП1039 Ф624 ПС Урицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф10 ТП1039 Ф624 ПС Урицкая с медным проводом потребителя на доме №74 ул. Республиканская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф10 ТП1039 Ф624 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф10 ТП1039 Ф624 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
261 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 15:07 | 2024-03-28 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической сети. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-61--ТП-1144 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
262 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-28 14:59 | 2024-03-28 16:30 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания жилого дома по адресу п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10 отключен на ТП №173 АВ-0,4 кВ ф.2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №173 "Смолокурка Еленск" ф.2 в месте возникновения пожара п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
263 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-28 14:55 | 2024-03-28 17:40 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №15/8-15/9 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15/8-15/9 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
264 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2024-03-28 14:55 | 2024-03-28 15:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 H.П. КУРЧИЧСКОЕ ЗАРЕЧ под опорой №9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на проводаВЛ-0,4 ТП-85 Л2 H.П. КУРЧИЧСКОЕ ЗАРЕЧ под опорой №9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 H.П. КУРЧИЧСКОЕ ЗАРЕЧ в пролете опор №8-9 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
265 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2024-03-28 14:50 | 2024-03-28 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №37 - №38 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №37 - №38 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Велиж проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1001 ПС Велиж. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Велиж разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
266 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-28 14:38 | 2024-03-28 14:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая в пролете опор №42-43. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая в пролете опор №42-43, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая в пролете опор №42-43, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
267 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-28 14:30 | 2024-03-28 14:59 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания жилого дома по адресу п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10 отключена ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея в месте возникновения пожара п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п. Еленский, пер. Пожарный, д. 10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
268 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 14:24 | 2024-03-28 17:33 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН стал обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Провод оборвался во время сильного ветра при падении веток растущих поблизости деревьев. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ-0,4 кВ ТП-971. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-971. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
269 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 14:20 | 2024-03-28 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта кл-10 кВ ПС-30 Ф.24--РП-54. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
270 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 14:20 | 2024-03-28 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта кл-10 кВ ПС-30 Ф.1--РП-32 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
271 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-28 14:17 | 2024-03-28 16:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз "А" и "С" участка КЛ 10 кВ Р 801 - Р 803 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жил фаз "А" и "С" участка КЛ 10 кВ Р 801 - Р 803 ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошел вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на ВЛ-10 кВ №8 РП-10 Сажное ААБл-10 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
272 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-28 14:08 | 2024-03-28 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №2 отпайки на ТП 760 ( Яхтклуб). Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово на траверсу опоры №2 отпайки на ТП 760 ( Яхтклуб) через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
273 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-28 14:00 | 2024-03-28 14:19 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-252 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-252 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролёте опор №6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-252 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролёте опор №6-7 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Не выполнено
274 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-28 13:52 | 2024-03-28 15:10 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
275 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-28 12:49 | 2024-03-29 12:41 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием оперативно ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины выключателя В 110 кВ Шебекино на ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва проводов фаз "А", "С" с падением на землю в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Отключение действием 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод выключателя В 110 Химзавод на ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" с падением на землю в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Химзавод - Лизины, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Химзавод - Лизины производился из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, 1. Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Внешнее механическое воздействие на провод фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Химзавод - Лизины, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод, ВЛ 110 кВ Химзавод-Лизины. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод, ВЛ 110 кВ Химзавод-Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
276 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-03-28 12:41 | 2024-03-28 13:00 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б Жукова в пролете опор №25-26. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ Ф-Псурь от РП Б Жуково. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Псурь от РП Б Жуково в пролете опор № 25-26 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток и деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Псурь от РП Б Жуково в пролете опор № 25-26 угрожающих падением на провода.
277 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-28 11:51 | 2024-03-28 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №286-№287 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №286-№287 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
278 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-28 11:37 | 2024-03-28 12:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на д. Абрамово на ТП № 196. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 196 на д. Абрамово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
279 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-28 11:10 | 2024-03-28 11:16 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ТП-81а яч.3 - КТП-545 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования РП-10 НЛМК, находящейся в эксплуатационной ответственности НЛМК. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
280 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-28 11:02 | 2024-03-28 11:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
281 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-28 11:00 | 2024-03-28 12:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №57 пер. Кутузова с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф4 ТП2104 Ф625 ПС Заречная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф4 ТП2104 Ф625 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме №57 пер. Кутузова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф4 ТП2104 Ф625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф4 ТП2104 Ф625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
282 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-28 10:28 | 2024-03-28 11:00 | 3.4.8.5.2, В результате проведения земляных работ физическим лицом Пановым В.В. была механически повреждена КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 1193, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 214, ТП 1193 КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 1193 | Мероприятие: Организационное Выставить счет Панову В.В. на взмещение затрат на восстановление КЛ 10 кВ ПС 219 ф.20 - ТП 1193. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
283 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 10:25 | 2024-03-28 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-170 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
284 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-28 09:30 | 2024-03-28 10:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Сосновка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Сосновка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Сосновка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Сосновка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
285 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-28 08:49 | 2024-03-28 09:10 | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС-Тамбов" произошло аварийное отключение ВЛ 6кВ № 38 ПС 110 кВ Тамбовская №5 в РП-20 (по этой причине вкладка РЗА не заполнена). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
286 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-28 08:35 | 2024-03-28 08:42 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №2/8-2/9 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №2/8-2/9 ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
287 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-28 08:02 | 2024-03-28 09:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Степановка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за обрыва провода фазы «В» упавшим высокорослым деревом из вне охранной зоны ВЛ и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ОВЛ на ТП-3-10 ВЛ 10кВ №3 ПС Степановка при порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" и схлестывание с фазой "С" в пролете опор №21-22 ОВЛ на ТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Степановка произошел в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
288 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-28 08:01 | 2024-03-28 09:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Степановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
289 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-28 07:30 | 2024-03-28 09:02 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №17 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-32 и ТП-62 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-32 и ТП-62 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ №17 РП 3 KS010-0001517 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 дефектов Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН 2024 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №17 РП 3 на участке между ТП-32 и ТП-62 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
290 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №65 - №65. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №65 - №66 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №65 - №66 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
291 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 07:00 | 2024-03-28 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой изоляции кабельной линии между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-527--РЛ/527 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
292 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-28 06:10 | 2024-03-28 08:05 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-6кВ № 15 ПС №1 вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №8-№9 крупногабаритной техникой сторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ, не участвующими в технологическом процессе. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провод крупногабаритной техникой посторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-6кВ № 15 ПС №1 в пролете опор №8-№9, произошел обрыв провода фаз "В" в данном пролете опор с падением на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-6кВ № 15 ПС №1 вручную. | Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №1 в пролетах опор №1-№15. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №1 в пролетах опор №1-№15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
293 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-28 05:37 | 2024-03-28 07:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 117 (Микляиха) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 117 (Микляиха) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 117 (Микляиха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Микляиха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
294 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 04:35 | 2024-03-28 06:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-527--РЛ/527 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
295 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-28 03:25 | 2024-03-28 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.№2ПС-39-РП-57 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
296 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110-29 явилось воздействие птиц: загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности в период гнездования привело к перекрытию гирлянды на опоре № 273, однофазному замыканию и отключению линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-110-29 явилось нарушение электрической изоляции: загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности в период гнездования привело к перекрытию гирлянды на опоре № 273, однофазному замыканию и отключению линии. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №273 ВЛ-110-29. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на опорах № 267, 268, 270-274, 276-279 ВЛ-110-29. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
297 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-27 23:18 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-41 Л3 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-41 Л3 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-41 Л3 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
298 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-27 22:37 | 2024-03-27 23:53 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС "Октябрьская" яч.25-РП-56 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-909А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО " Первая Сетевая Компания" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
299 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-27 22:24 | 2024-03-27 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №304 ПС Брагино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ПС Брагино л.304 - РП 17 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ПС Брагино л.304-РП17 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ ПС Брагино л.304-РП17 КЛ 10кВ ПС Брагино л.304-РП17 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВ №304 ПС Брагино - РП 17 после вскрытия грунта Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
300 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-27 22:12 | 2024-03-27 23:37 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП 258 ПС Н.Ведуга произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 КТП 258 ПС Н.Ведуга фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 02 ПС Н.Ведуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ № 02 ПС Н.Ведуга на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
301 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-27 22:01 | 2024-03-28 01:00 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-8 ПС Давыдовка послужило повреждение опоры №3 отпайка к ТП-8-42, в результате наезда на нее стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры № 3 отпайка к ТП-8-42 ВЛ-10 -8 ПС Давыдовка, в результате механического воздействия на неё при наезде стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №2, №4 отпайка к ТП-8-42 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №2, №4 с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №2, №4 отпайка к ТП-8-42 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка и осмотра с применением бинокля опор №2, №4 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию Давыдовского ГП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Давыдовского ГП для доведения до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
302 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-27 20:40 | 2024-03-27 21:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ 0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-293 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролете опор №15-16 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
303 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-03-27 20:16 | 2024-03-27 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Курская ТЭЦ-1 – Западная № 1 явилось однофазное замыкание фазы "С" на землю с переходом в двух фазное КЗ из-за повреждения ввода фазы "С" В 35 кВ Т1 в сторону 1СШ-35 кВ на ПС 35 кВ Юго-Западная вследствие старения изоляции в процессе эксплуатации. 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Курская ТЭЦ-1 – КЗТЗ № 1 и ВЛ 35 кВ Курская ТЭЦ-1 – КЗТЗ № 2 явилось межфазное КЗ вследствие пробоя изоляции ШР 2 35 кВ Т2 на ПС 35 кВ КЗТЗ при возникновении перенапряжений в сети с изолированной нейтралью 35 кВ в момент однофазного замыкания на "землю" фазы "С" на ПС 35 кВ Юго-Западная (повреждение ввода фазы "С" В 35 кВ Т1 в сторону 1СШ-35 кВ), а также загрязнение изоляции ШР 2 35 кВ Т2 ПС 35 кВ КЗТЗ строительной пылью от объекта строительства МКЖД Инстеп. | 4.12, Повреждение ввода фазы "С" В 35 кВ Т1 в сторону 1СШ-35 кВ на ПС 35 кВ Юго-Западная вследствие старения изоляции в процессе эксплуатации. 4.17.3, Пробой изоляции ШР 2 35 кВ Т2 на ПС 35 кВ КЗТЗ при возникновении перенапряжений в сети с изолированной нейтралью 35 кВ в момент однофазного замыкания на "землю" фазы "С" на ПС 35 кВ Юго-Западная (повреждение ввода фазы "С" В 35 кВ Т1 в сторону 1СШ-35 кВ), а также загрязнение изоляции ШР 2 35 кВ Т2 ПС 35 кВ КЗТЗ строительной пылью от объекта строительства МКЖД Инстеп. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые в/в испытания В 35 кВ Т2, СМВ 35 кВ ПС 35 кВ Юго-Западная. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеплановых в/в испытаний В 35 кВ Т2, СМВ 35 кВ ПС 35 кВ Юго-Западная и изоляции 35 кВ ПС 35 кВ КЗТЗ разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить чистку изоляции 35 кВ на ПС 35 кВ КЗТЗ. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить в/в испытания изоляции 35 кВ ПС 35 кВ КЗТЗ. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Не выполнено
304 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-27 20:07 | 2024-03-27 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
305 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-27 19:32 | 2024-03-27 20:01 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №3/18-3/18/П1, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №3/18-3/18 /П1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
306 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-27 18:59 | 2024-03-27 21:41 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПН-0,4кВ ф "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 является повреждение в ВУ потребителя от оп.№5. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ от оп.№5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
307 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 18:06 | 2024-03-27 20:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2111 к ТП2252 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф613 в РП33 к ТП2310 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2111 к ТП2252 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2252. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2252 восстановлена.
308 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-27 17:41 | 2024-03-27 18:39 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 41А ул. Центральная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф.1 д. Новосельское в РУ 0,4 кВ ТП № 049 д. Новосельское. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 41А ул. Центральная от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 049 на д. Новосельское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 41А ул. Центральная, д. Новосельское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 41А ул. Центральная, д. Новосельское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
309 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-03-27 17:36 | 2024-03-27 17:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В", что при порывах ветра 17 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16, возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ № 2 0,4кВ в КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода.
310 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-27 17:20 | 2024-03-27 17:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-646 Л2 Ф-1005 ПС Папсуевская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-646 Л2 Ф-1005 ПС Папсуевская в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-646 Л2 Ф-1005 ПС Папсуевская в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
311 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-27 17:13 | 2024-03-28 01:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №87-№88 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-№88 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
312 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-27 17:13 | 2024-03-27 18:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-27 ф1013 ЦРП-4. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
313 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 110кВ Суземка-Белая-Березка из-за повреждений: в пролете опор №93-94 – обрыв двух проводов ф.«А» и «С», в пролете опор №94-95 – повреждение провода ф.«А», на опоре №95 – бой изоляторов ф.«А», «В» и «С» = 5 шт., в следствии огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Огневое воздействие при проведении СВО со стороны Украины на ВЛ 110 кВ Суземка -Белая Березка стало причиной повреждения в пролете опор №93-94 – обрыв двух проводов ф.«А» и «С», в пролете опор №94-95 – повреждение провода ф.«А», на опоре №95 – бой изоляторов ф.«А», «В» и «С» = 5 шт. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление поврежденного в результате огневого воздействия оборудования ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление поврежденного оборудования ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка.
314 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №359 явилось нарушение в работе оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №359 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №359 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
315 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №355 явилось нарушение в работе оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
316 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-27 16:33 | 2024-03-27 19:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое в пролете опор №8-39 - 8-40 к обрыву провода фаза "В", что привело к возникновению замыкания на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №8-39 - 8-40 ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое к обрыву провода фаза "В", произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое по всей длине.
317 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ-6-17 ПС№27 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
318 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-27 16:29 | 2024-03-27 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф502 ПС-27--РП-18 Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
319 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-27 16:16 | 2024-03-27 19:15 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 произошло в результате обрыва проводов в пролете опор № 9-10 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 в пролете опор № 9-10 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
320 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-03-27 16:10 | 2024-03-27 18:44 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, при длительной эксплуатации (с 1989 года), кабеля коаксиального АВК 6/6 произошло нарушение изоляции кабеля на вводе в жилой дом от оп.№4-1 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-6-7, что в дождливую погоду вызывало искрение провода и снижение качества электроэнергии у потребителя, устраненное оперативным отключением и заменой провода. | 4.12, В результате нарушения изоляции кабеля на вводе в жилой дом от оп.№4-1 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-6-7 при длительной эксплуатации 1989г. произошло искрение провода и снижение качества электроэнергии у потребителя, устраненное оперативным отключением и заменой провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект провода на вводе в жилой дом от оп.№4-1 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-6-7 на ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-6-7 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-6-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП С-6-7 всей длине линии. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП С-6-7 всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-6-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-6-7
321 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-03-27 15:25 | 2024-03-27 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №17-18 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
322 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-27 15:20 | 2024-03-27 15:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-306 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-306 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-306 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
323 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 15:18 | 2024-03-27 16:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск КВЛ 0.4 кВ ф 2.5 ТП1062 Ф602 ПС Мамоновская ул. Профсоюзов д.64. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Профсоюзов д.64 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф 2.5 ТП1062 Ф602 ПС Мамоновская ул. Профсоюзов д.64, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Профсоюзов д.64, КВЛ 0.4 кВ ф 2.5 ТП1062 Ф602 ПС Мамоновская. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Профсоюзов д.64, КВЛ 0.4 кВ ф 2.5 ТП1062 Ф602 ПС Мамоновская.
324 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. было проведено 21.11.2022 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ п/ст св. ТЭЦ-1-РП-17 2с.ш.(КЛ-2) АСБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ РП-17 - РП-17 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
325 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-03-27 15:05 | 2024-03-27 15:12 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
326 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-27 14:40 | 2024-03-27 14:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-323 Л1 Ф-Балыки РП Глазово в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-323 Л1 Ф-Балыки РП Глазово в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-323 Л1 Ф-Балыки РП Глазово в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
327 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 14:40 | 2024-03-27 17:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0007 к ТП0425 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф608 в РП17 к ТП0007 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0007 к ТП0425 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф608 к ТП0007. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф608 к ТП0007. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0007 к ТП0425. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0007 к ТП0425 восстановлена.
328 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-03-27 14:35 | 2024-03-27 16:58 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа в пролете опор № 57 - 58 обнаружен схлёст провода фаз "А" и "С", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Схлест проводов возник из-за предварительного провиса проводов от длительного механического воздействия налипшего снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам | 4.4.4, Под воздействием ветра на провода ВЛ произошел схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 57 - 58, провис возник в следствии механического воздействия при налипании снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа с целью выявления дефектов . Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа с целью выявления дефектов . Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа устранить. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
329 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-27 14:05 | 2024-03-27 15:35 | 3.4.12.5.2, В результате длительной эксплуатации и перепадов температур окружающего воздуха произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 по ул. Рабочая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-106 ф.129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-106 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №8 по ул. Рабочая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №8 ул. Рабочая от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-106 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №8 ул. Рабочая от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-106 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
330 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-27 13:53 | 2024-03-27 15:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-164 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опор №А5 (Романова Л.В.). |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
331 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления технических отверстий в ОПУ, ГРУ ПС 110/10 кВ Северная, произошло несанкционированное проникновение грызунов (крыс) в кабельные отсеки ГРУ, что привело к повреждению изоляции контрольного кабеля W1 G111 (панель резервных защит ВЛ 110 кВ Северная Ц 1 – панель ДЗО 110 кВ), вследствие чего произошло нарушение электрической изоляции кабеля, вызвавшее ложное срабатывание ДЗО 1 С 110 кВ с отключением СВ 110 кВ. Вследствие несинхронного включения СВ 110кВ на ПС 110/10кВ Северная, произошёл срыв призонных болтов генератора Г1 в соединительной муфте ротора генератора с редуктором из-за появления дополнительного момента силы на соединительной муфте, превышающей расчётную нагрузку болтов. Согласно осциллограмме В1-10кВ КЛ1 расчетная пиковая мощность достигла 53,51 МВт, а расчетный пиковый момент на валу ТГ составил 17 т*м. Фактически при моменте на валу более 13 т*м (примерно 41 МВт) наблюдает срез призонных болтов. Болты, рассчитанные на 13 т*м, отработали правильно. | 4.12, В результате перемещения кабеля W1 G111 относительно панели защит возникло замыкание поврежденных грызунами жил кабеля, что привело к ложному срабатыванию защиты ДЗО 1 С 110 кВ и отключению СВ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение грызунами изоляции контрольного кабеля W1 G111 (панель резервных защит ВЛ 110 кВ Северная Ц 1 – панель ДЗО 110 кВ), вследствие наличие отверстий, через которые возможно проникновение грызунов, в ОПУ, ГРУ ПС 110/10 кВ Северная, вызвавшего замыкание между жилами ЗШ1(2)-02 (дискретный вход терминала ДЗО) и 05W1 («+» 220В). на Северная Т1. Срез призонных болтов привело к выходу из синхронизма генератора Г1. В результате Г1 перешел в двигательный режим, что повлекло к аварийному отключению яч. 3 В2-10кВ КЛ1 на ПС 110 кВ Северная из-за срабатывания «МТЗ направленной» в сторону ГТ ТЭЦ Iуст = 1 кА, θуст = 45 град, Tуст = 0,1 сек. Действие защиты «МТЗ направленной» правильное, селективное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение грызунами изоляции контрольного кабеля W1 G111 (панель резервных защит ВЛ 110 кВ Северная Ц 1 – панель ДЗО 110 кВ), вследствие наличие отверстий, через которые возможно проникновение грызунов, в ОПУ, ГРУ ПС 110/10 кВ Северная, вызвавшего замыкание между жилами ЗШ1(2)-02 (дискретный вход терминала ДЗО) и 05W1 («+» 220В). на Северная Т1 Северная Т1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр и проверку сопротивления изоляции кабелей цепей вторичной коммутации панелей защит 110 кВ на ПС 110 кВ Северная в целях выявления их повреждения грызунами. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Южного участка СРЗАИиМ Понуров Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать план-график внепланового осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации защит 110/10 кВ кВ на ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Южного участка СРЗАИиМ Понуров Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести дератизацию помещений и заделку отверстий, через которые возможно проникновение грызунов, в ОПУ, ГРУ ПС 110/10 кВ Северная. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Южного участка СПС Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено
332 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-27 13:42 | 2024-03-27 15:17 | 3.4.10.2, Отключение ЛР-156 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу опоры №285 в результате наброса проволоки на провод фазы "С" птицами. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется | 4.12, перекрытие провода фазы "С" на траверсу опоры №285 в результате наброса проволоки на провод фазы "С" птицами. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
333 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-27 13:05 | 2024-03-27 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №36 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского(рез КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского(рез | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского на ТП №14. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КЛ 0,4кВ ТП 14 - жд 5 ул.Чайковского Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
334 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-27 13:02 | 2024-03-27 14:49 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие видимого повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПК) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-223 Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
335 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-27 12:54 | 2024-03-27 14:47 | 3.4.8.5.2, В результате аварийного осмотра выявлено, что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Боговарово явилось дерево поваленное неустановленным лицом на провода в пролете опор № 46-47. Дерево находилось за пределами охранной зоны ВЛ. В результате падения дерево вершиной легло на провода соседних фаз, перекрыв их, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Под действием токов К.З. произошло перегорание вершины дерева и падение его на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Боговарово деревом, поваленным неустановленным лицом из-за приделов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в отделение полиции для установления виновного в возникновении технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Боговарово и привлечении виновного к ответственности. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Тихонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию на установление виновного в возникновении технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Боговарово и привлечении виновного к ответственности. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Боговарово в пролетах опор № 45-48, с целью обнаружения дефектов арматуры и изоляции ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Боговарово в пролетах опор № 45-48, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Не выполнено
336 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 11:18 | 2024-03-27 12:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Дятьковская д.23, КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Дятьковская д.23 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05, ул. Дятьковская д.23, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Дятьковская д.23, КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Дятьковская д.23, КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05.
337 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 11:17 | 2024-03-27 13:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 6 кВ ТП4076 к ТП4068 к ТП4093 оп.№86. | 4.3.3, Разрушение вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 6 кВ ТП4076 к ТП4068 к ТП4093 оп.№86, что привело к однофазному замыканию на землю на ВЛ 6 кВ ТП4076 к ТП4068 к ТП4093 оп.№86. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117.
338 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-27 11:00 | 2024-03-27 13:01 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10 кВ №162 ПС Клементьево персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения дерева в пролете опор №35 - №36 из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие провода ВЛ 10 кВ №162 ПС Клементьево деревом в пролете опор №35 - №36, упавшим из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №162 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №162 ПС Клементьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
339 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошёл излом сухой ветки дерева в пролёте опор №67-№68, упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении ветка нарушила изоляционный воздушный промежуток между проводами ВЛ, что привело к образованию эл. дуги и стало причиной отключения ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская. На проводе фазы "В" имеются следы воздействия электрической дуги | 4.12, Нарушение изоляционного воздушного промежутка между проводами ВЛ, в следствии падения сухой ветки в пролёте опор №67-№68 под воздействием порывов ветра более 17 м/с, что привело к образованию эл. дуги и стало причиной отключения ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №67, №68 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода фаз "В" в пролете опор №67-№68 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр трассы ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны, имеющих наклон в сторону ВЛ и возможность при падении из-за порывов ветра привести к отключению (повреждению) ЛЭП. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов при обходе ЛЭП, осмотре провода и измерение сопротивления контура заземления опор №67, №68 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Рассказовская №1 с отпайкой на ПС Н.Лядинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
340 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-27 10:48 | 2024-03-27 11:36 | 3.4.8.1, Причиной отключения Л-3005 РП-30 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 051- ТП 266 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Причиной отключения Л-3005 РП-30 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 266 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензию на возмещение ущерба ООО "Домострой Универсал". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия на возмещение ущерба ООО "Домострой Универсал".
341 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-27 10:45 | 2024-03-27 13:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3087, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение ВВ Ф656 от ПС Сталелитейная к ТП3087 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3087, в следствии оттаивания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 Ф656 к ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 Ф656 к ПС Сталелитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3087. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3087 восстановлена.
342 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-27 10:27 | 2024-03-27 10:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
343 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-27 10:15 | 2024-03-27 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная, пер.Бол. стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 6 и схлёст проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 6 - № 7. В результате чего произошло перегорание плавкой вставки фазы "В". Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.1.3, Схлёст проводов в пролете опор № 6 - № 7 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения механических свойств колпачка произошел срыв изолятора приведший к замыканию проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,пер.Бол. Опора Пк3-5 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная, пер.Бол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная, пер.Бол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная, пер.Бол. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная, пер.Бол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
344 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-27 09:45 | 2024-03-27 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2- №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2- №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
345 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-03-27 09:27 | 2024-03-27 12:20 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло из-за перекрытия проходной изоляции на ТП 228 в результате повреждения проходных изоляторов 10кВ фазы "А" и "В". | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое которое произошло из-за перекрытия проходной изоляции на ТП 228 в результате повреждения проходного изолятора 10кВ фазы "А" и"В" по причине естественного старения и изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов 10кВ на ТП 228 Ст.Меловое TP010-0064207 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое на предмет состояния опорной и проходной изоляции с составлением листа осмотра Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое на предмет состояния контактных соединений назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
346 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-27 09:05 | 2024-03-27 10:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 695 КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
347 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-27 09:05 | 2024-03-27 10:05 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643 произошло из-за повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 1166 - ТП 1114. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643 КЛ 10 кВ ТП 1166 - ТП 1114 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1166 - ТП 1114 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
348 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-27 08:56 | 2024-03-27 15:16 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и падения на землю проводов фазы "А" в пролёте опор №3/7-3/8 и фазы "С" в пролёте опор №12/2-12/3 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А" в пролёте опор №3/7-3/8 и фазы "С" в пролёте опор №12/2-12/3 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
349 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-27 08:22 | 2024-03-27 09:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
350 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-27 08:17 | 2024-03-27 09:37 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская.
351 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-27 07:51 | 2024-03-27 08:49 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №46-47 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №46-47 КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
352 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-27 07:21 | 2024-03-27 08:56 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ-10 1Т ПС 110 кВ Томаровка, произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов трех фаз на 1 сш 10 кВ, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на опорные изоляторы трех фаз на 1 сш ПС 110 кВ Томаровка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
353 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-27 04:55 | 2024-03-27 06:07 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ-10кВ РП 16н(12) ПС 110кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения потребительской КЛ 10 кВ от ТП 1н Белогорье (6) до ТП 2 (ОЭМК) Котельная (2). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "ОЭМК" о приведении электроустановок требованиям НТД. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
354 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-03-27 04:22 | 2024-03-27 05:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №413 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №119 ОАО "Обоянь-хлеб" |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №119 ОАО"Обоянь-Хлеб"о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
355 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-26 23:20 | 2024-03-27 01:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение на ведомственном ТП-66, за ЛР-118 (ООО "Мистраль"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
356 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-03-26 21:27 | 2024-03-26 23:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-56 к ТП30 Ф. 106 ПС Путевая произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.106 ПС Путевая ЦРП56 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЦРП56 к ТП30 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-56 Ф.106 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП30. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЦРП-56 к ТП30.
357 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-26 21:24 | 2024-03-26 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 252 Круглик произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 252 Круглик произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 252 Круглик по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 252 Круглик и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
358 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-26 21:14 | 2024-03-26 22:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199 Никольская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванов В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванов В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199 Никольская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Иванов В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199 Никольская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
359 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-26 21:12 | 2024-03-26 21:57 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 091 ПС Рамонь-1 явилось повреждение спуска ввода питания к прибору учета под воздействием ветровой нагрузки ( ул. Мосина рп. Рамонь, спуск от оп. №7 к дому 14). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 091 ПС Рамонь-1 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета.
360 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-03-26 21:02 | 2024-03-26 22:23 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-601 ПС 110 кВ Опорная явилось междуфазное короткое замыкание произошедшее на потребительском оборудовании подключенном к КЛ и принадлежащем потребителю МКУП "Богучаркоммунсервис". | 4.12, В результате повреждения потребительского оборудования, находящегося в собственности и на балансе МКУП "Богучаркоммунсервис", произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение КЛ0,4 кВ №7 от ЗТП-601 ПС 110 кВ Опорная. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на ЗТП-601 ПС 110 кВ Опорная, на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов короткого замыкания. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Сторонняя организация: "Богучар коммунсервис" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МКУП"Богучаркоммунсервис" о приведении потребительского оборудования подключенного к КЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-601 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
361 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-26 20:35 | 2024-03-26 22:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0315 к ТП0267 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф611 РП18 к ТП0315 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0315 к ТП0267 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф611 к ТП0315. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф611 к ТП0315. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0315 к ТП0267. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0315 к ТП0267 восстановлена.
362 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 20:15 | 2024-03-27 00:56 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №63-64, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-64 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 4 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий
363 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-26 20:00 | 2024-03-26 21:24 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем садов "Содружество" по причине повреждения оборудования от ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании садов "Содружество". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя садов "Содружество", послужившей причиной вывода в ремонт ТП-5-30 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю садов "Содружество" о приведении потребительского оборудования от ТП 5-30 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г.
364 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-26 19:42 | 2024-03-26 20:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная VN004-00046784 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
365 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-03-26 19:16 | 2024-03-26 23:43 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №325 от ПС 110/35/10кВ Ястребовка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за обрыва повода в пролете опор №81-№83 и срыва изолятора фазы "В" на опоре №82 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода в пролете опор №81-№83 и срыва изолятора фазы "В" на опоре №82 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
366 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-26 19:10 | 2024-03-26 20:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 .в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34года. Последние испытания проведены 12.08.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 . на участке от РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 . произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 . | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-15 яч.14 - ТП-555 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
367 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-26 18:15 | 2024-03-26 18:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 на ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 Луковниково ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 Луковниково | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
368 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2024-03-26 18:17 | 2024-03-27 08:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново явилось КЗ на ТП 143 в результате разрушения проходного изолятора фазы "А" и перекрытие опорного изолятора фазы "В". 3.4.12.2.3, Оперативным отключением ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново явилось "земля" в сети 10кВ в результате перекрытия провода с траверсой в пролете опор №210- №211 из-за упавшего дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.1.3, Разрушение проходного изолятора фазы "А" и перекрытие опорного изолятора фазы "В" на ТП 143 в результате старение изоляции (срок службы более 40лет). 4.12, Описание технической причины: Перекрытие провода с траверсой в пролете опор №210- №211 из-за упавшего дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочное измерение сопротивление изоляции на ТП 10/0.4кВ по ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочное измерение сопротивление изоляции на ТП 10/0.4кВ по ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерений составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и измерений составить график устранения замечаний
369 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-26 18:07 | 2024-03-26 19:09 | 3.4.8.5.1, 1. Вывод в ремонт по неотложной заявке №100004476993 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины производился из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №45-46 основной магистрали, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Вывод в ремонт по неотложной заявке №100004476767 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод производился для оперативных переключений на ПС 110 кВ Нежеголь в бестоковую паузу. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "В" в пролете опор №45-46 основной магистрали ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
370 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-26 18:02 | 2024-03-26 18:20 | 3.4.8.5.2, В результате наезда на опору №23 автомобилем произошло отключение ВЛ-0,4 Л1 ТП-002 Ф-106 ПС Бобовичи из-за схелста проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП-002 Ф-106 ПС Бобовичи явилось междуфазное короткое замыкание , в результате наезда на опору №23 автомобиля. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
371 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-26 16:20 | 2024-03-26 17:30 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево. произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С", в пролете опор №104-№18-1 крупногабаритной техникой посторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ, не участвующими в технологическом процессе. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода крупногабаритной техникой посторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор №104-№18-1 произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №100-№18-7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №100-№18-7. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
372 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-26 16:10 | 2024-03-26 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №5/1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №5/1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции кабельной муфты 10кВ от опоры №5/1 до Р-604 на ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча VS010-0000192 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
373 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-26 16:07 | 2024-03-26 19:19 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз в пролете опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь запитанной от опоры №46 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
374 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-26 15:30 | 2024-03-26 17:18 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 1313 Сеть 4 было проведено по заявке МЧС. | 4.13, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ ТП 1313 Сеть 4 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1313 Сеть 4. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
375 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-26 15:21 | 2024-03-26 16:13 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 11 РП 35 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 965 - ТП 1070 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 965 - ТП 1070 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 11 РП 35 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 11 РП 35 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 11 РП 35. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
376 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-26 15:15 | 2024-03-26 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 53 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП155 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП155 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 53 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
377 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-26 14:50 | 2024-03-26 16:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 пер. Правды с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2 ТП0044 Ф621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф2 ТП0044 Ф621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №32 пер. Правды привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф2 ТП0044 Ф621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф2 ТП0044 Ф621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
378 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-26 14:47 | 2024-03-26 16:15 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ТП4516 ф603 РП41 в пр. оп. №9А3-№9А4 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ТП4516 ф603 РП41 , вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ТП4516 ф603 РП41 в пр. оп.6С3А2 - 6С3А3. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ТП4516 ф603 РП41 в пр. оп.6С3А2 - 6С3А3.
379 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-26 15:32 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, результате механического повреждения на участках кабельных линий КЛ 10 кВ при артобстреле(проведение СВО). | 4.4.5, Повреждения КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 35 кВ Таврово произошли из-за возникновения КЗ в результате механического воздействия на участках кабельных линий КЛ 10 кВ при артобстреле(проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
380 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-26 14:31 | 2024-03-26 15:54 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем АЗС "Газпром" по причине повреждения на РТП-10кВ КТП 3-29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании АЗС "Газпром". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АЗС "Газпром" о приведении потребительского оборудования ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г.
381 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 14:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ЗТП-129 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ЗТП-129 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ЗТП-129 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете опор №10-11 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
382 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-26 14:29 | 2024-03-26 15:15 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №139 "ул.Пионерская" ф.2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП №139 стало К.З. возникшее в результате схода снега с падением плиты перекрытия крыши и обрыв КЛ-0,4 кВ перекидки ввода в здание кочегарки выведенной из эксплуатации, принадлежащей МУП Неятеплосервис г. Нея, в пролете опор №10 – здания. Повреждение КЛ-0,4 кВ 4х25 – 15 метров. | 4.4.5, Сход снега с падением плиты перекрытия крыши и обрыв КЛ-0,4 кВ перекидки ввода в здание. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем здания, принадлежащей МУП Неятеплосервис г. Нея по ул. Набережная, о своевременной уборке снега с крыши здания. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Предупреждение владельцу здания.
383 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-26 14:23 | 2024-03-26 15:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 в пролете опор № 7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-191. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ""р-н ул Горная" от ТП-191, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
384 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-03-26 14:05 | 2024-03-26 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №90-91, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Не выполнено
385 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-26 14:04 | 2024-03-26 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная VN004-00102870 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 7-04н ПС Центральная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
386 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-26 13:40 | 2024-03-26 14:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 396 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 430 КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 396 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 396 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
387 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-26 13:27 | 2024-03-26 13:48 | 3.4.10.2, отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10 Арматурная вызвано кратковременным междуфазным к.з. при перекрытии птицей токоведущих частей в РУ-10кВ на ТП№76, подключенной к ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10 Арматурная, при этом тело птицы непродолжительное время находилось на токоведущих частях, в связи с чем АПВ было неуспешным. После этого птица упала на металлоконструкции ТП, что обеспечило успешное РПВ ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10 Арматурная | 4.12, В следствии приближения на недопустимое расстояние птицы к токоведущим частям в РУ-10кВ на ТП№76, подключенной к КВЛ 10 кВ ф.2 ПС Арматурная произошел пробой изоляционного воздушного промежутка с перекрытием токоведущих частей на тело птицы и возникновением при этом междуфазного к.з., что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ ф.2 ПС Арматурная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.2 ПС Арматурная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций, в т.ч.-мест массового скопления птиц Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 10 кВ ф.2 ПС Арматурная Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
388 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-26 13:12 | 2024-03-26 14:17 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения повреждения на потребительской отпайке за разъединителем Р-3-12. | 4.4.4, Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролёте опор на потребительской отпайке за Р-3-12 произошло в результате сильных порывов ветра до 15 м/с | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю садов "Веретено" о приведении потребительского оборудования ТП-3-36 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г.
389 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петровичи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода на участке опор №27 - №28. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петровичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №27 - №28 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №27 - №28 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петровичи. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
390 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 11:35 | 2024-03-26 13:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00023400 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
391 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-03-26 11:05 | 2024-03-26 15:30 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в ячейке №08 на ПС Льгов в результате пробоя диэлектрической вставки верхнего контакта фазы «С» выкатного элемента ВВ 10 №108 вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке №08 на ПС Льгов в результате пробоя диэлектрической вставки верхнего контакта фазы «С» выкатного элемента ВВ 10 №108 вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Провести персоналу ЗУ СП внеплановый инструктаж на тему: "Порядок обслуживания выключателей марки BB/TEL", при проведении чистки изоляции ячеек КРУН-10 кВ, имеющих выключатели марки BB/TEL особое внимание обращать на состояние диэлектрических вставок верхних контактов выкатных элементов ВВ 10. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СП Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен персоналу ЗУ СП внеплановый инструктаж
392 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2024-03-26 10:53 | 2024-03-26 12:47 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ на ТП №138 "Белово " обнаружено: перегорание высоковольтного предохранителя ПКТ-10 кВ. Перегорание высоковольтного предохранителя произошло в результате снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации (вставки в эксплуатации с 2010 года). Последний плановый осмотр ТП №138 "Белово" был проведен 19.12.2023 электромонтером РЭС Шишковым Д.Е., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Изменение изоляционных свойств высоковольтных предохранителей в течение их длительной эксплуатации (с 2010 г.) на ТП №138 "Белово" Ф10-04 ПС Чухлома. Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 фС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 138 Белово с применением тепловизора. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Соколов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ТП 138 Белово с применением тепловизора. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ТП 138 Белово. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний при внеочередном осмотре ТП 138 Белово не выявлено.
393 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-03-26 10:40 | 2024-03-26 10:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №200-201. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №200-201, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №200-201, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Калитон А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
394 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 10:40 | 2024-03-26 11:16 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 110 кВ Майская и КЛ 10кВ Альпика-2 ПС 110 кВ Майская произошли из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения на участках кабельных линий КЛ 10 кВ при артобстреле(проведение СВО). | 4.4.5, Повреждения КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 110 кВ Майская и КЛ 10кВ Альпика-2 ПС 110 кВ Майская произошли из-за возникновения КЗ в результате механического воздействия на участках кабельных линий КЛ 10 кВ при артобстреле(проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ Альпика-1 ПС 110 кВ Майская и КЛ 10кВ Альпика-2 ПС110 кВ Майская. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
395 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 11:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 2й пр-д Трубчевский с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2.3 ТП0310 Ф612 РП29. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2.3 ТП0310 Ф612 РП29 с медным проводом потребителя на доме №16 2й пр-д Трубчевский д.16 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2.3 ТП0310 Ф612 РП29 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2.3 ТП0310 Ф612 РП29 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
396 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 13:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-6,что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при схлесте проводов из-за разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-4-6, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-4-6. на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-4-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-4-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-4-6. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Не выполнено
397 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 10:15 | 2024-03-26 11:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошло из за КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за воздействий неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
398 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-26 10:04 | 2024-03-26 11:18 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №16 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 519 - ТП 520 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП519-ТП520 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ ТП519-ТП520 КЛ 10кВ ТП519-ТП520 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП519-ТП520 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП519-ТП520 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП519-ТП520 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП519-ТП520 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП519-ТП520 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП519-ТП520 после вскрытия грунта Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
399 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-26 09:40 | 2024-03-26 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-61--ТП-1144 Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
400 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-26 09:34 | 2024-03-26 12:29 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС Дмитрова Гора действием ТО произошло по причине междуфазного короткого замыкания в следствии перекрытия электрической изоляции проводов с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №8/61-8/62 крупногабаритной техникой посторонних лиц, производившей несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 ПС Дмитрова Гора. | 4.4.1, В результате воздействия крупногабаритной техникой посторонних лиц, производившей не санкционированные работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 ПС Дмитрова Гора на провода ВЛ-10 кВ пролете опор №8/61-8/62 произошло перекрытия электрической изоляции проводов с обрывом провода фазы "С" в связи с чем ВЛ 10 кВ №16 ПС Дмитрова Гора отключилась действием ТО. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления виновных лиц в нанесении ущерба. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
401 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №37 - №38. | 4.4.3, В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37 - №38 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
402 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-26 09:30 | 2024-03-26 11:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3024 к ТП3008 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф605 в РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3024 к ТП3008 в следствии подвижки грунтов при оттаивание. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3024 к ТП3008. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3024 к ТП3008 восстановлена.
403 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-26 08:30 | 2024-03-26 08:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на скважины на ТП № 060. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 4 - 5 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 060 на скважины, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
404 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-26 08:25 | 2024-03-26 10:22 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную Н-68 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №129 - №130 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, без повреждения провода. | 4.4.3, Перекрытие фазы "С" в пролете опор №129 - №130 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, без повреждения проводов ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
405 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-26 08:13 | 2024-03-26 09:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-12-8 ПС 35кВ Сагуны послужило короткое замыкание при схлестывании между проводами фазы «А» и «В» в пролете опор № 5-6 веткой дерева, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание между проводами фазы «А» и «В» в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4-2 ТП-12-8 ПС 35кВ Сагуны произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-12-8 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-12-8 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
406 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-26 05:40 | 2024-03-26 07:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на фазе "С" ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП-10кВ Поназырево явилось разрушение изолятора фазы "С" на опоре №41, что привело к однофазному замыканию на землю, через стойку опоры. Причиной разрушения изолятора стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (тяжения провода при перепадах температур, налипания снега, ветровые нагрузки). Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП-10кВ Поназырево был выполнен 30.08.2022 электромонтером ОВБ Кучиным А.В., при проведении осмотра дефектов изолятора фазы "С" на опоре № 41 не зафиксировано, в листе осмотра замечания отсутствуют. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №41 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП-10кВ Поназырево в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре № 41 на ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП-10кВ Поназырево VS010-9440053 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ Поназырево с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ с применением бинокля. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ Поназырево Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №41 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ Поназырево подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №41 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ Поназырево Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП-10кВ Поназырево и обследования опоры №41 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
407 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-26 05:20 | 2024-03-26 06:15 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Юных пионеров от ТП-290, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 6 к дому № 85, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 290. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 6 к дому № 85 произошел обрыв провода и К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 290. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул.ул.Юных пионеров ТП-290, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.ул.Юных пионеров ТП-290 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести разъяснительную беседу с собственником дома №85, ул. Юных пионеров о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено
408 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-26 03:32 | 2024-03-26 06:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №3-4, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
409 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая по причине повреждения натяжной гирлянды изоляторов на приемном портале со стороны ЛР ВЛ 110 Брянская фаза "С", в следствии изменения структуры материала изоляции при длительной эксплуатации (микротрещины) во время дождя со снегом. | 4.4.4, Повреждение натяжной гирлянды изоляторов на приемном портале со стороны ЛР ВЛ 110 Брянская фаза "С", в следствии изменения структуры материала изоляции при длительной эксплуатации (микротрещины) во время дождя со снегом, привело к отключению на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной натяжной гирлянды изоляторов на приемном портале со стороны ЛР ВЛ 110 Брянская Восточная фаза "С". Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
410 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-26 00:25 | 2024-03-26 01:00 | 3.4.8.5.3.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ.
411 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-26 00:25 | 2024-03-26 01:00 | 3.4.8.5.3.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Томаровка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ.
412 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №114-115. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Погар в пролёте опор №114-115, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-1013 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Погар в пролете опор №114-115 Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Не выполнено
413 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-25 23:50 | 2024-03-26 01:24 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-300 на "ул 1 Мая,16А" на целом месте (кабель в эксплуатации с 1982 года). Последние плановые испытания были проведены 10.06.2022 инженером по испытаниям и измерениям бригады диагностики Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ на участке ТП-300 на "ул 1 Мая,16А" на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-0,4кВ от ТП-300 на корп. "В" 1М 16а КЛ-0,4кВ от ТП-300 на корп. "В" 1М 16а | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-300 на "ул 1 Мая,16А". Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ в ТП-300 на "ул 1 Мая,16А". Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТТП-300 на "ул 1 Мая,16А" и осмотра концевых разделок КЛ 0,4 кВ в ТП-300 на "ул 1 Мая,16А" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
414 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-25 22:55 | 2024-03-25 23:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная VN004-00046784 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена распределение равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1717н ПС Центральная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
415 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-25 22:41 | 2024-03-25 22:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-109 ф.1003 ПС Теплична в пролете опор №8-9. | 4.4.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-109 ф.1003 ПС Теплична в пролете опор №8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-109 ф.1003 ПС Теплична в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
416 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-03-25 22:05 | 2024-03-25 22:25 | 3.4.12.2, При порывистом ветре произошло замыкание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-27 Ф-627 ПС Дятьковская. | 4.12, При порывистом ветре из-за ДКР произошло замыкание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-27 Ф-627 ПС Дятьковская, что привело к работе ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП №27 Ф-627 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП №27 Ф-627 ПС Дятьковская.
417 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ-6-28 ПС№27 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
418 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-25 21:40 | 2024-03-26 04:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1817-ТП-1113 Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
419 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-25 19:23 | 2024-03-25 20:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище , произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
420 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-03-25 18:58 | 2024-03-25 19:14 | 3.4.12.2, При порывистом ветре произошло замыкание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-25 Ф-627 ПС Дятьковская. | 4.12, При сильном порывистом ветре из-за ДКР произошло замыкание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-25 Ф-627 ПС Дятьковская, что привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП №25 Ф-627 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП №25 Ф-627 ПС Дятьковская.
421 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-25 18:10 | 2024-03-25 19:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №16- №17, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -214. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-214. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-239, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-239 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
422 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-25 18:07 | 2024-03-25 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище от действия МТЗ послужило короткое замыкание вследствие обрыва проводов фаз «А» в пролёте опор №10-11 упавшим деревом при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №10-11 на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище произошел вследствие упавшего дерева при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
423 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-25 18:05 | 2024-03-25 19:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05 от опоры к дому ул. Дятьковская д.48, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05 к дому ул. Дятьковская д.48, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3022 Ф604 РП05.
424 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-03-25 17:51 | 2024-03-26 13:31 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролете опор №№11/74-11/75 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11/74-11/75 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр вл Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
425 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-25 17:50 | 2024-03-25 19:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №49 ул. Сенная с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Сенная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф3 ТП4011 Ф606 ТП4 БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
426 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-25 17:23 | 2024-03-25 19:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2135 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф604 в РП13 к ТП2153 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2135 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2135. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2135 восстановлена.
427 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-25 17:20 | 2024-03-25 18:50 | 3.4.12.2, повреждение зажима нулевого провода на вводе в дом по пер. Первомайская 12 п. Выгоничи на ВЛ-0,4кВ ф7 ТП0708 ф1001 РП103. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу пер. Первомайская 12 п. Выгоничи произошло в результате повреждения зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Первомайская 12 п. Выгоничи, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Первомайская 12 п. Выгоничи Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Первомайская 12 п. Выгоничи
428 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-25 17:15 | 2024-03-25 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Ткачевского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Ткачевского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
429 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-25 17:01 | 2024-03-25 19:59 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд, установлено, что экскаватором сторонней организации был совершен наезд на опору №10, от возникшего удара, произошел излом ж/б приставки опоры у основания. Опора № 10 наклонилась, что привело к схлесту проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.1, Излом ж/б приставки опоры №10 ВЛ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд в следствие наезда экскаватора сторонней организации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд в пролетах опор № 9-11 с целью выявления дефектов, вызванных действием динамической нагрузки при наезде экскаватора на опору № 10. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 109 Нарсуд в пролетах опор № 9-11 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по взысканию материального ущерба с виновника ДТП. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
430 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-25 16:21 | 2024-03-25 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
431 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-25 15:10 | 2024-03-25 16:57 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
432 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-25 14:50 | 2024-03-25 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП -239. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ ТП-239. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-239, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-239 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
433 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол-1 с отп. произошел из-за разрыва провода шлейфа фазы "С" опоры №62 неизвестными летающими предметами вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ при проведении СВО. | 4.4.5, Разрыв провода шлейфа фазы "С" опоры №62 ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол-1 с отп. произошел вследствие огневого механического воздействия со стороны ВСУ при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отпайкой на ПС Журавлики-110. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник северного участка СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отпайкой на ПС Журавлики-110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник северного участка СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
434 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-25 13:25 | 2024-03-25 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-6кВ ВЛ-628 ПС 110/35/6кВ Рославль, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, ВВ-6кВ ВЛ-628 ПС 110/35/6кВ Рославль, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
435 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-25 13:10 | 2024-03-25 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 на провода в пролете опор №6-13-№6-14 , что привело к обрыву провода фазы "А" и короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 на провода в пролете опор №6-13-№6-14 произошел обрыв провода фазы "А" и возникновение короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
436 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-25 12:59 | 2024-03-25 13:14 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево по ТУ было произведено по причине перекрытия проводов фаз "В", "С", в пролете опор №5-29-№5-30 отпайки на Каблуково крупногабаритной техникой сторонних лиц, проводивших строительные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ, не участвующими в технологическом процессе. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода кузовом крупногабаритной техникой сторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор №5-29-№5-30 отпайки на Каблуково произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что привело к неотложному отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево по ТУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево. в пролетах опор №5-26-№5-33 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево. в пролетах опор №5-26-№5-33. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
437 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-03-25 12:02 | 2024-03-25 12:39 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ТП№053 «Шоргутово» установлено, что причиной отключения на ТП №053 перегорание высоковольтной вставки фазы"А" в результате снижения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации и перепадов температуры воздуха с минуса на плюс, влажность. | 4.12, Перегорание высоковольтной вставки фазы "А" на ТП №053. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ТП №053 после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: наряд-допуск Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного осмотра ТП №053 устранить. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
438 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-25 11:59 | 2024-03-25 13:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ТП №515 ф.№2, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-515 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.№2. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ТП №515 ф.№2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №515 ф.№2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №515 ф.№2. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №515 ф.№2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
439 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-25 11:20 | 2024-03-25 11:40 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
440 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-25 10:58 | 2024-03-25 11:00 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны, в пролёте опор №71 - №72, без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №02 от ПС-35/10кВ Г.Озера на провода в пролете опор №71 - №72 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №73-76 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
441 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-25 10:12 | 2024-03-25 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.36 ПС-39--РП-3 Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
442 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-03-25 09:40 | 2024-03-25 10:24 | 3.4.8.5.3, Персоналом ОВБ Верхнемамонского РЭС ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-803 ПС В-Мамон выведена в ремонт по заявке МЧС России.
443 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-25 09:12 | 2024-03-25 09:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 249 Кокуренково произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 249 Кокуренково произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
444 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-25 08:43 | 2024-03-25 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231 ул.Н.Быт. Кол. Укр стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 5 и схлёст проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 5 - № 6. В результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ул.Н.Быт. Кол. Укр. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.1.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5 - № 6 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения механических свойств колпачка произошел срыв изолятора приведший к замыканию проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 231ул.Н.Быт.Кол.Укр. Опора О1ДБ-5 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231ул.Н.Быт.Кол.Укр с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231ул.Н.Быт.Кол.Укр с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231ул.Н.Быт.Кол.Укр устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231ул.Н.Быт.Кол.Укр с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
445 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-03-25 08:25 | 2024-03-25 10:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №73 - №74 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №73 - №74 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
446 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-25 08:25 | 2024-03-25 09:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 4 ул. Лысенко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП2 ф107 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП2 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме № 4 ул. Лысенко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП2 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП2 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
447 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-25 07:54 | 2024-03-25 19:53 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А", "В","С", "N" в пролёте опор №1-2, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В","С", "N" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
448 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-03-25 07:30 | 2024-03-25 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 КТП 433-07/100 ф.3 произошло в результате междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-3 - 1-4 в следствии падения опоры №1-4 в процессе загнивания у основания при длительной эксплуатации (с 1974г.) | 4.1.1, Падение опоры №1-4 ВЛ-0,4 КТП 433-07/100 ф.3 произошло из-за загнивания у основания при длительной эксплуатации (с 1974г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 КТП 433-07/100 ф.3 с. Ольховка Опора ПН-1Д | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 433-07/100 ф.3 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 433-07/100 ф.3 с. Ольховка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностика, по выявлению дефектов при осмотрах ВЛ способствующих отключению ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
449 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-03-25 07:16 | 2024-03-25 07:37 | 3.4.10.1, Отключение участка ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково за ячейкой КРН №2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №197-№198 вследствие падения дерева из вне охранной зоны от воздействия животных (бобров). Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №197-№198 вследствие падения дерева из вне охранной зоны от воздействия животных (бобров). Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
450 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-25 07:10 | 2024-03-25 07:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1824 Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
451 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-25 07:04 | 2024-03-25 08:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
452 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-03-25 06:34 | 2024-03-25 08:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1025 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор № 134 - 135. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах ВЛ затем, под действием ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №1025 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор № 134 - 135. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино дефекты, внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
453 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-25 06:26 | 2024-03-25 06:52 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки АCБ 3*70 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-1 - ТП-3 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 58 лет, с 1966 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АCБ 3*70 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-1 - ТП-3, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ РП-1 - ТП-3 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ РП-1 - ТП-3 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
454 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-03-25 05:40 | 2024-03-25 05:54 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ в пролете опор №3-5 - №3-6 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. Дерево легло на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". В результате К.З. произошло отключение МВ-10 Ф 10-04 ПС Черменино действием защит. Далее дерево под своей тяжестью упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 3-5 - № 3-6 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
455 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-25 05:10 | 2024-03-25 05:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №04 РП 19 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
456 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-25 04:14 | 2024-03-25 06:16 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную Р-42 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего вследствие перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №34-3 - №34-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, с обрывом провода фазы "А". | 4.4.3, перекрытие провода ф. "А" в пролете опор №34-3 - №34-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, с обрывом провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
457 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-25 04:13 | 2024-03-25 05:40 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №1 ПС Лом за РМИ-3 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №306-№307 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №306 - №307 ВЛ 10кВ №1 ПС Лом веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС Лом за РМИ-3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
458 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-25 04:00 | 2024-03-25 05:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №Б-11 - №Б-12 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-11 - №Б-12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Б-11 - №Б-12 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
459 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола с успешным АПВ явилось повреждение проходного изолятора фазы "С" на ведомственной ТП Нефтебаза. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Повреждение проходного изолятора фаза "С" на ведомственной ТП Нефтебаза. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).
460 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-25 02:15 | 2024-03-25 02:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-64 ф.104 ПС Заводская в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-64 ф.104 ПС Заводская в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-64 ф.104 ПС Заводская в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
461 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-25 02:10 | 2024-03-25 02:28 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея в пролете опор №30 - №31 под проводами ВЛ обнаружена упавшая ветка с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении ветки на провода ВЛ произошло межфазное К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Провода ВЛ не повреждены. В дальнейшем под действием ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
462 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-25 02:04 | 2024-03-25 02:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения КЛ 6 кВ в отсеке ячейки № 528 ПС 110/6 кВ Жлезнодорожная (КЛ 6 кВ на балансе потребителя АО "Мострансгаз") на кабельной разделке (вспучивание и разрыв оболочки кабеля от внутренних перенапряжений) произошло возникновение короткого замыкания в ячейке №528, что привело к срабатыванию дуговой защиты 2 сш 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю АО "Мострансгаз" с требованием содержания КЛ 6 кВ №528, находящейся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
463 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-25 00:42 | 2024-03-25 01:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 631 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516 КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 631 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 631 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
464 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-25 00:17 | 2024-03-25 00:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки в пролете опор №20-21 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки в пролете опор №20-21, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Не выполнено
465 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10кВ Чухлома в пролетах опор№ 134-135 обнаружено упавшее в результате сильного порыва ветра дерево, коснувшееся в момент падения проводов ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №134-135 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10кВ Чухлома в результате падения дерева на провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома не выявлено.
466 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-24 23:23 | 2024-03-25 01:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106 - №107 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая VS010-0006074 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №106 - №107 ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачеву О.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
467 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-03-24 23:10 | 2024-03-25 01:03 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора ШФ-20В фазы "С" на опоре №42 и падения провода фазы "С" на траверсу ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка К-6 и его растрескивание в результате длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации и его растрескивание, привело к ослаблению посадки изолятора ШФ-20В фазы "С" на траверсе опоры №42 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода фазы "С" на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "С" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №42 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Роща VS010-0006007 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №37 - №47 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №37 - №47 с целью выявления дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №37 - №47. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №37 - №47 дефектов не выявлено
468 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №140-141. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №140-141 ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
469 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-03-24 22:53 | 2024-03-25 01:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 193 ПС Марица Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 193 ПС Марица составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
470 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-24 22:51 | 2024-03-25 00:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.9 - РП 41, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.9 - РП 41 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.9 - РП 41 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
471 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-03-24 22:20 | 2024-03-24 22:36 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-82 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-82 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7 при обледенении деревьев, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-82 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г.
472 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-24 22:15 | 2024-03-24 23:39 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1977 года). Последнее испытание КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. было проведено 15.06.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-8 магис. 813 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813-ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
473 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-24 21:38 | 2024-03-24 23:32 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №51 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (48 лет), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга был проведен 25.12.2023 электромонтером Буйского РЭС Смирновым В.В., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №51, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Успенским Н.А. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=0 кВ) на фидере 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Ликурга Ф 10-04 Опора № 51 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №51 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №51 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №51 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
474 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-03-24 21:29 | 2024-03-25 12:09 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва (пережога) провода в пролете опор № 10-12 из-за разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 11 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва (пережога) провода в пролете опор № 10-12 из-за разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 11 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ЦРП Иванчиково (№1111). Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ЦРП Иванчиково (№1111) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
475 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-24 21:29 | 2024-03-24 23:42 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части отсутствия защитного кожуха трансформатора КТП-10кВ Нов-7-5, произошло проникновение животного (кота) на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (перегорели ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП-10кВ Нов-7-5 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта в части отсутствия защитного кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие защитного кожуха трансформатора 10/0,4кВ КТП-10кВ Нов-7-5 на КТП-10кВ Нов-7-5 КТП-10кВ Нов-7-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП 10/0,4кВ Нов-7-5, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
476 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-24 21:11 | 2024-03-24 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение САВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание САВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
477 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-03-24 21:01 | 2024-03-24 22:20 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-1 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка вызвано обрывом провода ф"А" в пролёте опор №26-27 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода ф"А" в пролёте опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-1 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-1 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-1 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
478 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-24 20:45 | 2024-03-24 21:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Татарское в пролете опор №31Б-№32, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на РП Большое Андрейково, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП Большое Андрейково от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ф.10-04 ПС Татарское. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
479 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-24 20:40 | 2024-03-24 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП 1126 - ТП 1127 в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 6кВ ТП 1126 - ТП 1127 в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
480 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-24 20:30 | 2024-03-24 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017691 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
481 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-24 20:20 | 2024-03-24 21:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) письмо-претензию в адрес администрации п. Андрейково Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Мира. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) письмо-претензия в адрес администрации п. Андрейково Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Мира.
482 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-24 19:18 | 2024-03-24 20:42 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на опоре №4 на участке линии от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов веткой на опоре №4 на участке линии от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах, что явилось причиной отключения КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
483 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-24 18:37 | 2024-03-24 19:24 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 302 ПС Ст. Ведуга вызвано обрывом провода ф"А" в пролёте опор №2-3 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.13, Обрыв провода ф"А" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 302 ПС Ст. Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 302 ПС Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
484 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-24 18:33 | 2024-03-24 18:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 37-38 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
485 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-24 18:20 | 2024-03-24 19:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 250А ф.1.2 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская . | Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
486 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-03-24 18:11 | 2024-03-24 18:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №17 на опоре № 18, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя на опоре № 18, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
487 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-24 18:03 | 2024-03-24 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-2 ПС Залужное послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы «А» на опоре №91, с последующим падением провода на траверсу, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» и падение провода на траверсу на опоре № 91 ВЛ-10-2 ПС Залужное произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №91 на ВЛ-10-2 ПС Залужное VS010-9360092 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Залужное по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Залужное, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену вязки провода изолятора фазы «А» на опоре № 91 ВЛ-10-2 ПС Залужное. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
488 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-24 18:00 | 2024-03-24 19:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6/6-6/7 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6/6-6/7 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 3 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
489 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-24 18:00 | 2024-03-25 07:01 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось не умышленное повреждение ВЛ | 4.4.1, Причиной отключения явилось неумышленное воздействие на ВЛ | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ВЛ Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
490 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2024-03-24 17:35 | 2024-03-24 23:29 | 3.4.12.2.3, Оперативным отключением ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново явилось "земля" в сети 10кВ в результате перектытия провода фазы "А" с траверсой опоры №25 из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.12, Описание технической причины: Перекрытие провода фазы "А" с траверсой опоры №25 по ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново произошло из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Черемисиново составлен график устранения замечаний.
491 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-03-24 17:35 | 2024-03-25 07:01 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение КВЛ 110кВ ТЭЦ-1-Южная № 3 с отпайками(КВЛ-110-3) и ВЛ 110 кВ Южная-Жилпоселковая № 38 с отпайками(ВЛ-110-38) из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения проводов фазы "В" в пролете опор № 87-88 на ВЛ-110-38 и пролете опор № 100-101 на КВЛ-110-3 воздушным судном(самолет ВС РФ). | 4.4.1, Повреждение проводов фазы "В" на КВЛ 110кВ ТЭЦ-1-Южная № 3 с отпайками(КВЛ-110-3) и ВЛ 110 кВ Южная-Жилпоселковая № 38 с отпайками(ВЛ-110-38) в пролете опор № 87-88 на ВЛ-110-38 и в пролете опор № 100-101 на КВЛ-110-3 воздушным судном (самолет ВС РФ). | Мероприятие: Техническое Произвести на опорах №87, 88 ВЛ-110-38 установку фонарей на солнечных батареях. Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку шаров-маркеров на грозозащитный трос в пролетах опор №87-88 ВЛ-110-38. Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести на опорах №100, 101 КВЛ-110-3 установку фонарей на солнечных батареях. Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку шаров-маркеров на грозозащитный трос в пролетах опор №100-101 КВЛ-110-3. Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
492 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2024-03-24 17:24 | 2024-03-24 18:28 | 3.4.9.3, Причина отключения МВ ВЛ-1005 на ПС 35/10 кВ Каменка – повреждение на ведомственном ЗТП-185П (Филиал РТРС " Смоленский ОРТПЦ). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка Л-1005 ПС Каменка (РТРС "Смоленский ОРТПЦ" ). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка Л-1005 ПС Каменка (РТРС "Смоленский ОРТПЦ" ).
493 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-24 17:20 | 2024-03-24 23:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы"А" и "В" в пролете опор №15-26-15-27 ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-26-15-27 ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
494 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-24 17:16 | 2024-03-24 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков в пролете опор №2-3, что привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л1 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток деревьев ВЛ-0,4 Л1 КТП-11 Ф-100 ПС Вышков пролете опор №2-3
495 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-24 17:11 | 2024-03-24 18:28 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО МКП "Петровский" | 4.12, Отключение КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО МКП "Петровский" | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО МКП "Петровский" о приведении потребительского оборудования ТП-106 КВЛ 10 кВ №7 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
496 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-24 17:10 | 2024-03-24 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 710 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
497 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-03-24 16:40 | 2024-03-24 17:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
498 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-24 16:00 | 2024-03-24 17:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 пер. Ворошилова с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0421 Ф605 РП22. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0421 Ф605 РП22 с медным проводом потребителя на доме №5 пер. Ворошилова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0421 Ф605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0421 Ф605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
499 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-24 15:52 | 2024-03-24 17:20 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-525 п. Газопровод в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-525 п. Газопровод в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП Е 525 п. Газопровод. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП Е 525 п. Газопровод, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Не выполнено
500 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-24 15:40 | 2024-03-24 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Булаково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Булаково в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Булаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Булаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
501 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-24 15:39 | 2024-03-24 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в следствии повреждения кабельной воронки из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года. | 4.12, Повреждение кабельной воронки на вводе в ЗТП 6/0,4 кВ ДК ВЛ-6кВ фид.№33 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля фазы, в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2000 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена воронки внутренней установки 3ПКВТп-10. на ВЛ-6кВ ф.33 п/с №9 Муфта кабельная ПКВТп-10-3х35/50 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельные вставки на участках ВЛ-6кВ ф.33 п/с №9. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на кабельных вставках участков ВЛ-6кВ ф.33 п/с №9. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Кузьмин А.Е. Состояние: Не выполнено
502 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-24 15:35 | 2024-03-24 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ ПС-1яч.11 - ТП-630 яч.8 произошло по причине неисправности оборудования РУ-10 кВ в ТП-630 яч.8 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.2.4, Причина неисправности электрооборудования в РУ-10кВ ТП-630 яч.8 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-630 РУ10/0.4кВ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Медведев А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Медведев А.И. Состояние: Не выполнено
503 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТН-35-1 ПС 35 кВ Гостищево, произошел из-за повреждения контрольного кабеля 100 В от клеммного шкафа ТН-35-1 до трансформатора ТН-35-1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на контрольный кабель 100 В от клеммного шкафа ТН-35-1 до трансформатора ТН-35-1 ПС 35 кВ Гостищево, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
504 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-24 15:10 | 2024-03-24 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №79-80. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №79-80 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №79-80, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
505 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-24 14:54 | 2024-03-24 17:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-1 - № 7-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-1 - № 7-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 521 (Охотино), выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
506 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-03-24 14:53 | 2024-03-24 15:14 | 3.4.8.5.2, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
507 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-03-24 14:45 | 2024-03-24 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №14-15 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
508 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-03-24 14:32 | 2024-03-24 14:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №201-202. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №201-202, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Рогнединская в пролете опор №201-202, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Калитон А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
509 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-24 14:30 | 2024-03-24 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-515 ВЛ-1007 ПС Герчики явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10-№11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-515 ВЛ-1007 ПС Герчики явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-515 ВЛ-1007 ПС Герчики. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
510 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-03-24 13:43 | 2024-03-24 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №143-144 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №143-144 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка.
511 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-24 13:25 | 2024-03-24 14:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ №452 запитанной от ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор по воде в следствии неудовлетворительного состояния уплотнений в стыках кровельных листов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений между листами кровли (течи крыши) в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ №452 запитанной от ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Протекание кровли в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №452. на ТП 10/0,4 кВ №452 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кровли РУ-10кВ ТП10/0,4 кВ №452 ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
512 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-24 13:14 | 2024-03-24 13:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролёте опор №150/379-151/379. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролёте опор №150/379-151/379, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №150/379-151/379. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №150/379-151/379.
513 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-24 13:05 | 2024-03-24 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №41-42 КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
514 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружены следы подгара на проводах в пролете опор № (3-7)-(3-8). В результате кратковременного схлеста проводов ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра произошло КЗ и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Кратковременный схлест проводов ветвями дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № (3-7)-(3-8). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Парфеньево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Парфеньево устранить при их наличии. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
515 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-24 13:03 | 2024-03-24 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №3 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №3, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 3/160 Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
516 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-24 13:01 | 2024-03-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново, послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "С" на опоре №66, из-за изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1970 года. | 4.12, Причиной оперативного отключения линейного разъединителя Р-34 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново послужил пробой изоляции с повреждением штыревого стеклянного изолятора марки ШС-10Г фаза "С" на промежуточной ж/б опоре №66 с нарушение изоляции между проводом фазы "С" и заземленной металлоконструкцией траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
517 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-24 12:21 | 2024-03-24 12:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
518 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-03-24 12:10 | 2024-03-24 12:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Слава в пролёте опор №51-52. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Слава в пролёте опор №51-52, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Слава в пролете опор №51-52 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
519 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-24 11:48 | 2024-03-24 12:48 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7-55 Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7-55 Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Власова А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7-55 Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Власова А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7-55 Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Власову А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7-55 Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
520 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-24 11:02 | 2024-03-24 11:18 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-473 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-473 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая в пролете опор №5-6, что привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-473 Л1 Ф-1005 ПС Валуецкая пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2024 г.
521 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-24 11:00 | 2024-03-24 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 132-133 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 132-133 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2211 от п/ст Б.Гнеушево Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2211 от п/ст Б.Гнеушево составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
522 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-24 10:40 | 2024-03-24 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
523 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-24 10:30 | 2024-03-24 11:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 район ул. Мясницкая в пролете опор № 25-26, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-141 район ул. Мясницкая. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ район ул. Мясницкая от ТП-141. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП-141 на ул.Мясницкая на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП141 на ул.Мясницкая устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
524 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-03-24 10:24 | 2024-03-24 10:32 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 51-52 обнаружена сломленная ветка дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием порывов ветра. При падении ветки дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем ветка упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 51-52 упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
525 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-24 10:17 | 2024-03-24 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате пробоя изоляции проходного изолятора наружной установки, марки ИПУ-10/630, фаза "С" КТП-8-2 Отроховка, в результате изменения физических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1970 года. | 4.12, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10 кВ Гореново послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции проходного изолятора наружной установки, марки ИПУ-10/630, фаза "С" КТП-8-2 Отроховка. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-8-2 Отроховка после возникновения аварийного режима работы. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-8-2 Отроховка после возникновения аварийного режима работы. Мероприятие: Организационное По результатам проведенной диагностики КТП-8-2 Отроховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенной диагностики КТП-8-2 Отроховка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
526 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-03-24 10:12 | 2024-03-24 10:31 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролёте опор №43-44. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролёте опор №43-44, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Влазовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролете опор №43-44. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
527 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-24 09:52 | 2024-03-24 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
528 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-24 09:30 | 2024-03-24 09:43 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП-148 Ильинское шоссе 39 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КЛ-0,4кВ №4 ТП-148 Ильинское шоссе 39 произошло срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП-148 Ильинское шоссе 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на КЛ-0,4кВ №4 ТП-148 Ильинское шоссе 39 KN004-00054889 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ №4 ТП-148 Ильинское шоссе 39. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КЛ-0,4кВ №4 ТП-148 Ильинское шоссе 39. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-148 Ильинское шоссе 39. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-148 Ильинское шоссе 39 дефектов не выявлено.
529 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-24 09:30 | 2024-03-24 10:59 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ ф3 ТП-9 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул Аэродромная д1, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф3 ТП-9 ф-607 ПС Белая Березка от оп. к дому ул. Аэродромная д1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП-9 ф-607 ПС Белая Березка оп. к дому ул. Аэродромная д1. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнty комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП-9 ф-607 ПС Белая Березка оп. к дому ул. Аэродромная д1
530 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-24 09:27 | 2024-03-24 09:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
531 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-03-24 09:25 | 2024-03-24 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 534 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 28-29, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 28-29. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
532 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-24 09:02 | 2024-03-24 11:36 | 3.4.7.3.5, В связи неудовлетворительным техническим состоянием проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" установленного в в/в эл.щите ТП068"Успенский", при неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь) произошло межфазное короткое замыкание между фазами "В" и"С" в в/в эл. щите ТП068"Успенский", устраненное действием защит по ВЛ 10кВ№11 ПС110/35/10кВ Знаменская. | 4.1.3, В связи с нарушением структуры материала в результате длительной эксплуатации проходного изолятора ИПУ-10 установленного в в/в эл.щите ТП068 "Успенский", при неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь) ,произошло межфазное короткое замыкание между фазами "В" и"С" в в/в эл. щите ТП068"Успенский", устраненное действием защит по ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП068 "Успенский" TP010-0056328 | Мероприятие: Техническое Провести плановый ремонт ТП 068 "Успенский", согласно созданному заказу на ремонт в SAP №20005324843 от 09.07.2023г. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
533 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-03-24 08:50 | 2024-03-24 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Пурлево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
534 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2024-03-24 08:49 | 2024-03-24 09:41 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье явился обрыв провода упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, фаза «С» в пролёте опор №100-101 при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, фаза «С» в пролёте опор №100-101 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н.Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н.Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
535 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-24 08:45 | 2024-03-24 10:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская в пролете опор №6-7 | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН2 250А ф.3 в РУ-0,4кВ ТП52 Ф1010 ПС Почепская. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ул. Молодежная Ф1010 ПС Почепская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
536 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-24 08:42 | 2024-03-24 08:58 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №112-113, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое на ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое по всей длине. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
537 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-24 08:40 | 2024-03-24 10:10 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошел обрыв фазного вводного провода потребителя от опоры в дом №4а ул. Базарная ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. | 4.4.4, Обрыв фазного вводного провода потребителя дома №4а ул. Базарная от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
538 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-24 08:30 | 2024-03-24 10:00 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода КЛ ф2.6 ТП12 ф607 ПС Западная в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, В результате КЗ КЛ ф2.6 ТП12 ф607 ПС Западная в пролете опор № 3-4, привело к перегоранию ПН2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны КЛ ф2.6 ТП12 ф607 ПС Западная в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны КЛ ф2.6 ТП12 ф607 ПС Западная в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода
539 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-24 08:30 | 2024-03-24 09:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 на провода фаз "В" и "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 на провода фаз "В" и "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-1 по всей длине.
540 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к перекрытию изолятора марки ПС-70 фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) явилось механическое воздействие вследствие попадания в микротрещины изолятора влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) явилось перекрытие изолятора марки ПС-70 фазы "А" на опоре №50 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 49, 50, 51 ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
541 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-24 07:59 | 2024-03-24 09:57 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 769 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 12 к д. 5 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 12 к д. 5 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 769 Ф3 Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
542 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-03-24 07:36 | 2024-03-24 08:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 40-41. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 40-41 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Троицкая | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
543 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-24 07:03 | 2024-03-24 09:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ЗТП111 к ф607 ПС Западная произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная произошло в результате КЗ КЛ от ЗТП111 к ф607 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП111 к ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЗТП111 к ф607 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная.
544 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-24 07:00 | 2024-03-24 07:57 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 послужило однофазное короткое замыкание на землю из-за обрыва вязки провода фазы «А» на опоре №324, под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №324 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 с применением бинокля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
545 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-24 06:02 | 2024-03-24 06:11 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, КВЛ-10 кВ от ТП-612 яч.4 до Р-20 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 22 года. Последние испытания проведены 24.03.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612 на участке от ТП-612 яч.4 до Р-20 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
546 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-24 05:47 | 2024-03-24 06:57 | 3.4.8.5.1, Отключение на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ ТП 119 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве проводов шлейфов фаз "А", "В" на участке от Р 1105 до ТП 710 ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов шлейфов фаз "А", "В" на участке от Р 1105 до ТП 710 ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная произошёл от механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
547 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-24 05:28 | 2024-03-24 05:34 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском ТП-122/25. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-122/25 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ТП-122/25 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования.
548 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-03-24 05:26 | 2024-03-24 07:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка выполнен для устранения нарушения электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-402 опоры №4/12 вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-402 опоры №4/12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка произошло вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-402 на ВЛ-10кВ №4 ПС Кочетовка VS010-0000872 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
549 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-24 04:50 | 2024-03-24 07:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-45 фазы "А" ТП4109 Ф612 РП44 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-45 фазы "А" в ТП4109 Ф612 РП44 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП4109 ТП4109 Ф612 РП44. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП4109 Ф612 РП44.
550 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-24 04:00 | 2024-03-24 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 875 № 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 875 в пролете опор №1.2 - №1.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 875 в пролете опор №1.2 - №1.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 875 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 875, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
551 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-24 02:50 | 2024-03-24 06:43 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 6кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная произошел из-за КЗ в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре №61, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 ЛЭП 6кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
552 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-24 02:38 | 2024-03-24 03:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опорыВЛ 10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено
553 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-24 02:28 | 2024-03-24 03:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 12 м/с) в пролете опор № 21 - 22 из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ № 1 в КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 18.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 21 - 22 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
554 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-24 02:07 | 2024-03-24 04:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-57 к ГКТП-22 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф1015 от РП1 к ТП57 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП57 к ТП22 в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ 10кВ ТП57 к ТП22 ф.1015 | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-57 к ГКТП-22 ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ТП-57 к ГКТП-22 ф-1015 ПС Трубчевская
555 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-24 02:00 | 2024-03-24 03:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС ЛОЭЗ яч.29 - ТП-665 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10кВ ПС ЛОЭЗ яч.29 - ТП-665 яч.5 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС ЛОЭЗ яч.29 - ТП-665 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ПС ЛОЭЗ яч.29 - ТП-665 яч.5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Не выполнено
556 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-03-24 01:39 | 2024-03-24 02:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 666 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 36-37, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 36-37. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 666, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
557 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-24 00:23 | 2024-03-24 00:42 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №3-4. | 4.4.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-98 ф.РРС-2 РП Кабаличи в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
558 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-24 00:19 | 2024-03-24 00:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово произошло в результате Межфазного короткого замыкания вызванного - в пролёте опор №№5-46-5-47 ветвь дерева из не охранной зоны под проводами. . В районе ветер, дождь | 4.4.3, В пролёте опор №№5-46-5-47 ВЛ-10кВ 3.7.5 ПС Глебово ветвь дерева из не охранной зоны под проводами. . В районе ветер, дождь | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.7.5, с составление листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.7.5 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
559 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №100, без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №100 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №100 без повреждения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор («Бреслер») и действием ДФЗ в составе защиты ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор (ДФЗ-201), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства (ПЗУ) на опоре №100 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
560 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 23:36 | 2024-03-24 00:09 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 671-Город 20 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
561 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-23 23:16 | 2024-03-24 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "С" опора №210 ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская и нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного короткого замыкания на землю, устраненное действием устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода что, привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "С" опора №210 ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская и нарушению электрической изоляции, с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненное действием устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
562 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-23 22:50 | 2024-03-24 00:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "А" и "В" Р-123, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "А". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 07.12.2022 г. | 4.13, Перегорание провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа к линейному разъединителю Р-123на ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа неподвижного ножа на ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 на ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 6 кВ Р-123 на ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейного разъединителя по 6 кВ Р-123 на ВЛ-6кВ ПС Трубная яч. 2 - ТП-397 яч.3 устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
563 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-23 22:50 | 2024-03-23 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 128 (Юрино Тихменево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 128 (Юрино Тихменево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 128 (Юрино Тихменево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
564 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 22:48 | 2024-03-23 23:48 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "С" и провода "N" в пролёте от опоры №3/2 до ввода в жилой дом, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и провода "N" в пролёте от опоры №3/2 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная произошло из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
565 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 22:48 | 2024-03-24 00:21 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/9-1/10, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
566 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 22:48 | 2024-03-24 03:05 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие ракетного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
567 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-23 21:56 | 2024-03-23 22:32 | 3.4.9.3, Причиной ТН стало снижение изоляции электрооборудования во ВРУ. | 4.12, Снижение изоляции вызвало появление КЗ во ВРУ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо Потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам. гл. инженера по оперативным вопросам А.М. Дубровин Состояние: Не выполнено
568 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-23 21:54 | 2024-03-23 23:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-903 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-1 (О.А. Рыбалкина). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
569 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-23 21:30 | 2024-03-24 00:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 1-50-1-51 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 1-50-1-51 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
570 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-03-23 21:20 | 2024-03-23 22:44 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 1209 П (на балансе ООО "Липецкоблтоппром") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
571 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-23 21:18 | 2024-03-23 23:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 207 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ТП 207 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 207 до ТП 209 на КЛ-10кВ №26 ПС Радуга KS010-0003067 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга от ТП 207 до ТП 209 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга от ТП 207 до ТП 209 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга от ТП 207 до ТП 209. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга от ТП 207 до ТП 209 дефектов не выявлено.
572 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.5.1, В результате весенней подвижности грунта и сдвига конструкций и фундаментов произошло натяжение контрольного кабеля вторичных цепей ТН-1-110, которое привело к передавливанию изоляции кабеля в месте его захода в здание блока управления оборудованием (БУО). | 4.12, В результате создавшегося натяжения контрольного кабеля цепей напряжения ТН-1-110, вызванного весенней подвижностью грунта и сдвига конструкций и фундаментов, произошло передавливание кабеля в месте его захода в БУО, что привело к повреждению изоляции жил кабеля и, как следствие, к короткому замыканию во вторичных цепях ТН-1-110, в результате чего отключился автоматический выключатель 0,4 кВ вторичных цепей ТН-1-110. Из-за отключения АВ-0,4кВ вторичных цепей ТН-1-110 комплект резервных защит ВЛ-110кВ Никола-Вохма остался без цепей напряжения, вследствие чего произошло ложное срабатывание 3 зоны ДЗ (блокировка КРБ-126 разрешила работу 3 зоны ДЗ в результате частых пусков по току обратной последовательности из-за несимметричной нагрузки (несимметрия обеспечивается тяговой нагрузкой при движении поездов (ПС связан по ВЛ-110кВ с ПС 110кВ Поназырево (т)) комплект резервных защит ВЛ-110кВ Никола-Вохма (ЭПЗ-1636) и отключение СМВ-110кВ с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотры кабельных трасс на ПС 35-110 кВ в местах выхода из кабельных каналов и поворотов, в местах заходов в шкафы, ящики зажимов, приводы, здания и сооружения, в местах прокладки по опорным и подвесным конструкциям, в местах выхода из труб, на предмет отсутствия натяжений контрольных и силовых кабелей из-за подвижности грунтов и фундаментов, возникающей в период весенней оттепели. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Шарьинского участка СПС Вершинин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить замечания по результатам проведенных осмотров кабельных трасс. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Шарьинского участка СПС Вершинин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей СМВ-110кВ ПС 110 кВ Вохма. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Шарьинского участка СПС Вершинин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж соотвествующему персоналу службы ПС в части проведения осмотров подстанций, на предмет того, что осмотры кабельных трасс в период весенней оттепели необходимо выполнять со снятием плит кабельных каналов, съемных кожухов, коробов и прочих конструкций, которые препятствуют обзору кабельных трасс, особенно в местах изменения направления и захода в здания, сооружения, оборудование. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
573 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-23 20:40 | 2024-03-23 20:54 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной расчистки трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-2-1 в пролете опор №21-22 произошло касание ветвями деревьев проводов, что привело к межфазному КЗ устранённому действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при касании ветвями деревьев проводов в пролете опор 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-2-1 произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-2-1 пролет опор 21-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Нар-2-1 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Нар-2-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-2-1 по всей длине Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-2-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
574 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-23 20:28 | 2024-03-24 00:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение оперативным персоналом по ТУ В 10 кВ ВЛ 10 кВ №01 на ПС 35 кВ Княжьи Горы произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
575 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-03-23 20:17 | 2024-03-23 21:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-403 ПС 35 кВ Дружба произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ №3 0,4кВ ТП-403 ПС 35 кВ Дружба произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
576 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-23 20:05 | 2024-03-23 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Трутнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Трутнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Трутнево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
577 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-23 19:58 | 2024-03-23 22:23 | 3.4.12.2.1, В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошел износ и снижение несущей способности вязки провода фазы «А» на опоре №109 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская, что при усилении ветра привело к ее обрыву, падению провода фазы "А" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | 4.4.4, В результате нарушения механического соединения вязки провода и изолятора ШФ-20В из-за воздействия ветровых нагрузок произошел ее обрыв и падение провода фазы "А" на траверсу опоры №109 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 Альшанская по всей длине.
578 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-23 19:45 | 2024-03-23 22:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 в пролете оп.6-7, что привело к обрыву провода фазы "А" и однофазному замыканию, устранённому оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 в пролете оп.6-7 произошел обрыв провода фазы "А" с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённым оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-12 по всей длине.
579 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-23 19:36 | 2024-03-23 20:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП 154, послужило возникшее межфазное КЗ в приборе учета АЧС. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 154. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 154, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
580 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-23 19:30 | 2024-03-23 19:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 758 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 758 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 758 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 758 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
581 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-23 19:06 | 2024-03-23 19:22 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-83 Л1 Ф-103 ПС Истопки в пролете опор №8-9 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-83 Л1 Ф-103 ПС Истопки в пролете опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-83 Л1 Ф-103 ПС Истопки по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2024 г.
582 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-03-23 19:01 | 2024-03-23 22:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-309 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-309 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-309 ВЛ-1006 ПС110/ 35/10кВ Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-309 ВЛ-1006 ПС110/ 35/10кВ Издешково Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-309 ВЛ-1006 ПС110/ 35/10кВ Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Выявленные замечания устранены в ходе осмотра
583 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-23 18:59 | 2024-03-23 20:48 | 3.4.8.2, Причиной оперативного отключения Рек.№3 ВЛ10кВ 423.16 ПС 35кВ Безлесная явилось устранение повреждение на опоре №2-45. | 4.4.1, Причина повреждения на оп.№2-45 ВЛ10кВ 423.16 ПС Безлесная явился срыв изолятора ф. С с траверсы из-за воздействия на опору сторонним автотранспортом. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная от Рек.№3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная от Рек.№3. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
584 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-23 18:39 | 2024-03-23 20:25 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 785 Немцовки вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 785 Немцовки из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 785 (Немцовки) ТП 785 (Немцовки) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 785 Немцовки с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП 785 Немцовки Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
585 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-03-23 18:11 | 2024-03-23 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ 3 КТП-10/0,4 кВ №106. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 СТП 106 ВЛ №01 ПС Дегтянска, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 СТП 106 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
586 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-23 18:10 | 2024-03-23 20:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Вязьма - тяговая явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19-25 - №19-26. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Вязьма - тяговая явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19-25 - №19-26. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №19-25- №19-26 ВЛ 10кВ №07 ПС Вязьма - Тяговая. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ 10кВ №07 ПС Вязьма - Тяговая. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Плохих А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ 10кВ №07 ПС Вязьма - Тяговая. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг.
587 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-23 17:43 | 2024-03-23 19:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения РЕК-75 по ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №198 - №199 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №198 - №199 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Катынь-2, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №198 - №199 ВЛ 1001 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
588 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола с успешным АПВ явилось повреждение проходного изолятора фазы "В" на ведомственной ТП Нефтебаза. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Повреждение проходного изолятора фаза "В" на ведомственной ТП Нефтебаза. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).
589 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-23 17:30 | 2024-03-23 23:30 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ вследствие пережога шлейфа фазы "А" на ЛР 7-03 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "А" на ЛР 7-03 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошел из-за возникновения КЗ вследствие пережога шлейфа фазы "А" на ЛР 7-03 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ 10кВ №7 ПС Городище VS010-0001272 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль контактных соединений Мероприятие: Организационное По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
590 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-23 16:40 | 2024-03-23 16:59 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-159 ф.620 ПС Брянская в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-159 ф.620 ПС Брянская в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-159 ф.620 ПС Брянская в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
591 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-23 16:40 | 2024-03-23 18:11 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 пер. Кавказский с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП2277 Ф611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП2277 Ф611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Кавказский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф3 ТП2277 Ф611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф3 ТП2277 Ф611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
592 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава произошло в результате возникновения повреждения на оборудовании ПС 110 кВ Прохоровка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
593 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-23 16:25 | 2024-03-23 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово и перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №111 произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №111(повреждение обмоток с междуфазным замыканием) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №111 и отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №111. на ТП №111 TP010-0048523 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
594 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-23 16:22 | 2024-03-23 16:59 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №5-6 Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-170 отключился АВ-0,4 кВ ф-3. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №5-6 Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское. Мероприятие: Техническое По итогам обхода Ф-3 от ТП №170 на д. Константиновское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
595 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-03-23 15:50 | 2024-03-23 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №12-13 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
596 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-23 15:05 | 2024-03-24 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №04 РП 19 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение КВЛ 6 кВ №04 РП 19 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 750 - ТП 826 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
597 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-23 15:02 | 2024-03-23 16:11 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Альш-20-3, произошел аварийный нагрев контактов фаз "В" и "С", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фаз "В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Альш-20-3 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Альш-20-3, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Альш-20-3 КТП-10кВ Альш-20-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Альшанская" в части их технического состояния.
598 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-23 14:49 | 2024-03-23 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
599 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-23 14:47 | 2024-03-23 15:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В", что при порывах ветра 12 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ № 2 0,4кВ в КТП 034 ВЛ №10 ПС Промышленная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провеса провода в пр.опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 034 ВЛ № 10 ПС Промышленная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 034 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
600 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-23 14:34 | 2024-03-23 14:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 18/250 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за cхлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-6 - 2-7, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №2-6 - 2-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 18/250 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 18/250 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 18/250 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения.
601 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-23 14:27 | 2024-03-23 16:00 | 3.4.12.5, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Мичурина 13 ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п. Навля ул. Мичурина 13 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Мичурина 13 ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Мичурина 13 п. Навля. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Мичурина 13 п. Навля.
602 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-23 14:09 | 2024-03-23 14:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
603 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-23 13:58 | 2024-03-23 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №134. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо-Корма на траверсу опоры №134 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
604 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-03-23 13:40 | 2024-03-23 14:40 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВН фаз "В","С" силового трансформатора КТП 63 кВА Т-27 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание ВН обмоток фаз "В", "С" силового трансформатора КТП 63 кВА Т-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмоток фаз на КТП 63 кВА Т-27 Силовой трансформатор 63/10 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 63 кВА Т-27 д.Анненка Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
605 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-23 13:38 | 2024-03-23 14:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-2-15 №2 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-2-15 №2 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Т-2-15 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Т-2-15 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Т-2-15 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замена ПН на АВ
606 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-23 13:22 | 2024-03-23 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 688 - ТП 698 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 04 РП 12 КЛ 6кВ № 04 РП 12 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Усин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ ТП 688 - ТП 698 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
607 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-23 13:20 | 2024-03-23 13:36 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №119 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №16 - №(7-1) при порывистом ветре. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов при порывистом ветре в пролете опор № №16 - №(7-1) ВЛ-0,4 от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
608 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-23 13:06 | 2024-03-23 17:20 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №131-132 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №131-132. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
609 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-23 13:06 | 2024-03-23 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3115 РП 31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 366 - ТП050 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения Л-3115 РП 31 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 366 - ТП050 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 366– ТП 050 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 366– ТП 050 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
610 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-23 12:52 | 2024-03-23 13:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
611 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-23 12:40 | 2024-03-23 14:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Фрунзе привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Природные воздействия Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Фрунзе 51, ВЛ ф5 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Фрунзе 51, ВЛ ф5 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская
612 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-23 12:40 | 2024-03-23 14:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло окисление контактного соединения на вводе в дом медного провода потребителя дома № 102В ул. 8 Марта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП33 ф609 ПС Западная, что привело к плохому контактному соединению. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП33 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 102В ул. 8 Марта привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф6 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф6 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
613 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-23 12:38 | 2024-03-23 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
614 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-23 12:36 | 2024-03-23 14:08 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №53. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №53 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №53 фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №53 фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №53 и осмотра фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
615 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-23 12:22 | 2024-03-23 17:39 | 3.4.7.3.5, В РУ-0,4 кВ КТП 491 ВЛ №1 ПС Столовская на участке цепи 0,4 кВ от трансформатора до верхних контактов гл. рубильника 0,4 кВ, произошло К.З. между изолированными проводами из-за старения изоляции проводников. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала проводников, что привело к нарушению электрической изоляции проводников в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр КТП 491 ВЛ №1 ПС Столовская с целью выявления дефектов, с обязательным с применением ТВК. Срок исполнения: 28.08.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.08.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Тамбовского РЭС, производящему осмотр КТП, об обращении особого внимания целостности ошиновки в РУ КТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 28.08.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
616 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-03-23 12:20 | 2024-03-23 14:20 | 3.4.10.1, Отключение участка ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10кВ Пошехонье за ЛР-47 персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "А" на штыревом изоляторе опоры №18-2 и падения на траверсу при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС - оценка не требуется. | 4.4.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на штыревом изоляторе опоры №18-2 и падение на траверсу при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС - оценка не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Насиров О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Насиров О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
617 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-23 12:10 | 2024-03-23 13:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 43 ул. Транспортная, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Нерусса . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме № 43 ул. Транспортная, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 43 ул. Транспортная, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 43 ул. Транспортная, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
618 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-23 11:50 | 2024-03-23 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47 - №48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47 - №48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
619 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-23 11:50 | 2024-03-23 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-9 - №14-10 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №14-9 - №14-10 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
620 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-23 11:49 | 2024-03-23 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 630 Шилова ВЛ 10кВ №10 д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 630 Шилова ВЛ 10кВ №10 д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 630 Шилова ВЛ 10кВ №10 Д Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 ТП 630 Шилова ВЛ 10кВ №10 Д Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП 630 Шилова ВЛ 10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
621 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-23 11:43 | 2024-03-23 12:35 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт КТП № 452 ПС 110кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ЧЛ Каширин в связи с повреждением КТП № 452 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ЧЛ Каширин. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 452 ПС 110кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЧЛ Каширин, послужившей причиной вывода КТП № 452 ПС 110кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Каширин о приведении потребительских КТП № 452 ПС 110кВ Радуга соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
622 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-23 11:32 | 2024-03-23 13:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 ул. Дзержинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф6 ТП-27 ф1013 ЦРП-4. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф6 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Дзержинского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф6 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф6 ТП-27 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
623 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-23 11:25 | 2024-03-23 15:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ МВ-35 1Т, МВ-10 1Т на ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ при множественном механическом осколочном повреждении силового трансформатора 1Т вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Множественные механические осколочные повреждения силового трансформатора 1Т ПС 35 кВ Борисовка произошли вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого силового трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замена повреждённого силового трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Борисовка.
624 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-23 11:18 | 2024-03-23 11:25 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №110-№111 из-за наклона опоры №110, который произошел в следствии оттаивания грунта. | 4.4.4, В результате оттаивания грунта произошел наклон опоры №110 вследствие чего из-за провиса проводов в пролете опор №110-№111 произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ № 07 ПС Гришкино, что привело к возникновению междуфазного КЗ отключению ВЛ-10кВ № 07 ПС Гришкино действием МТЗ, с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС Гришкино в пролете опор №107-№114 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Гришкино в пролете опор №107-№114. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
625 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-23 11:10 | 2024-03-23 11:30 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной расчистки трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-15 в пролете опор №1/2-1/3 произошло касание ветвями деревьев проводов, что привело к межфазному КЗ устранённому действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при касании ветвями деревьев проводов в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-15 произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-15 пролет опор 1/2-1/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-15 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-15 по всей длине Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
626 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-23 11:03 | 2024-03-23 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение участка ВЛ 10кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ Вятское для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего при повреждении пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №9-8. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981г. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №9-8 ВЛ 10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ 10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское ВЛ 10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское от ЛР 504 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
627 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-23 10:48 | 2024-03-23 15:40 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 17 ПС Теткино явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №3-4-3-5 (одна и та же фаза в разных пролётах) из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 17 ПС Теткино по причине обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №3-4-3-5 (одна и та же фаза в разных пролётах) из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
628 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-23 10:42 | 2024-03-23 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
629 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-23 10:40 | 2024-03-23 11:21 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6 Макарово вызвано однофазным замыканием на "землю" при падении на провод фазы "С" дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны, в пролёте опор №40 - №41, без обрыва провода, с кратковременным зависанием на проводе и последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №18 от ПС-35/6кВ Макарово на провод фазы "С" в пролете опор №40 - №41 произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6 Макарово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №35-40 ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6 Макарово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6 Макарово Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
630 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-23 10:17 | 2024-03-23 12:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-646 ВЛ-602 ПС Южная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9-1 (Усов М.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
631 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-23 10:15 | 2024-03-23 21:13 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А", "В","С", "N" в пролёте опор №1-2, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В","С", "N" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
632 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-23 10:07 | 2024-03-23 11:20 | 3.4.10.1, Отключение участка ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино за Р-29 персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "А" на штыревом изоляторе опоры №147 и падения ее на траверсу опоры при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. Оценка РЗА не требуется. | 4.4.3, Обрыв вязки провода фазы "А" на штыревом изоляторе опоры №147 и падение ее на траверсу опоры при падении дерева из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. Оценка РЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
633 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-23 09:55 | 2024-03-23 10:19 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной расчистки трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1 в пролете опор №16-17 произошло касание ветвями деревьев проводов, что привело к межфазному КЗ устранённому действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при касании ветвями деревьев проводов в пролете опор 16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-10-8 произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-10-8 пролет 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-10-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-10-8 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-10-8 по всей длине Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-10-8 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
634 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-03-23 09:50 | 2024-03-23 13:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете опор №116-117 из-за схлеста проводов в процессе срыва изолятора на опоре №117 по воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок с последующим расплетением провода фазы "А" в пролете опор в следствии короткого замыкания. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №117 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Кирилловка произошел под воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок с последующим расплетением провода фазы "А" в пролете опор №116-117 в следствии короткого замыкания. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Кирилловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Кирилловка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
635 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-03-23 09:28 | 2024-03-23 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №67 - №68 из за схлеста проводов при порывах ветра по причине уменьшения изоляционного расстояния между проводами фаз "В" и "С" в результате излома крюка фазы "С" от траверсы опоры и падение его в месте с изолятором ШФ - 10 вниз, без обрыва проводов ВЛ. Излом крюка фазы "С" от траверсы опоры №67 произошел по причине нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, вследствие сквозной коррозии, в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1993 года). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала сварного шва металлоконструкции, и сквозной коррозии в месте приварки крюка к траверсе на опоре №67 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, в процессе ее длительной эксплуатации с 1993 года, произошел излом и падение крюка ф."С" вместе с изолятором и закрепленным к нему проводом вниз. В результате чего, расстояние между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №67 -№68 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха стало менее допустимого и под воздействием порывов ветра происходило раскачивание провода (вместе с изолятором) фазы "С" и соприкасание с проводом фазы "В", в связи с чем ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха отключилась действием МТЗ с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования траверсы на опоре №67 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ VS010-0006207 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролете опор №40 - 87, с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха дефекты в программу ТОиР на 2024-2025 годы. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
636 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-23 09:25 | 2024-03-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВПС Привокзальная яч.40 - РП14 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-268 яч.4 до ТП-87 яч.4. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 10.02.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ТП-268 яч.4 до ТП-87 яч.4. на участке от ТП-268 яч.4 до ТП-87 яч.4. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-87 яч.4 - ТП-268 яч.4 Кабель силовой ААБ-6 3х150 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-268 яч.4 до ТП-87 яч.4., со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ТП-268 яч.4 до ТП-87 яч.4., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
637 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-23 09:00 | 2024-03-23 09:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Жилая гр. №3 Вахрушево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2- №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2- №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Жилая гр. №3 Вахрушево . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Жилая гр. №3 Вахрушево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Жилая гр. №3 Вахрушево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
638 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-23 08:57 | 2024-03-23 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 1 ПС 35 кВ Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 18-19, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
639 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-23 08:55 | 2024-03-23 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №14 ПС 110кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевых кабельных муфт в кабельном отсеке ВН 10-1 КТП 1429 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие изменения структуры материала изоляции кабельных муфт в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №14 ПС 110кВ Стрелецкое произошло при пробое изоляции концевых муфт в кабельном отсеке ВН 10-1 КТП 1429 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за ухудшения свойств материала изоляции кабельных муфт в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевых кабельных муфт ВН 10-1 КТП 1429 на ВЛ 10кВ № 14 ПС Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ от КТП 1429 до КТП 1428 ПС 110кВ Стрелецкое.. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
640 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-23 08:52 | 2024-03-23 10:46 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружено дерево на проводе ВЛ в пролете опор №239-240, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за падения дерева на провод в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
641 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-23 08:25 | 2024-03-23 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - № 9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
642 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-23 09:24 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Демидов явился несвоевременно выявленный недопустимый провес провода в пролете опор №20-№22, что привело к обрыву провода при длительном воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Демидов явилось замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор №20 - №22 вследствие несвоевременно выявленного недопустимого провеса провода и длительного воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление недопустимого провеса провода в пролете опор №20-№22 ВЛ-1015 ПС Демидов. на ВЛ 1015 ПС Демидов Опора П10-1Б | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 19-23 ВЛ 1015 ПС Демидов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено
643 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-23 07:43 | 2024-03-23 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение вручную ЛР-201 ВЛ 10кВ № 1 ПС Вятское для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №61 . Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981г. Отключение вручную участка ВЛ 10кВ № 1 ПС Вятское от ЛР 528 для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего в результате пробоя изолятора фазы "А" на ВР 10кВ ТП 050 Токарево. Пробой изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981. | 4.12, пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 . Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981г. пробой изолятора фазы "А" на ВР 10кВ ТП 050 Токарево. Пробой изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1981. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электричекий пробой на ВЛ 10кВ № 1 ПС Вятское ВЛ 10кВ № 1 ПС Вятское | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
644 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-23 07:37 | 2024-03-23 09:15 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 14. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 14 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры № 14 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
645 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 07:04 | 2024-03-23 14:07 | 3.4.8.5.1, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля на Р 701 на опоре №1 ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная, вследствие воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Пробой изоляции кабеля на Р 701 на опоре №1 ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная произошёл вследствие механического воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
646 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово, ВЛ 110 кВ Белый - Монино действием 1 ступени ТЗНП, в составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) на ПС 220 кВ Нелидово, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Белый, произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с повреждением 2х изоляторов из восьми на опоре №88 ВЛ 110кВ Монино - Нелидово, в результате снижения диэлектрических свойств стеклянных изоляторов фазы "А" из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1992 г. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции, произошло повреждение 2х стеклянных изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №88 с перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №88 ВЛ 110кВ Монино - Нелидово, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово, ВЛ 110кВ Белый - Монино действием 1 ступени ТЗНП, в составе защиты ВЛ 110 кВ Монино – Нелидово (ЭПЗ-1636) на ПС 220 кВ Нелидово, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Белый – Монино (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Белый с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 2х стеклянных изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №88 с перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №88 на ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №87, 88, 89. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №87, 88, 89 ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово до нормы. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
647 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-23 06:11 | 2024-03-23 08:09 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 210 ул. Советская (повреждение устранено потребителем), произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 032 ВЛ №10 ПС Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
648 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-23 06:08 | 2024-03-23 08:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала провода фазы «В" в пролете опор № 173 - 174 ВЛ-110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская в процессе длительной эксплуатации (с 1959 года) под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом и падение провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 1959 года) провода фазы «В" в пролете опор № 173 - 174 ВЛ-110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская произошел излом и падение провода с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская ВЛ-110 кВ Узловая-Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при осмотре ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская включить в план работ южного участка СЛЭП УВС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Не выполнено
649 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-23 05:29 | 2024-03-23 06:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №51-52 КВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Старица под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Старица действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №51-52 на КВЛ-10кВ №13 ПС Старица КВЛ-10кВ №13 ПС Старица | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №51-52 КВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Старица Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
650 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-23 05:25 | 2024-03-23 07:10 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица произошло по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №80-81 и падения его на землю. Обрыв провода в пролете опор №80-81 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №80-81 КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица в пролете опор №№75-85. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица в пролете опор №№75-85. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
651 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 03:05 | 2024-03-23 04:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
652 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-23 02:50 | 2024-03-23 04:44 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. (кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. было проведено 24.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, В результате старения изоляции произошел пробой изоляции на целом месте КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.6107 ПС Строммашина - ТП-769 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ПС "Строммашина" - ТП-769. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
653 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-23 02:28 | 2024-03-23 15:40 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате повреждения оборудования потребительской КТП 419 вследствие огневого воздействия. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведение электроустановки в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие требованиям НТД
654 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-23 02:25 | 2024-03-23 03:13 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №17 РП 10кВ Майская произошло из за КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ЛЭП 10кВ №17 РП 10кВ Майская произошел из-за воздействий неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №17 РП 10кВ Майская Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
655 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-23 02:21 | 2024-03-23 03:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
656 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-23 02:20 | 2024-03-23 03:10 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошло из за КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за воздействий неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
657 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-23 00:55 | 2024-03-23 03:49 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а, на целом месте (кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ проводилось 15.05.2022 мастером Костромского РЭС Зыриным В.В. КЛ испытания выдержала. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а, на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ на целом места на КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а Кабель ААБл-1 3х35 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-182 на ул.Галичскую113а устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
658 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-23 00:50 | 2024-03-23 06:41 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате излома у основания и падения стойки ж/б опоры №14, обрыва и схлёста проводов фаз "А", "В" , "С" и провода "N" в пролётах опор №13-15, вследствие наезда автотранспорта на опору №14. | 4.4.1, Излом и падение стойки ж/б опоры №14, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В","С" и провода "N" в пролётах опор №13-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №14. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе
659 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-23 | 2024-03-23 01:26 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ 10кВ от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ 10кВ от ТП 165 до ТП 31 на КЛ-10кВ №13 ПС Маяк KS010-0003080 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк дефектов не выявлено.
660 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-03-22 23:05 | 2024-03-23 00:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Калач-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
661 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-22 22:55 | 2024-03-23 00:07 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1, от ТП-831, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому № 6, в результате этого произошло К.З. , отключился АВ ф.1 на ТП-831. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому №6 произошло К.З. и отключился АВ ф.1 на ТП № 831. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома №7 НСТ Волжанка, д7 о необходимости в зимний периодически счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
662 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-22 22:44 | 2024-03-22 23:07 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключения явился отключение потребителей электрической энергии для безопасного производства работ. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.04.2024 г. Состояние: Не выполнено
663 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-22 22:00 | 2024-03-22 23:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №705 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
664 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-22 21:24 | 2024-03-22 22:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 по всей длине.
665 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-22 21:10 | 2024-03-22 22:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 169 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 4 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
666 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 21:10 | 2024-03-22 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключено для регулировки трансформатора Т-1. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нен установлено на ТП 805 Т-1 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр оборудовани ТП 805. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 805. Неисправности не обнаружены.
667 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-22 21:06 | 2024-03-22 22:09 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 307 на провода, в пролете опор №10 - №11 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "А" Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №5 ТП 307 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 307. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
668 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-22 20:45 | 2024-03-22 21:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
669 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-22 19:41 | 2024-03-22 19:56 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казачья Лисица произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казачья Лисица произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Стиница Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
670 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС от ПС110кВ Кировская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
671 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-22 18:50 | 2024-03-23 23:08 | 3.4.7.3.5, В связи неудовлетворительным техническим состоянием проходного изолятора ИПУ-10 фазы "С" установленного в в/в эл.щите ТП068"Успенский" произошло межфазное короткое замыкание по ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, устраненное действием защит. | 4.1.3, В связи с нарушением структуры материала в результате длительной эксплуатации проходного изолятора ИПУ-10 установленного в в/в эл.щите ТП068 "Успенский", произошло межфазное короткое замыкание по ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП068 "Успенский" ТП068 "Успенский" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС110/35/10кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
672 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-22 18:41 | 2024-03-22 22:28 | 3.4.7.3.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате разрушения разрядника 10кВ фазы "А" с последующем перекрытием питающего провода на корпус ТП-313 по ВЛ-10кВ №04 ПС Михайловка. Разрушение разрядника произошло в процессе длительной эксплуатации (с 2002г.) | 4.12, Повреждение разрядника фазы "А" ТП-313 по ВЛ-10кВ №04 ПС Мартовская произошло в результате пробоя фарфоровой изоляции в следствии изменения изоляционных свойств материла в процессе длительной эксплуатации (с 2002г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных свойств материла в процессе длительной эксплуатации на ТП-313 ТП-313 | Мероприятие: Техническое Составить график диагностики ТП со сроком службы вентильных разрядников более 20 лет по ВЛ-10кВ №04 ПС Михайловка Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: график диагностики ТП со сроком службы вентильных разрядников более 20 лет по ВЛ-10кВ №04 ПС Михайловка Мероприятие: Организационное По результатам диагностики ТП со сроком службы вентильных разрядников более 20 лет по ВЛ-10кВ №04 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов при осмотре ТП способствующих отключениям электрооборудования Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов при осмотре ТП способствующих отключениям электрооборудования
673 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-22 18:17 | 2024-03-22 18:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском ТП-421/250. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-421 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ТП-421 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования.
674 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-22 17:45 | 2024-03-22 19:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 661 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 661 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 10 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ руб. 10 ТП 661 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ руб. 10 ТП 661 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
675 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-22 17:10 | 2024-03-22 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №15 - №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
676 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-22 16:51 | 2024-03-22 18:06 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №148 "Сакальская" ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №148 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при падении спиленной веткой дерева жильцом на территории частного домовладения, в пролете опор №27 – дом. Провода ВЛ повреждены - 1 провод в 1 пролете. | 4.4.1, Обрыв провода перекидки ввода в дом при падении спиленной веткой дерева жильцом на территории частного домовладения, в пролете опор №27 – дом. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №10 о недопустимости не санкционированной рубки веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Предупреждение владельцу дома.
677 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-03-22 16:38 | 2024-03-22 18:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-13 ПС Западная VN004-00062315 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
678 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-22 16:37 | 2024-03-22 19:00 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10кВ ТП-39 к ТП-226 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ 10кВ в ТП-37 к ТП-39 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-39 к ТП-226 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-39 к ТП-226 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-39 к ТП-226 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-39 к ТП-226 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП-39 к ТП-226
679 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-22 16:05 | 2024-03-22 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Халтурина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4523 ф.607 РП41 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4523 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Халтурина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Халтурина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4523 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Халтурина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4523 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
680 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-22 15:54 | 2024-03-22 16:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №158-159, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №158-159 ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
681 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 15:47 | 2024-03-22 16:27 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40 - РП 40 произошло по причине повреждения на двух абонентских кабельных линиях, принадлежащих АО "Туланефтепродукт" | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40 - РП 40 КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 775 и КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 157 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 775 и КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 157 ОАО "Туланефтепродукт" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40 - РП 40. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
682 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 15:47 | 2024-03-22 16:27 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40Б - РП 53 произошло по причине аварии на абонентских КЛ. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 64 ф.40Б - РП 53 КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 775 и КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 157 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 775 и КЛ 6 кВ ТП 464 - ТП 157 (ОАО"Туланефтепродукт") с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 64 ф 40Б - РП 53. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
683 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-22 15:08 | 2024-03-22 15:54 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.СЭС установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №1 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №714 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.СЭС. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.СЭС с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.СЭС. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.СЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
684 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-22 14:43 | 2024-03-22 16:10 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошел срыв изолятора на фасаде дома п.г.т. Погар ул. Веркеевка д.31 ВЛ ф3 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская | 4.13, Срыва изолятора привел к обесточиванию электроснабжения потребителя п.г.т. Погар ул. Веркеевка д.31 ВЛ ф3 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ ф3 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская по адресу: п.г.т. Погар ул. Веркеевка д.31 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: заместитель начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ ф3 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская по адресу: п.г.т. Погар ул. Веркеевка д.31
685 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-22 14:35 | 2024-03-22 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТПП "Игнатцево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТПП "Игнатцево" в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПП "Игнатцево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПП "Игнатцево". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТПП "Игнатцево". Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТПП "Игнатцево", нет.
686 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-22 14:17 | 2024-03-25 12:09 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ, в результате обрыва и падения на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№8/35-8/36 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№8/35-8/36 ЛЭП 10 кВ №6 ПС Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Стиница Е.И. Состояние: Не выполнено
687 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-22 13:38 | 2024-03-22 16:24 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка в пролёте опор №48-49 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №48-49. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
688 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-22 13:28 | 2024-03-22 14:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №34 пер. Тимановский с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №34 пер. Тимановский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
689 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-22 13:20 | 2024-03-22 14:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4А ул. Слободская с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №4А ул. Маяковского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2 ТП3042 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
690 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-22 12:59 | 2024-03-22 13:02 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 421.02 ПС35кВ Моква явилось повреждение на потребительском ТП №623 (ИП Сафарян). |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП №623 (ИП Сафарян) от ВЛ10кВ 421.02 ПС35кВ Моква с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
691 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-22 12:22 | 2024-03-22 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 при длительной эксплуатации (1985 г.в.), произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки произошло однофазное замыкание, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1985 г.в.) провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки произошло однофазное замыкание, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 при длительной эксплуатации (с 1983 г.) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-3 в пролете опор №20-21. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
692 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-22 12:20 | 2024-03-22 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.8 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.8 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ руб №8 ТП 786 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ руб №8 ТП 786 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
693 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-22 12:10 | 2024-03-22 13:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-485 ВЛ-1008 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10-3 (Ковалев Р.С.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
694 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-22 11:28 | 2024-03-22 13:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 - 9/160 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 3-3 ,3-4 вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате падения сухой ветки сломанной порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пролете опор № 3-3,3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 - 9/160 явилось воздействие упавшей ветки на ВЛ с последующим с кратковременным схлёстом проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 630 (403.23 9/160) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 630 (403.23 9/160) Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
695 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-22 11:27 | 2024-03-22 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-191 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Норта-Аква». | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-191 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Норта-Аква». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Норта-Аква» о приведении потребительского оборудования ТП-191 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
696 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-22 11:00 | 2024-03-22 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л 601 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Чернушки, Л601-РП05 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). | 4.12, Причиной отключения Л-601 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Чернушки, Л 601 - РП 05 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Чернушки, Л601-РП05 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Чернушки, Л601-РП05 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
697 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-03-22 10:55 | 2024-03-22 12:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «А», «С» в пролетах опор №1-2 отпайки от опоры №229 при разгрузке стороннего грузового транспортного средства в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Обрыв и схлестывание проводов фаз «А», «С» в пролетах опор №1-2 отпайки от опоры №229 ВЛ 10кВ № 1 ПС 110кВ Хреновое произошло при разгрузке стороннего грузового транспортного средства в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №1,2 отпайки от опоры №229 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВХреновое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №1,2 отпайки от опоры №229 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое, подверженных одностороннему тяжению в результате механического повреждения провода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: До населения района постоянно доводится Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
698 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-22 10:40 | 2024-03-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное технического состояния оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1285--ТП-1491 Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
699 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-22 10:24 | 2024-03-22 11:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление контактного соединения на вводе в дом: ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор прокалывающего зажима и провода потребителя дома №6 по ул. Литейная. | 4.13, Нарушение (ослабление) контактного соединения прокалывающего зажима СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №6 по ул. Литейная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Литейная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Литейная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
700 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-22 10:09 | 2024-03-22 13:55 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролёте между опорами №211-215 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов двух фаз в пролёте между опорами №211-215 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранен обрыв проводов.
701 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-22 10:09 | 2024-03-22 13:55 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролёте между опорами №201-2.1.№ 201-211 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов двух фаз в пролёте между опорами №201-2.1.№ 201-211 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ.
702 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-22 09:47 | 2024-03-22 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 365.14 от ПС КРС, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №21 №22, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №21 №22, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.14 от ПС КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.14 от ПС КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены
703 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-03-22 09:40 | 2024-03-22 10:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России .
704 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-22 09:35 | 2024-03-22 12:00 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка в пролёте опор №10-12 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №10-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г.
705 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-03-22 09:31 | 2024-03-22 09:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №75-76, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен.
706 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-22 08:40 | 2024-03-22 11:03 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н ул 2 Дорожная, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 16 ул 2 Дорожная из-за чего произошло повреждение крепления и КЗ проводов перекидки. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры к дому № 16 ул 2 Дорожная произошло повреждение крепления провода перекидки и замыкание фаз. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н ул 2 Дорожная, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н ул 2 Дорожная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Ликбериум" обслуживающей дом №16 ул 2 Дорожная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
707 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-22 08:01 | 2024-03-22 08:04 | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре РП-10 кВ №400 Царево установлено, что причиной отключения действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз крыльями птицы при посадке на крышу РП. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие проводов соседних фаз на РП-10 кВ №400 Царево птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр РП-10 кВ №400 Царево с целью обнаружения дефектов изоляции. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр РП-10 кВ №400 Царево. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра РП-10 кВ №400 Царево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
708 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-22 07:40 | 2024-03-22 09:11 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
709 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-22 07:28 | 2024-03-22 11:48 | 3.4.8.5.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов СИП фазы "С" и "N" в пролёте опор №16-17 неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов СИП фазы "С" и "N" в пролёте опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие ракетного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 542 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
710 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-22 07:27 | 2024-03-22 08:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ Т1 ТП 1220 ПС 110 кВ АРЗ произошло из-за возникновения КЗ при множественном механическом осколочном повреждении оборудования отсека Т1, 1 секции шин 0,4 кВ вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Множественные механические осколочные повреждения оборудования отсека Т1, 1 секции шин 0,4 кВ ТП 1220 ПС 110 кВ АРЗ произошли вследствие механические воздействия из-за огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 1220 ПС 110 кВ АРЗ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ТП 1220 ПС 110 кВ АРЗ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
711 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-03-22 07:09 | 2024-03-22 10:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески явилось междуфазное замыкание проводов по причине воздействия постороннего транспортного средства на опору №17/9, что привело к излому опоры. | 4.4.1, Излом опоры №17/9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески произошел в следствии воздействия постороннего транспортного средства на опору №17/9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески по всей протяженности ВЛ Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески замечаний нет Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №16,18,25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески на наличие дефектов подвергшихся динамической нагрузке Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №16,18,25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески на наличие дефектов подвергшихся динамической нагрузке, замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС 35кВ Пески мероприятия не требуются
712 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-22 06:33 | 2024-03-22 08:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
713 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-03-22 04:18 | 2024-03-22 06:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС Ранинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное схлестом провода из-за разрушения штыревого изолятора на опоре № 69, в следствии длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры штыревого изолятора на опоре № 69, в следствии чего произошел схлест провода и отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 Ранинская, особое внимание уделить изоляторам с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты после осмотра устранить, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
714 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, В результате неблагоприятных погодных условий в виде дождя и сильного тумана (температура окружающего воздуха опускалась с 1 до -3 градусов С) произошло нарушение электрической изоляции на гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции на гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты внести в планы работ северного участка СЛЭП УВС. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
715 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 03:33 | 2024-03-22 05:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.40Б - РП 53 КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
716 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 03:33 | 2024-03-22 05:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.40А - РП 40 КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
717 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 03:33 | 2024-03-22 06:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
718 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-22 03:33 | 2024-03-22 04:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 46 КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
719 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 ф.3 - РП 79 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 304 ф.2 - РП 61 КЛ 10 кВ ПС 304 ф.3 - РП 79 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 304 ф.3 - РП 79 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
720 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 79 - ТП 304 ф.2, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 79 - ТП 304 ф.2 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 79 - ТП 304 ф.2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
721 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-21 22:55 | 2024-03-22 01:29 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф609 РП18 к ТП0213 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 РП18 к ТП0213 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф609 РП18 к ТП0213 в следствии подвижки грунтов при оттаивание. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф609 к ТП0213. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф609 к ТП0213. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП18 к ТП0213. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф609 РП18 к ТП0213 восстановлена.
722 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС - Тамбов", произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 34 на ПС 110 кВ Тамбовская № 8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
723 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-21 22:23 | 2024-03-21 23:08 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.А ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
724 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-03-21 22:05 | 2024-03-21 22:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-331 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ КТП-331 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-331 Л2 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
725 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-21 21:05 | 2024-03-21 22:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
726 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-21 21:00 | 2024-03-21 22:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 335 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №4 ТП 335 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №4 ТП 335 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 335 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 335 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 335 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 335 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 335 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 335 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Не выполнено
727 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-21 20:21 | 2024-03-21 21:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 857 ПС Латное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 857 ПС Латное произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 857 ПС Латное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 857 ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
728 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-21 19:23 | 2024-03-21 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты в РУ 10кВ ячейки ВН №25 ЗТП 10/0,4кВ №8 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты в РУ 10кВ ячейки ВН №25 ЗТП 10/0,4кВ №8 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования (кабельной муфты) в РУ 10кВ ячейки ВН №25 ЗТП 10/0,4кВ №8. на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено VS010-0012183 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Пено.
729 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №359 явилось нарушение в работе оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №359 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ 10 кВ №359 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
730 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-21 18:30 | 2024-03-21 20:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 1801 - КТП 1802 ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ КТП 1801 - КТП 1802 ПС 110 кВ Северная KS010-0003288 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 18 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
731 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-21 18:24 | 2024-03-21 19:43 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 21.03.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к прибору учета под воздействием ветровой нагрузки (с. Айдарово, ул. Центральная, спуск от оп. №7 к дому 74). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 21.03.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 – выполнить ревизию контактных соединений Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
732 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-21 18:01 | 2024-03-21 18:09 | 3.4.10.1, При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый в пролете между опорами № 47-48 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенное бобрами. При падении дерева на провода ВЛ произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВВ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый действием защиты МТЗ-1ст. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №47-48 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенное бобрами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в местах обитания бобров. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в местах обитания бобров, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кадый 110/35/10 кВ, деревьев, угрожающих падению на провода, в том числе после прохождения стихийных явлений, не выявлено.
733 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-21 17:45 | 2024-03-21 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №120-№121, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №120-№121 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №116-№126 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №116-№126 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №116-№126. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №116-№126.
734 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-21 17:15 | 2024-03-21 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-601 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л601-РП08 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года). | 4.12, Причиной отключения Л-601 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л601-РП08 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л601-РП08 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л601-РП08 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
735 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-21 17:05 | 2024-03-21 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра 12 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская в пролете опор № 18-19. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская обрезаны,спилены.
736 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-21 16:56 | 2024-03-21 18:37 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ на ТП-147 Пилорама обнаружено повреждение наконечника на низковольтной шпильке силового трансформатора, в результате нарушения контактного соединения из-за снижения проводимости материала в течение длительной эксплуатации (47 лет), а также воздействия атмосферных явлений. | 4.13, Повреждение наконечника на низковольтной шпильке силового трансформатора ТП-147 Пилорама, в результате нарушения контактного соединения из-за снижения проводимости материала в течение длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения в результате снижения проводимости материала в течение длительной эксплуатации. на ТП-147 Пилорама ТП-147 Пилорама | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-147 Пилорама с применением тепловизора. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ТП-147 Пилорама с применением тепловизора, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ТП-147 Пилорама. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра оборудования ТП в темное время суток с применением тепловизора, замечаний не выявлено.
737 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-03-21 16:54 | 2024-03-21 16:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №87-88, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в пролете опор №87-88 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен.
738 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-21 16:52 | 2024-03-21 18:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома уч. 148 в СО Прогресс с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф1.6 ТП0043 Ф601 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф1.6 ТП0043 Ф601 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме уч. 148 СО Прогресс привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф1.6 ТП0043 Ф601 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф1.6 ТП0043 Ф601 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
739 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2024-03-21 16:10 | 2024-03-21 16:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролете опор №33-34, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
740 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-21 16:05 | 2024-03-21 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 162 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 162 ПС Валуйки. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 162 ПС Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
741 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6 кВ Вокзал яч.37. (КЛ потребительская на балансовой принадлежности РЖД).
742 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-21 15:36 | 2024-03-21 17:30 | 3.4.10.2, Отключение ЛР-648 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу опоры №8-13 в результате наброса проволоки на провод фазы "С" птицами. На проводе видны следы перекрытия. | 4.12, перекрытие провода фазы "С" на траверсу опоры №8-13 в результате наброса проволоки на провод фазы "С" птицами. На проводе видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
743 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-21 15:27 | 2024-03-21 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МВ 10 кВ РП2н(12)ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 208н(6) - ТП 203н(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 208н(6) - ТП 203н(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ РП 2н(12)-ЗТП 201н(5) KS010-0000831 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 208н(6) - ТП 203н(1). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
744 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-21 15:13 | 2024-03-21 17:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ Ф1010 ПС Почепская приемная опора №1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КВЛ Ф1010 ПС Почепская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф1010 ПС Почепская приемная опора №1 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ Ф1010 ПС Почепская Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ Ф1010 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1010 ПС Почепская приемная опора №1. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф1010 ПС Почепская приемная опора №1.
745 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-21 15:11 | 2024-03-21 16:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)- РП 4н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)- РП 4н(11) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)- РП 4н(11) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ ПС Промышленная(1.8)-РП 4н(11)Л1 KS010-0000698 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)- РП 4н(11). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
746 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-21 14:57 | 2024-03-21 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 пос.Пахна ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 пос.Пахна ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 пос.Пахна ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 пос.Пахна ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
747 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Середа Победа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Середа Победа). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Середа Победа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Середа Победа), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
748 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-03-21 13:52 | 2024-03-21 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С" пролете опор №14 - №15. Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В" , произошло по причине ослабления механической прочности материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №14 - №15 ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм с касанием оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм на ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм пролетах опор №9-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №50 ПС Красный Холм пролетах опор №9-20. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
749 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-03-21 13:50 | 2024-03-21 15:28 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня явилось короткое замыкание на "землю", в результате попадания под напряжение животного (куницы), на опоре №2-7. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Рудня явилось короткое замыкание на "землю", в результате попадания под напряжение животного (куницы), на опоре №2-7, взобравшегося на траверсу по подкосу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР ВЛ-1010 ПС Рудня. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
750 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-21 12:21 | 2024-03-21 14:50 | 3.4.7.3, Повреждение КВЛ 10 кВ от оп.1.5 к ТП-23 ф.1002 ПС Рогнединская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1002 ПС Рогнединская от оп.1.5 к ТП-23 произошло в результате КЗ на оп.1.5 КВЛ10кВ ф.1002 ПС Рогнединская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф.1002ПСРогнединская Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф.1002ПСРогнединская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен восстановление КЛ10кВ ф.1002 ПС Рогнединская
751 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-21 12:02 | 2024-03-21 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1006 ПС Заводская явилось повреждение КЛ-10кВ ПС Заводская, Л 1006 - ТП 1087 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2003 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1006 ПС Заводская явилось повреждение КЛ-10кВ ПС Заводская, Л 1006 - ТП 1087 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2003 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-10кВ ПС Заводская, Л1006 - ТП 1087 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-10кВ ПС Заводская, Л1006 - ТП 1087 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ. не требуется
752 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-21 11:54 | 2024-03-21 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
753 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-03-21 11:31 | 2024-03-21 13:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 ул. Надежды с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф1 КТП99 Ф. 108 ПС Стародуб. | 4.13, ВЛ 0,4 ф1 КТП99 Ф.108 ПС Стародуб ул. Надежды д.9 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф1 КТП99 Ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф1 КТП99 Ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
754 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-21 11:25 | 2024-03-21 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало неудовлетворительное состояние контактного соединения проводов на выводной опоре ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Контактное соединение нарушилось с течением времени под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1940 Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
755 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-21 11:09 | 2024-03-21 14:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС Никольское VN004-00028291 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
756 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-21 11:03 | 2024-03-21 13:33 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП47 ф.1024 ПС Центральная в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП47 ф.1024 ПС Центральная в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП47 ф.1024 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП47 ф.1024 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
757 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-21 10:50 | 2024-03-21 13:44 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой кабельной муфте на кабельном вводе на опору №12/4 на участке КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП 37 и ТП №60 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой кабельной муфте на вводе на опору №12/4 на участке КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП 37 и ТП №60 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования концевой кабельной муфты на кабельном вводе на опору №12/4 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП 37 и ТП №60 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 37 до опоры №12/4 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 37 до опоры №12/4 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
758 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-21 10:45 | 2024-03-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-5--ТП-349 Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
759 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-21 10:35 | 2024-03-21 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: муфта на РП-66--ТП-240 РП-66--ТП-240 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-66--ТП-240 Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
760 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2024-03-21 10:20 | 2024-03-21 12:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП14 к ТП3172 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф609 к ТП3172. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172 восстановлена.
761 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-21 09:44 | 2024-03-21 11:20 | 3.4.7.3.2, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие видимого повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-681 ВГЭС Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
762 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
763 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-21 09:30 | 2024-03-21 10:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №29 ТП487 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №29 ТП 487 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №29 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №29 ТП 487 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №29 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №29 ТП 487 РБ №29 ТП 487 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №29 ТП487 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №29 ТП487 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №29 ТП487 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №29 ТП487 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
764 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-21 09:25 | 2024-03-21 10:55 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 78 пер. ул. Марии Дунаевой, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП8 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП8 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 78 пер. ул. Марии Дунаевой, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 78 пер. ул. Марии Дунаевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП8 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 78 пер. ул. Марии Дунаевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП8 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
765 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-21 09:14 | 2024-03-21 10:00 | 3.4.8.5.2, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля (О535УН) была сбита опора № 20А на участке ВЛ-6кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 от ПС Нерехта-1 до ТП 119, в следствии чего возникло К.З. и отключение ВЛ-6кВ. | 4.4.1, При проезде крупногабаритной техники сбита опора № 20А в следствии чего возникло К.З. и отключение ВЛ-6кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1 от МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба собственнику автомобиля (О535УН). Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
766 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-21 09:14 | 2024-03-21 10:40 | 3.4.12.1, В результате резких температурных перепадов произошло повреждение изолятора ф.А на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская, что привело к срабатыванию ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская из-за повреждения изолятора ф.А на опоре №2 по причине резких температурных перепадов, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 и замена изолятора ф.А на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 и замена изолятора ф.А на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская.
767 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-21 09:13 | 2024-03-21 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№129 д. Вяжи на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№129 д. Мужиково на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
768 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81402 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81402 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
769 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-21 08:22 | 2024-03-21 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 110 кВ Северная VN004-00017762 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 802 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: акт замера нагрузок
770 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81405 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81405 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
771 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81404 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81404 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
772 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-21 08:15 | 2024-03-21 15:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №13-14 на участке ЛЭП 6 кВ ТП 342-Р 221 ПС 110 кВ Южная от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №13-14 на участке ЛЭП 6 кВ ТП 342-Р 221 ПС 110 кВ Южная произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
773 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-21 08:11 | 2024-03-21 15:07 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №3/1-3/2 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 № 2 КТП 729 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
774 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-21 08:05 | 2024-03-21 09:10 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте произошёл вследствие механического воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 10 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
775 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-21 07:40 | 2024-03-21 11:51 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево в пролёте между опорами №101-118 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов двух фаз в пролёте между опорами №101-118 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
776 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва вязки провода фазы "В", срыва изолятора фазы "С", по причине наезда сторонним транспортом на опору №3-19. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва вязки провода фазы "В", срыва изолятора фазы "С", по причине наезда сторонним транспортом на опору №3-19. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор № 3-18, 3-20 на ВЛ-10кВ №779 от ПС 35/10 Васильевка. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор № 3-18, 3-20 на ВЛ-10кВ №779 от ПС 35/10 Васильевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
777 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-03-21 07:12 | 2024-03-21 14:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов в пролетах опор № 4 – №5 из-за падения на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролетах опор № 4 – №5, явилось падение на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
778 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-03-21 06:55 | 2024-03-21 12:34 | 3.4.13.3, Причиной отключения ТП 325 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло на ВЛ-10кВ 70502 от ПС 110/35/10 Конышевка в результате повреждения кабельного участка 10 кВ от опоры № 6-1 до ТП 325 вследствие дефекта изготовления при строительстве персоналом подрядной организации ООО «СтройЭнергоМонтаж». | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ 70502 от ПС 110/35/10 Конышевка по причине повреждения кабельного участка 10 кВ от опоры № 6-1 до ТП 325 вследствие дефекта изготовления при строительстве персоналом подрядной организации ООО «СтройЭнергоМонтаж». | Мероприятие: Организационное Направить рекламацию подрядной организации ООО «СтройЭнергоМонтаж» с требованием приведения кабельного участка ВЛ-10кВ 70502 от ПС 110/35/10 Конышевка от опоры № 6-1 до ТП 325 в технически исправное состояние. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена рекламация
779 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-21 05:20 | 2024-03-21 05:26 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС110/6 кВ Заводская Ф 232 потр (на балансе ЗАО "Велор") произошло отключение ВЛ действием защит.
780 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-21 04:40 | 2024-03-21 05:08 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ВЛ-10 кВ ПС Узловая Ф301 потр. (на балансе ООО "Промэнергосеть") произошло отключение ВЛ действием защит.
781 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-03-21 03:45 | 2024-03-21 03:57 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами птицей на спусках КТП-76 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Рогнединская . | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами на спусках КТП-76 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Рогнединская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Рогнединская , выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Калитон А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ
782 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-21 00:45 | 2024-03-21 10:22 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казачья Лисица произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста и обрыва проводов фаз "В" и "С" ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казачья Лисица в пролете опор №№53-54 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №53-54 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казачья Лисица произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
783 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-03-20 23:20 | 2024-03-20 23:51 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №58 - №58-1 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса проводов произошла из-за наклона опоры №58-1. | 4.12, В результате наклона опоры №58-1 КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №58 - №58-1 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №58 - №58-1 на ВЛ10кВ №19 ПС Простор VS010-0014741 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №58-1 КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №58 - №58-1 КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
784 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-20 23:12 | 2024-03-21 00:39 | 3.4.12.2.3, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС Ст.Ведуга вызвано обрывом провода фазы "В" в пролёте опор № 97-98 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 97-98 ВЛ 10 кВ № 02 ПС Ст.Ведуга произошёл по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 11 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №02 ПС Ст.Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
785 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-03-20 23:10 | 2024-03-21 06:48 | 3.4.13.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате повреждения кабельного участка 10 кВ от опоры № 6-1 до ТП 325 вследствие дефекта изготовления при строительстве персоналом подрядной организации ООО «РСО-Энерго». | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине повреждения кабельного участка 10 кВ от опоры № 6-1 до ТП 325 вследствие дефекта изготовления при строительстве персоналом подрядной организации ООО «РСО-Энерго». | Мероприятие: Организационное Направить рекламацию подрядной организации ООО «РСО-Энерго» с требованием приведения кабельного участка 10 кВ от опоры № 6-1 до ТП 325 в технически исправное состояние. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена рекламация
786 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-20 22:42 | 2024-03-21 00:22 | 3.4.9.3, В результате обрыва перекидки к дому №35 от опоры №12 потребителем при опиловке дерева, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
787 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-20 22:40 | 2024-03-21 01:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф612 РП14 к ТП3172 произошло в результате подвижки грунтов при оттаивании. | 4.12, Отключение ВВ Ф640 РП03 к ТП0418 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф612 РП14 к ТП3172 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф612 к ТП3172. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф612 к ТП3172. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 РП14 к ТП3172. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф612 РП14 к ТП3172 восстановлена.
788 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-20 22:26 | 2024-03-21 00:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 123 - ТП 35, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 36 КЛ 6 кВ ТП 123 - ТП 35 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 123 - ТП 35 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 123 - ТП 35
789 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-20 21:55 | 2024-03-20 22:52 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Новая Деревня, произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на 2 сш 10 кВ, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на опорные изоляторы фаз "А", "В", "С" на 2 сш ПС 35 кВ Новая Деревня, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
790 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-03-20 21:20 | 2024-03-20 21:34 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода
791 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-20 20:52 | 2024-03-20 21:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты в РУ-10кВ Т1 ЗТП 10/0,4кВ №5, что привело к перегоранию не калиброванных предохранителей 10 кВ с перекрытием опорной изоляции в РУ-10 кВ, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты в РУ-10кВ Т1 ЗТП 10/0,4кВ №5 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, что привело к перегоранию не калиброванных предохранителей с перекрытием опорной изоляции в РУ-10 кВ между фазами, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования (кабельной муфты) на ЗТП 10/0,4 кв №5 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново. на ЗТП-10кВ №5 Профилакторий (Г-1) TP010-0156137 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков на ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участковна ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
792 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.11Б - РП 13 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.11Б - РП 13 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.11Б - РП 13 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
793 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-20 20:51 | 2024-03-20 21:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.11Б - РП 13 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.11А - РП 70 КЛ 6 кВ ПС 41 ф.11Б - РП 13 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 ф.11Б - РП 13 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
794 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-20 20:30 | 2024-03-20 23:00 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 ф."А"к тр-ру в РУ-10кВ ТП-6 ф1013 ЦРП-4 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПК-10/35 ф."А" в РУ-10кВ ТП-6 ф1013 ЦРП-4 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-6 ф1013 ЦРП-4. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-6 ф1013 ЦРП-4.
795 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-20 20:15 | 2024-03-20 21:29 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №14 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1829 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1829 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1829 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1829 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
796 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-20 20:00 | 2024-03-20 20:15 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №202 ПС Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ПС Институтская л.202 - РП 24 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ПС Институтская л.202 - РП 24 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Институтская л.202 - РП 24 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Институтская л.202 - РП 24 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Институтская л.202 - РП 24. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
797 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-20 19:55 | 2024-03-20 22:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
798 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-20 19:36 | 2024-03-20 22:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №204 ПС Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ПС Институтская - РП 15 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ПС Институтская - РП 15 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ПС Институтская - РП 15 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ПС Институтская - РП 15 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Техническое Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ПС Институтская - РП 15. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
799 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-03-20 18:53 | 2024-03-20 22:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №12сп - №13сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом четырех проводов марки А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №12сп - №13сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово в сельскую администрацию Новодугинского района Смоленской области письмо с предложением организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в с. Тесово по ул. Заречная. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово в сельскую администрацию Новодугинского района Смоленской области письмо с предложением организовать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в с. Тесово по ул. Заречная.
800 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-20 18:29 | 2024-03-20 20:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 442 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов веткой с дерева , находящихся вне охранной зоне ВЛ, под воздействием бокового ветра, в пролете опор № 147-148 | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 442 по причине перекрытия проводов веткой с дерева, в пролете опор № 147-148, из вне охранной зоне ВЛ, при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 442 ПС 35кВ Н.Гурово. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
801 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-20 18:21 | 2024-03-20 20:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
802 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-20 18:20 | 2024-03-20 20:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №462 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №462 ПС Родина. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
803 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-20 16:46 | 2024-03-20 17:56 | 3.4.8.5.1, Отключение по неотложной заявке ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за обрыва провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/2-13/3, вследствие воздействия неизвестными летающими объектами (осколками) при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/2-13/3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло вследствие воздействия неизвестными летающими объектами (осколками) при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Демонтаж шлейфа.
804 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-20 16:30 | 2024-03-20 16:47 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-27 Л4 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Не выполнено
805 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-20 16:30 | 2024-03-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 РП 10 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 РП 10 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 РП 10 кВ Разумное VN004-00018399 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
806 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-20 16:25 | 2024-03-22 16:02 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз в пролете опор №287-288 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №287-288 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
807 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-20 16:25 | 2024-03-20 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 (магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 (магазин). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 (магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 (магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
808 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Южная произошло по причине однофазного замыкания на землю при приближении кроны дерева менее 1 м к проводу фазы «А» в пролёте опор № 43/8-43/9 вследствие перемещения дерева из вне охранной зоны ВЛ в результате схода земли из-за подмывания почвы талыми водами. | 4.4.3, Однофазное замыкание провода фазы "А" в пролёте опор № 43/8-43/9 ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Южная произошло в результате схода земли вместе с деревьями из вне охранной зоны с последующим приближением кроны дерева менее 1 м к проводу фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Южная в пролётах опор №43/1-43/15. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
809 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-20 14:48 | 2024-03-21 01:35 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребительской линии в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
810 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ от яч 26 ПС КЗТЗ явилось повреждение трассы на целом участке при земляных работах сторонней организацией. | 4.12, Причиной повреждение трассы КЛ-6кВ от яч 26 ПС КЗТЗ явилось земляные работы сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Написать письмо в организацию проводившую земляные работы в зоне трассы КЛ-6кВ от яч 26 ПС КЗТЗ, с требованием соблюдение охранных зон кабельных линий. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в организацию проводившую земляные работы в зоне трассы КЛ-6кВ от яч 26 ПС КЗТЗ, с требованием соблюдение охранных зон кабельных линий.
811 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС Рождественское действием защиты с успешным АПВ послужило кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 251-252, веткой дерева отскочившей от дерева убираемого экскаватором. Вдоль региональной автотрассы, вблизи охранной зоны ВЛ в пролетов опор № 250-258 проводится уборка ДКР экскаватором дорожного хозяйства. Оборудование РЗА работала правильно. | 4.4.1, Кратковременный схлест проводов в пролете опор №251-252 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС Рождественское веткой дерева отскочившей от дерева убираемого экскаватором. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-21 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-21 ПС Рождественское Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-21 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
812 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-20 14:37 | 2024-03-20 16:33 | 3.4.13.4.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №13/76 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №13/76 до КТП 1523, вследствие дефекта монтажа концевой кабельной муфты подрядной организацией ООО «СлавянСтрой». | 4.7, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №13/76 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №13/76 до КТП 1523 вследствие дефекта монтажа концевой кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №13/76 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №13/76 до КТП 1523 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка вследствие дефекта монтажа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт концевой муфты.
813 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-20 14:14 | 2024-03-20 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 181 - № 182 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 181 - № 182 ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10кВ Скоморохово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
814 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-20 13:32 | 2024-03-20 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график КЛ-6 кВ ТП-1139--ТП-729 Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
815 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-20 13:18 | 2024-03-20 14:19 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ст.Ведуга от действия МТЗ послужило обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №82-83 упавшим деревом при порывах ветра до 11 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков.Ветер восточный 6-11м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 82-83 ВЛ 10 кВ № 02 ПС Ст.Ведуга произошёл по причине механического воздействия на провода, упавшим деревом при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ст.Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Сторонняя организация: VS010-0004503 Состояние: Не выполнено
816 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-20 13:14 | 2024-03-20 14:40 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на оп.4.4 ответвления в дом п.Рогнедино улЮжная ,д.5 на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино ул.Южная д.5 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на воп.4.4 ответвления в дом ул.Южная д.5 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода наоп.4.4 на ответвлении в дом п.Рогнедино ул.Южная д.5 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
817 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-20 12:49 | 2024-03-20 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 РП Бетово1 Ф-1022 Молотинская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 ф.3 РП Бетово1 Ф-1022 Молотинская в пролете опор №5-6 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ф.3 РП Бетово1 Ф-1022 Молотинская в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
818 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-20 12:19 | 2024-03-20 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское". Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
819 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 14:09 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 35/10 Островское установлено, что причиной появления "земли" стал пробой разрядника фазы "А" на опоре №1. Оборудование РЗА работало правильно. Предварительная причина старение изоляции разрядника из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой разрядника фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 35/10 Островское в связи длительной эксплуатации и старения изоляции разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за длительной эксплуатации и изменения свойств материала с течением времени, произошел пробой разрядника с дальнейшим замыканием на землю. на ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Островское Опора А10-2Б | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на разрядники установленные на опорах. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №1 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Островское, подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры замечаний нет. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Островское и проведенного обследования опоры №1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам обхода замечаний нет
820 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 16:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "С" с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы "В" в пролёте опор №65-66, от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыве провода фазы "С" с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы "В" в пролёте опор №65-66 ЛЭП 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Восточная произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате ракетного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
821 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-20 11:57 | 2024-03-20 13:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №132 по ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №132 по ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №132 ул. Калинина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №132 ул. Калинина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-13 ф.113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
822 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-20 11:34 | 2024-03-20 13:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Коммунистическая д. 9 на ВЛ 0.4 кВ ф7 ТП3161 Ф605 ПС Бежицкая. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Коммунистическая д. 9 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Коммунистическая д. 9, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Коммунистическая д. 9. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Коммунистическая д. 9.
823 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-20 11:34 | 2024-03-20 13:02 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение кабельной линии с потребительскими трансформаторными подстанциями. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
824 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-20 11:32 | 2024-03-20 13:01 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения РМИ-26 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилась необходимость проведения ремонтных работ в зоне ответственности потребителя (ВГЛТУ). | 4.13, Причиной неотложного отключения РМИ-26 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось нарушение контакта в зоне ответственности потребителя (ВГЛТУ). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ВГЛТУ) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
825 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-03-20 11:10 | 2024-03-20 11:40 | 3.4.8.5.2, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
826 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-03-20 10:37 | 2024-03-20 12:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 17-18 за ЛР-3-3, под воздействием ветровых нагрузок ,при порывах ветра до 15м/с. | 4.12, Схлест проводов ВЛ фаз "В и С"в пролете опор №17-18 за ЛР-3-3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Болдыревка произошёл под воздействием ветровых нагрузок ,при порывах ветра до 15м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления дефектов, которые могут привести к отключению ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Болдыревка, выявленные дефекты при внеочередном осмотре включить в план работ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
827 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-03-20 10:25 | 2024-03-20 14:35 | 3.4.12.2.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате срыва изолятора на опоре №110 по ВЛ-10кВ №486 ЦРП Три Тополя с последующим перекрытием провода на траверсу под воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №110 по ВЛ-10кВ №486 ЦРП Три Тополя с последующим перекрытием провода на траверсу произошел под воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 486 ЦРП 10кВ Три Тополя назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 486 ЦРП 10кВ Три Тополя с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
828 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-20 10:22 | 2024-03-20 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-309 РП 03 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 203 - ТП 1089 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). | 4.12, Причиной отключения Л-309 РП 03 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 203 - ТП 1089 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП203– ТП 1089 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП203– ТП 1089 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
829 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-20 10:10 | 2024-03-20 10:29 | 3.4.12.1.1, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к схлёсту проводов, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролёте опор №35-36. | 4.4.4, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
830 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-20 09:35 | 2024-03-20 11:05 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская к дому ул. Молодежная 8, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская к дому ул. Молодежная 8, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: С. мастер Свридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП9 ф.1001 ПС Алтуховская к дому ул. Молодежная 8 п. Алтухово.
831 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-20 09:20 | 2024-03-20 16:39 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 106 ПС330кВ Садовая явилось повреждение на потребительском ТП 1/100 с/о Красная звезда. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1/100 с/о Красная звезда с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ТП 1/100 с/о Красная звезда с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
832 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-20 08:36 | 2024-03-20 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорьев результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-27 - № 25-28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-27 - № 25-28 ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС 35/10кВ Нагорье, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
833 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-20 08:34 | 2024-03-20 11:34 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви здорового дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино на провода в пролете опор №7 - №8 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
834 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-20 08:20 | 2024-03-20 08:37 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №61-62 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №61-62, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
835 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 13:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая произошло в результате междуфазного КЗ из за перекрытия между собой проводов в пролете опор № 16-18 в следствии срыва вязки провода на опоре №17 фазы "В" под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки провода на опоре №17 ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
836 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы С на землю, вызванное перекрытием полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 63 фаза С из-за изменения диэлектрических свойств изоляции при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | 4.4.4, Причиной появления неустойчивого однофазного К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось нарушение электрической изоляции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 63 фаза С из-за изменения диэлектрических свойств изоляции вследствие увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха). | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектного полимерного изолятора на гирлянду стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре № 63 ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Актуальный срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839). Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Веринский И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г.
837 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-20 06:08 | 2024-03-20 06:20 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение в результате ослабления вязки изолятора на опоре № 90 на ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, Ослабление вязки изолятора на опоре № 90 на ВЛ-10кВ 3.1.6 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | Мероприятие: Техническое По ВЛ-10кВ 3.1.26 в пролётах 89-91 произвести перетяжку провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.26 Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.26 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
838 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-20 04:21 | 2024-03-20 05:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-17 ПС Оч.Сооружения, дефекты и замечания не выявлены.
839 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-20 02:00 | 2024-03-20 02:10 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево произошло для замены ПК-10 фазы "А", разрушенного вследствие ухудшения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрушение ПК-10 фазы "А" КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие ухудшения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 фазы "А" на КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево на КТП-619 ПС Гостищево TP010-0008587 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
840 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.28 ТТУ Тяг. ПС-13 -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.28 ТТУ Тяг. ПС-13 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 7.28 ТТУ Тяг. ПС-13 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
841 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-20 00:07 | 2024-03-20 00:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ ТП 60 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 60, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз "В" и"С" в РУ 10 кВ ТП 60 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 60 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП 60 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
842 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2024-03-19 23:44 | 2024-03-20 01:02 | 3.4.8.5.3.1, Отключение по ТУ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ливенка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
843 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №122-123 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №122-123 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №5 ПС Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
844 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-19 23:10 | 2024-03-19 23:29 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №54-55. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №54-55, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №90-91. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
845 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.39 КГКЭС РП-20 -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.39 КГКЭС РП-20 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 7.39 КГКЭС РП-20 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
846 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.31 КГКЭС РП-6 ПС110кВ Высокая явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.31 КГКЭС РП-6 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 7.31 КГКЭС РП-6 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
847 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря на ПС Высокая явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
848 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-19 22:05 | 2024-03-19 23:05 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 38 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
849 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-19 22:05 | 2024-03-19 23:08 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 24 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
850 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-19 21:59 | 2024-03-19 23:16 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения явилось технологическое нарушение на потребительском ТП 1/400 от ВЛ10кВ 424.02 ПС35кВ Букреевка. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП1/400 от ВЛ10кВ 424.02 ПС35кВ Букреевка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП1/400 от ВЛ10кВ 424.02 ПС35кВ Букреевка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
851 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю, вызванное перекрытием полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 139 фаза А из-за изменения диэлектрических свойств изоляции при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. | 4.12, Причиной появления неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось нарушение электрической изоляции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 139 фаза А из-за изменения диэлектрических свойств изоляции вследствие увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 139 фаза А из-за изменения диэлектрических свойств изоляции вследствие увлажнения при воздействии атмосферной влаги на ВЛ-110 кВ №129 Мещерская тяг.-Светотех. Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Мероприятие: Техническое Произвести замену полимерной изоляции ЛК 70/110 на стеклянные гирлянды изоляторов ПС-70Е на опоре № 139 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена полимерной изоляции ЛК 70/110 на стеклянные гирлянды изоляторов ПС-70Е на опоре № 139 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Веринский И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г.
852 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 33 фазы "С" произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха при неблагоприятных погодных условиях (туман) и появления микротрещин изоляции в результате изменения структуры изоляции при длительной эксплуатации (42 года), что стало причиной отключения действием РЗ ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная. | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 33 и отключения действием РЗ ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная на опоре № 33 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена дефектной изоляции ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная на опоре № 33 Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная на опорах № 32-34. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная на опорах № 32-34. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная недостатки устранить. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: В результате верхового осмотра ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Западная недостатки не выявлены.
853 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки здорового дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №97 - №98. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №97 - №98 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №97 - №98 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
854 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-03-19 18:40 | 2024-03-19 18:55 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Ивня произошло в результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №6/23 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Ивня, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Разрушение штыревого изолятора фазы «А» на опоре №6/23 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Ивня произошел вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
855 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-19 18:37 | 2024-03-19 18:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ КТП5а/К-1-100 Ф-2 н.п. Муравлевка на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ КТП5а/К-1-100 Ф-2 н.п.Муравлевка на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП5а/К-1-100Ф-2 н.п.Муравлевка нарушений. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП5а/К-1-100Ф-2 н.п.Муравлевка по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
856 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-19 17:20 | 2024-03-19 18:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
857 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-19 17:10 | 2024-03-19 17:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №90-91. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №90-91, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №90-91. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
858 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-19 16:19 | 2024-03-19 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился разрыв цепи АВ вследствие попадания воды и короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-711 Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
859 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №39-40. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №39-40, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.617 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролете опор №39-40. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
860 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ трансформатора 3Т выключателей ЭВ-110 3Т, ЭВ-6 №1 3Т, ЭВ-6 №2 3Т на ПС 110 кВ Донец, произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на шинных мостах 6 кВ 3Т ПС 110 кВ Донец, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на шинные мосты 6 кВ 3Т ПС 110 кВ Донец, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Донец.
861 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-19 15:50 | 2024-03-19 16:21 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №23П-24 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №23П-24 ЛЭП 10 кВ №12 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №12 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
862 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-19 15:50 | 2024-03-19 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 167-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
863 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-19 15:45 | 2024-03-19 16:40 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 р-н 2 Глазковская, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому ул 2я Глазковская, 9 из-за чего произошло повреждение крепления. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Во избежание обрыва провода и возникновения аварийного отключения , было принято решение о неотложном отключении для ремонта крепления провода перекидки. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры к дому № 9 ул 2я Глазковская, 9 произошло повреждение крепления провода перекидки, для ремонта которого потребовалось неотложное отключение линии. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 р-н 2 Глазковская, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 р-н 2 Глазковская устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Комфортные условия" обслуживающей дом №9 ул 2я Глазковская, 9 о необходимости в зимний периодически счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
864 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-19 14:30 | 2024-03-19 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №53 кв 2 ул. Кирпичная с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2.4 ТП1009 Ф1012 РП102. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф3 ТП0174 Ф603 ПС Мичуринская с медным проводом потребителя на доме №35А ул. Слободская привело к отсутствию напряжения у потребителя. ВЛ 0,4 ф2.4 ТП1009 Ф1012 РП102 ул. Кирпичная д.53 кв 2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2.4 ТП1009 Ф1012 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2.4 ТП1009 Ф1012 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
865 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-19 14:28 | 2024-03-19 19:56 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 2 КТП 729 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1/1-1/2 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 № 2 КТП 729 ПС 110 кВ Восточная произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 № 2 КТП 729 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
866 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-19 14:26 | 2024-03-19 16:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371 КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355
867 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-19 14:26 | 2024-03-19 15:22 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 811, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 811 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 811 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 811
868 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-19 13:55 | 2024-03-19 16:54 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №1-9 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта, вследствие схода снега с крыши дома произошел обрыв одного провода перекидки. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-275 отключился АВ-0,4 кВ ф.Матвейково. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
869 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-19 13:50 | 2024-03-19 15:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Литейная с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф2 ТП3082 Ф609 РП24. | 4.13, ВЛ 0,4 ф2 ТП3082 Ф609 РП24 ул.Литейная д.14 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2 ТП3082 Ф609 РП24 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф2 ТП3082 Ф609 РП24 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
870 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-19 13:37 | 2024-03-19 15:09 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ф. Стрельца 13 п. Навля ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП7 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Ф. Стрельца 13 п. Навля произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП7 ф.1032 ПС Центральная ул. Ф. Стрельца 13 , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Ф. Стрельца 13 п. Навля , ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП7 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Ф. Стрельца 13 п. Навля , ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП7 ф.1032 ПС Центральная.
871 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-03-19 13:35 | 2024-03-19 14:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №75-76, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки произошло перекрытие проводов в пролете опор №75-76 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ ф.№07 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жарки дефекты.
872 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-19 13:08 | 2024-03-19 16:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты на опоре №1, произошло в результате изменения свойств материалов изоляции, что привело к повышенному нагреву с повреждением изоляции. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты произошло в результате изменения свойств материала в процессе эксплуатации, что привело к повреждению ее изоляции с возникновением двухфазного КЗ и отключению от МТЗ В 10кВ №7 на ПС 110кВ Промышленная, | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Промышленная. Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
873 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-19 12:50 | 2024-03-19 15:35 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №37-38 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, вызванное схлестом обрыванного провода фазы "А" из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
874 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-19 12:42 | 2024-03-19 14:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" в пролете опор № 58-№59 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 Черново ПС Дыбино пролёт опор №58-№59 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №58-№59. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
875 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-19 12:36 | 2024-03-19 13:26 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 21. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 21 ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры № 21 ВЛ 10кВ № 8 ПС 35 кВ П.Пригородная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 35 кВ П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
876 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-19 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 23 ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП4 ф104 ПС Гордеевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП4 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме № 23 ул. Гагарина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП4 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП4 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
877 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 16:54 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1-2 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 КЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий
878 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 16:54 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №2-3 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 КЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий
879 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 16:54 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №2-3 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 № 5 КТП 106 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
880 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-19 10:50 | 2024-03-19 11:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-652 Л1 Ф-1022 ПС Старосельская на провода в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-652 Л1 Ф-1022 ПС Старосельская на провода в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-652 Л1 Ф-1022 ПС Старосельска в пролете опор 5-6. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2024 г.
881 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-19 10:45 | 2024-03-19 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
882 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной ложного срабатывания выходов 2-го комплекта ММХ-OCH-PW и отключение В 110 ТЗ на ПС 110 кВ Котельная явилась деградации оптических приемопередатчиков и большого коэффициента ошибок в логике работы оптического тракта 2-го комплекта ММХ-OCH-PW ПС 110 кВ Котельная. | 4.13, Ложное срабатывание выходов 2-го комплекта ММХ-OCH-PW и отключение В 110 ТЗ на ПС 110 кВ Котельная произошло вследствие неисправности оптического приемопередатчика MMX и накопления ошибок оптического тракта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку комплекта №2 MMX-OCH-PW на ПС 110кВ Котельная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Отправить ММХ-ОСН-PW 2 комплект на завод-изготовитель АО «ГК Натекс» для проведения диагностики и ремонта. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено
883 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-19 10:05 | 2024-03-19 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (ул.Подгорная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
884 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-19 09:50 | 2024-03-19 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 175 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 175 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 175 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 175 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
885 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-19 09:42 | 2024-03-19 15:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д.Теряево, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д.Теряево, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 22/П-21-100 д. Теряево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
886 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения КВЛ-110-3 явилось воздействие птиц: падение проволоки привело к электродуговому перекрытию между зажимами на опоре № 13 и виброгасителем, однофазному замыканию и отключению линии. | 4.4.5, Причиной отключения КВЛ-110-3 явилось механическое воздействие птиц: падение проволоки привело к электродуговому перекрытию между зажимами на опоре № 13 и виброгасителем, однофазному замыканию и отключению линии. | Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на опорах № 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 КВЛ-110-3. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ремонт провода в пролетах опор №13-14 КВЛ-110-3. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
887 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-03-19 09:27 | 2024-03-19 11:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, при длительной эксплуатации (с 1987 года), кабеля коаксиального АВК 6/6 произошло нарушение изоляции кабеля на вводе в жилой дом от оп.№1/1 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7, что в дождливую погоду вызывало искрение провода и снижение качества электроэнергии у потребителя, устраненному оперативным отключением и заменой провода. | 4.12, В результате нарушения изоляции кабеля на вводе в жилой дом от оп.№1/1 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 при длительной эксплуатации 1987г. произошло искрение провода и снижение качества электроэнергии у потребителя, устраненное оперативным отключением и заменой провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта провода на вводе в жилой дом от оп.№1/1 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 на ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП С-17-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП С-17-7 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-17-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-17-7
888 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-19 08:43 | 2024-03-19 17:59 | 3.4.8.5.1, Отключение газовой защитой трансформатора 2Т, ЭВ-35 2Т, ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на трансформатор 2Т, трансформатор напряжения фазы «В», «С», клеммный шкаф трансформатора напряжения ТН-35-2, стены модульного здания ОПУ, защитные бетонные блоки трансформатора 2Т, контрольные кабели, ж/б стойки ШР-35 2Т ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Головчино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
889 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-19 07:03 | 2024-03-19 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 128-129 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 128-129 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 21409. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21409 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 21409 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
890 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 09:42 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 247 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя (АО Курскоблводоканал) подключенного от опоры №2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо МР-КР/Р4-23
891 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 06:41 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудаково" ф.11 - ТП 629 КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
892 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжениемКЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
893 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-03-19 04:46 | 2024-03-19 04:56 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
894 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2024-03-19 04:05 | 2024-03-19 05:19 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения пожара в д. Курново отключен МВ-10кВ Ф 10-05 ПС Антропово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Антропово в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Анроповский РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Антропово в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Антропово в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Анроповский РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
895 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ яч.36 ПС Тепличная, явилось повреждение в сети УПТК Мелиоводстрой. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.36 Теплич, УПТК Мелиоводстрой с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-6кВ яч.36 Теплич, УПТК Мелиоводстрой с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
896 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2024-03-19 03:25 | 2024-03-19 03:59 | 3.4.8.5.3.1, Отключение по ТУ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
897 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-19 00:16 | 2024-03-19 02:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф605 в РП18 к ТП0163 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0161 к ТП0165 восстановлена.
898 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-18 22:26 | 2024-03-19 00:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
899 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-18 22:10 | 2024-03-18 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 659 руб. №4 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ ТП 659 руб. №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 659 руб. №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 659 руб. №4 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
900 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 01:37 | 3.4.9.3, Отключение действием ТУ ВВ 6кВ № 3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за повреждения на потребительской КТП 307 ПС 110 кВ Восточная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
901 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-03-18 21:40 | 2024-03-18 22:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 110 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 15 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП 110 ПС 110 кВ Ракитное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 №2 КТП №110 ПС Ракитное VN004-00020085 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 110 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 110 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок и напряжения Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 №2 КТП 110 ПС 110 кВ Ракитное, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Распределение нагрузки
902 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-18 20:55 | 2024-03-18 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
903 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-18 20:27 | 2024-03-18 21:51 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/8-3/9 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/8-3/9 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
904 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-18 20:27 | 2024-03-19 01:51 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №59-61, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-61 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 4 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
905 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-18 20:24 | 2024-03-19 12:21 | 3.4.8.5.1, Срабатывание предохранителей фаз "А", "В", "С" в ТП 1086 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического разрушения опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" шин 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ неизвестными летающими предметами (осколками) при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Механическое разрушение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" шин 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 1086 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) при ракетном обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 1086 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ТП 1086 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
906 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-18 20:20 | 2024-03-19 08:27 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
907 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-18 19:49 | 2024-03-18 20:50 | 3.4.8.5.2, Из-за неумышленного наезда на опору военной техники, произошло разрушение фундамента опоры №80, схлёст провода , межфазное короткое замыкание в пролёте опор №80-81 ВЛ-10кВ №7003 ПС "Агроном", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия на опору военной техники, произошло разрушение фундамента опоры №80, схлёст провода , межфазное короткое замыкание в пролёте опор №80-81 ВЛ-10кВ №7003 ПС "Агроном", и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном.
908 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-18 19:48 | 2024-03-18 20:04 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами птицей на опоре №12 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами на опоре №12 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
909 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-18 19:45 | 2024-03-18 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ТП-384 яч.2 - ТП-260 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-6кВ ТП-384 яч.2 - ТП-260 яч.5 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ТП-384 яч.2 - ТП-260 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ТП-384 яч.2 - ТП-260 яч.5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
910 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-18 19:09 | 2024-03-18 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 12А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-508 ПС Драгунка VN004-00022280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
911 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-03-18 19:05 | 2024-03-18 19:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №24-№25, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
912 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-18 18:45 | 2024-03-18 18:52 | 3.4.8.5.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №20 от ПС 110 «Суджа» явилось, необходимость безопасного выполнения оперативных переключений по устранению однофазного замыкания на землю по ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор № (4-17)-(4-18), в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №20 от ПС 110 «Суджа» явилось устранение однофазного, короткого замыкания на ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор №(4-17)-(4-18), из-за разрыва снаряда, в результате миномётного обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Не назначается. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
913 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-03-18 18:26 | 2024-03-18 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-24 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-24 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на VN004-00031004 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-24 ПС Скородное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-24 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-24 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
914 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-18 18:23 | 2024-03-18 18:50 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). 2. Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 417 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 417 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, 1. Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл вследствие механического воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). 2. Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 417 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл вследствие механического воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 417 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 417 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
915 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-18 18:20 | 2024-03-18 20:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1033 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 12 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1033 ПС 110 кВ Томаровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1033 ПС Томаровка VN004-00163260 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1033 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1033 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
916 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-18 18:15 | 2024-03-18 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1800--ТП-1638 Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
917 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-18 18:15 | 2024-03-18 19:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
918 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС-Тамбов», произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 10 на ПС 110 кВ Тамбовская №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
919 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-18 17:00 | 2024-03-18 18:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250/40 Стрельниково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250/40 Стрельниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250/40 Стрельниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
920 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-18 16:49 | 2024-03-18 17:29 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ТП №120 был обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ВР 6 кВ. В результате механического износа шлейфа вазы "В" в месте соединения произошел нагрев соединения и пережог провода шлейфа, что привело к неполнофазному режиму работы оборудования потребителя. Износ шлейфа вызван длительной эксплуатацией. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 29.09.2023г. электромонтером Шарьинского РЭС Панихиным Д.В. (стаж работы 2 года.) при выполнении осмотра ослабление контакта шлейфа не выявлено, в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.13, Пережог шлейфа фаз "В" на ВР 6 кВ ТП №120 по причине механического износа шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ВР 6 кВ на КТП-6кВ №120 Госбанк ф.618 ПС Центр TP006-0016182 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №120 с применением ТВК с целью выявления ослабления контактных соединений. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол ТВК Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП №120 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол ТВК
921 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-03-18 16:40 | 2024-03-18 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7137 ПС 35 кВ "Н.Владимировка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7137 ПС 35 кВ "Н.Владимировка" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №7137 ПС "Н.Владимировка" Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
922 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-18 16:37 | 2024-03-18 18:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 21 ул. Полевая, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 21 ул. Полевая, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Полевая, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Полевая, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП49 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
923 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-03-18 16:31 | 2024-03-18 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 112-113, 141-142 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 112-113, 141-142 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
924 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-18 15:40 | 2024-03-18 15:58 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-156 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор №2/7-2/8 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-156 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор №2/7-2/8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-156 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор №2/7-2/8 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-156 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор №2/7-2/8
925 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-18 14:55 | 2024-03-18 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №111 ул. Буденного с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП18 Ф124 ПС Луговая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП18 Ф124 ПС Луговая с медным проводом потребителя на доме №111 ул. Буденного привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
926 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-18 14:20 | 2024-03-18 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: ФедоровВ.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
927 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-18 14:19 | 2024-03-18 15:50 | 3.4.7.3.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Ильича д.85 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП1154 Ф602 РП54. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Ильича д.85 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП1154 Ф602 РП54 РП40 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Ильича д.85., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП1154 Ф602 РП54. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Ильича д.85., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП1154 Ф602 РП54.
928 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-18 13:36 | 2024-03-18 15:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650
929 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-18 13:20 | 2024-03-18 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 007 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 007 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 007 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
930 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-18 13:00 | 2024-03-18 14:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №62 ул. Слободская с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф6 ТП0526 Ф610 РП08. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф6 ТП0526 Ф610 РП08 с медным проводом потребителя на доме №62 ул. Осоавиахима привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф6 ТП0526 Ф610 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф6 ТП0526 Ф610 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
931 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-18 12:48 | 2024-03-18 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф6 ЗТП-10 ф.1019 ПС Погарская от оп. к дому ул. Гагарина 8, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф6 ЗТП-10 ф.1019 ПС Погарская от оп. к дому ул. Гагарина 8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ЗТП-10 ф.1019 ПС Погарская оп. к дому ул. Гагарина 8 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ЗТП-10 ф.1019 ПС Погарская оп. к дому ул. Гагарина 8
932 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-18 12:30 | 2024-03-18 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 Телятник ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 Телятник ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 Телятник ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 Телятник ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
933 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-18 12:04 | 2024-03-18 12:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалова А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалова А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Чалову А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
934 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-18 11:55 | 2024-03-18 14:25 | 3.4.12.2, ВПри сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская в пролете опор №36-37. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская в пролете опор №36-37. привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению МВ ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.617 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
935 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-18 11:20 | 2024-03-18 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 427 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 427 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 427 ПС 110 кВ Северная VN004-00017750 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 427 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 427 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
936 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-18 11:05 | 2024-03-18 11:07 | 3.4.9.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате возникновения повреждения оборудования в РУ 10кВ КТП 354 ПС 330кВ Валуйки. (находится на балансе ГУП Белгородской области " Валуйский лесхоз"). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10кВ №3 ПС 330кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
937 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-18 10:58 | 2024-03-18 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 на участке КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 на участкелинии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 на КЛ-10кВ №13 ПС РМК КЛ-10кВ №13 ПС РМК | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №10-11 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 КЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
938 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-18 09:58 | 2024-03-21 15:01 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролете опор №№12/2-12/3 ЛЭП 10 №6 ПС 35 кВ Дорогощь в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12/2-12/3 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 27.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
939 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ-6кВ РУОМ-1, ВВ-6кВ РУОМ-2, ВВ-6кВ РУОМ-3, ВВ-6кВ РУОМ-4 ПС 110 кВ Донец, произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения РУОМ-1, РУОМ-2, РУОМ-3, РУОМ-4, ФНП РУОМ-1, ФНП РУОМ-2, ФНП РУОМ-3, ФНП РУОМ-4 ПС 110 кВ Донец, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на РУОМ-1, РУОМ-2, РУОМ-3, РУОМ-4, ФНП РУОМ-1, ФНП РУОМ-2, ФНП РУОМ-3, ФНП РУОМ-4 ПС 110 кВ Донец, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Организационное Включить в планы работ установку РУОМ-1, РУОМ-2, РУОМ-3, РУОМ-4, ФНП РУОМ-1, ФНП РУОМ-2, ФНП РУОМ-3, ФНП РУОМ-4 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести дефектовку поврежденных РУОМ-1, РУОМ-2, РУОМ-3, РУОМ-4, ФНП РУОМ-1, ФНП РУОМ-2, ФНП РУОМ-3, ФНП РУОМ-4 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
940 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-18 09:05 | 2024-03-18 09:22 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролете опор №8-9 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролете опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
941 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-18 08:46 | 2024-03-18 09:46 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная, послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 49лет, с 1975 года. | 4.12, Причиной повреждения кабеля марки ААБ 3*240 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная послужила коррозия свинцовой оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции одной жилы кабеля на оболочку и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений кабельной линии КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная на участке ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 с учетом установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений кабельной линии КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная на участке ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 с учетом установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам анализа повреждений кабельной линии КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная на участке ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам анализа повреждений кабельной линии КЛ-6кВ №605 ПС 110/10/6кВ Промышленная на участке ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.
942 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, КЛ 10кВ №30 ПС 220кВ Бобров отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Бобровскому РЭС, по заявке МЧС России.
943 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ 10кВ № 208 ПС 110кВ Спутник было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
944 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-03-18 07:03 | 2024-03-18 08:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-27 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4-1 (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ-0,4-1 ТП 4-27 ПС 110кВ Азовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4-1 (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-27 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-27 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: До населения района постоянно доводится Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
945 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-18 06:57 | 2024-03-18 08:11 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №180 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось замыкание на "землю" вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №180 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Катынь-2 проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Катынь-2 Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (при необходимости) на ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в пролете опор №180 - №181, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 дефектов не обнаружено
946 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-18 06:55 | 2024-03-18 07:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-1197 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
947 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-18 04:22 | 2024-03-18 04:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №81-№82 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №81 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №81 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра произошел захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №81-№82, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши VS010-0006028 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
948 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-18 02:50 | 2024-03-18 04:10 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №8 РП 58 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 64 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 64 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 64 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 64 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд № 629 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 61 - ТП 64. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
949 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-18 02:46 | 2024-03-18 02:51 | 3.4.7.3.5, При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Екатеринкино на опоре № 18 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на угловой сложной опоре. При изменении стрелы провеса провода произошёл кратковременный схлест проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Изолятор слетел из-за разрушения колпачка в результате потери механической прочности изоляционного материала в следствии длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв изолятора верхнего провода на угловой опоре №18, кратковременный схлест провода, из-за разрушения колпачка К-7 в следствии потери механической прочности изоляционного материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления колпачка к крюку траверсы в процессе эксплуатации (с 1985г.). на ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено.
950 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-03-18 02:10 | 2024-03-18 03:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №35-36 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
951 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-18 01:00 | 2024-03-18 03:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Славитино ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Славитино ПС 35/10кВ Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организован внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Славитино ПС 35/10кВ Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Славитино ПС 35/10кВ Горки организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Славитино ПС 35/10кВ Горки, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
952 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-18 00:55 | 2024-03-18 01:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №207 ПС Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Северная - РП 47 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Северная - РП 47 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 207 ПС Северная KS006-0002456 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-кВ ПС Северная - РП 47 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-кВ ПС Северная - РП 47 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд № 598 Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ 6-кВ ПС Северная - РП 47 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Техническое Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6-кВ ПС Северная - РП 47 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
953 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-18 00:40 | 2024-03-18 03:13 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролете опор №168/39-№168/40 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в момент производства посторонними лицами строительных работ, под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | 4.4.1, В результате перекрытия электрической изоляции проводов на строительную технику посторонних лиц при строительных работах под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ, в пролете опор №168/39-№168/40 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ в данном пролете опор, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к повреждению электроустановки ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня и привлечь к возмещению ущерба. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к повреждению электроустановки ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня и привлечь к возмещению ущерба. Отказ о возбуждении уголовного дела.
954 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к перекрытию изолятора марки ПФ-70 фазы "В" на опоре №235 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) явилось механическое воздействие вследствие попадания в микротрещины изолятора влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) явилось перекрытие изолятора марки ПФ-70 фазы "В" на опоре №235 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 234, 235, 236 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №235 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
955 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-18 00:15 | 2024-03-18 00:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 23 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1252-Город 23 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 1252-Город 23 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте произошёл вследствие механического воздействия неизвестных летающих предметов (осколков) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1252-Город 23 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1252-Город 23 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
956 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-17 23:54 | 2024-03-18 02:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема, произошло в результате подвижки грунтов в результате оттаивания. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф607 от РП10 к ТП3204 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема, в следствии подвижки грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема восстановлена.
957 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-17 22:28 | 2024-03-17 23:03 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 056 в пролете опор № 25-26 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП 056 отключился АВ-0,4 кВ ф.2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 056 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 056 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 056 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 056 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
958 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 22:15 | 2024-03-17 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения размыкание цепи вследствие срабатывание токовой отсечки для защиты оборудования и потребителей от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта кл-10 кВ ПС-30 Ф.32--РП-63 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
959 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 21:32 | 2024-03-17 22:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная KN004-00057728 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
960 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 21:11 | 2024-03-18 00:30 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №22 ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №18-19, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №22 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
961 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-17 20:27 | 2024-03-17 21:18 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-833 яч.5 до ТП-291 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 24 года. Последние испытания проведены 01.02.2018г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 на участке от ТП-833 яч.5 до ТП-291 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
962 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-17 20:17 | 2024-03-17 21:47 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково произошло в результате короткого замыкания вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-3 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477/100 ПС Рышково назначение сроков устранения выявленных замечаний.
963 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-17 20:06 | 2024-03-17 20:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ-10 1Т ПС 35/10кВ Поповка произошло из-за КЗ опорной изоляции фаз "А" и "В" 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10кВ Поповка вследствие изменения свойств изоляции изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10кВ Поповка произошло вследствие изменения свойств изоляции изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств изоляции изоляторов 1 с.ш. 10кВ на ПС 35/10кВ Поповка PS035-000116-14-01-201-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ПС 35/10кВ Поповка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Выполнить замену двух изоляторов опорной изоляции фаз "А" и "В" 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10кВ Поповка Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замена дефектных изоляторов
964 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-17 19:35 | 2024-03-18 | 3.4.9.3, отключение ВЛ10кВ Шпалозавод от РП 10кВ Медведево вызвано междуфазным к.з. при повреждении абонентского кабеля, принадлежащего ЭЧ-2 (РЖД). |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ЭЧ-2 Окт.ж.д. с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г.
965 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-17 19:12 | 2024-03-17 22:25 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на 2 с. ш . 10кВ ПС 35 кВ Казинка и отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате возникновения повреждения на потребительском СТП 333 ПС 35 кВ Казинка (находится на балансе ОАО "МТС"). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10кВ №3 ПС 35кВ Казинка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
966 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 19:06 | 2024-03-18 02:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительского оборудования в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Включить в график осмотра ТП-746 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
967 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 19:05 | 2024-03-17 19:35 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие выхода на повреждения КЛ 10 кВ РП-63--ТП-1344(секции РП-60) | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания КЛ-10кВ РП-63--ТП-1344 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
968 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-17 18:33 | 2024-03-17 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ КВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на КВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина произошло отключение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на КВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина VN004-00128616 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата КВЛ-0,4кВ №3 ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-9 Кропоткина,пр.Гагарина. дефектов не выявлено.
969 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-17 18:20 | 2024-03-18 05:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава произошло по причине межфазного КЗ, в результате электрического пробоя проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 554 в следствие изменения свойств материала проходных изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с межфазным замыканием на ТП 554 в результате пробоя проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования РУ-10 кВ КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна". Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести диагностику электрооборудования РУ-10 кВ КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна", с измерением изоляции опорных изоляторов для выявления скрытых дефектов. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г.
970 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-17 18:08 | 2024-03-17 21:35 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате возникновения повреждения на потребительской отпайке за ЛРз 210 (находится на балансе ООО "РусАгро-Инвест"). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10кВ №2 ПС 35кВ Казинка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
971 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-03-17 18:05 | 2024-03-17 18:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №139-140, в следствии срыва изолятора на опоре №140, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра, на опоре №140 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра произошел срыв изолятора, с дальнейшим схлестом проводов в пролете опор №139-140, что привело к отключению ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №135-145 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №135-145 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №135-145 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №135-145 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, с целью выявления наличия дефектов.
972 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-17 17:57 | 2024-03-17 20:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 303 - № 304 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 303 - № 304 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки VS010-0011185 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 303 - № 304 ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 303 - № 304 ВЛ 10кВ №6 Романово ПС 35/10кВ Горки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
973 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-17 17:52 | 2024-03-17 18:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №169/35 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №169/35 и падение провода на заземленную траверсу опоры. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №169/35 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №169/35 в процессе длительной эксплуатации с 1978 года ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №169/35 и падение его на заземленную траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №169/35 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня VS010-0006075 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №169/30-№169/40. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №169/30-№169/40. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №169/30-№169/40. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №169/30-№169/40 не выявлено.
974 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-03-17 17:46 | 2024-03-17 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 явилось падение ветки плодового дерева на провода в пролете опор №3-5-№7-1 спиленной посторонним лицом из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной, приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3-5-№7-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 001. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 001, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
975 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 17:40 | 2024-03-17 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ РП-17--ТП-746 РП-17--ТП--ТП-1071Ф.12 Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
976 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-17 17:25 | 2024-03-17 18:55 | 3.4.7.3.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП4083 Ф.627 РП40 . | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП4083 Ф.627 РП40 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП4083 Ф.627 РП40. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п. Нетьинка ул. Вокзальная д.30., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП4083 Ф.627 РП40.
977 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-17 17:15 | 2024-03-17 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21яч9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Привокзальная яч.43-РП 21 яч.9 каб."А" в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. Последние испытания проведены 07.09.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21яч9 на участке от ПС Привокзальная яч.43-РП 21 яч.9 каб."А" произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21яч9 . | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21яч.9, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
978 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-17 16:49 | 2024-03-17 18:43 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С", с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №13-№14 крупногабаритной техникой сторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ, не участвующими в технологическом процессе. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода крупногабаритной техникой посторонних лиц, проводившими строительные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №13-№14 произошло перекрытие проводов фаз "В", "С", с последующим обрывом провода фазы "С" в данном пролете опор, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 04 ПС №1, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №10-№17 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролетах опор №10-№17. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
979 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 16:36 | 2024-03-17 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 СТП 545 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 СТП 545 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 545 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00102550 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 545 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 545 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
980 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-17 16:35 | 2024-03-17 17:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №7 РП 31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №07 РП31-ТП326 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №07 РП31-ТП326 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ №7 РП 31 КЛ 6кВ №7 РП 31 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 6кВ РП 31 л.07-ТП326 Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
981 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 16:30 | 2024-03-17 19:41 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 432 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №7/9-7/10 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ 0,4 №1 КТП 432 ПС 35 кВ Таврово произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 432 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
982 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-17 16:30 | 2024-03-17 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Красина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Красина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
983 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-17 16:26 | 2024-03-17 16:29 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №172- №173 ветвями дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, наклоненным близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №172- №173 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и привело к первому и второму отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №167- №178 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №167- №178 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №167- №178. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №167- №178.
984 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-17 15:59 | 2024-03-17 16:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя 0,4 кВ фазы "В" КЛ-0,4кВ 10 ЗТП-14 ПС 110 кВ Строитель-Ленина 19 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ-0,4кВ 10 ЗТП-14 ПС 110 кВ Строитель-Ленина 19 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными предохранителя на КЛ-0,4кВ 10 ЗТП-14 ПС Строитель-Ленина19 KN004-00002683 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ-0,4кВ 10 ЗТП-14 ПС 110 кВ Строитель-Ленина19. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ-0,4кВ 10 ЗТП-14 ПС 110 кВ Строитель-Ленина19. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по КЛ-0,4 кВ №10 от ЗТП-14 ПС Строитель. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КЛ.
985 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-17 15:55 | 2024-03-17 16:35 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №080 "Школьный д /с" ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-2 ф.2 в ТП №080 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при сходе снега с крыши дома опора №4 перекидки ввода в дом №17. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.5, Схлест проводов перекидки ввода в дом №17 при сходе снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №17 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Предупреждение владельцу дома.
986 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-17 15:27 | 2024-03-17 16:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения послужил пробой изоляции 10кВ по влаге из-за протекания кровли ЗТП-250 кВа ЗАО "К Юпитер" (вед.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Термит" с требованием привести электроустановку в нормативное состояние, а также предложением обслуживания силами "Костромаэнерго". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
987 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 15:20 | 2024-03-17 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 326 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 326 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 326 ПС 35 кВ Шишино VN004-00150223 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 326 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 326 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
988 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-17 15:20 | 2024-03-17 16:20 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток обнаружен сход снега с крыши дома №4 по ул.Новая на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток к дому №4 по ул. Новая съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены с скатной стороны крыши и необходимости принятия мер к их переносу. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 З/ток устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
989 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-17 15:19 | 2024-03-17 16:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 р-н ул Ленина, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 102 ул Ленина из-за чего произошло повреждение крепления и КЗ проводов перекидки. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры к дому № 102 ул Ленина произошло повреждение крепления провода перекидки и замыкание фаз. | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Терем" обслуживающей дом №102 ул Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 р-н ул Ленина, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 р-н ул Ленина устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
990 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 15:14 | 2024-03-17 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00018246 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
991 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 15:00 | 2024-03-17 16:07 | 3.4.8.5.1, Срабатывание ПН-2 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов всех фаз на вводе в дом №18 по ул. Апанасенко вследствие огневого воздействия. | 4.4.5, Схлест проводов на вводе в дом №18 по ул. Апанасенко ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 701 произошел вследствие огневого воздействия при обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4 кВ №2 ТП 701 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4 кВ №2 ТП 701 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
992 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1988 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. было проведено 04.07.2022 мастером по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. на целом месте. на КЛ-6кВ ф.406 В-1 - РП-28 2с.ш. КЛ-6кВ ф.406 В-1 - РП-28 2с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.406 - РП-28 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
993 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-17 14:20 | 2024-03-17 19:03 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролёте между опорами №226-227 № 7.3-7.4 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов двух фаз в пролёте между опорами №226-227 № 7.3-7.4 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт провода.
994 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 14:09 | 2024-03-18 13:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ Г32 на ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ при повреждении изоляции КЛ 6 кВ Г32 - РП22 ПС 110 кВ Южная ракетном обстреле. | 4.4.5, Нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ Г32 - РП22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за компрессионного воздействия в результате взрыва боеприпаса при обстреле. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Г32 - РП 22 ПС 110 кВ Южная Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Г32 - РП 22 ПС 110 кВ Южная Мероприятие: Организационное По результатам разработать мероприятия с включением в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам разработать мероприятия с включением в планы работ.
995 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-17 14:05 | 2024-03-17 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ-6кВ от ТП 60 до ТП 124 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 60 до ТП 124 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ 6кВ от ТП 60 до ТП 124 на КЛ-6кВ №11 ПС Микрорайонная KS006-0007735 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная от ТП 60 до ТП 124 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная от ТП 60 до ТП 124 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная от ТП 60 до ТП 124. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная от ТП 60 до ТП 124 дефектов не выявлено.
996 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-17 14:05 | 2024-03-17 16:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №44 - №45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Снята оперативной штангой. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №44 - №45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов , при порывах сильного ветра. Ветка обнаружена на проводах. Снята оперативной штангой. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
997 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-17 13:26 | 2024-03-17 13:35 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей в РУ-10кВ токоведущих частей проходных изоляторов ввода на Т-2 в ЗТП 10/0,4кВ Парковая запитанной от КЛ-10 кВ №10 ПС 35/10кВ №9 телом животного (крысой). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей в РУ-10кВ проходных изоляторов 10 кВ ввода в камеру Т-2 в ЗТП 10/0,4кВ Парковая телом животного (крысой), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ №9 действием МТЗ. Перекрытие через тело крысы произошло по причине конструктивной особенности расположения проходных изоляторов 10 кВ ввода в камеру Т-2 в ЗТП 10/0,4кВ Парковая из за близкого расположения фаз(треугольное). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП-10кВ запитанных от КЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ№9 на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных осмотров ТП-10кВ запитанных от КЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ№9. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
998 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-17 13:15 | 2024-03-17 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 883 руб. №1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 883 руб. №1 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 883 руб. №1 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 883 руб. №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 883 руб. №1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
999 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-17 13:12 | 2024-03-17 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №41 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф2 ТП- 17 ф1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф2 ТП- 17 ф1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП- 17 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП- 17 ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1000 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-17 13:10 | 2024-03-17 15:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия электрической изоляции провода фазы "В" на траверсу опоры №203/3 ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы проволокой, принесенной птицей. | 4.12, В результате перекрытия провода фазы "В" и заземленной траверсой опоры №203/3 ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы проволокой, принесенной птицей, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы в пролетах опор №190-№210 с целью для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы в пролетах опор №190-№210. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
1001 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-17 12:59 | 2024-04-08 09:32 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "В" в пролете опор №107-108, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" в пролете опор №107-108 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1002 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-17 12:58 | 2024-03-17 14:27 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф4 ТП1 фГород-3 ГРУ ТЭЦ в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф4 ТП1 фГород-3 ГРУ ТЭЦ в пролете опор № 5-6, привело к перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф4 ТП1 фГород-3 ГРУ ТЭЦ в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф4 ТП1 фГород-3 ГРУ ТЭЦ в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода
1003 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-17 12:32 | 2024-03-17 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Радужная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП84 Ф603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП84 Ф603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Радужная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1004 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-03-17 12:25 | 2024-03-17 12:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №30-31 по ОВЛ 10 кВ от оп №31 ВЛ 10 кВ №3 пс. 110 кВ Калач-2, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ОВЛ 10 кВ от оп №31 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 , произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г
1005 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №39-№39/1 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №39 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №39 ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра произошел захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №39-№39/1, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы VS010-0004478 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №39-№39/1 ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
1006 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-17 12:15 | 2024-03-17 12:37 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в в РУ-0,4 кВ ТП 359 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального у потребителей, подключенных к ВЛ-0,4кВ №1. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 359. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 Заборовье на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 Заборовье ж.дома,стол Опора ПН-1ДБ | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 Заборовье ж.дома,столовая. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 Заборовье ж.дома,столовая. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП№359 Заборовье ж.дома,столовая. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП№359 Заборовье ж.дома,столовая дефектов не выявлено.
1007 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 11:55 | 2024-03-17 14:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ЗТП 715 каб А и Б в ЗТП 714 произошло из-за повреждения изоляции и междуфазного короткого замыкания на шинном мосту 6 кВ 1 и 2 с.ш.6 кВ ЗТП 715 вследствие огневого воздействия при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Короткое замыкание на шинном мосту 6 кВ 1 и 2 с.ш. 6 кВ ЗТП 715 ПС 110 кВ Южная произошло вследствие разрушения опорной изоляции при огневом поражении при обстреле. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЗТП 715 ПС 110 кВ Южная Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия с включением в планы работ.
1008 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-03-17 11:28 | 2024-03-17 12:27 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 9-3 ПС 110 кВ Поворино-тяговая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1009 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-03-17 11:15 | 2024-03-17 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Княщины вызвано воздействием междуфазного к.з. при обрыве проводов 3-х фаз ВЛ 10кВ в пролете опор №82-83 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №09 ПС Княщины дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №82-83 произошел обрыв проводов 3-х фаз в данном пролете, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
1010 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-17 10:20 | 2024-03-17 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб. №4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб. №4 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб. №4 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб. №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб. №4 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1011 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10кВ фид. № 24 ПС Зубцов ВЛ 10кВ фид. № 24 ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1012 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 09:03 | 2024-03-17 13:52 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ТП 586 каб "А" на РП 35 ПС 110 кВ Южная произошло из-за КЗ возникшего при обрыве проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор 33-35 ЛЭП 6 кВ ТП 586 - ТП 1127 ПС 110 кВ Южная вследствие огневого воздействия при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 33-35 ЛЭП 6 кВ ТП 586 -ТП 1127 ПС 110 кВ Южная произошел в результате огневого воздействия при обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ТП 586 - ТП 1127 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия с включением в планы работ.
1013 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 08:25 | 2024-03-17 09:45 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 956 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6. | 4.4.5, Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 956 ПС 110 кВ Южная произошел из-за воздействия взрывной волны при обстреле. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 956 ПС 110 кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 956 ПС 110 кВ Южная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1014 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-17 08:04 | 2024-03-17 08:58 | 3.4.8.5.1, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-РП 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие огневого воздействия при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ РП 35-РП 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за компрессионного воздействия в результате взрыва боеприпаса при обстреле. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-РП19 каб Б ПС 110 кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-РП19 каб Б ПС 110 кВ Южная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия с включением в планы работ
1015 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-17 07:17 | 2024-03-17 09:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №10 - №11 0,4кВ №1 ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр 0,4кВ №1 ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра 0,4кВ №1 ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г.
1016 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №132-133 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №132-133 на ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 09 ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №132-133 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1017 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-17 07:03 | 2024-03-17 08:01 | 3.4.9.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №11 КТП 330 ПС 35 кВ Пятницкое произошло вследствие возникновения повреждения в ВРУ 0,4кВ Аптека (ВРУ 0,4 кВ находится на балансе потребителя). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю.
1018 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-17 06:50 | 2024-03-17 19:05 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате огневого воздействия в следствии прилета БПЛА ВСУ в пролете опор №39-40 с последующим обрывом проводов. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская произошел из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: -
1019 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 06:28 | 2024-03-17 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-0,4кВ ТП-424-ж/д 46/7 ул.Ростовская Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1020 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-17 06:00 | 2024-03-17 08:48 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей электрической энергии для безопасного производства работ. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание цепи, вследствие перекоса фаз для безопасного производства работ и восстановления нормального электроснабжения. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-129 КЛ-0,4кВ ж/д46 ул.Никитинская Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1021 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-03-17 05:01 | 2024-03-17 05:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 105 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 105 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
1022 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.4, Нарушение передачи телеметрической информации в Ярославское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" с ПС 110кВ Орион произошло в результате отключения КП ТМ ARIS-2808 из-за выхода из строя блока питания А2.4. Причиной выхода из строя блока питания А2.4 явился пробой конденсатора в модульном блоке питания. Данный модуль является неразборным и при плановых ТО выявить дефектные радиоэлементы не представляется возможным. Диагностика по выявлению дефектов радиоэлементов не предусмотрена. | 4.13, Отказ в работе модульного блока питания А2.4 КП ТМ ARIS-2808 по причине пробоя конденсатора. Данный модульный БП является неразборным и при плановых ТО выявить дефектные радиоэлементы не представляется возможным. Диагностика по выявлению дефектов радиоэлементов не предусмотрена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой конденсатора блока питания А2.4 КП ТМ ARIS-2808 на СДТУ ПС 110/6кВ Орион СДТУ ПС 110/6кВ Орион | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую эксплуатационную проверку оборудования ТМ на ПС 110кВ Орион. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Казаков Алексей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ГЭ АСТУ ЯУ СЭ СДТУ и ИТ правилам работы с КП ТМ ARIS-2808 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Казаков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1023 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-17 04:07 | 2024-03-17 07:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №34 - №35 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г.
1024 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-17 03:09 | 2024-03-17 03:48 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №279 ф.Молога установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №279 отключился АВ-0,4 кВ ф.Молога. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №279 ф.Молога с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №279 ф.Молога. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №279 ф.Молога устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1025 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-17 03:08 | 2024-03-17 12:59 | 3.4.8.5.1, Отключение действием газовой защиты трансформатора 2Т выключателей ЭВ-35 2Т, ВВ-10 2Т на ПС 35 кВ Октябрьская, произошло из-за ухода масла в результате прямого попадания снаряда и полного повреждения силового трансформатора 2Т на ПС 35 кВ Октябрьская, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному каналу связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Черемошное в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Черемошное. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор 2Т; провода фаз "А", "В" шинного моста 35 кВ, опорные изоляторы 10 кВ фаз "А", "В", "С" шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т; вводы 35 кВ фаз "А", "В", "С", вводы 10 кВ фаз "А", "В", "С", расширительный бак, крышку бака трансформатора, контрольный кабель на трансформаторе, корпуса встроенных трансформаторов тока на вводах 35 кВ фаз "А", "В", "С" силового трансформатора 1Т; ввод 35 кВ фазы "В" трансформатора напряжения ТН-35-1; ввод 35 кВ фазы "А" в сторону 1 сш 35кВ элегазового выключателя ЭВ-35 1Т на ПС 35 кВ Октябрьская, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования при внешнем огневом воздействии со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Октябрьская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1026 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-17 02:20 | 2024-03-17 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1027 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-17 00:21 | 2024-03-17 00:50 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-14 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании АО "Концерн "Созвездие" | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-14 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании АО "Концерн "Созвездие" | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Концерн "Созвездие о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-14 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
1028 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-17 00:01 | 2024-04-08 09:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ выключателя СЭВ-35 на ПС 35 кВ Головчино, произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения осколками снарядов вводов 110 кВ фаз "В", __ , вводов 35 кВ фаз "_" силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Грайворон, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Грайворон в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Грайворон. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор Т-2 ПС 110 кВ Грайворон, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП ПС 110 кВ Грайворон произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования ПС 110 кВ Грайворон при внешнем огневом воздействии со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 30.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Головчино. Срок исполнения: 10.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Головчино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
1029 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-03-16 23:38 | 2024-03-17 01:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1030 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-16 23:25 | 2024-03-16 23:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 11А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-508 ПС Драгунка VN004-00022280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1031 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-16 23:22 | 2024-03-16 23:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева в пролете опор №29-№30 на провода ВЛ-10 кВ из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролете опор №29-№30 из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов,что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролете опор №26-№33. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1032 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-16 22:53 | 2024-03-16 23:31 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №3 Вол-63-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-63-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-63-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-63-1 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-63-1 по всей длине.
1033 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №62-63 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №62-63 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1034 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-16 22:12 | 2024-03-16 23:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 11 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 11 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 11 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1035 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-03-16 22:12 | 2024-03-16 22:57 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛИ-0,4 кВ от ТП-246 произошло в результате К.З. на оборудовании потребительской электроустановки ООО "АК Судиславский". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО "АК Судиславский" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику электроустановки ООО "АК Судиславский" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
1036 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-16 22:07 | 2024-03-17 10:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал вручную было произведено по причине однофазного замыкания на землю в следствии повреждения силового кабеля (пробой изоляции фазы "А" с замыканием на землю) из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года. | 4.1.3, Повреждение силового кабеля КЛ-10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля фазы "А" в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной линии 10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал находящейся в эксплуатации с 1955 года. на ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал . Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-10кВ на участке опора №17-№18 ВЛ-10кВ № 09 ПС Золоотвал дефектов не выявлено.
1037 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-16 21:23 | 2024-03-16 22:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 927 ПС 35кВ Девица по неотложной заявке произошло из-за наезда посторонним транспортным средством на опору №1-11, опора повреждена у основания. | 4.4.1, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 927 ПС 35кВ Девица обнаружена сбитая опора №1-11, опора повреждена у основания. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №1-10; 1-12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 927 ПС 35кВ Девица наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №1-10; 1-12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 927 ПС 35кВ Девица с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №1-10; 1-12 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 927 ПС 35кВ Девица с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1038 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2024-03-16 21:10 | 2024-03-16 22:10 | 3.4.7.3.1, ТП 5-08 ПС 35 кВ Ольховатка отключена персоналом ОВБ Ольховатского РЭС для замены АВ 0,4 кВ №1 и ПТ-10 фазы "С", повреждение которых произошло из-за межфазного КЗ на сек. шин 0,4 кВ ТП, возникшее в следствии повреждения корпуса АВ 0,4-1 при недопустимых режимах его работы. | 4.10, Трехфазное короткое замыкание на сек. 0,4 кВ ТП 5-08 ПС 35 кВ Ольховатка произошло из-за повреждения корпуса АВ 0,4-1 при недопустимом нагреве контактов фазы "С" внутри АВ. Сопутствующими факторами возникновения ТН послужили, длительный срок эксплуатации оборудования и несвоевременное выявление развивающегося дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый нагрев контактов фазы "С" внутри АВ 0,4-1 на КТП-10/0,4-5-08 ПС Ольховатка TP010-9360032 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК АВ 0,4 кВ КТП №5-08 ПС Ольховатка с целью выявления дефектов, которые могут привести к нарушению нормальной работы ТП. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ТВК АВ 0,4 кВ КТП №5-08 ПС Ольховатка с целью выявления дефектов, которые могут привести к нарушению нормальной работы ТП. Мероприятие: Организационное По результатам ТВК АВ 0,4 кВ КТП №5-08 ПС Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1039 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-03-16 21:08 | 2024-03-16 22:06 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск 1, замечания не выявлены.
1040 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-16 20:46 | 2024-03-16 21:46 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке между ТП3-ТП4 .(Кабель в эксплуатации с 1976 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ РП3 яч.№9 до ТП 2 было проведено 19.08.2021 г. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6кВ ф.602 ПС СУ ГРЭС на участке между ТП3-ТП4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ РП3 яч.№9 до ТП 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6кВ РП3 яч.№9 до ТП 2. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП3 яч.№9 до ТП 2. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Не выполнено
1041 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-03-16 20:43 | 2024-03-16 21:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1042 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС-Тамбов", произошло аварийное отключение от действия ТО В 6кВ №25 ПС №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1043 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-16 18:50 | 2024-03-16 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 144 (ул.Дружбы)
1044 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-03-16 18:45 | 2024-03-16 19:53 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Теткино – Коровяковка по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №21-22, 24-25 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы "А" ВЛ 35 кВ Теткино – Коровяковка в пролете опор №21-22, 24-25 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1045 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-16 18:30 | 2024-03-16 20:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-393 ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-1 (Хведченя Т.Д.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1046 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-16 18:20 | 2024-03-16 19:50 | 3.4.7.3.5, При осмотре и диагностике ТП №046 выявлено межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора ТМ 25/10 по причине длительной эксплуатации (ТМ в работе с 1971 года), что привело к возникновению неполнофазного режима в работе. Последние плановые испытания ТП № 046 были проведены 18.05.2017 года электромонтером бригады диагностики Рождественского РЭС Попутниковым В.А., при испытаниях дефектов изоляции не выявлено. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки трансформатора ТМ 25/10 ТП №046 при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изолирующих свойств материала изоляции обмотки ТМ ТП № 046 на ТП № 046 TP010-0039240 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную диагностики силовых трансформаторов ТП (со сроком эксплуатации более 35 лет) питающихся от ВЛ 10 кВ ф.10-18 ПС Катунино. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт проверки Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ ф.10-18 ПС Катунино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт проверки
1047 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-03-16 17:39 | 2024-03-16 17:54 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/9-1/10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
1048 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-16 17:38 | 2024-03-16 17:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ стало перекрытие изоляции по влаге в РУ-10кВ на ведомственной ЗТП-250 кВа ЗАО "К Юпитер" в результате протекания кровли ТП. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Термит" с требованием привести электроустановку в нормативное состояние, а также предложением обслуживания силами "Костромаэнерго". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1049 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-16 17:25 | 2024-03-16 19:14 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №10 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 632 - ТП 1633 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 632 - ТП 1633 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 632- ТП 1633 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 632- ТП 1633 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 632 -ТА 1633. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
1050 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-03-16 16:34 | 2024-03-16 18:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС Гаврильск, замечания не выявлены.
1051 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-03-16 16:14 | 2024-03-18 20:10 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №№249-250 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№249-250 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1052 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-16 17:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 по ул. Солнечная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №10 по ул. Солнечная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Солнечная от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Солнечная от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
1053 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-03-16 15:51 | 2024-03-16 17:02 | 3.4.8.3, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 КТП 302 ПС 35/10кВ Лубяное произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва проводов фаз "С" и "N" в пролете опор №8-9, вследствие падения спиленного без согласования с Чернянским РЭС дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "С" и "N" в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 302 ПС 35/10кВ Лубяное произошел вследствие механического воздействия спиленного без согласования с Чернянским РЭС дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 302 ПС 35/10кВ Лубяное. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 302 ПС 35/10кВ Лубяное.
1054 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-10 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе МУП "ГЭС" г. Россошь.
1055 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-16 15:01 | 2024-03-17 11:58 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи произошли по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №4-10-№4-11 при порывах ветра в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №4-10 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №4-10 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №4-10-№4-11 произошли междуфазные короткие замыкания, что привело к первому и второму отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи VS010-0006175 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-10-№4-11 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ.
1056 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-16 14:27 | 2024-03-16 14:35 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №077 "ул.Новая Тотомица"ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №077 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при сходе снега с крыши дома опора №(2-9) перекидки ввода в дом №17. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.5, Схлест проводов перекидки ввода в дом № 17 в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №17 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Предупреждение владельцу дома.
1057 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-16 14:25 | 2024-03-16 17:31 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С", с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №2-3 крупногабаритной техникой сторонних лиц, проводившими погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ,не участвующими в технологическом процессе. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провода крупногабаритной техникой посторонних лиц, проводившими погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №2-3 произошло перекрытие проводов фаз "В", "С", с последующим обрывом провода фазы "С" в данном пролете опор, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье отпайка кТП-867 в пролетах опор №1-№6 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье отпайка кТП-867 в пролетах опор №1-№6. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию на виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению обрыва на ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1058 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-16 13:42 | 2024-03-16 14:39 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Борщино произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ТП 43. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП 43, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
1059 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-03-16 13:24 | 2024-03-16 13:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №62-63 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №57-68 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №57-68 дефекты. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1060 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-03-16 12:40 | 2024-03-16 12:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 16 ПС Восточная действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 50-51,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №50-51по ВЛ 10кВ №16 ПС Восточная явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 16 ПС Восточная. Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
1061 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-03-16 12:42 | 2024-03-16 16:10 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№71-72 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№71-72 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провода, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1062 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-03-16 12:30 | 2024-03-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Разрушение изоляции провода в процессе длительного срока эксплуатации более 30 лет | 4.12, Междуфазное замыкание в РУ-0,4кВ из-за разрушения изоляции коммутационного провода при длительном сроке эксплуатации . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по ВЛ-10кВ Мастерские от РП-10 Н.Чемоданово со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
1063 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-16 12:14 | 2024-03-16 15:15 | 3.4.8.5.1, Обесточение потребителей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 150 ПС 110 кВ "Белгород-1" произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор 18-19 вследствие огневого воздействия при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 150 ПС 110 кВ "Белгород-1" произошел в результате огневого воздействия при обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 150 ПС 110 кВ Белгород-1. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 150 ПС 110 кВ Белгород-1. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1064 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-16 12:08 | 2024-03-16 14:55 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ при срыве изоляторов и схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-3/1, при проезде крупногабаритной техники на СВО. | 4.4.5, Схлёст проводов и срыв изоляторов проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка произошел в вследствие проезда крупногабаритной техники на СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов.
1065 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-16 12:05 | 2024-03-16 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 310 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 310 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 310 ПС 35 кВ Таврово VN004-00011825 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 310 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 310 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1066 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-16 11:55 | 2024-03-16 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 216 (Шашково Контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 216 (Шашково Контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 216 (Шашково Контора) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1067 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-16 11:48 | 2024-03-16 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта кл-6 кВ ТП-618--ТП-1852 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1068 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-16 11:45 | 2024-03-16 12:50 | 3.4.9.3, Отключение абонентов КЛ 6 кВ РП Южный - ТП 616 произошло по причине повреждения в абонентском ТП 615. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП Южный - ТП 616 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 615 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП Южный - ТП 616. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направилено письмо абонентам ТП 615 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП Южный - ТП 616.
1069 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-16 11:40 | 2024-03-16 14:38 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт КТП 427 ПС 110 кВ Северная произошел из-за возникновения повреждения оборудования КТП вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Многочисленные осколочные повреждения оборудования КТП 427 ПС 110 кВ Северная произошли вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ № 4 ПС 110 кВ Северная и оборудования КТП 427 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1070 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Константиновская-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "С" опоры №3 отпайки на ПС 110 кВ Тенино (потребительская) через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №3 отпайки на ПС 110 кВ Тенино (потребительская) ВЛ 110 кВ Константиновская-1. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА ПС 220/110/10 кВ Тутаев находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС. УРЗА на Ярославской ТЭЦ-2 находятся в ведении ПАО "ТГК-2". | 4.12, Перекрытие провода и траверсы фазы "С" опоры №3 отпайки на ПС 110 кВ Тенино (потребительская) ВЛ 110 кВ Константиновская-1 через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №3 отпайки на ПС 110 кВ Тенино (потребительская) ВЛ 110кВ Константиновская-1. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. УРЗА ПС 220/110/10 кВ Тутаев находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС. УРЗА на Ярославской ТЭЦ-2 находятся в ведении ПАО "ТГК-2". | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Константиновская-1 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Константиновская-1 и угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план 2025 года установку ПЗУ на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Тенино ВЛ 110 кВ Константиновская-1 Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
1071 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-16 10:28 | 2024-03-16 17:06 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №№5/15-5/16 ЛЭП 10 Город 3 ПС Грайворон в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5/15-5/16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 27.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1072 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-16 10:14 | 2024-03-16 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №95-96 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №- ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Голофеевка. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1073 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-03-16 10:00 | 2024-03-16 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции фаз А, В в РУ-10кВ ЗТП №26 10/0,4кВ Банк запитанной от ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово по воде в следствии неудовлетворительного состояния кровли в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течи крыши во время дождя) ЗТП. | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния кровли (течи крыши) на ЗТП №26 10/0,4кВ Банк запитанной от ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции фаз А, В в РУ-10кВ ЗТП №26 10/0,4кВ Банк в следствии чего произошло междуфазное КЗ(перекрытие изоляции) на сш 10 кВ, в связи с чем ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление протекания кровли здания ЗТП №26 10/0,4 кВ Банк в РУ 10 кВ. на ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по устранению течи в кровле РУ 10 кВ ЗТП №26 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №24 ПС Сандово. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1074 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-16 09:49 | 2024-03-16 09:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9/2-9/3 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 на ВЛ-10кВ №09 ПС Родня ВЛ-10кВ №09 ПС Родня | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов на ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №9/2--9/3 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
1075 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-16 09:27 | 2024-03-16 09:41 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво VN004-69002974 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён замер напряжения, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №179 Деревня 172 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
1076 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-03-16 09:25 | 2024-03-16 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Насиров О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Насиров О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1077 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-16 09:12 | 2024-03-16 10:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная. | 4.4, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП39 ф.1004 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
1078 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-16 08:50 | 2024-03-16 10:21 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская в пр. оп. №6-7 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская в пр. оп. №6-7 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская.
1079 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-16 08:36 | 2024-03-16 10:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №35А ул. Слободская с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф3 ТП0174 Ф603 ПС Мичуринская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 ф3 ТП0174 Ф603 ПС Мичуринская с медным проводом потребителя на доме №35А ул. Слободская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф3 ТП0174 Ф603 ПС Мичуринская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф3 ТП0174 Ф603 ПС Мичуринская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1080 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-16 08:20 | 2024-03-16 09:55 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №090 "СХТ" ф.1 установлено, что причиной перегорания ПН-2 ф.1 в ТП №090 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при сходе снега с крыши дома с обрывом провода опора №4 перекидки ввода в дом №69. | 4.4.5, Обрыв провода перекидки ввода в дом № 69 в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем управляющей компании дома №69 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Предупреждение владельцу дома.
1081 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-16 08:17 | 2024-03-16 09:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-10 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-10 ПС Л. Россошь в пролёте опор № 14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-10 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-10 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г.
1082 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-16 08:14 | 2024-03-16 08:56 | 3.4.8.5.1, Отключение участка ВЛ 6 кВ Г-1 ПС 110 кВ Белгород-1 обусловлено обеспечением безопасности населения из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор 8-9. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 8-9 ВЛ 6 кВ Г-1 ПС 110 кВ Белгород-1 произошел в результате огневого воздействия при обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Г-1 ПС 110 кВ Белгород-1 по всей длине. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Г-1 ПС 110 кВ Белгород-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1083 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-03-16 08:11 | 2024-03-16 10:02 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось однофазное замыкание на землю при обрыве вязки на опоре № 191 под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось механическое воздействие атмосферных явлений (ветра) в результате чего произошло касание заземленных металлоконструкций траверсы опоры проводом одной фазы при обрыве вязки на опоре № 191. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное освидетельствование опоры №191 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Гагарин, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр состояния изоляции и крепления провода (вязок) на участке опор 186 - 200 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Гагарин. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Гагарин дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Не выполнено
1084 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-03-16 08:05 | 2024-03-16 10:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая произошло в результате междуфазного КЗ из за перекрытия на траверсу провода фазы "А" на опоре №32 и фазы "С" на опоре №52, в следствии срыва вязки и изолятора под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки и изолятора фазы "А" на опоре №32 и фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино произошел в результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
1085 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-03-16 07:58 | 2024-03-16 08:43 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 457П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 457П СОГБУ "Смоленскавтодор". Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес начальника Гагаринского филиала ведомственного ТП 457П СОГБУ "Смоленскавтодор".
1086 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 9.1 ТТУ ПС35кВ Ю.Западная явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.1 ТТУ с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 9.1 ТТУ с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1087 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-16 06:40 | 2024-03-16 08:25 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской кабельной линии в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1088 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-16 06:00 | 2024-03-16 07:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-44 яч.13 - ТП-385 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 12.11.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 на участке от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-386 яч.3 до ТП-213 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1089 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-16 05:58 | 2024-03-16 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №86 из-за повреждения изолятора ф. "В" и падением провода на заземленную траверсу опоры. Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино произошло вследствие нарушения утраты стекла в течении длительного срока эксплуатации с 1961 года, диэлектрических свойств. | 4.1.3, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "В" из-за старения стекла в процессе длительной эксплуатации с 1961 года на опоре №86 ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино, произошло повреждение изолятора фазы "В" и падение провода на заземленную траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №86 ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино. на ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино VS010-0005771 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №81-№91. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Костромино, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино в пролетах опор №81-№91. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Костромино, замечаний нет.
1090 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-16 05:50 | 2024-03-16 07:13 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-26 яч.15 - ТП-183 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 63 года. Последние испытания проведены 10.12.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 на участке от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6 кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-119 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1091 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-03-16 05:30 | 2024-03-16 05:36 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1092 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-03-16 02:39 | 2024-03-16 03:27 | 3.4.8.5.3.1, На ТП №008 "Северянка" фидер №1 отключен для тушения возгорания дома по адресу: г Солигалич ул. Рокоссовского 13. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 Северянка ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 Северянка ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 Северянка ф1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
1093 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-16 00:48 | 2024-03-16 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №131-№132 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №131 в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №131 ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №131-№132, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха VS010-0003335 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №131-№132 ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Не выполнено
1094 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-16 00:20 | 2024-03-16 04:36 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1095 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-16 | 2024-03-16 00:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-18-3, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное действием защи | 4.12, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из-за пределов охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-18-3 на провода, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-18-3 по всей длине. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-18-3 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
1096 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-15 23:06 | 2024-03-16 00:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1097 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-15 22:11 | 2024-03-15 22:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 произошло в результате короткого замыкания вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-6 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059/160 ПС Троицкая №10 назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1098 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-15 22:08 | 2024-03-15 22:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 произошло в результате короткого замыкания вследствие перекрытия проводов в пролете опор №4-5 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047/100 ПС Троицкая №10 назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1099 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-15 21:40 | 2024-03-15 21:45 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра в пролете опор № 36-37. При падении дерева на провода ВЛ произошло их перекрытие стволом дерева, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем дерево под действием ветра упало с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждения оборудования не выявлено. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица под действием ветра в пролете опор № 36-37. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1100 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-15 20:46 | 2024-03-15 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №134 ПС 110/35/10 кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №27 - №28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №27 - №28 ВЛ 10 кВ №134 ПС 110/35/10 кВ Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №134 ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №134 ПС 110/35/10 кВ Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1101 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-15 20:15 | 2024-03-16 01:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №4-10-№4-11 при порывах ветра в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №4-10 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №4-10 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №4-10-№4-11 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи VS010-0006175 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-10-№4-11 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение не внеплановый осмотр ВЛ.
1102 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-15 19:00 | 2024-03-15 21:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Галахово охотбаза
1103 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-15 18:54 | 2024-03-15 23:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 2 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон выключателя СЭВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка, действием ДЗШ выключателей ШСВ 110, В 110 Кр.Яруга, В 110 Т-2, В 110 Борисовка на ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения осколками снарядов ошиновки (_), изоляторов (_) на 1, 2 СШ 110 кВ; трансформаторов тока ТТ-110_ на ПС 110 кВ Грайворон, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов провода фазы "_" в пролете опор №60-__ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ошиновку (_), изоляторы (_) на 1, 2 СШ 110 кВ; трансформаторы тока ТТ-110_ ; полюса фаз "А", "В", "С" элегазового выключателя В 110 Т-1; силовой трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Грайворон, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "__" в пролете опор №60-__ ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон (после разрешения МО РФ). Срок исполнения: 10.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь (после разрешения МО РФ). Срок исполнения: 10.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
1104 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-15 18:45 | 2024-03-15 19:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.10 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.10 в пролете опор №2.1-№2.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.10 в пролете опор №2.1-№2.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 786 р.10 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1105 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-15 18:05 | 2024-03-15 19:26 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.5515 ТП55 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось К.З. фаза-нуль при схлесте проводов ввода от опоры №8 на жилой дом №67 по ул. Ленина в результате схода снега с крыши здания. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ-0,4кВ л.5515 ТП55 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие на провода ввода от опоры №8 на жилой дом №67 по ул. Ленина при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.5515 ТП55 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением обеспечить содержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.5515 ТП 55 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением обеспечить содержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии.
1106 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-15 18:00 | 2024-03-15 19:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.13 - ТП-195 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 66 лет. Последние испытания проведены 10.02.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2 на участке от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-124 яч.5 до ТП-82 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1107 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 от работы ДЗТ на ПС 110 кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной воронки марки КВБ в ячейке ТСН 1 на ПС 110 кВ Пречистое произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки марки КВБ в ячейке ТСН 1 на ПС 110/35/10кВ Пречистое PS110-000601 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые испытания кабельный участков от ТСН 1 и ТСН 2 на ПС 110 кВ Пречистое. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные ТВК ТСН 1 и ТСН 2 на ПС 110 кВ Пречистое. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: 26.03. 2024 проведены внеочередные ТВК ТСН 1, ТСН 2 ПС Пречистое
1108 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-15 17:01 | 2024-03-15 17:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 717 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 717 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 717 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 717 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1109 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-15 16:55 | 2024-03-15 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание релейной защиты , а именно токовой отсечки вследствие короткого замыкания в ТП-1001 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в ТП-1001 на РП-54--ТП-1000 РП-54--ТП-1000 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54--ТП-1000 Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1110 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2024-03-15 16:30 | 2024-03-15 18:20 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено наклонившееся из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево касающееся проводов двух фаз в пролете опор №62-63, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №62-63, что привело к двухфазному замыканию | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай не выявлено.
1111 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-15 16:30 | 2024-03-15 16:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №314-№315, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №314-№315 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №-310-№320 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №-310-№320 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №310-№320. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №310-№320 не выявлено.
1112 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-15 16:10 | 2024-03-15 17:30 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное 15.03.2024 явилось повреждение присоединения к светильнику на опоре №8 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к светильнику на опоре №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния присоединения осветительных приборов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 585 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
1113 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-03-15 16:08 | 2024-03-16 12:57 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-25 - №3-26 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта в Калязинском районе. 2. Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Калязинском районе. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №3-25 - №3-26 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ, в дальнейшем дерево упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №3-20 - №3-30, №41 - №1-5 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №3-20 - №3-30, №41 - №1-5 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №3-20 - №3-30, №41 - №1-5. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №14 ПС Плутково в пролетах опор №3-20 - №3-30, №41 - №1-5 не выявлено.
1114 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-15 17:46 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.13 - ТП-195 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-320А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО, ИСК 25 этаж. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1115 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-15 15:57 | 2024-03-15 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания за схлеста проводов в результате падения дерева в пролете опор №70-№71 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №70-№71 ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево дерева упавшего под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №70-№71 , что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №67-№74 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №67-№74 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №67-№74. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролетах опор №67-№74 дефектов не выявлено.
1116 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-15 15:25 | 2024-03-15 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №40-№ 41 из-за схлеста проводов, вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово упавшего под напором ветровой нагрузки дерева в пролете опор №40-№41 при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №40-№41 , что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролетах опор № 37 - № 44 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролетах опор № 37 - № 44 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролетах опор № 37 - № 44. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролетах опор № 37 - № 44 дефектов не выявлено.
1117 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-15 15:20 | 2024-03-15 18:27 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1118 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-15 15:15 | 2024-03-15 16:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2ТП 682 ПМК ВЛ-10кВ №9 ПМК ПС 35/10кВ Бурмакино1 по причине КЗ, возникшего из-за псхлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 12 - №13 ВЛ-0,4кВ №2ТП 682 ПМК ВЛ-10кВ №9 ПМК ПС 35/10кВ Бурмакино1 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 682 ПМК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
1119 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-03-15 14:50 | 2024-03-15 15:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 послужило повреждение в электрооборудовании потребителя подключенного от опоры №34, дом.№52 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю эл.энергии, подключенному от опоры №34 дом №52 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №097 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1120 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 64.2 ПС35кВ Городок явилось повреждение в сети В/Ч потр. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 64.2 В/Ч потр. с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 64.2 В/Ч потр. с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1121 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-15 14:25 | 2024-03-15 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1122 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-15 14:10 | 2024-03-15 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10 Тяговая вызвано междуфазным КЗ при перекрытия проводов в пролёте опор №41 - №42 деревом, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, сваленного порывом ветра из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 Тякговая на провода в пролете опор №41 - №42, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10 Тяговая действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10 Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10 Тяговая Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
1123 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-15 13:50 | 2024-03-15 15:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 793 №16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 893 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №16 ТП 893 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 893 №16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №16 ТП 893, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1124 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-15 13:40 | 2024-03-15 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №112 - №113 с обрывом провода фазы "С" в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №112 - №113, с обрывом провода фазы "С" ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г.
1125 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-15 13:25 | 2024-03-15 15:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 17 ПС Теткино явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло на ВЛ 35 кВ Теткино – Коровяковка - Карыж, возникшее в результате обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №21-22, 24-25 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 17 ПС Теткино по причине обрыва проводов фазы "А" в пролете опор №21-22, 24-25 на ВЛ 35 кВ Теткино – Коровяковка - Карыж из-за огневого воздействия со стороны ВСУ | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1126 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-03-15 13:25 | 2024-03-15 14:37 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-37 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва провода, произошедшим при сходе льда с крыши здания. | 4.4.5, Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-37 произошло вследствие механического воздействия при сходе с крыши здания снежно-ледяной массы с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 ВЛ-609С VN004-96709689 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления угрожающих снеговых лавин на крышах зданий. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления угрожающих снеговых лавин на крышах зданий. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Не выполнено
1127 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-15 13:11 | 2024-03-15 13:13 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции на шпильках ввода ф."А" и ф."В" силового трансформатора КТПП 10/0,4 кВ №023, в результате попадания кошки на токоведущие части, что привело к перегоранию предохранителей 10 кВ с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ КТПП 10/0,4 кВ №023. | 4.12, В результате попадания кошки на шпильки 10 кВ силового трансформатора в КТПП 10/0,4 кВ №023 произошло перегорание предохранителей с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ между фазами "А" и "В", чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТПП 10/0,4 кВ №023 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово, с целью установления мест проникновения животных в КТПП 10/0,4 кВ №023. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр КТП произведён, замечаний нет Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТПП 10/0,4 кВ №023 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр КТПП 10/0,4кВ №023 с ВЛ 10кВ №08 ПС Будово, замечаний нет.
1128 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2024-03-15 12:55 | 2024-03-15 13:02 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №128-129 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, вследствие несанкционированной валки дерева посторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №128-129 ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово вследствие несанкционированной валки дерева посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, для установления виновных лиц в отключении ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово с целью возмещения ущерба. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию, для установления виновных лиц в отключении ВЛ 10 кВ №01 ПС Чамерово с целью возмещения ущерба.
1129 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-03-15 12:52 | 2024-03-15 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46-47 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС Борисовское действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №41-52 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №41-52 дефекты. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1130 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-15 12:46 | 2024-03-15 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 494 2/160 Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 19.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
1131 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-15 12:13 | 2024-03-15 12:21 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4кВ №3 ТП 091 п. Труженик произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик. на ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик VN004-00130026 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 091 п. Труженик. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
1132 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-15 12:12 | 2024-03-15 12:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-6 (Гусев С.А.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1133 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-15 12:03 | 2024-03-15 12:54 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-110 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «АЕ Дон»). | 4.12, Причиной аварийного отключения РЕК-110 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось нарушение электрической изоляции с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «АЕ Дон») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
1134 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-15 11:54 | 2024-03-15 14:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-404А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО, Мосфлекспром. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1135 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-15 11:50 | 2024-03-15 19:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт КТП 907 ПС 35 кВ Бессоновка произошел из-за возникновения повреждения оборудования КТП вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Многочисленные осколочные повреждения оборудования КТП 907 ПС 35 кВ Бессоновка произошли вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Бессоновка и оборудования КТП 907 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1136 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролётах опор № 90-91 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ (дерево упало в результате работы экскаватора при расчистке обочины дороги от снега). При падении дерева произошел кратковременный схлёст проводов, что привело к междуфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, КЗ в результате падения дерева в пролете опор № 90-91 при расчистке обочины дороги экскаватором от снега. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ДЭП-21 о недопустимости работ в зоне ВЛ-10 кВ без согласования с Костромаэнерго и возможных последствиях при повреждении ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
1137 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-15 10:05 | 2024-03-15 11:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38 с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Пролетарская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0057 Ф613 РП38 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1138 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-15 09:50 | 2024-03-15 11:15 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьёвка в пролёте опор №3-5 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьёвка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №3-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5101 Л1 Ф-102 ПС Соловьёвка по всей длине. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
1139 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-15 09:44 | 2024-03-15 11:12 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка выполнен для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8-9 вследствие его повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №309 ПС Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1140 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-15 09:40 | 2024-03-15 14:23 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось производство несанкционированных работ , несогласованных с АО "ВГЭС" | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие механического воздействия на кабельную линию при производстве несогласованных земляных работ. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-714-ТП-1952 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1141 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-15 09:30 | 2024-03-15 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1007 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-10кВ ТП 540 -ТП 854 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2012 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1007 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-10кВ ТП 540 -ТП 854 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2002 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 540– ТП 854 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 540– ТП 854 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1142 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-15 09:20 | 2024-03-15 10:50 | 3.4.7.3.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск КВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП2197 Ф616 РП31 ГО по ул. Богдана Хмельницкого гараж №110. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ГО по ул. Богдана Хмельницкого гараж №110 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП2197 Ф616 РП31, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ГО по ул. Богдана Хмельницкого гараж №110, КВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП2197 Ф616 РП31. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ГО по ул. Богдана Хмельницкого гараж №110, КВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП2197 Ф616 РП31.
1143 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-15 09:15 | 2024-03-15 10:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 495 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 495 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 495 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 495 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
1144 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-15 08:34 | 2024-04-08 09:34 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием 2 зоны ДЗ выключателя В 35 Г.Подол №2 на ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Отключение действием 2 зоны ДЗ выключателя В 35 Г.Подол №1 на ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, 1. Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №2, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 2. Внешнее механическое воздействие на ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №2 (после разрешения МО РФ). Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №1, ВЛ 35 кВ Грайворон - Гора-Подол №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.01.2025 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
1145 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-15 07:05 | 2024-03-15 11:53 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10кВ №3141 ЦРП 10кВ Краснооктябрьское, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 2-3 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 2-3 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1146 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-03-15 06:22 | 2024-03-15 07:37 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 0,4кВ №7 ТП 603 произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1147 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-03-15 06:18 | 2024-03-15 06:22 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №13 ПС Белый произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1148 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-15 05:25 | 2024-03-15 06:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
1149 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-15 01:39 | 2024-04-18 15:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опор №№54-55, вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №№54-57 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1150 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-15 02:07 | 2024-03-15 10:22 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 3 ступени ТЗНП в комплекте защит ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ) (ШЭ 2607 011021) ЭВ-110 В.Покровка на ПС 110 кВ Новый Оскол, действием 1 ступени ТЗНП в комплекте защит ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL 650) СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка произошло из-за обрыва грозозащитного троса, с последующим его падением на провод фазы "В" в пролёте опор №158-159, на провод фазы "В" в месте пересечения с ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уточка в пролёте опор №24-25 вследствие огневого воздействия при подрыве БПЛА при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв грозозащитного троса, с последующим его падением на провод фазы "В" в пролёте опор №158-159 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка и провод фазы "В" в месте пересечения с ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уточка в пролёте опор №24-25 произошёл вследствие огневого воздействия при подрыве БПЛА при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка/
1151 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-14 23:31 | 3.4.8.5.3.1, На ТП №051 "Автостанция" фидер №3 отключен для тушения возгорания дома по адресу: г Солигалич ул. К.Либкнехта д.49. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 Автостанция ф3, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РС Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 Автостанция ф3, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 Автостанция ф3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РС Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
1152 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-14 22:35 | 2024-03-16 13:42 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1153 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-14 22:24 | 2024-03-14 22:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-413 РП-04 явилось повреждение на потребительской ТП 825 (ИП Антонова О.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1154 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-14 21:21 | 2024-03-14 22:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 в пролете опор №9-№10, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А", с его последующим обрывом и падением на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 в пролете опор №9-№10 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 в пролете №9-№10,что привело к обрыву проводов при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. на ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-15 ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-3-15 по всей длине.
1155 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-14 21:16 | 2024-04-08 09:26 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1156 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-14 20:30 | 2024-03-14 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 0,4 №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1157 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-14 20:08 | 2024-04-18 15:16 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№6-7, вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№6-7 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 27.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1158 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-03-14 19:55 | 2024-03-14 20:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 788 г. Грязи произошло по причине однофазного К.З. повреждение вводного провода в стене дома №115 ул. Куйбышева, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1159 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-14 19:35 | 2024-03-15 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Итларь поселок)
1160 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-14 19:28 | 2024-03-14 19:32 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 21 ул.Школьная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение АВ 0,4кВ № 2 в КТП 382 ВЛ №04 ПС Татановская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1161 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-14 19:26 | 2024-03-14 20:24 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Очистные произошло в результате пробоя фазы "А" КЛ 6кВ ТП-142 яч.3 - ТП-145 яч.4 ПС 110 кВ Очистные в целом месте на "землю" вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ №22 ПС 110 кВ Очистные произошло в результате пробоя фазы "А" КЛ-6кВ ТП-142 яч.3 - ТП-145 яч.4 ПС 110 кВ Очистные в целом месте на "землю" вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ-6кВ ТП-142 яч.3 - ТП-145 яч.4 ПС 110 кВ Очистные VS006-0000034 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-142 яч.3 - ТП-145 яч.4 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
1162 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 6кВ 70.4 ПС110кВ Тепличная явилось повреждение в сети АО Втормет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ 70.4ПС Тепличная ТП Втормет с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ 6кВ 70.4ПС Тепличная ТП Втормет с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1163 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-14 16:35 | 2024-03-14 17:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4 (О.В. Бахтина). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1164 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-14 16:33 | 2024-03-14 18:26 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявления дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие сработки плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-1245 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1165 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-14 16:30 | 2024-03-14 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №8-5. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево на траверсу опоры №8-5 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево
1166 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-14 16:26 | 2024-03-14 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-413 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1167 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-14 16:04 | 2024-03-14 17:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 2 -РП 26 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 2 -РП 26 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 2 -РП 26 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 2 -РП 26
1168 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-14 16:04 | 2024-03-14 16:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.2 - РП 26 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.2 - ТП 376 КЛ 6 кВ ПС 243 ф.2 - РП 26 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.2 - РП 26 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.2 - РП 26
1169 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-14 15:56 | 2024-03-14 16:51 | 3.4.8.2, Причина срабатывания ПП-0,4кВ ф "В"на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1119 явилось короткое замыкание в пр. оп.№ 9-10 из-за кратковременного схлеста проводов при воздействии на оп.№10 сторонним автотранспортом. | 4.12, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№9-10 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1119 явился кратковременный схлест провода из-за воздействия на оп.№10 сторонним автотранспортом. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1119 Воронцово н.дома
1170 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-14 15:55 | 2024-03-14 16:40 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 22 ул 2я Дорожная, 22 из-за чего произошло повреждение крепления. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Во избежание обрыва провода и возникновения аварийного отключения , было принято решение о неотложном отключении для ремонта крепления провода перекидки. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры к дому № 22 ул 2я Дорожная, 22 произошло повреждение крепления провода перекидки, для ремонта которого потребовалось неотложное отключение линии. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-247 р-н 2 Дорожн замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Ликберум" обслуживающей дом №22 ул 2я Дорожная, 22 о необходимости в зимний периодически счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1171 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-14 15:17 | 2024-03-14 19:11 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ Ф-3 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская в пролёте опор №2-7; 7-2.5; 1.1-1.15 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ Ф-3 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №2-7; 7-2.5; 1.1-1.15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-3 от КТП 108 с.Хинель ф 1004 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр.
1172 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1173 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-14 14:58 | 2024-03-14 16:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 333 - ТП 353 к.2 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 16 - ТП 1438 КЛ 6 кВ ТП 333 - ТП 353 к.2 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 333 - ТП 353 к.2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1174 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2024-03-14 14:40 | 2024-03-14 16:03 | 3.4.7.3.1, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-19 ПС Ольховатка отключена персоналом ОВБ Ольховатского РЭС для устранения перегорания нулевого провода от опоры №8, которое произошло из-за горения электрической дуги между шиной повторного заземления и проводом "0". | 4.13, Отгорание нулевого провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-19 ПС Ольховатка произошло в следствии того что: из-за ослабленного крепления фонаря уличного освещения на опоре №8 произошел его наклон с последующим касанием провода фазы "А", вместе с тем из-за нарушения контакта шины повторного заземления с нулевым проводом, шина повторного заземления оказалась под потенциалом фазы "А", далее, из-за разницы потенциалов между нулевым проводом и шиной повторного заземления произошло горение электрической дуги, которая привела к перегоранию нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения нулевого провода с шиной повторного заземления на опоре №8 на ВЛ-0,4-1 ТП-6-19 Ольховатка VN004-93600086 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-19 ПС Ольховатка с целью выявления нарушений контактных соединений нулевого провода с шиной повторного заземления, угрожающих повреждением ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-19 ПС Ольховатка с целью выявления нарушений контактных соединений нулевого провода с шиной повторного заземления, угрожающих повреждением ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-19 ПС Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1175 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-14 14:37 | 2024-03-14 14:54 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки в пролёте опор №63-64. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки в пролёте опор №63-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки в пролете опор №63-64. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1176 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-03-14 14:20 | 2024-03-14 17:41 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №503 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №10-11 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 №3 КТП №503 ПС 35 кВ Верхопенье произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Верхопенье Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1177 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-14 14:02 | 2024-03-14 17:16 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ №1 ТП 421.8 8/160 явилось повреждение в потребительском вводном щите подключенный от оп.№1-2. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ от оп.№1-2 ТП 421.8 8/160 д.Саморядово с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ от оп.№1-2 ТП 421.8 8/160 д.Саморядово с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1178 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-14 13:40 | 2024-04-08 09:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1179 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-03-14 13:37 | 2024-03-14 15:31 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ фаз "В","С" силового трансформатора ТМ 160/10 ТП 422 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание ВВ обмоток фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ 160 кВА ТП 422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ТП 422 ТМ 160 кВА ТП 422 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 422. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ревизии оборудования ТП 422 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Не выполнено
1180 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-14 13:10 | 2024-03-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное технического состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф37 ПС16--РП27 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1181 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-14 13:04 | 2024-03-14 15:58 | 3.4.8.5.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1150 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва провода фазы "С", "N" в пролёте опор №2-3 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле СВО. | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "С", "N" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1150 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1150 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1150 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1182 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-14 12:51 | 2024-03-14 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1183 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-14 12:37 | 2024-03-14 17:23 | 3.4.8.5.1, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №58-59 ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №58-59 ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ ТП 586-ТП 1127 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1184 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-14 12:25 | 2024-03-14 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 Григорьевское-2 ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 Григорьевское-2 ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 Григорьевское-2 ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 Григорьевское-2 ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
1185 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-14 11:30 | 2024-03-15 18:52 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 2 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за пробоя жилы фазы "А" на участке КЛ 6 кВ от опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод до ТП 258 ЛЭП 6 кВ Город-9 ПС 110 кВ Химзавод поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение жилы фазы "А" на участке КЛ 6 кВ от опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод до ТП 258 ЛЭП 6 кВ Город-9 ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка КЛ от опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод до ТП 258 ЛЭП 6 кВ Город-9 ПС 110 кВ Химзавод и по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка КЛ от опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод до ТП 258 ЛЭП 6 кВ Город-9 ПС 110 кВ Химзавод и по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1186 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-14 11:26 | 2024-03-14 13:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ Ф1021 ПС Добрунь к ТП0508 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф1021 ПС Добрунь к ТП0508 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ Ф1021 ПС Добрунь к ТП0508 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф1021 в ТП0508 к ПС Добрунь. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф1021 в ТП0508 к ПС Добрунь. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1021 ПС Добрунь к ТП0508. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 10кВ Ф1021 ПС Добрунь к ТП0508 восстановлена.
1187 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-14 11:12 | 2024-03-14 11:20 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 424.02 ПС35кВ Букреевка явилось короткое замыкание на опоре №36 из-за перекрытием птицей полюсов Р10кВ. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оп.№36 явилось перекрытие крыльями птицы полюсов Р10кВ ВЛ10кВ 424.02 ПС35кВ Букреевка. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка
1188 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-14 11:05 | 2024-03-14 13:44 | 3.4.12.2.3, При выполнении обхода ВЛ-0,4кВ ф.1 Пустынь ТП 254, обнаружены следы падения ветки дерева пр.оп. №1/5-1/8 из-за чего произошел обрыв провода. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода пр.оп.№ 1/5-1/8 произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-254 ф.1 пустынь на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-254 ф.1 пустынь устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
1189 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-14 10:58 | 2024-03-14 11:46 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 ТП 188 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №3 ТП 188 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №3 ТП 188 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 188 руб 3 KN004-00038340 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №3 ТП 188 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №3 ТП 188 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 188 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
1190 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-14 10:30 | 2024-03-14 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф38 ПС16--РП16 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1191 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.32 - ТП-275 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участке, от ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2, на участке от ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А". в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 44 года, 61 год. Последние испытания проведены 13.11.2022г,15.01.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2 на участке от ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Причина пробоя силового кабеля ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А" на участке от ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А" произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2. Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2, Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А" | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2, КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А" со сроком эксплуатации до 30 лет. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.32 до ТП-275 яч.2, КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.26 до РП-7 яч.2 кабель "А", обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1192 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 15:07 | 3.4.8.5.1, Отключение на ТП 407 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 162 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 6 кВ ТП 162-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 6 кВ ТП 162-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ ТП 162-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 6 кВ ТП 162-ТП 219 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1193 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-14 09:44 | 2024-03-14 10:04 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №05 от ПС 110 «М.Локня» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на ТП №141 принадлежащей сторонней организации ПАО "Мегафон". |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ТП №141, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ТП №141, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
1194 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-14 09:35 | 2024-03-15 15:20 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1195 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) действием 2 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3(абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) (ЭПЗ 1636) произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ПС 110 кВ Краностроитель АО "Тверьгорэлектро" ( пробой опорного изолятора РОСШ 110 кВ Ржев 1 фазы "С"). |  | Мероприятие: Организационное Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) в АО "Тверьгорэлектро". Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1196 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-14 08:56 | 2024-03-14 10:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №21-22, вследствие провиса провода из-за срыва изоляторов фазы "В" при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Срыв изоляторов фазы "В" на опоре №22 ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Подгорное районная и опускание провода фазы "В" на провод фазы "А" в результате разрушения колпачков, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-21 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-21 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-21 ПС 110 кВ Подгорное районная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1197 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-14 08:42 | 2024-03-14 10:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0160 Ф632 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0160 Ф632 РП01 с медным проводом потребителя на доме №17 ул.Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0160 Ф632 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0160 Ф632 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1198 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-14 08:26 | 2024-03-14 09:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 ф4 ТП3071 Ф609 РП24 в пролете опор №1-2. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4 ф4 ТП3071 Ф609 РП24 в пролете опор №1-2 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2-250А в ТП3071. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ф4 ТП3071 Ф609 РП24 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алёшин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ф4 ТП3071 Ф609 РП24 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода.
1199 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДФЗ, ДЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2 выключателя ВГ 110 ВЛ Томаровка-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, действием ДФЗ, ДЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2 выключателя ЭВ-110 Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Томаровка, произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С", с последующим повреждением алюминиевого повива проводов фаз "А", "С" обломками БПЛА в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "С" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт проводов фаз "А", "С" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2. Срок исполнения: 30.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
1200 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-14 02:50 | 2024-03-14 04:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 12.12.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 на участке от РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ РП-26 яч.9 - ТП-183 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1201 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-14 02:30 | 2024-03-14 03:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-19 яч.10 - ТП 186 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 10.02.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1 на участке от ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП 93 яч.6- ТП 101 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1202 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-14 00:33 | 2024-03-14 03:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0542 к ТП0536 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф624 в РП48 к ТП0542 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0542 к ТП0536 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП48 Ф624 к ТП0542. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП48 Ф624 к ТП0542. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0542 к ТП0536. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0542 к ТП0536 восстановлена.
1203 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-13 23:48 | 2024-03-14 02:47 | 3.4.9.3, Причиной появление "земли" на 1СШ 6 кВ ПС Смоленск 2 явилось повреждение на потребительской КЛ 6 кВ ТП 330-оп.№1 ВЛ 6 кВ ТП 330-ТП 106 Л 611 ПС Смоленск 2 (ФГУП "СПО Аналит прибор"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
1204 | 817 | филиал ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» МЭС Центра Черноземное ПМЭС Орловская ГПС |  |  | 3.4.14, В условиях соблюдения периодичности технического обслуживания комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная (ЭПЗ-1636) произошло ложное срабатывание ТЗОП по невыясненным причинам. | 4.21, Ложная работа ТЗОП в комплекте резервных защит ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная (ЭПЗ-1636) по невыясненным причинам. | Мероприятие: Техническое При ближайшем выводе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная выполнить ТО в объёме «В». Срок исполнения: 30.10.2024 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам технического обслуживания комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная определить необходимость дополнительного ремонта или замены отдельных узлов и элементов ЭПЗ-1636. Срок исполнения: 30.10.2024 г. Состояние: Не выполнено
1205 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-13 22:32 | 2024-04-01 21:17 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошел из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№2/2-2/3 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№2/2-2/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1206 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-13 21:58 | 2024-03-14 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф.1от КТП-2/В.Д-4-160 оп 1-16 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф.1от КТП-2/В.Д-4-160 оп 1-16 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.1от КТП-2/В.Д-4-160 оп 1-16 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1от КТП-2/В.Д-4-160 оп 1-16 по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1от КТП-2/В.Д-4-160 оп 1-16 по всей длине.
1207 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-13 21:29 | 2024-03-14 00:21 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №1-2, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1208 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-13 20:50 | 2024-03-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское VN004-00028291 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП.
1209 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 6.9 КГЭС, ТП-323 Насосн. водопр. явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.9 ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ 6кВ яч.9 ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1210 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-03-13 20:20 | 2024-03-13 20:27 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Совега в пролете опор №38-39 обнаружено дерево под проводами ВЛ, при сильном порывистом ветре (до 18м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-01 ПС Совега от действия защит, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Совега упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Совега с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Совега с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Совега устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
1211 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-03-13 20:16 | 2024-03-19 09:51 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №№9/38-9/39 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/38-9/39 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Грузское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в планы работ
1212 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-13 19:55 | 2024-03-13 22:43 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста и обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5/15-5/16 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №5/15-5/16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 26.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1213 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-03-13 19:10 | 2024-03-13 20:40 | 3.4.8.5.2, Выведен в ремонт участок за ЛР 22-4 ВЛ 10кВ №22 ПС Подгорное районная по причине наезда на опору №25 ОВЛ-10 на ТП 22-14 ПС Подгорное сторонним транспортом. | 4.4.1, Наклон опоры №25 ОВЛ-10 на ТП 22-14 ПС Подгорное районная, произошел по причине механического воздействия на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор № 24,26 отпайки на ТП 22-14 по ВЛ 10-22 ПС Подгорное районная подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование опор № 24,26 отпайки на ТП 22-14 по ВЛ 10-22 ПС Подгорное районная Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор № 24,26 отпайки на ТП 22-14 по ВЛ 10-22 ПС Подгорное районная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: результаты диагностирования опор Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Постановление доведено до населения
1214 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-13 18:52 | 2024-03-13 20:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-355 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1215 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-03-13 18:49 | 2024-03-13 20:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ КТП Н-19-9, изменения свойств материала провода шлейфа при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" ЛР-10кВ КТП Н-19-9, что привело к необходимости неотложного отключения КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево для аварийно-восстановительных работ и нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ КТП Н-19-9, возникла необходимость неотложного отключения КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево для аварийно-восстановительных работ, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект шлейфа на ЛР-10кВ КТП Н-19-9 на КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новополево. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине.
1216 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-13 18:35 | 2024-03-13 19:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-11 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-11 ПС Л. Россошь в пролёте опор № 14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-11 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-11 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г.
1217 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-13 18:12 | 2024-03-13 18:33 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №№21-22 ЛЭП 10 Город 1 ПС Грайворон в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №21-22 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 26.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1218 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-13 17:27 | 2024-03-15 17:48 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС Теткино явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, которое произошло в результате обрыва 2х проводов в пролете опор №44-№45 в результате обстрела ВСУ. | 4.4.1, Обрыв 2х провода в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №07 ПС Теткино в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1219 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-13 16:50 | 2024-03-13 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-32---ТП-764 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1220 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-13 16:50 | 2024-03-13 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1221 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-03-13 16:12 | 2024-03-13 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №117-118 упавшими ветками дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №117-118 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении веток дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
1222 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-13 16:05 | 2024-03-13 16:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ВЛ-10 кВ ПС Узловая Ф301 потр. (на балансе ООО "Промэнергосеть") произошло отключение ВЛ действием защит.
1223 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-03-13 15:30 | 2024-03-13 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1982 года) кабеля коаксиального АВК 6/6 произошло старение оплетки кабеля с потерей его механической прочности, что в дождливую погоду при попадании внутрь кабеля воды привело к возникновению однофазного короткого замыкания с искрением, устраненному оперативным отключением и заменой провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1982 года) кабеля коаксиального АВК 6/6 произошло старение оплетки кабеля с потерей его механической прочности, что в дождливую погоду при попадании внутрь кабеля воды привело к возникновению однофазного короткого замыкания с искрением, устраненному оперативным отключением и заменой провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП М-6-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП М-6-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП М-6-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП М-6-5.
1224 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-13 15:14 | 2024-03-13 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00023083 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1225 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-13 15:13 | 2024-03-13 15:37 | 3.4.8.5.2, При проведении обхода ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-201 обнаружено повреждение перекидки с опоры № 1-1 к дому в результате схода снега с кровли. | 4.4.5, Повреждение перекидки с опоры № 1-1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-201 к дому в результате схода снега с кровли. | Мероприятие: Организационное Разместить объявление в СМИ о необходимости уборки снега над вводным устройством (перекидкой) силами собственников зданий. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Размещено объявление в СМИ
1226 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-13 14:57 | 2024-03-13 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-649 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л 649 - РП 22 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2004 года). | 4.12, Причиной отключения Л-649 ПС Смоленск 1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л 649 - РП 22 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2004 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ ПС Смоленск 1, Л 649 - РП 22 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6кВ ПС Смоленск 1, Л 649 - РП 22 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1227 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-13 14:55 | 2024-03-13 15:13 | 3.4.12.2.3, Неотложная заявка на ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Молотинская по причине падения ветки на провод 10кВ ф."В" от ВР-10кВ в сторону ТП-53 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны на провод 10кВ ф."В" от ВР-10кВ в сторону ТП-53 привело к замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Молотинская в пролетах опор № 3.1-3.7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
1228 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-13 14:45 | 2024-03-13 16:45 | 3.4.9.3, В результате плохого контактного соединения на вводном АВ - 0,4 кВ в ВШУ потребителя дома № 11 д. Б.Андрейково ул. Горная произошел нагрев питающего провода и оплавление его. В следствии чего произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.4 Б.Андрейково на ТП № 070. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа.
1229 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-13 14:43 | 2024-03-13 22:10 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное явилось повреждение кабельной воронки на оп. №27-2 из-за невыявленного своевременно дефекта. | 4.12, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное явилось нарушение изоляции кабельной воронки на оп. №27-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр кабельных перемычек ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное на предмет внешних дефектов изоляции Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра кабельных перемычек ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное – включить устранение дефектов в план ТОиР Рамонского РЭС Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
1230 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-13 14:27 | 2024-03-13 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Саратовская д.9, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф3 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая к дому ул. Саратовская д.9, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая.
1231 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-13 14:16 | 2024-03-13 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1232 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-13 13:53 | 2024-03-13 14:57 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключения потребителей электрической энергии вследствие срабатывание автоматического выключателя для защиты потребителей от недопустимых нагрузок |  | Мероприятие: Техническое Включить в график обходов ТП-1740 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1233 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-13 13:37 | 2024-03-13 15:00 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-82 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Энергетическая электроника»). | 4.12, Причиной аварийного отключения РЕК-82 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось нарушение электрической изоляции с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Энергетическая электроника») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
1234 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-13 13:36 | 2024-03-13 14:54 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-777 2сек.ш. - ТП-749 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-777 2сек.ш. - ТП-749 1сек.ш. было проведено 25.03.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-777 2сек.ш. - ТП-749 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ПС Центр. на ТП-549 2с. Кабель силовой ААБлУ-10 3х240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ ТП-749 1 с.ш -ТП-777 2 с.ш. замечаний нет.
1235 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-13 12:45 | 2024-03-13 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки АCБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 55 лет, с 1966 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АCБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Рославль - РП-1, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено
1236 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-13 12:42 | 2024-03-13 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №19 - №20 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г.
1237 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-03-13 12:19 | 2024-03-13 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 Добрянка на провода в пролете опор №7 - №8 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 Добрянка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 Добрянка в пролете опор №7 - №8. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
1238 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-13 12:02 | 2024-03-13 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 553 (Глазово кордон) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 553 (Глазово кордон). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 553 (Глазово кордон) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 553 (Глазово кордон), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
1239 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-13 11:47 | 2024-03-13 15:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 30-31 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 на провода фаз "В" и "А", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное оперативным персоналом. | 4.12, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 30-31 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 на провода фаз "В" и "А", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
1240 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-13 11:45 | 2024-03-13 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля Отп. 9 КЛ (ТП58-ТП31) 1014 Вязьма-1 ААШВ 3х120 мм2 (L=496м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 44 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля Отп. 9 КЛ (ТП58-ТП31) 1014 Вязьма-1 ААШВ 3х120 мм2 (L=496м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля Отп. 9 КЛ (ТП58-ТП31) 1014 Вязьма-1 на КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-1 ААШв-10 3х120 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка Отп. 9 КЛ (ТП58-ТП31) 1014 Вязьма-1 ААШВ 3х120 мм2 (L=496м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка Отп. 9 КЛ (ТП58-ТП31) 1014 Вязьма-1 ААШВ 3х120 мм2 (L=496м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1241 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2024-03-13 11:21 | 2024-03-13 11:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролёте опор №186-187. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролёте опор №186-187, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролёте опор №186-187. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Трубчевская в пролете опор №186-187 Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1242 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-13 11:13 | 2024-03-14 19:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ, в результате обрыва и падения на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№31-33 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№31-33 ЛЭП 10 кВ №6 ПС Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1243 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-13 10:58 | 2024-03-13 11:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224 ВЛ №2 ПС П.Пригородная произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (порывы ветра 11 м/с). | 4.4.3, Упавшая ветка с дерева допустила перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 12-13. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224 ВЛ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1244 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-13 10:57 | 2024-03-13 12:25 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1245 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-13 10:53 | 2024-03-13 12:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №37 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0356 Ф622 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0356 Ф622 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0356 Ф622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП0356 Ф622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1246 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-13 10:35 | 2024-03-13 11:35 | 3.4.7.3.3, Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 в пролете опор №4-5, касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 в пролете опор №4-5, касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что приводит к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 в пролете опор №4-5. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1247 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-13 10:32 | 2024-03-13 10:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Кадый явилось КЗ в результате падения дерева в пролете опор № 40-41, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. При падении дерева произошло перекрытие проводов ВЛ ветвями дерева, что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее под действием ветра дерево упало с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 40-41 под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе после прохождения стихийных явлений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе после прохождения стихийных явлений, не выявлено.
1248 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-13 10:31 | 2024-03-14 19:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №№3/21-3/22 вследствие повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/21-3/22 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло в результате механического повреждения, вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1249 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-13 10:00 | 2024-03-13 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1250 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-13 10:00 | 2024-03-13 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №24 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (38 лет), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) был проведен 30.01.2024 электромонтером Буйского РЭС Смирновым В.В., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №24, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Успенским Н.А. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=0 кВ) на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-05 Опора № 24 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №24 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №24 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №24 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1251 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-13 09:56 | 2024-03-13 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4кВ Тро-9-29 Ф.2, возникла необходимость отключения ВЛ оперативным персоналом для производства аварийно-восстановительных работ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветра, из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4кВ Тро-9-29 Ф.2, возникла необходимость отключения ВЛ оперативным персоналом для производства аварийно-восстановительных работ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-9-29 Ф.2 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-9-29 Ф.2 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
1252 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1253 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-13 09:33 | 2024-03-13 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на МТП-15-4 Слобода послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-60кВА в результате старение изоляции, изменения изоляционных свойств материала изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1973 года. | 4.12, Причиной перегорания трех предохранителей ПК 10 на МТП-15-4 Слобода послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора марки ТМ-60кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате старения изоляции и изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации, более 50 лет. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-15-4 Слобода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-15-4 Слобода разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
1254 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-03-13 09:24 | 2024-03-13 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке между ТП-217 и опорой №41-2, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБЛУ 3х35 между ТП-217 и оп 41-2 ВЛ-623 ПС Сафоново произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки ААБЛУ 3х35 на ВЛ-623 ПС Сафоново VS006-9670034 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Сафоново
1255 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-13 08:31 | 2024-03-13 10:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ выключателя МВ-35 Белянка на ПС 110 кВ Максимовка, произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" обломками БПЛА пролете опор № 14-15 ВЛ 35 кВ Максимовка - Белянка, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз "В", "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 35 кВ Максимовка - Белянка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Максимовка - Белянка. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Максимовка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено
1256 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-13 08:30 | 2024-03-13 09:09 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение В КЛ-6-9 ТП 780 ПС №4 в сторону ТП 737 ПС №4 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 В КЛ-6-9 ТП 780 ПС №4 в сторону ТП 737 ПС №4, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 15 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №9 ПС 35кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний и дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №9 ПС 35кВ №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1257 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-03-13 06:20 | 2024-03-13 06:46 | 3.4.8.5.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 35кВ Бутурлиновка-1 – В.Архангельское явилось вандальное повреждение при падении БПЛА. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 35кВ Бутурлиновка-1 – В.Архангельское явился обрыв провода ф. «С» в пролете опор №№ 22-23. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Бутурлиновка-1 – В.Архангельское на предмет возможных повреждений от воздействия БПЛА. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Бутурлиновка-1 – В. Архангельское на предмет возможных повреждений от воздействия БПЛА.
1258 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-13 05:56 | 2024-03-13 06:22 | 3.4.8.5.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС Филиппенково явилось уведомление от ЕДДС МЧС России о необходимости отключения электроснабжения в г.Бутурлиновка, по причине угрозы поражения человека электрическим током из-за обрыва провода и его падения на землю (обрыв провода произошел из-за огневого поражения на ВЛ-35 кВ Бутурлиновка-1-В.Архангельская). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Филиппенково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результате огневого поражения. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Филиппенково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результате огневого поражения. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Филиппенково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Филиппенково недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
1259 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-03-13 05:36 | 2024-03-13 06:22 | 3.4.8.5.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС Филиппенково явилось уведомление от ЕДДС МЧС России о необходимости отключения электроснабжения в п. Зеленый, Бутурлиновского района, по причине угрозы поражения человека электрическим током из-за обрыва провода и его падения на землю (обрыв провода произошел из-за огневого поражения на ВЛ-35 кВ Бутурлиновка-1-В.Архангельская). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Филиппенково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результате огневого поражения. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Филиппенково по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результате огневого поражения. Мероприятие: Техническое По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Филиппенково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Филиппенково недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Тип мероприятия:
1260 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-03-13 04:56 | 2024-03-13 15:58 | 3.4.8.5.1, Причиной аварийного отключения Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 явилось вандальное повреждение при падении БПЛА, которое привело к повреждению системы охлаждения Т-1 и Т-2 и отключению их газовой защитой. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 явилось механическое воздействие посторонних лиц: падение фрагментов БПЛА, которое привело к повреждению системы охлаждения Т-1 и Т-2 и отключению их газовой защитой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр оборудования ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 на предмет возможных повреждений от воздействия БПЛА. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СПС Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ПС 110кВ Бутурлиновка-1 на предмет возможных повреждений от воздействия БПЛА Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов на оборудовании ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по результатам внеочередного осмотра – включить их устранение в план ТОиР Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СПС Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра включены в план ТОиР выполнение следующих мероприятий: - установка защитных ж/б блоков по периметру силовых трансформаторов Т-1, Т-2 - установка защитной сетки над силовых трансформаторов Т-1, Т-2
1261 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-13 04:24 | 2024-03-13 17:07 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110 выключателя В 110 Шебекино на ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "С" с падением на землю в пролете опор №177-178 ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фазы "С" в пролете опор №177-178 ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график комплексных ремонтов ЛЭП 35-110 кВ Филиала.
1262 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-03-13 04:09 | 2024-03-13 08:39 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролете опор №85-86 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №85-86 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошёл из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
1263 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-13 02:31 | 2024-03-13 18:46 | 3.4.8.5.1, Отключение действием оперативно ускоренной 2 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Белгород-Химзавод выключателя В 110 Химзавод на ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за обрыва провода фазы "В" с падением на землю в пролете опор №162-163 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Повреждение осколками снарядов полимерных опорно-стержневых изоляторов фазы "С" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону ВЛ 110 кВ (1 шт.) на линейном разъединителе ЛР 110кВ Нежеголь; полимерного опорно-стержневого изолятора фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на линейном разъединителе ЛР 110кВ Шебекино; высокочастотного заградителя фазы "А" ВЗ ВЛ 110кВ Шебекино-Химзавод; подвесных стеклянных изоляторов фазы "А" (2 шт.), фазы "В" (2 шт.), фазы "С" (2 шт.) на приемном портале в сторону 2 сек 110кВ; полюса фазы "А" элегазового выключателя В 110кВ Т1; опорно-стержневых изоляторов фазы "А" (4 шт.), фазы "В" (3 шт.), фазы "С" (3 шт.) на 2 сек 110кВ; опорно-стержневых изоляторов фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "С" в сторону ВЛ 110 кВ (1 шт.), фазы "С" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ Шебекино; опорно-стержневых изоляторов фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на секционном разъединителе СР 2 110кВ; опорно-стержневых изоляторов фазы "А" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.), фазы "В" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.), фазы "С" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ Нежеголь; опорно-стержневых изоляторов фазы "А" (2 шт.), фазы "В" (2 шт.), фазы "С" (2 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ ТН 2сек 110кВ на ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Химзавод в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Химзавод. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "В" в пролете опор №162-163 ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на полимерные опорно-стержневые изоляторы фазы "С" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону ВЛ 110 кВ (1 шт.) на линейном разъединителе ЛР 110кВ Нежеголь; полимерный опорно-стержневой изолятор фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на линейном разъединителе ЛР 110кВ Шебекино; высокочастотный заградитель фазы "А" ВЗ ВЛ 110кВ Шебекино-Химзавод; подвесные стеклянные изоляторы фазы "А" (2 шт.), фазы "В" (2 шт.), фазы "С" (2 шт.) на приемном портале в сторону 2 сек 110кВ; полюс фазы "А" элегазового выключателя В 110кВ Т1; опорно-стержневые изоляторы фазы "А" (4 шт.), фазы "В" (3 шт.), фазы "С" (3 шт.) на 2 сек 110кВ; опорно-стержневые изоляторы фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "С" в сторону ВЛ 110 кВ (1 шт.), фазы "С" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ Шебекино; опорно-стержневые изоляторы фазы "А" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.), фазы "В" в сторону 2 сек 110кВ (1 шт.) на секционном разъединителе СР 2 110кВ; опорно-стержневые изоляторы фазы "А" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.), фазы "В" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.), фазы "С" в сторону ЛР 110кВ Нежеголь (1 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ Нежеголь; опорно-стержневые изоляторы фазы "А" (2 шт.), фазы "В" (2 шт.), фазы "С" (2 шт.) на шинном разъединителе ШР 110кВ ТН 2сек 110кВ на ПС 110 кВ Химзавод, произошло вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод при внешнем огневом воздействии со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1264 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-13 01:38 | 2024-03-13 02:17 | 3.4.7.3.5, Отключение на ТП 184 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 346 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 624 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1265 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Причиной ложного отключения В 35 Губкин №1 ПС 35 кВ Западная явилось возникновение обходной электрической цепи через сработавший и вышедший из строя защитный варистор, в схеме дискретного входа РПВ микропроцессорного терминала РЗА типа «Лютик-Т» ВЛ 35 кВ Губкин – Западная №1, и электромагнит отключения В 35 Губкин 1, вследствие неблагоприятной электромагнитной обстановки на ПС 35 кВ Западная. | 4.1.5, Нарушение структуры материала и возникновение обходной электрической цепи через сработавший и вышедший из строя защитный варистор, в схеме дискретного входа РПВ микропроцессорного терминала РЗА типа «Лютик-Т» ВЛ 35 кВ Губкин – Западная №1, и электромагнит отключения В 35 Губкин 1 произошло вследствие неблагоприятной электромагнитной обстановки на ПС 35 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ПС 35/6 кВ Западная PS035-000109 | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по реализации изменений в существующие схемы РЗА ПС 35 кВ Западная, указанные в составленном перечне. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Шевелев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить перечень мероприятий, необходимых для изменения существующих принципиальных схем РЗА ПС 35 кВ Западная, с целью исключения возможности создания обходных цепей, приводящих к отключению выключателя, при возникновении неисправности защитных варисторов дискретных входов МП терминалов РЗА Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шевелев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень мероприятий составлен
1266 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-13 00:48 | 2024-03-13 06:33 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
1267 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-13 00:33 | 2024-03-13 01:22 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 532 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 532-ТП 483 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1268 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-13 00:10 | 2024-03-13 02:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3207 к ТП3197, произошло в результате подвижки грунтов в результате оттаивания. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф604 от ПС Сталелитейная к ТП3443 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3207 к ТП3197, в следствии оттаивания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3443 Ф604 к ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3443 Ф604 к ПС Сталелитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3207 к ТП3197. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3207 к ТП3197 восстановлена.
1269 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 23:18 | 2024-03-13 13:53 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» и схлеста с проводом фазы «А» в пролете опор №№70-71, вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №№70-73 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 29.11.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1270 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 22:57 | 2024-03-13 14:20 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 вследствие их повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №4 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №4 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1271 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-03-12 22:05 | 2024-03-12 22:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 26-27 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 26-27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 563 с.Александровка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 563 с.Александровка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
1272 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-12 21:25 | 2024-03-12 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 26 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-Город 26 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1273 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-17 ПС 35/6 №35 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Завод художественной ковки».
1274 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-12 21:20 | 2024-03-12 23:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПКТм-102-6-50-31,5 ТП217 ф620 ПС Западная. | 4.10, В результате перегорания ПКТм-102-6-50-31,5 ТП217 ф620 ПС Западная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП217 ф620 ПС Западная. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП217 ф620 ПС Западная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
1275 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-12 22:41 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 вследствие их повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1276 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-12 20:57 | 2024-03-12 21:57 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №188. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино на траверсу опоры №188 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1277 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-12 20:05 | 2024-03-12 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №29 - №30 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
1278 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-12 20:05 | 2024-03-12 21:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодемьянской в пролете опор №7-№8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ в РУ ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодемьянской. Повреждений ВЛ-0,4 нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодемьянской, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ в РУ ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодемьянской. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодем, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодемьянской Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.4 ул. З.Космодем (при их наличии). Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1279 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-12 19:53 | 2024-03-13 13:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №9-10, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1280 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-19 ПС 35/6 №35 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Иркутское".
1281 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 18:33 | 2024-03-12 19:06 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате механического повреждения КЛ 6 кВ на участке от ВВ-6 до ТП 300 остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение участка КЛ 6 кВ от ВВ-6 до ТП 300 КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1282 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-03-12 18:22 | 2024-03-12 18:53 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) в пролёте опор №326-327 произошел обрыв провода фаза "В". | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) явилось короткое замыкание из-за обрыва провода фаза "В". | Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) выявленные замечания устранены
1283 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-03-12 18:12 | 2024-03-12 22:02 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва жил трех фаз и жилы НО СИП 2 (3х50+1х54,6+1х16) в пролёте опор №№2-3, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв жил трех фаз и жилы НО СИП 2 (3х50+1х54,6+1х16) в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 313 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1284 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-03-12 18:01 | 2024-03-12 20:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 814 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 26-27, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 26-27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 814, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 814, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 814, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1285 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-12 18:01 | 2024-03-12 21:22 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на Р-10кВ ТП-9/К-21-400 опора №7-19 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к обрыву шлейфа провода фазы "С", с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на Р-10кВ ТП-9/К-21-400 опора №7-19 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны, что привело к обрыву шлейфа провода фазы "С" и нарушению электрической изоляции, с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1286 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-12 18:00 | 2024-03-13 18:02 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1287 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-12 18:00 | 2024-03-12 19:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение на подстанции не принадлежащей АО "ВГЭС" в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1288 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-12 18:00 | 2024-03-12 20:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение на подстанции, не принадлежащей АО "ВГЭС" |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1289 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-12 17:25 | 2024-03-12 19:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-173 ф. 612 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-173 ф. 612 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-173 ф. 612 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лис обхода ВЛ-0,4 ф1 КТП-173 ф. 612 ПС Новозыбков без замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-173. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-173.
1290 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-12 17:12 | 2024-03-12 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф2 ТП1200 Ф1015 РП102 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Чапаева д.11, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф2 ТП1200 Ф1015 РП102 к дому ул. Чапаева д.11, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ТП1200 Ф1015 РП102. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ТП1200 Ф1015 РП102.
1291 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 16:21 | 2024-03-12 16:34 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 веткой, отбитой от дерева остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки, отбитой от дерева остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1292 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 16:14 | 2024-03-12 20:33 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опор №42-43, поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1293 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-12 16:06 | 2024-03-12 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево на провода, в пролете опор №5 - №6 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранения ПН-2 фазы "А" Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
1294 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-12 16:05 | 2024-03-12 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-7, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №8-7 ПС Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.
1295 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 16:00 | 2024-03-12 17:44 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошел из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№10-11 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№10-11 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.11.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1296 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 15:57 | 2024-03-12 20:18 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1297 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-12 15:56 | 2024-03-12 17:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 554 Рождественно ВЛ-10кВ №6 Льнозавод ПС 35/10кВ Рождественно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31 - №32 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31 - №32 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 554 Рождественно ВЛ-10кВ №6 Льнозавод ПС 35/10кВ Рождественно веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
1298 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-12 15:31 | 2024-03-12 16:06 | 3.4.8.5.2, При осмотре ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-013 обнаружено выпадение крюка из опоры № 2-1 (изолятор не поврежден) по причине схода снега с кровли дома. | 4.4.5, Выпадение крюка на опоре № 2-1 (изолятор не поврежден) в результате схода снега с кровли дома. | Мероприятие: Организационное Разместить объявление в СМИ о необходимости уборки снега над вводным устройством (перекидкой) силами собственников зданий. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Размещено объявление в СМИ
1299 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-12 15:30 | 2024-03-12 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС110/6 кВ Высокое в пролете опор №24/62-25/62. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС110/6 кВ Высокое в пролете опор №24/62-25/62 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС110/6 кВ Высокое в пролете опор №24/62-25/62, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС110/6 кВ Высокое в пролете опор №24/62-25/62, угрожающих падением на провода ВЛ
1300 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-12 15:14 | 2024-03-12 15:49 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ №5 и ввода 10кВ №1 произошло в результате междуфазного КЗ в кабельной воронке на опоре №1, в следствии перепада температур окружающего воздуха с переходом через ноль. | 4.4.4, Причиной повреждения кабельной воронки явилось снижение изоляции ниже допустимого значения в результате естественного старения в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 РП-10кВ Поныри, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №5 РП-10кВ Поныри, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятий не требуется
1301 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 15:12 | 2024-03-13 19:03 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате механического повреждения КЛ 6 кВ на участке от ВВ-6 до ТП 143 остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение участка КЛ 6 кВ от ВВ-6 до ТП 143 Город-2 ПС 110 кВ Химзавод произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1302 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 15:10 | 2024-03-12 21:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №13/8-13/9 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13/8-13/9 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1303 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-12 15:00 | 2024-03-12 17:00 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4кВ отТП234 2сш Никит.64-66,68-72, при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ персоналом ООО "Центр Опор". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ персоналом ООО "Центр Опор" база прихода произошло повреждение КЛ-0,4кВ отТП234 2сш Никит.64-66,68-72. | Мероприятие: Организационное Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в ООО "Центр Опор" Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в ООО "Центр Опор" Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Центр Опор" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ-0,4кВ отТП234 2сш Никит.64-66,68-72. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г.
1304 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-03-12 14:49 | 2024-03-12 16:01 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, выполнен по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №34-35 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка произошел в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №34; 35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №34, 35 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №34; 35 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №34, 35 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам технических мероприятий на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-624 ПС Воронцовка замечания не выявлены.
1305 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-12 14:44 | 2024-03-12 19:53 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за повреждения силового трансформатора ЗТП 604 ПС 110 кВ Короча вследствие изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора ЗТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала обмоток ВН фаз "А", "В", "С" силового трансформатора на ЗТП 604 ПС Короча TP010-0127175 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЗТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 604 ПС Короча разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1306 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-03-12 14:25 | 2024-03-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 832 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 32-33, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов, в результате старения материала провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 32-33 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 832. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 832, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
1307 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-12 14:17 | 2024-03-12 14:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 на д. Б.Андрейково на ТП № 070. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
1308 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-12 13:59 | 2024-03-12 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Островского д.69, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная к дому ул. Островского д.69, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная . Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная.
1309 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 13:38 | 2024-03-12 14:24 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №7/3-7/4 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1310 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-12 13:33 | 2024-03-12 16:35 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №33-34, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №33-34 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1311 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-12 13:30 | 2024-03-12 15:40 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло подгорание контакта предохранителя 6 кВ ф.С. Подгорание контакта произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2006 г.) Последний плановый осмотр ТП-177 был проведен мастером Костромского РЭС Суровым С.И. 01.07.22. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.1.3, Подгорание контакта предохранителя предохранителя 6 кВ в процессе длительной эксплуатации из-за изменения свойств материалов в процессе старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения материала контакта предохранителя в процессе длительной эксплуатации , произошло подгорание контакта предохранителя в РУ-6кВ на КТП-6кВ №177 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП 177. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены замеры напряжений и нагрузок Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: недостатков не выявлено
1312 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 13:12 | 2024-03-12 20:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон произошел из-за обрыва СИП 2 3х70+1х70+1х16 в пролете опор №№2/6-2/7, СИП 4 3х16 в пролете опор №№2/9-2/10, воздушного ввода в дом СИП 4 2х16 от опоры №2/9, поврежденных остатками летающих предметов в приграничной зоне во время обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механические повреждения СИП 2 3х70+1х70+1х16 в пролете опор №№2/6-2/7, СИП 4 3х16 в пролете опор №№2/9-2/10, воздушного ввода в дом СИП 4 2х16 от опоры №2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1313 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2024-03-12 12:55 | 2024-03-12 13:40 | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-6кВ Токопровод-1 ПС ГПП-2 (в эксплуатационной ответственности ООО "Амкодор-ЛТЗ")
1314 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 12:53 | 2024-03-14 19:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ, в результате обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №№155-156 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №155-156 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1315 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-12 12:33 | 2024-03-12 16:02 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошли из-за КЗ в результате повреждения изоляции кабеля на спуске оп.13/1 Р408 - КТП1305 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Церковная вследствие огневого воздействия в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Повреждения изоляции кабеля на спуске оп.13/1 Р408 - КТП1305 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошли вследствие огневого воздействия в приграничной зоне при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1316 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 12:15 | 2024-03-12 16:21 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №171-172 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №171-172 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1317 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2024-03-12 11:49 | 2024-03-12 11:50 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор№ 151-152 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №151-152 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в результате падения налипшего снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома не выявлено.
1318 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-03-12 11:49 | 2024-03-12 12:49 | 3.4.7.3.5, При выполнении оперативных переключений на ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье при операциях с ЛР№77 произошел изгиб трубы привода, что привело к невозможности отключения ЛР№77. Изгиб трубы произошел по причине странения материала трубы привода от длительной эксплуатации. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье был выполнен 15.07.2023 электромонтером Судиславского РЭС Тихомировым С.Н., при осмотре ЛР № 77 дефекты не обнаружены, в листе осмотра дефекты отсутствуют. | 4.2.1, Изгиб трубы привода ЛР 10кВ №77 ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье при выполнении оперативных переключений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала трубы привода на ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье VS010-9440103 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье на предмет наличия дефектов приводов ЛР-10кВ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье на предмет наличия дефектов приводов ЛР-10кВ. Мероприятие: Техническое Выявленные неисправности приводов ЛР-10кВ на ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье устранить. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Воронье на предмет наличия дефектов приводов ЛР-10кВ. Замечаний нет.
1319 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-12 11:34 | 2024-03-12 17:23 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В в пролете опор №23-24, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1320 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-12 11:03 | 2024-03-12 11:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 710 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63А). | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 710 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 710 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 710 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1321 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2024-03-12 10:41 | 2024-03-12 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Б.Избердеевская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана разрушением штыревого изолятора на опоре № 53, в следствии длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры штыревого изолятора на опоре № 53, в следствии чего появилась "земля в сети" на ВЛ-10 кВ 2 Б.Избердеевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Б.Избердеевская, особое внимание уделить изоляторам с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты после осмотра устранить, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1322 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-12 10:21 | 2024-03-12 12:43 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №50 Балаболиха в пролете опор № 12-13 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего при перекрытии проводов соседних фаз К.З. в РУ 0,4 кВ КТП №50 Балаболиха отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №50 Балаболиха упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №50 Балаболиха с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №50 Балаболиха Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №50 Балаболиха устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1323 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-03-12 10:08 | 2024-03-12 12:35 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ1,1-10А фазы "А" ТП37 ф. 1004 ПС Комаричская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПТ1,1-10А фазы "А" в ТП37 ф. 1004 ПС Комаричскаяявилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП37 ф. 1004 ПС Комаричская. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП37 ф. 1004 ПС Комаричская.
1324 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-12 10:07 | 2024-03-12 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Маховище" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 4-4 - 4-5 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 4-4 - 4-5 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ № 15 Маховище ПС 35/10 Стебаево по всей длине Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
1325 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-12 09:54 | 2024-03-12 12:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП №067 Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В". Причиной повреждения явилось изменение свойств материала изолятора от длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания ТП №067 были выполнены 08.06.2021 бригадой диагностики (электромонтер Некрасов А.П., мастер Шандро А.В.) по результатам испытаний не было выявлено дефектов изоляции. | 4.12, Трещины на корпусе проходного изолятора фаза "В" на ТП №067, в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В" на КТП-10кВ №067 д.Доровица TP010-0073721 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №067 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП №067 с целью выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП №067. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр изоляции ТП №067.
1326 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 11:25 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 7 ул. Орловская, г. Ельца (ответвление от опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1327 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-03-12 08:40 | 2024-03-12 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения ВЛ-201 от ЦРП-2 на ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 послужило повреждение концевой кабельной муфты силового кабеля №1 на концевой опоре №42 в результате старения изоляции муфты при изменении физических свойств материалов муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 20 лет, с 2003 года. | 4.12, Отключение МВ-10кВ ВЛ-201 на ЦРП-2 произошло в результате повреждения концевой кабельной муфты наружной установки силового кабеля №1 марки ААШв-10 3х95 на концевой опоре №42 ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 в результате старения изоляции при изменении физических свойств материалов муфты в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 КЛ-10кВ ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 опора №42 - ТП-ОС-2 РУ 10кВ яч.1. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады диагностики Соловьёв Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики КД-5 КЛ-10кВ ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 опора №42 - ТП-ОС-2 РУ 10кВ яч.1. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 опора №42 - ТП-ОС-2 РУ 10кВ яч.1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания включить в журнал дефектов. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ ВЛ-ТП-2-11 - ТП-ОС-2 опора №42 - ТП-ОС-2 РУ 10кВ яч.1 разработка мероприятий не требуется, результаты испытаний соответствуют требованиям норм и правил НТД.
1328 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 08:39 | 2024-03-14 07:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате механического обрыва провода фазы "А" в пролете опор №24-25 и механического повреждения кабеля на участке от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401, поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24-25 и механического повреждение кабеля на участке от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1329 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-12 08:32 | 2024-03-12 09:15 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт КТП № 4-5 ПС 35кВ Масловская по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Капитель в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 4-5 ПС 35кВ Масловская находящейся на балансе и обслуживании ООО Капитель. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 4-5 ПС 35кВ Масловская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Капитель, послужившей причиной вывода КТП № 4-5 ПС 35кВ Масловская в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Капитель о приведении потребительских КТП № 4-5 ПС 35кВ Масловская соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
1330 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 08:04 | 2024-03-13 08:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ, в результате обрыва и падения на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№1/1-1/3, 1/4-1/5 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №№1/1-1/3, 1/4-1/5 ЛЭП 10 кВ №6 ПС Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1331 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло в результате обстрела территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 22.11.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1332 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-12 07:27 | 2024-03-14 19:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста и обрыва проводов фаз "В" и "С" ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино в пролете опор №№134-135 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "С"в пролете опор №134-135 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 25.11.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2024 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1333 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-12 07:14 | 2024-03-12 10:00 | 3.4.7.3.5, При плановом осмотре ЗТП №078 выявлено разрушение опорного изолятора ИО-10 наружной установки по причине длительной эксплуатации и воздействия на него неблагоприятных атмосферных явлений. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания изоляции ЗТП № 078 были выполнены бригадой диагностики Поназыревского РЭС 12.05.2021 (мастером БД Негановым А.В., электромонтером Глебовым Е.Н.), при испытаниях дефектов изоляции не выявлено. | 4.12, Разрушение опорного изолятора на вводе в ЗТП №078 при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещины, скол на корпусе изолятора ИО-10 на ЗТП 10кВ №078 СПТУ TP010-0082974 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЗТП №078 от ВЛ 10 кВ ф.10-02 РП Поназырево. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ЗТП №078 Мероприятие: Техническое По итогам осмотра устранить выявленные замечания на ЗТП №078 от ВЛ 10 кВ ф.10-02 РП Поназырево. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1334 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-12 06:33 | 2024-03-12 17:18 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического обрыва провода фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1335 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-12 05:20 | 2024-03-12 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
1336 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-03-12 04:43 | 2024-03-12 05:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за нагрева контактного соединения и оплавления наконечника коммутационного провода фазы "В" АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "В" АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения коммутационного провода фазы "В" в АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
1337 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-12 03:25 | 2024-03-12 03:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч.11 - РП-46 яч.27 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 18 лет. Последние испытания проведены 12.03.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27 на участке от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП-46 яч.27, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1338 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-12 02:25 | 2024-03-12 03:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч15 - РП-17 яч23 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 15.02.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1 на участке от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-17 яч.4 до ТП-883 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1339 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-12 02:25 | 2024-03-12 03:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч36 - РП-46яч.25 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 18 лет. Последние испытания проведены 14.01.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 на участке от ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ПС " Октябрьская" яч.36 до РП-46 яч.25, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1340 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-03-12 01:15 | 2024-03-12 09:39 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ трансформатора 1Т выключателей МВ-110 1Т, МВ-35 1Т, МВ-10 1Т на ПС 110 кВ Черемошное, произошло из-за возникновения КЗ в результате прямого попадания снаряда и полного повреждения силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Черемошное, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 3.4.8.5.1, Полное прекращение передачи телеметрической информации по основному каналу связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Черемошное в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате полной разрядки АКБ в ИБП, вследствие пропадания электропитания собственных нужд на ПС 110 кВ Черемошное. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор 1Т; трансформаторы тока ТТ-110 1Т; заземлитель ЗОН-110 1Т с приводом; фарфоровый опорно-стержневой изолятор ЗОН-110 1Т; ограничитель перенапряжений ОПН-110 ЗОН-1Т; провода шинного моста 110 кВ 1Т на ПС 110 кВ Черемошное, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. 4.4.5, Полный разряд АКБ в ИБП ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за пропадания электропитания собственных нужд, вследствие повреждения первичного оборудования при внешнем огневом воздействии со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 20.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Черемошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
1341 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-12 00:05 | 2024-03-12 01:03 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Манежная яч.405 - РП-52 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 58 лет. Последние испытания проведены 11.03.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7 на участке от ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1342 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-11 23:45 | 2024-03-12 00:50 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-5 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ЮВЖД. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-5 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ЮВЖД. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЮВЖД о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №8-5 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ЮВЖД о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №8-5 от ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1343 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-03-11 23:34 | 2024-03-12 00:15 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП-V-11 от ПС 35 кВ Эртиль-город послужило ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника. | 4.13, Ослабление контактных соединений низковольтных выводов главного рубильника на КТП-V-11 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло в результате несвоевременного технического осмотра бригадой диагностики. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Городской бригады и Бригаде по диагностике электрооборудования выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Городской бригады и Бригаде по диагностике электрооборудования выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ».
1344 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-03-11 22:16 | 2024-03-11 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного замыкания возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №48 - №49 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №48 - №49 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010164 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1345 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-26 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе МУП "ГЭС" г. Россошь.
1346 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-11 21:20 | 2024-03-11 21:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Кул-2-42, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-2-42 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-2-42 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-2-42 по всей длине. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-2-42 по всей длине.
1347 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-11 21:00 | 2024-03-12 04:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-61-32, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-61-32 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-61-32. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Вол-61-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Вол-61-32 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-32 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-32 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-32 по всей длине Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-32 по всей длине
1348 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-03-11 20:49 | 2024-03-11 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "С" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА по всей длине.
1349 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2024-03-11 20:40 | 2024-03-11 22:02 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №2-03 ПС Ольховатка явилось однофазное короткое замыкание проводов фазы «В» и «0» в пролете опор №6 - 1-1 из-за обрыва нулевого провода, произошедшего в результате проезда под проводами ВЛ негабаритного транспорта. | 4.4.1, Однофазное короткое замыкание проводов фазы «В» и «0» в пролёте опор №6 - 1-1 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №2-03 ПС Ольховатка произошло вследствие обрыва нулевого провода в момент проезда под проводами ВЛ негабаритного транспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №2-03 ПС Ольховатка на предмет наличия повреждений, после воздействия на провода ВЛ сторонних лиц. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №2-03 ПС Ольховатка на предмет наличия повреждений, после воздействия на провода ВЛ сторонних лиц. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Главе администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района
1350 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-11 20:30 | 2024-03-11 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 д. Вяжи на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 д. Вяжи на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 045 Ф1 д. Вяжи и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 045 Ф1 д. Вяжи по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1351 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-11 20:05 | 2024-03-11 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1352 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-11 19:55 | 2024-03-11 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная KN004-00002926 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
1353 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-11 19:50 | 2024-03-11 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1- №2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1- №2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Хонятино)
1354 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2024-03-11 19:31 | 2024-03-11 20:20 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №7 ТП №4-04 ПС Ольховатка явилось однофазное короткое замыкание проводов фазы «А» и «0» в пролете опор №4 - 4-1, произошедшее в результате проезда под проводами ВЛ негабаритного транспорта. | 4.4.1, Однофазное короткое замыкание проводов фазы «А» и «0» в пролёте опор №4 - 4-1 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП №4-04 ПС Ольховатка произошло вследствие кратковременного схлёстывания проводов в момент проезда под проводами ВЛ негабаритного транспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП №4-04 ПС Ольховатка на предмет наличия повреждений, после воздействия на провода ВЛ сторонних лиц. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП №4-04 ПС Ольховатка на предмет наличия повреждений, после воздействия на провода ВЛ сторонних лиц. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Главе администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района
1355 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 5.24 КЗПА ПС 110кВ Кировская явилось повреждение в сети потребителя ОАО "Электроагрегат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.24 КЗПА ОАО "Электроагрегат"с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-6кВ 5.24 КЗПА ОАО "Электроагрегат"с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1356 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-11 19:05 | 2024-03-11 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-15 - № 2-16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-15 - № 2-16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 834 (Фалисово) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены
1357 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-11 18:57 | 2024-03-11 19:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1 (Соловьева Е.С.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1358 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-11 18:42 | 2024-03-11 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1359 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-11 17:45 | 2024-03-11 18:46 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ ПС Трубная-2 яч.39 - ТП-819 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-23А, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Золотой колос". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1360 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-11 17:43 | 2024-03-11 18:13 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 605 ПС 110 кВ Рудник произведен для устранения повреждения ГЛ РБ 0,4 кВ, вследствие изменения свойств материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ КТП 605 ПС 110 кВ Рудник произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ на КТП-605 ПС Рудник TP006-0004776 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 605 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
1361 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-11 17:40 | 2024-03-11 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой изоляции между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции на ТП-1658--ТП-10 ТП-1658--ТП-10 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1658--ТП-10 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1362 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-11 17:30 | 2024-03-11 18:14 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара жилого дома № 8 на ул. Речная д. Ивановское, бригадой ОВБ в РУ-0,4 кВ ТП-239 отключен РБ-0,4 кВ ф. 2 на ул. Горная, Молодёжная. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
1363 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-11 17:30 | 2024-03-11 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-192--ТП-109 Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1364 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-11 17:04 | 2024-03-11 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1365 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-11 17:00 | 2024-03-11 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 49 лет. Последние испытания проведены 15.07.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ РП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1 на участке от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1366 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-11 17:00 | 2024-03-11 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-164 яч.3 до ТП-109 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 03.12.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 на участке от ТП-164 яч.3 до ТП-109 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-12 яч.10 - ТП-164 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефекты не обнаружены.
1367 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-11 16:50 | 2024-03-11 18:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф4 ТП0164 Ф621 ПС Карачижская от опоры к дому ул.Кирпичная д.21, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф4 ТП0164 Ф621 ПС Карачижская к дому ул.Кирпичная д.21, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ТП0164 Ф621 ПС Карачижская. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф4 ТП0164 Ф621 ПС Карачижская.
1368 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-11 16:30 | 2024-03-11 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с. Золотарево на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с. Золотарево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1369 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-11 16:28 | 2024-03-11 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытия электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами перекрытия электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Починок КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1370 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролете опор №5-6 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролёте опор 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон ВЛ за пределами ОЗ
1371 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-03-11 16:22 | 2024-03-11 16:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-028 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №8-9 . | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-028 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-028 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-028 Ф-106 ПС Каташин в пролете опор №8-9.
1372 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-11 16:20 | 2024-03-11 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф408 ПС2--РП7 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1373 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-11 16:02 | 2024-03-11 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№191 с. Золотарево на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№191 с. Золотарево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№191 с.Золотарево-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№191 с.Золотарево-1 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1374 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-11 15:50 | 2024-03-11 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3- №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3- №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) 1103 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) 1103
1375 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-11 15:33 | 2024-03-11 16:37 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-11 ПС Ср.Икорец послужило разрушение клинового зажима ВЛ-0,4 кВ уличного освещения на опоре №3, находящейся на балансе и обслуживании администрации Н.Икорецкого СП. | 4.12, Повреждение клинового зажима ВЛ-0,4 кВ уличного освещения, находящейся на балансе и обслуживании администрации Н.Икорецкого СП. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю администрации Н.Икорецкого СП о приведении потребительского оборудования на ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-5-11 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании администрации Н.Икорецкого СП, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю администрации Н.Икорецкого СП о приведении потребительского оборудования на ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-5-11 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании администрации Н.Икорецкого СП, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1376 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-11 15:05 | 2024-03-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции вследствие длительной эксплуатации на РП-54--ТП-1007 РП-54--ТП-1007 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54--ТП-1007 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1377 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-11 14:57 | 2024-03-11 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(2.8)- КТП 45-01(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(2.8)- КТП 45-01(3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(2.8)- КТП 45-01(3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ Промышленная(2.8)-КТП 45-01(1) KS010-0006342 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(2.8)- КТП 45-01(3). Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
1378 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-11 14:57 | 2024-03-11 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате упавшей ветки дерева вырвало крюк крепления изолятора на фасаде дома ул. Пушкина 17 ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП6 ф.1002 ПС Кокоревская. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения крюка крепления изолятора упавшей веткой дерева на фасаде дома ул. Пушкина 17 ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП6 ф.1002 ПС Кокоревская. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП6 ф.1002 ПС Кокоревская к дому ул. Пушкина 17, п. Кокоревка. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП6 ф.1002 ПС Кокоревская к дому ул. Пушкина 17, п. Кокоревка.
1379 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-11 14:35 | 2024-03-11 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 420 Лобастово ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23 - №24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23 - №24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП "420 Лобастово ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Лобастово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Лобастово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1380 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-11 14:20 | 2024-03-11 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ КТП 78 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на отходящих линиях 0,4 кВ КТП 78 ПС 110 кВ Строитель из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КТП-78 ПС Строитель TP006-0015246 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 78 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих линиях 0,4 кВ КТП 78 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по КТП-78 ПС Строитель. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
1381 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-11 14:18 | 2024-03-11 16:20 | 3.4.7.3.5, При выполнении осмотра РУ-0,4кВ ТП-424 бригадой ОВБ выявлен нагрев контактного соединения автоматического выключателя ф№5 с повреждением корпуса коммутационного аппарата. | 4.1.3, Нагрев контактного соединения автоматического выключателя ф№5 с повреждением корпуса коммутационного аппарата. ТП-10/0,4кВ выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения в процессе эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-424 "Усадьба СПК" ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-424 "Усадьба СПК" | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль ТП-424 Ф10-08 ПС Мантурово на предмет наличия нагревов контактных соединений. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ТВК Мероприятие: Техническое По результатам ТВК ТП-424 выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ТВК
1382 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-11 14:15 | 2024-03-11 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №37 - №38 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №37 - №38 ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
1383 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-11 13:58 | 2024-03-11 15:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №615 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ № 613 ПС Ростов с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КВЛ 10 кВ №613 ПС Ростов Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов КВЛ 10кВ № 613 ПС Ростов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ №613 ПС Ростов после ремонта Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КВЛ 10кВ № 613 ПС Ростов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС В. О. Усин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Талон 11.03.2024
1384 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-11 12:56 | 2024-03-11 14:22 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3-22 ПС Добрино послужила необходимость безопасного проведения работ по снятию укрывного материала, занесенного из приусадебного участка на провода фаз «А», «В», «С» и «0» в пролете опор №14-15 при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.5, Падение укрывного материала на провода фаз "А", "В", "С" и "0" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3-22 ПС Добрино, занесенного из приусадебного участка, произошло при воздействии сильных порывов ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Через администрацию Тресоруковского СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Тресоруковского СП для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1385 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-11 12:42 | 2024-03-11 13:51 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-40 ПС Радуга, произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-40 ПС Радуга, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-40 ПС Радуга по всей протяженности Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
1386 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-11 12:30 | 2024-03-11 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-8 яч.14 до ТП-1136 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 18.03.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 на участке от КЛ-6кВ от РП-8 яч.14 до ТП-1136 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1387 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-11 12:22 | 2024-03-11 13:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1388 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-11 12:09 | 2024-03-11 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ ПС Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 KS010-0000664 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная (1.5)- РП 8н(8). Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
1389 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-11 11:59 | 2024-03-11 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №63 - №64 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №63 - №64 ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
1390 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-11 11:42 | 2024-03-11 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)- РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)- РП 8н(7) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)- РП 8н(7) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ ПС Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1 KS010-0000662 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)- РП 8н(7). Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
1391 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-11 11:37 | 2024-03-11 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19 ул. Даниловского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП57 Ф609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП57 Ф609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Даниловского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 57 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 57 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1392 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-11 11:16 | 2024-03-11 11:19 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-91 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-4 - №7-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-4 - №7-5 ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1393 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2024-03-11 11:15 | 2024-03-11 13:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6106 от ЦРП 10кВ "Внезапное" явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор №43-45 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №43-45 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1394 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-11 10:50 | 2024-03-11 11:08 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода ВЛ.
1395 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-03-11 10:40 | 2024-03-11 11:35 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, замыкание в пролете опор №55-56 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ,ф№ 1 от КТП 100 Т-345 с.Борки на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1396 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2024-03-11 10:35 | 2024-03-11 10:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая . | 4.4.3, Падение дерева привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.128 ПС Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая , растущих вне охранной зоны, в пролете опор №72-73. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая , растущих вне охранной зоны, в пролете опор № 72-73.
1397 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-11 10:34 | 2024-03-11 10:56 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) в пролёте опор №58-59 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1398 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-11 10:32 | 2024-03-11 11:04 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ-6кВ ПС 35кВ Старый Оскол-2(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения потребительской КЛ 6 кВ ЗТП 122 (8 ) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 - РП ЗАО "КФ Славянка". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "КФ Славянка" о приведении электроустановок требованиям НТД. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
1399 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-03-11 10:06 | 2024-03-11 10:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-18 м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 6 - 7, вследствие перекрытия проводов соседних фаз возникло междуфазное К.З., которое привело к перегоранию предохранителя на ТП № 146. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ от ТП № 146 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ п. Раслово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 146 п. Раслово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ п. Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 146 п. Раслово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
1400 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 12:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3015 к ТП3106, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф605 от ПС Бежицкая к ТП3042 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3015 к ТП3106, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3015 к ТП3106 Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3015 к ТП3106 восстановлена.
1401 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролёте опор №10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоныВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролете опор №10-11 Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1402 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-03-11 09:20 | 2024-03-11 09:39 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролете опор №124-125. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролете опор №124-125 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролете опор №124-125, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролете опор №124-125, угрожающих падением на провода ВЛ.
1403 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-03-11 09:09 | 2024-03-11 10:55 | 3.4.7.3.5, При очередном плановом осмотре ВЛ 0,4кВ ф. Комсомольская ТП №079 обнаружено увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №№1-2. Предыдущий плановый обход ВЛ 0,4 кВ произведен 26.04.2023. В листе обхода увеличение стрелы провиса не зафиксировано. Обход произвёл электромонтер РС Молодкин И.А. лист обхода принял мастер РС Чикулаев М.С. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести выборочный неплановый осмотр ВЛ 0,4кВ отходящих фидеров ТП 10/0,4 Галичского РЭС с целью выявления провисания проводов ВЛ 0,4кВ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Л О Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Л О
1404 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-11 09:08 | 2024-03-11 17:14 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №23-24 вследствие его повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1405 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-11 07:56 | 2024-03-11 08:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 2 на д. Веселово на ТП № 278. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 278 д.Веселово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
1406 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода фазы "А" ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) на опоре №73 явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №73. | Мероприятие: Организационное Произвести установку защиты от птиц на участке опор №72 - №74 ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823). Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена установка защиты от птиц на участке опор №72 - №74 ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823). Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) с целью выявления мест скопления птиц и наличия загрязненных птичьим пометом изоляторов. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) с целью выявления мест скопления птиц и наличия загрязненных птичьим пометом изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Литейная – Сапрыкино (ВЛ-823) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1407 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-03-11 03:46 | 2024-03-11 03:55 | 3.4.9.3, Отключение В-10кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 110/10/6 кВ Механический завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №28 (Косам) отходящей абонентской КВЛ-10кВ. |  | Мероприятие: Организационное Включение КВЛ-10 кВ №28 (ООО "Косам") по предоставлении протокола испытании о пригодности кабельной линии к включению с ПС 110/10-6кВ Механический Завод. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Призведено включение КВЛ-10 кВ №28 (ООО "Косам") по предоставлении протокола испытании о пригодности кабельной линии к включению с ПС 110/10-6кВ Механический Завод.
1408 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-11 02:45 | 2024-03-11 02:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при кратковременном схлесте проводов в пролете опор №207-№208 при обрыве проводов на опоре №207 со стороны питания в результате излома стойки №208 ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво по причине наезда на опору транспортного средства неустановленными лицами в результате ДТП. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства посторонних лиц на опору №208 ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво произошел излом стойки опоры у основания и её падение на землю, с дальнейшим кратковременным схлестом и обрывом проводов ВЛ 10 кВ со стороны питания на опре №207 в пролете опор №207-№208, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки ВЛ-10кВ №06 ПС Шишково-Дуброво и привлечь к возмещению ущерба. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в полицию
1409 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 00:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-27 ф.Кузьмино от РП Толмачево в пролёте опор № 18-19. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-27 ф.Кузьмино от РП Толмачево в пролёте опор № 18-19, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-1 КТПН-27 ф.Кузьмино от РП Толмачево по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 Л-1 КТПН-27 ф.Кузьмино от РП Толмачево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
1410 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-11 00:01 | 2024-03-11 00:20 | 3.4.12.2.3, Неотложная заявка на ВЛ-6 кВ ф.Кузьмино от РП Толмачево по причине падения ветки на ЛР-206 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны на ЛР-206 находящийся на опоре №29 ВЛ-6 кВ ф.Кузьмино от РП Толмачево привело к замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Кузьмино от РП Толмачево в пролетах опор № 28-30 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих вне охранной зоны
1411 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-10 23:06 | 2024-03-10 23:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-646 ВЛ-602 ПС Южная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-4 (Л.В. Чащин). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1412 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-10 22:33 | 2024-03-11 00:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Толга в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты КЛ на участке КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. УРЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". | 4.12, Пробой изоляции концевой муфты КЛ на участке КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 1142 - ТП 1149 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский район РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки
1413 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-10 22:14 | 2024-03-11 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 533 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 8 к д. 35 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 8 к д. 35 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 533 Ф2 по всей длине Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
1414 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-10 20:45 | 2024-03-11 13:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролетах опор №5/16-5/18 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №5/16-5/18 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1415 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-10 19:57 | 2024-03-10 21:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" в ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 387(Хренино) Ши/2 ТП 387(Хренино) Ши/2 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" . Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1416 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-03-10 19:55 | 2024-03-10 20:53 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №9-10 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1417 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-03-10 19:55 | 2024-03-10 21:24 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №3 на ТП№10-120 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №33 из за лёгшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Лёгшая ветка на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №33 вызвала кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№3 ВЛ 0.4кВ №3 от ТП№10-120 П С 110кВ Анна при сильных порывах ветра до 15 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №3 от ТП№10-120 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №3 от ТП№10-120 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №3 от ТП№10-120 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №3 от ТП№10-120 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1418 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-10 19:10 | 2024-03-10 20:07 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание на потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1419 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-03-10 19:08 | 2024-03-10 19:59 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-33 ПС 35 кВ Юдановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1420 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-03-10 18:24 | 2024-03-10 19:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием фазного и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения, при воздействии порывов ветра до 11 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-27 ПС Залужное о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-27 ПС Залужное о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
1421 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-10 18:03 | 2024-03-10 18:19 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-100 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролёте опор №12-13. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-100 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-100 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1422 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-03-10 17:50 | 2024-03-10 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 716 ВЛ-1008 ПС Рудня, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода линии в пролете опор №5 - №6, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 716 ВЛ-1008 ПС Рудня, явилось однофазное короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов в пролете опор №5 - №6, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-716 ВЛ-1008 ПС Рудня. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка.
1423 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-10 17:36 | 2024-03-10 18:01 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Строитель произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «С» и металлоконструкцией траверсы при падении парашютной системы беспилотного летательного аппарата на изолятор опоры №39 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель. Проведение СВО. | 4.4.5, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «С» и металлоконструкцией траверсы на опоре №39 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за механического воздействия при падении парашютной системы беспилотного летательного аппарата. Проведение СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1424 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-10 17:35 | 2024-03-10 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7003 от ПС 35 «Агроном» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, Из-за изменения свойств колпачка изолятора под воздействием ультрафиолетовых лучей, произошло разрушение колпачка, срыв изолятора, падение на траверсу провода, короткое замыкание на землю и отгорание провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-10кВ №7003 ПС "Агроном". | 4.1.4, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №7003 ПС 35 кВ «Агроном» явились, изменения свойств колпачка изолятора под воздействием ультрафиолетовых лучей, разрушение колпачка, срыв изолятора, падение на траверсу провода, короткое замыкание на землю и отгорание провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-10кВ №7003 ПС "Агроном". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7003 ПС 35/10кВ Агроном составлен график устранения выявленных замечаний
1425 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-10 17:31 | 2024-03-11 00:21 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов трех фаз на опоре №302, вследствие наезда стороннего легкового транспортного средства на опору №302. | 4.4.1, Срыв изоляторов трех фаз на опоре №302 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия (наезда) стороннего легкового транспортного средства на опору №302. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №6 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
1426 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-03-10 17:25 | 2024-03-10 18:01 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Ивня произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы при падении ветки дерева на изолятор опоры №33 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня, (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №33 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1427 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-10 16:50 | 2024-03-10 18:20 | 3.4.7.3.1, В результате старения и частичного разрушения изоляции на КЛ 0.4 кВ фазы "А" ф 4 произошел выход из строя КЛ 0,4 кВ от ТП2005 ф11 РП07 Ф604. | 4.12, Нарушение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ от ТП2005 ф11 РП07 Ф604 привело срабатыванию предохранителя ПН2 100А и отсутствию напряжения у потребителя ул. Карла Маркса д.7. | Мероприятие: Техническое КЛ 0,4 кВ от ТП2005 ф11 РП07 Ф604 к дому ул. Карла Маркса д.7. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 0,4 кВ от ТП2005 ф11 РП07 Ф604 к дому ул. Карла Маркса д.7 восстановлена.
1428 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-03-10 16:31 | 2024-03-10 16:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветви на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №15-16 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролёте опор 15-16, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Первушев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
1429 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-10 16:25 | 2024-03-10 17:55 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 9 пер. Автомобилистов, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 9 пер. Автомобилистов, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9 пер. Автомобилистов, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9 пер. Автомобилистов, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1430 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-10 16:20 | 2024-03-10 17:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 4 ул. Вяльцевой, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП32 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП32 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 4 ул. Вяльцевой, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Вяльцевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП32 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Вяльцевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП32 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1431 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-10 16:20 | 2024-03-10 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч22 - РП-39 яч 9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП 39 яч.13- ТП 801 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 27 лет. Последние испытания проведены 19.09.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч22 - РП-39 яч 9 на участке от КЛ 10 кВ РП 39 яч.13- ТП 801 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч22 - РП-39 яч 9. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч22 - РП-39 яч 9, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч22 - РП-39 яч 9, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1432 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-03-10 15:57 | 2024-03-10 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка послужило падение сломанной, под действием порывистого ветра макушки дерева, из-за границы охранной зоны на провода, в пролете опор №126 - №127. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка отключился в результате нарушения электрической изоляции между проводами, при падении сломанной под действием порывистого ветра макушки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №126 - №127, с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-35 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №126 - №127 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №126 - №127 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
1433 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-10 15:20 | 2024-03-10 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 665 (Еремейцево ЛТО)
1434 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-10 14:30 | 2024-03-10 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №27 ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Урицкого 27, ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Урицкого 27, ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская
1435 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-10 14:16 | 2024-03-10 14:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №30 -№31 произошедшего под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействие ветровой нагрузки при сильных порывах ветра на провода ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №27-№34 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №27-№34 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №27-№34. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №27-№34 дефектов не выявлено.
1436 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-10 13:55 | 2024-03-10 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1437 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-10 13:55 | 2024-03-10 16:30 | 3.4.12.1, В результате резких температурных перепадов и высокой влажности произошло повреждение 3-х проходных изоляторов в РУ-6кВ КРУН-1 Ф-601 ПС Бытошская. | 4.1, Отключение МВ Ф-601 ПС Бытошская произошло в результате МТЗ в РУ-6кВ КРУН-1 ПС Бытошская из-за повреждений 3-х проходных изоляторов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КРУН-1. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КРУН-1. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене проходных изоляторов в РУ-6кВ КРУН-1 Ф-601 ПС Бытошская. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена проходных изоляторов в РУ-6кВ КРУН-1 Ф-601 ПС Бытошская.
1438 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-10 13:24 | 2024-03-10 13:37 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 128.17 ЦРП Полевая явилось повреждение на потребительском ТП 128.17-3/250 СТФ "Эльдекор". |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 128.17-3/250 СТФ "Эльдекор" с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 128.17-3/250 СТФ "Эльдекор" с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1439 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-10 13:00 | 2024-03-10 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-20 Ф-603 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-20 Ф-603 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Мичурина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1440 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-10 12:50 | 2024-03-10 14:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №74 ул. Западная с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2258 Ф625 ПС Заречная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2258 Ф625 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме №74 ул. Западная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2258 Ф625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2258 Ф625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1441 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-03-10 12:46 | 2024-03-10 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Ставотино столовая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Ставотино столовая) в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Ставотино столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Ставотино столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1442 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-10 12:31 | 2024-03-10 13:19 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1221 является поврежденный вводной автомат в ВУ потребителя от оп.№10. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ от оп.№10 ТП 1221 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ от оп.№10 ТП 1221 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1443 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-10 11:40 | 2024-03-10 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной срабатывания ПК10кВ на ТП 1077 явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора в следствии естественного старения и изменении свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной межвиткового замыкания обмоток трансформатора на ТП 1077 является естественное старение и изменение свойств материалов трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ТП 1077 Колодное Клуб, школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: ТП 1077 Колодное Клуб, школа разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 1077 Колодное Клуб, школа. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП 1077 Колодное Клуб, школа
1444 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-03-10 11:25 | 2024-03-10 12:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало возникновение электрической дуги на ВР 10кВ ведомственной ТП при отключении его персоналом предприятия под нагрузкой, из-за чего ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Иванову М.В., о необходимости проведения инструктажа персоналу, обслуживающему электрооборудование предприятия, об охране труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, охране труда при выполнении отключений в электроустановках. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Нечаев Н.М. Сторонняя организация: ИП Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: письмо
1445 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-10 11:20 | 2024-03-10 13:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11- 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183, КЗ в результате обрыва провода и дальнейшего перехлеста. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 183, произведена вырубка (обрезка крон).
1446 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-10 11:05 | 2024-03-10 11:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-608 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11-5 (Горохова Ю.А.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1447 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-10 10:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-4-2-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-4-2-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине.
1448 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-10 13:23 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ №5 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-4-5, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фаз "А";"В" и "С" АВ 0,4кВ №5 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-4-5 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов АВ 0,4кВ №5 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-4-5,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-Био-4-5 ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-Био-4-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 Био-4-5 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 Био-4-5 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 Био-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 Био-4-5 по всей длине.
1449 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками явилось однофазное КЗ фазы "С" из-за перекрытия по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 136 вследствие падения ветки из строящегося птичьего гнезда, расположенного на опоре №136. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками из-за перекрытия по гирлянде изоляторов вследствие падения ветки из строящегося птичьего гнезда, расположенного на опоре №136. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 134-138. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на участке опор №№ 134-138 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками на участке опор №№ 134-138 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести удаление гнезда на опоре №136 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Шевченко С.А. Состояние: Не выполнено
1450 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-10 09:37 | 2024-03-10 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1611 КЛ-0,4 ул.МОПРа,2а Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1451 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-10 08:44 | 2024-03-10 08:52 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 696 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино произошло отключение автомата в РУ 0,4кВ ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино Опора П23 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 Неготино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 696. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 696 дефектов не выявлено.
1452 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-10 08:30 | 2024-03-10 09:30 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №83 фазы "А" ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №83 фазы "А" ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-10 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №83 фазы "А" ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.) на ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
1453 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-03-10 08:23 | 2024-03-10 12:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ МТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ в результате внутреннего повреждения изоляции обмоток силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора в МТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора на МТП 462 ПС 35 кВ Сетище МТП 462 ПС 35 кВ Сетище | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр МТП 462 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г.
1454 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода по неотложной заявке № 293 КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь явилась неисправность ДЗЛ из-за ухудшения характеристик оптического волокна № 4 пары волокон №№ 3, 4, используемых ДЗЛ, волоконно-оптического кабеля на участке ПС 330 кВ Садовая – ПС 110 кВ Котельная из-за механического сдавливания гололедом, образовавшимся при суточных переходах температур окружающего воздуха через 0 С (при выведенной из работы ДФЗ 110 КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь). | 4.4.2, Неисправность ДЗЛ КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь из-за ухудшения характеристик оптического волокна № 4 волоконно-оптического кабеля пары волокон №№ 3, 4, используемых ДЗЛ, волоконно-оптического кабеля на участке ПС 330 кВ Садовая – ПС 110 кВ Котельная из-за механического сдавливания гололедом, образовавшимся при суточных переходах температур окружающего воздуха через 0 С. | Мероприятие: Организационное Разработать график проверки оптических волокон, непосредственно выделенных для ДЗЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭСДТУИТ Рыбалкин В.О., начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: График разработан. Мероприятие: Техническое Выполнить замену участка ВОК от опоры № 2 ВЛ 110 кВ Садовая – Котельная I и III цепи до оптического кросса в ОПУ ПС 330 кВ Садовая. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭСДТУИТ РЫбалкин В.О. Состояние: Не выполнено
1455 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-03-10 06:49 | 2024-03-10 08:20 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Техническое Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о правилах пользования электроприборами. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Cмирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1456 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-10 04:06 | 2024-03-10 09:00 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 037 произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №11-12 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №11-12 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1457 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-10 03:22 | 2024-03-10 04:04 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 490 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 490-ТП 61 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1458 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-10 02:12 | 2024-03-10 12:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия на спусках к ЛР-103 на опоре №9-1 проводов птицей, с последующим перегоранием провода фазы "В" в пролёте опор №82-83 от изолятора со стороны опоры №83 при прохождении токов короткого замыкания и возрастания температуры выше номинальной. | 4.12, Пережог провода фазы "В" в пролёте опор №82-83 от изолятора со стороны опоры №83 ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошел при прохождении токов короткого замыкания и возрастания температуры выше номинальной из-за возникшего КЗ при перекрытии на спусках к ЛР-103 на опоре №9-1 проводов птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний
1459 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-03-10 00:45 | 2024-03-10 03:36 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №76-77 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №76-77 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
1460 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-09 21:49 | 2024-03-09 21:57 | 3.4.12.2.3, В результате падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из-за порывов ветра 10 м/с из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф3КТП№098 в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из-за порывов ветра 10 м/с из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф3КТП№098 в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 и включены в план работ Болховского РЭС.
1461 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-09 21:05 | 2024-03-09 21:09 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПН-0,4кВ ф "С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1067 является поврежденный ввод потребителя от оп.№2. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ от оп.№2 ТП 1067 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ от оп.№2 ТП 1067 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1462 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-09 19:55 | 2024-03-09 20:25 | 3.4.9.3, В результате нарушения изоляции на потребительской ВЛ-6кВ ПС110/6 кВ Заводская ф255 потр, находящейся на балансе МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1463 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-09 19:08 | 2024-03-09 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня), выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1464 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-09 18:05 | 2024-03-09 20:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская в пролете опор №17-6-0 - 17-6-1 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1003 в ТП-10 (перегорел ПТ-10-10/31,5 ) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от ТП-10 произведена обрезкаветок на выявленных деревьях
1465 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-09 18:01 | 2024-03-09 18:40 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Добролюбова установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №7 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №292 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Добролюбова. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Добролюбова с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Добролюбова. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Добролюбова устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1466 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-09 18:01 | 2024-03-09 18:40 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №9 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №292 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Любимская. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1467 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-09 17:37 | 2024-03-09 19:47 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов провода фазы "А" в пролете опор №12-5-12-6 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1975 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации провода фазы "А" в пролете опор № 12-5-12-6 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1975 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов провода фазы "А" в пролете опор №12-5-12-6 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 16 ПС Воин-1 ВЛ 10кВ № 16 ПС Воин-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1468 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-09 17:07 | 2024-03-09 21:23 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало нарушение контактного соединения на стене дома. | 4.13, Контактное соединение нарушилось под действием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-167. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-167.
1469 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-09 16:54 | 2024-03-09 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ Ф3 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская от оп. к дому ул. Свердлова 17 , вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ Ф3 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская от оп. к дому ул. Свердлова 17, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ Ф3 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская оп. к дому ул. Свердлова д.17 Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ Ф3 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская оп. к дому ул. Свердлова д.17
1470 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-09 16:40 | 2024-03-09 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. 3-я Линия с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф623 РП17. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0009 Ф623 РП17 с медным проводом потребителя на доме №13 ул. 3-я Линия привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1213 Ф607 РП11 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП1213 Ф607 РП11 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1471 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-09 16:20 | 2024-03-09 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №53 ул. Лягина с питающим алюминиевым проводом АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4101 Ф612 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода АПВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4101 Ф612 РП44 с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Лягина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4101 Ф612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4101 Ф612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1472 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-09 15:47 | 2024-03-09 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №54 ул. Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №54 ул. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1473 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-09 15:23 | 2024-03-09 16:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №43-6/1 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №43-6/1 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 5 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1474 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-03-09 14:40 | 2024-03-09 16:36 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был разрушен изолятор на опоре № (10-1) ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево", вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был разрушен изолятор на опоре № (10-1) ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" , вследствие чего произошёл схлёст провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Не назначается Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Организационное Не назначается Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1475 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-09 14:20 | 2024-03-09 15:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ТЦ «Южный». | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ТЦ «Южный». | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ТЦ «Южный» о приведении потребительского оборудования ТП-247 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
1476 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-09 13:47 | 2024-03-09 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1477 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-09 13:35 | 2024-03-09 15:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1478 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-09 13:32 | 2024-03-09 16:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0159 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф617 в РП01 к ТП0225 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0159 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф617 к ТП0255. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф617 к ТП0255. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0159. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0159 восстановлена.
1479 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-09 12:45 | 2024-03-09 13:00 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 ТП-222 Л3 Ф.109 ПС Залинейная неустановленными лицами. | 4.4.1, Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4 ТП-222 Л3 Ф.109 ПС Залинейная привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо
1480 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81417 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81417 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1481 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-09 12:28 | 2024-03-09 13:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 15-14 - № 15-15 в результате падения дерева на провода, произрастающим в охраной зоне ВЛ. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется | 4.12, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 15-14 - № 15-15 в результате падения дерева на провода, произрастающим в охраной зоне ВЛ. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила VS010-0009419 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 15-14 - № 15-15 ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 15-14 - № 15-15 ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1482 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва анкерной петли ф. "А" на опоре №73 вследствие коррозии стального сердечника и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.6, Повреждение анкерной петли марки АС-185 на опоре №73 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло вследствие коррозийного износа стального сердечника с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной петли марки АС-185 на ВЛ 110кВ Литейная - Смоленск (ВЛ-104) VL110-000814 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 1/1-74/74 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния контактных соединений, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 1/1-74/74 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния контактных соединений, состояния изоляции на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 74/74-249/249 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния контактных соединений, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ТВК всех соединений на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) в пролетах опор №1/1-74/74. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ТВК всех соединений на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) в пролетах опор №1/1-74/74 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ТВК всех соединений на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) в пролетах опор №74/74-249/249. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ТВК всех соединений на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) в пролетах опор №74/74-249/249. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
1483 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-09 12:14 | 2024-03-09 12:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 143-144 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 143-144 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1484 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-09 12:13 | 2024-03-09 13:07 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" силового трансформатора в РУ 10 кВ ТП 990 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции верхних опорных изоляторов фаз "В", "С" вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних опорных изоляторов фаз "В", "С" ПК 10 кВ силового трансформатора в РУ 10 кВ ТП 990 ПС 110 кВ Западная произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" ПК 10 кВ силового трансформатора в РУ 10 кВ на ТП 990 ПС 110 кВ Западная ТП 990 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 990 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 990 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1485 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-09 11:42 | 2024-03-09 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №38А пер. 1-й Клубный, с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 ф1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №38А пер. 1-й Клубный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф.2 ТП-20 ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф.2 ТП-20 ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1486 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-09 11:35 | 2024-03-09 12:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 ул. Шестакова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП19 Ф108 ПС Мглин. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП19 Ф108 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Шестакова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 19 ф.108 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 19 ф.108 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1487 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-09 11:06 | 2024-03-09 11:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов ВЛ в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружено на проводах. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1488 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2024-03-09 10:55 | 2024-03-09 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-114 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-114 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-114 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-114 ПС МГЛИH в пролете опор № 9-10, угрожающих падением на провода ВЛ.
1489 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-09 10:55 | 2024-03-09 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Глазово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Глазово). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Глазово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Глазово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
1490 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-09 10:36 | 2024-03-09 13:21 | 3.4.7.3.5, При осмотре ТП №061 Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП №061. Причиной повреждения явилось изменение свойств материала изолятора от длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания ТП №061 были выполнены 08.09.2022 бригадой диагностики (электромонтер Белов А.М., мастер Шандро А.В.) по результатам испытаний не было выявлено дефектов изоляции. | 4.12, Трещины на корпусе проходного изолятора фаза "В" на ТП №061, в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на КТП-10кВ №061 д.Карпово TP010-0073698 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №061 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ТП №061 с целью выявления дефектов изоляции, замечаний нет. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП №061. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра изоляции ТП №061 дефектов не выявлено.
1491 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-09 10:32 | 2024-03-09 12:05 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" на целом месте (кабель 1980 года). Последние плановые испытания были проведены 10.11.2023 инженером по испытаниям и измерениям бригады диагностики Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ на участке ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-0,4кВ отТП234 2сш Никит.64-66,68-72 Кабель АСБ-1 3х70+1х35 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ в ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ в ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234". Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ ТП-234 на "ул. Никитская, 64-66-68-72-РЩ-2/234" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1492 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-09 10:25 | 2024-03-09 11:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 по ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №10 по ул. Попудренко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Попудренко от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Попудренко от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
1493 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-09 10:13 | 2024-03-09 10:19 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 10 м/с, произошло падение сухого дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 4-5, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате порывов ветра 10 м/с произошло механическое воздействие при падение сухого дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 4-5, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое и включены в план работ Болховского РЭС.
1494 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-09 09:40 | 2024-03-09 09:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания в результате падения дерева в пролете опор №98-№99 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье под тяжестью снега и воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье дерева упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №98-№99 под тяжестью снега и воздействием порывистого ветра, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №95-№102 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №95-№102 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №95-№102. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №95-№102 дефектов не выявлено.
1495 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-03-09 08:48 | 2024-03-09 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 247 произошло по причине отсутствия напряжения на спусках 10 кВ к ТП по причине нарушения контакта ножа фазы "В" на Р 10кВ ТП 247 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта ножа фазы "В" на Р 10кВ ТП 247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта ножа фазы "В" на Р 10кВ ТП 247. на Р 10кВ ТП 247 Р 10кВ ТП 247 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение
1496 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-03-09 07:57 | 2024-03-09 09:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору на опоре №1-9, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "В", что при порывах ветра до 14м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-9 - №1-10 , возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало перегорание предохранителя фазы "С" РБ №1 0,4кВ в КТП 5043. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1968 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре №1-9, что привело к увеличению стрелы провиса провода фазы "В". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5043. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
1497 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-09 07:44 | 2024-03-09 09:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате самоустранившегося междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№15-№16, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, хлест проводов в пролете оп.№15-№16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП5/100 ВЛ 10кВ №06 ПС Маяк, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП5/100 ВЛ 10кВ №06 ПС Маякс целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
1498 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-09 07:39 | 2024-03-09 08:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 10 ввод 1 ТП 146 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1499 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-09 06:33 | 2024-03-09 09:11 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявления дефектов вследствие отсутствия видимого повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-1245 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1500 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-09 02:32 | 2024-03-09 03:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1501 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-03-09 01:49 | 2024-03-09 02:38 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания г. Кологрив ул.Некрасова д.57а "Шиномонтаж", на ТП № 006 отключен АВ-0,4 кВ ф.3. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП№ 006 "Контора ЛПХ" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра опоры №2-1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП №006 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра устранить (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1502 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-08 22:37 | 2024-03-08 23:18 | 3.4.10.1, При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Завражье обнаружено тело животного (куницы) на верхнем проводе опора № 17. Куница повисла на траверсе, что привело к появлению земли на фидере фаза "В". Провод ВЛ и изолятор не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Попадание животного (куницы) на верхний провод опора № 17 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Завражье. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Завражье 35/10 кВ с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Завражье 35/10 кВ с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Завражье 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Завражье 35/10 кВ, дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено.
1503 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-08 22:15 | 2024-03-08 23:11 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-5-4, произошел аварийный нагрев контактов фазы "А", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и нарушению надежной работы КТП-10кВ Кул-5-4. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП Кул-5-4 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и что привело к нарушению надежной работы КТП-10кВ Кул-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-5-4, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Кул-5-4 КТП-10кВ Кул-5-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния.
1504 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-03-08 21:00 | 2024-03-08 21:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1 быт произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1 быт произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 377 Зеленцыно-1 быт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1 быт VN004-69009143 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1 быт. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 377 Зеленцыно-1 быт. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 377 Зеленцыно-1 быт. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 377 Зеленцыно-1 быт дефектов не выявлено.
1505 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-08 19:35 | 2024-03-08 20:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие видимого повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график ТП-2016 Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1506 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-03-08 19:28 | 2024-03-08 19:30 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 3-58 - 3-59 обнаружена ветка дерева (растущего за пределами охранной зоны ВЛ) со следами подгара. Под тяжестью налипшего снега на ветку дерева, произошло опускание ее на провода соседних фаз ВЛ, в следствии чего возникло межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защиты. После освобождения ветки дерева от налипшего снега при порыве ветра, ветка дерева поднялась над проводами, что позволо выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3-58 - 3-59 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово веткой дерева под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово . Замечаний нет.
1507 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-08 19:24 | 2024-03-08 22:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор №128-129, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №128-129, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1508 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-08 19:18 | 2024-03-08 20:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие явилось двухфазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3, вызванного касанием падающей ветки из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие произошел вследствие касания проводов, падающей веткой, с дерева из-за вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: 05.04.2024 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №402 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Миролюбие деревьев и ДКР в охранной зоне ВЛ не выявлено.
1509 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-08 18:28 | 2024-03-08 22:35 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения автотранспортом опоры №73 на ВЛ 10кВ №16 Приборная, произошло межфазное короткое замыкание устраненное действием защит | 4.4.1, В результате механического воздействия автотранспорта на опору №73 на ВЛ 10кВ №16 Приборная, произошло межфазное короткое замыкание устраненное оперативным переключением | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС Приборная.
1510 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-08 18:26 | 2024-03-08 19:50 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля вызвано однофазным замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "С" деревом, в пролёте опор №2-1 - №2-2 на отпайке к ТП Лайково Храповицкое, наклонившимся сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №2-1 - №2-2 на отпайке к ТП Лайково Храповицкое ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "С" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/ 35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1511 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-08 17:46 | 2024-03-08 19:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №43 ул. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4027 Ф609 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4027 Ф609 РП44 с медным проводом потребителя на доме №43 ул. Матросова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4027 Ф609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4027 Ф609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1512 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-08 17:10 | 2024-03-08 17:46 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара, на ТП-361 отключен рубильник ввода ф.1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению.
1513 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-08 16:59 | 2024-03-08 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 11 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 11 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 11 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная KN004-00100886 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 11 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 11 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
1514 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-03-08 16:41 | 2024-03-08 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на КЛ 10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6 послужило повреждения силового кабеля марки ААШв-10 3х95 на целом прямолинейном участке КЛ-10кВ в результате коррозии оболочки силовых кабелей и увлажнения бумажно-масляной изоляции, при изменении физических свойств кабелей в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 38 лет, с 1986 года. | 4.12, Отключение на ЦРП-1 МВ-10кВ ТП-1-4/4 произошло в результате повреждения силового кабеля марки ААШв-10 3х95 на целом прямолинейном участке КЛ 10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6 из-за коррозии оболочки силовых кабелей и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою междуфазной изоляции и возникновению междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 КЛ-10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады диагностики Соловьёв Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики КД-5 КЛ-10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания включить в журнал дефектов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1-4/8 - ТП-1-6/6 разработка мероприятий не требуется, результаты испытаний соответствуют требованиям НТД
1515 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-08 16:20 | 2024-03-08 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов "С" и "А" в ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "С" и "А" в РУ 10 кВ ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ 10 кВ ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 015 Богослов село ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1516 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-08 15:50 | 2024-03-08 17:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,23 кВ ТП 178 - ул.Кирова 184, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 178, Т 1 КЛ 0,23 кВ ТП 178 - ул.Кирова 184 | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,23 кВ ТП 178 - ул.Кирова 184 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1517 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-08 15:36 | 2024-03-08 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 592, КЛ 6 кВ ТП 206 на РП 13 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1518 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-03-08 14:40 | 2024-03-08 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон явилась необходимость проведения ремонтных работ на ВН 10кВ ТП №432, из-за нарушения контакта фазы "С" на ВН 10кВ ТП №432 вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, В процессе длительной эксплуатации из-за механического износа произошло нарушения электрического контакта фазы "С" на ВН 10кВ ТП №432 КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон, что явилось необходимостью проведения ремонтных работ и причиной вывода в ремонт КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта фазы "С" на ВН 10кВ ТП №432 на КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВН 10кВ на ТП 10кВ запитанных от КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех ВН 10кВ на ТП 10кВ запитанных от КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
1519 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-03-08 14:15 | 2024-03-08 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №131-№132 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №131 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №131 ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №131-№132 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка VS010-0003378 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №131-№132 ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ
1520 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-03-08 14:00 | 2024-03-08 17:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровых нагрузок, на провода ВЛ-0,4 кВ №1 на опоре 7 произошел срыв изолятора и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветви дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Р-5-14 на опоре 7 произошел срыв изолятора и нарушению электрической изоляции с межфазным замыканием, устраненным действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Р-5-14 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Р-5-14 по всей длине Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1521 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-08 14:00 | 2024-03-08 15:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 13 ул. Полевая, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 13 ул. Полевая, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13 ул. Полевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13 ул. Полевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП13 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1522 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за устойчивого короткого замыкания на потребительской ВЛ-10кВ №7101 ПС Суджа произошло отключение В-10кВ ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику ВЛ-10кВ №7101 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику ВЛ-10кВ №7101 ПС Суджа о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД
1523 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-08 13:17 | 2024-03-08 14:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1402 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1402 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1402 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00050902 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1402 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1402 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1524 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-08 13:15 | 2024-03-08 14:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 Ф613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 Ф613 РП01 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Фрунзе привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1525 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1046 ПС Погар в пролёте опор №50-51. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1046 ПС Погар в пролёте опор №50-51, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-1046 ПС Погар в пролёте опор №50-51. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1046 ПС Погарская в пролете опор №50-51 Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1046 ПС Погарская в пролете опор №50-51
1526 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-03-08 12:53 | 2024-03-08 14:06 | 3.4.9.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка явилось КЗ на ПС 110 Свобода (ПАО РЖД) из-за повреждёния ТН 1 110 с разрушением фаза "С". |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1527 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-08 12:45 | 2024-03-08 16:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на кабельной выкидке КЛ 6 кВ ТП 924 - РЛНД №4 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ ф.108- ТП 916 Кабельная выкидка КЛ 6 кВ ТП 924 - РЛНД №4 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением кабельной выкидки КЛ 6 кВ ТП 924 - РЛНД №4 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением кабельной выкидки КЛ 6 кВ ТП 924 - РЛНД №4
1528 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-03-08 12:36 | 2024-03-08 13:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 109 ф.1 с. Синявка произошло по причине межфазного К.З. КЗ на вводе в дом №64 ул. Советская находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику Синявка ул. Советская д. 64.
1529 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-08 12:34 | 2024-03-08 16:27 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Шаховка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
1530 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-08 12:30 | 2024-03-08 14:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от Ф№1 от КТП№4/Ск-15-10 д.Кликуновка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 от Ф№1 от КТП№4/Ск-15-10 д.Кликуновка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№4/Ск-15-10 д.Кликуновка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№4/Ск-15-10 д.Кликуновка по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№4/Ск-15-10 д.Кликуновка по всей длине.
1531 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-08 11:42 | 2024-03-08 13:07 | 3.4.10.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас на опоре №4/90, на конструкции ВР ТП№265 обнаружено тело птицы (сороки), которая при посадке на ВР перекрыла крыльями шлейф фазы "В" и конструкцию ВР, о чем свидетельствуют следы перекрытия на изоляторе фазы "В" , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через стойку опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие шлейфа фазы "В" и конструкции ВР ТП №265 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас птицей. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию ВР ТП №265 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия ВР ТП №265 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №4/90 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №4/90 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обследования опоры №4/90 ВЛ 10 кВ и ревизии ВР ТП №265 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам обследования опоры №4/90 ВЛ 10 кВ и ревизии ВР ТП №265 Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас дефектов не выявлено.
1532 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КВЛ 6 кВ РП 63 - ТП 572 к.2 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ РП 63 - ТП 572 к.2 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 63 - ТП 572 к.2 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1533 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-08 10:17 | 2024-03-08 11:32 | 3.4.12.2.3, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 05 ПС Ендовище вызвано обрывом провода фазы "С" в пролёте опор № 14-15 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10 кВ № 05 ПС Ендовище произошёл по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1534 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-08 10:00 | 2024-03-08 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №11 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-№5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №11 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №11 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №11 ТП-252 ВЛ-1008 ПС Катынь-1
1535 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-03-08 09:54 | 2024-03-08 11:37 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 Новодугино ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при схлесте проводов во время проезда крупногабаритной техники в пролете опор №7сп - №8сп с обрывом одного провода А-16. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва провода А-16 на ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 Новодугино ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при проезде крупногабаритной техники в пролете опор №7сп - №8сп. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 Новодугино ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино заявление в правоохранительные органы с целью установления виновного и взыскания с него понесенного ущерба. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8 Новодугино ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино заявление в правоохранительные органы с целью установления виновного и взыскания с него понесенного ущерба.
1536 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-08 09:23 | 2024-03-08 09:29 | 3.4.8.3, Причиной аварийного отключения ВЛ0,4кВ №1 ТП 1073 в пр. оп.№ 15-16 явился кратковременный схлест проводов из-за падения на ВЛ спиленного дерева неизвестными лицами. | 4.4.3, Причиной падения дерева в пр. оп. №15-16 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1073 явилось несанкционированная пилка дерева неизвестными лицами. | Мероприятие: Организационное Произвести работу с населением Колодное горка через администрацию сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ 0,4кВ ТП 1073, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в Полевскую администрацию сельского совета произвести работу с населением Колодное горка о соблюдении охранных зон ВЛ 0,4кВ ТП 1073, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ.
1537 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-08 07:30 | 2024-03-08 08:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 472 - ТП 674 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 430 КЛ 6 кВ ТП 472 - ТП 674 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 472 - ТП 674 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1538 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2024-03-08 05:47 | 2024-03-08 10:44 | 3.4.9.3, Повреждение на отключилась КЛ-10кВ Культиваторный завод-1 яч.1 ПС Гидрооборудование (На балансовой принадлежности ПАО ГКЗ)
1539 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-08 03:45 | 2024-03-08 04:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 41 - ТП 1149, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 41 - ТП 1149/1338 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 41 - ТП 1149 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1540 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-03-08 03:29 | 2024-03-08 05:09 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за обрыва провода в пролете опор № 37-38 вызвавшее однофазное короткое замыкание , под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода пролете опор № 37-38 вызвавший однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошел в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации , потеря механической прочности провода под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-2 ПС Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов угрожающих его обрыву. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов угрожающих его обрыву. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1541 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ Советская фид. 446 потр(на балансе АО "Орёлоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
1542 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-07 23:05 | 2024-03-07 23:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-206 Л-4 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №1.9-1.10. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-206 Л-4 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №1.9-1.10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-206 Л-4 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №1.9-1.10. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1543 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-07 22:04 | 2024-03-07 22:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Бак-8-5, произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Бак-8-5 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Бак-8-5, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Бак-8-5 КТП-10кВ Бак-8-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Бакланово" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Бакланово" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Бакланово" в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Бакланово" в части их технического состояния.
1544 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-07 21:47 | 2024-03-07 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП №004 явилось повреждение проходного изолятора 10кВ фазы "В" вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10кВ фазы "В" ТП №004 произошло в результате естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 004. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 004. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 004 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТП 004 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1545 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-03-07 21:41 | 2024-03-07 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №155 - №156 ветвями деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутыми близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветвей деревьев к проводам в пролете опор №155 - №156 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №151 - №161 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №151 - №161 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №151 - №161. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов при внеплановом осмотре КВЛ10кВ №12 ПС110Луч в пролетах опор №151 -№161 - не выявлено.
1546 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-07 22:33 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в с.Пыщуг на ул. Авиационная был отключен от КУ ВВ 10 кВ ф.10-07 на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, в РУ 0,4 кВ КТП № 045 отключен АВ № 1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 045 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 045 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 045 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 045 замечаний не выявлено.
1547 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-07 21:25 | 2024-03-07 22:12 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 511 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №5-6, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 511 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 511 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний внесено в недельный план работ.
1548 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-07 21:02 | 2024-03-07 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 298 Балакирево ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 298 Балакирево ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 298 Балакирево ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 298 Балакирево ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
1549 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-07 19:45 | 2024-03-07 20:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1550 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-07 19:35 | 2024-03-07 20:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 207 - ТП 585, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 498 КЛ 6 кВ ТП 207 - ТП 585 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 207 - ТП 585 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1551 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-03-07 18:57 | 2024-03-07 20:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 606 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Кр.Лиман было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1552 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-07 18:35 | 2024-03-07 19:29 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Жданово произошло в результате междуфазного КЗ вследствие повреждения на потребительском оборудовании ТП-630 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-630 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ТП-630 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования.
1553 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-07 18:30 | 2024-03-07 18:45 | 3.4.10.2, Проникновение птицы к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-68 ф.1004 ПС Почепская Витовка привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-68 ф.1004 ПС Почепская Витовка. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-68 ф.1004 ПС Почепская Витовка птицей, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-68 ф.1004 ПС Почепская Витовка , выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1554 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-07 18:13 | 2024-03-07 19:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-43 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Реста». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-43 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Реста». | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО «Реста» о приведении потребительского оборудования ТП-6-43 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1555 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-03-07 17:19 | 2024-03-07 17:25 | 3.4.10.1, Причиной отключения участка КЛ 10кВ №419 на ТП 019 ф.Кирова" явилось короткое замыкание на шинах 10кВ в ТП №019 в результате проникновения в ТП животного. | 4.12, Короткое замыкание на шинах 10кВ в ТП №019 произошло в результате проникновения в ТП животного. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП по ВЛ 10кВ №419 ПС Обоянь на предмет возможности проникновения животных. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №419 ПС Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
1556 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-07 16:37 | 2024-03-07 17:42 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4кВ район ул Ярославской от ТП-28, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 5 к дому № 17 ул Ярославская из-за чего произошло повреждение крепления. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Во избежание обрыва провода и возникновения аварийного отключения , было принято решение о неотложном отключении для ремонта крепления провода перекидки. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 5 к дому № 17 ул Ярославская произошло повреждение крепления провода перекидки, для ремонта которого потребовалось неотложное отключение линии. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Ярославской ТП-28, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Ярославской ТП-28, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул Ярославской ТП-28 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Заволжье" обслуживающей дом №17 ул Ярославская о необходимости в зимний периодически счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1557 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-03-07 16:14 | 2024-03-07 16:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4214 ПС Расховец явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4214 ПС Расховец явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Ф 4214 ПС Расховец. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
1558 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-07 15:48 | 2024-03-07 18:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 153 - № 154 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 153 - № 154 ВЛ 10 кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 Осурово ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 Осурово ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 Осурово ПС 35/10 кВ Кулаково организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 Осурово ПС 35/10 кВ Кулаково, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1559 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-07 15:41 | 2024-03-07 16:47 | 3.4.8.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 1512 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, спиленное неизвестным лицом. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 1512 ПС 110 кВ Томаровка произошел из-за механического воздействия, в результате падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, спиленное неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1512 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1560 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-03-07 15:40 | 2024-03-07 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ 560.02 произошло по причине разрегулирования привода В 10 №02 ВЛ 10кВ 560.02 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Разрегулирование привода В 10 №02 ВЛ 10кВ 560.02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование привода В 10 №02 ВЛ 10кВ 560.02 на ПС 35/10кВ Старково ПС 35/10кВ Старково | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров В-10кВ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СП Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение
1561 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-07 15:25 | 2024-03-07 16:13 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 20-21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в охранной зоне в пролете опор №20 - №21 ВЛ-1009 ПС Одинцово. на ВЛ-1009 ПС Одинцово Опора П10-1Б | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Одинцово Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №20-№21. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих деревьев на ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №20-№21. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово дефектов не обнаружено
1562 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-07 14:52 | 2024-03-07 16:40 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1563 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-07 14:51 | 2024-03-07 15:46 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 7 ул. Содружества, г. Ельца (ответвление от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Е-579) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1564 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-07 14:50 | 2024-03-07 15:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1565 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-03-07 14:30 | 2024-03-07 16:02 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного наезда автотранспортного средства на ж/б опору № 5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 378 ВЛ №2 ПС П.Марфинская произошел ее излом, что привело к организации работ по ее укреплению. | 4.4.1, В результате наезда автотранспортной техники, принадлежащей стороннему лицу, произошел излом опоры № 5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 378 ВЛ №2 ПС П.Марфинская у ее основания. | Мероприятие: Техническое В пролетах опор № 4-5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 378 ВЛ №2 ПС П.Марфинская выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры подвергшихся динамическому рывку с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра в пролетах опор № 4-5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 378 ВЛ №2 ПС П.Марфинская недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выправка изоляторов, замена вязок провода.
1566 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-07 14:30 | 2024-03-07 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 262 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 262 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 262 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 262 руб 8 KN004-00039403 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 262 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 262 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 262 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
1567 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-07 13:32 | 2024-03-07 14:59 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Чкалова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1568 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-03-07 13:25 | 2024-03-07 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Демидов явилось повреждение проходного изолятора в РУ-10кВ ТП-501 в сторону опоры №1 вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (19 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия проходного изолятора в РУ-10кВ ТП-501 в результате изменение диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (19 лет эксплуатации). | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции в ТП-501 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
1569 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-07 13:23 | 2024-03-07 13:43 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №300-301, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1570 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-4 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе МУП "ГЭС" г. Россошь.
1571 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-07 12:44 | 2024-03-07 12:51 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 17 ПС Теткино явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло на ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.12, Обрыв проводов на ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино в пролете опор № 10-12-10-13 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1572 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-03-07 12:28 | 2024-03-07 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Кувшиново и действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ КС-20 произошло в результате повреждения (излома) и падении опорного изолятора ИОС 110-400М УХЛ1 ЛР 110кВ Т1 фазы "В" в сторону ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово на заземленную стойку ВЗ 110кВ Ввод1 (ф.В) во время оперативных переключений при выводе в ремонт по неотложной заявке Т1 на ПС 110 кВ НПС Торжок, в результате образования микротрещин. Повреждение (излом) опорного изолятора ИОС 110-400М УХЛ1 ЛР фазы "В" произошел в результате нарушение структуры фарфора, (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло повреждение (излом) опорного изолятора ИОС 110-400М УХЛ1 ЛР 110кВ Т1 фазы "В" в сторону ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово, что привело к его падению на заземленную стойку ВЗ 110кВ Ввод1 (ф.В) и отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Кувшиново и действием 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ КС-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования. на ЛР 110кВ Т1 PS110-000731-12-01-001-21 | Мероприятие: Техническое Выполнить акустико-эмиссионное обследование опорно-стержневой фарфоровой изоляции разъединителей 110кВ на ПС 110кВ НПС Торжок. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные по результатам акустико-эмиссионного обследования опорно-стержневой фарфоровой изоляции разъединителей 110кВ на ПС 110кВ НПС Торжок. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено
1573 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-07 12:11 | 2024-03-07 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №53 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 53, ВЛ ф3 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 53, ВЛ ф3 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская
1574 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-07 12:09 | 2024-03-07 13:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 331.22 №5 хоз.Заpечье, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №8-9, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.22 №5 Хоз. Заречье, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.22 №5 Хоз. Заречье, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
1575 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-07 12:03 | 2024-03-07 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН ) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить график ТП-800 Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1576 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-07 11:36 | 2024-03-07 12:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1577 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-07 11:28 | 2024-03-07 12:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1578 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-07 11:04 | 2024-03-07 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 358 (Ульяново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 358 (Ульяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 358 (Ульяново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1579 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-07 10:47 | 2024-03-07 12:17 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 219 - ТП 28. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 КЛ 10 кВ ТП 219 - ТП 28(АБ) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонента м КЛ 10 кВ ТП 219 - ТП 28 (КИЗО) с просьбой устранить повреждение, повлекшее отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонента м КЛ 10 кВ ТП 219 - ТП 28 (КИЗО) с просьбой устранить повреждение, повлекшее отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68.
1580 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-07 10:30 | 2024-03-07 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №17 ТП 205 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №17 ТП 205. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №17 ТП 205 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №17 ТП 205 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1581 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-07 10:24 | 2024-03-07 12:16 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. было проведено 22.01.22 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-11 магис.1102 Кабель силовой ААБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-500 2сек.ш. - ТП-65 2сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1582 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-03-07 09:36 | 2024-03-07 10:40 | 3.4.12.2.3, Причиной падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 205 Петрополье на провода в пролете опор №1-4 - №1-5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 205 Петрополье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-4 - №1-5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 205 Петрополье в пролете опор №1-4 - №1-5. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
1583 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП 6 ЖД/400 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "РЖД") письмо с требованием поддерживать КТП 6 ЖД/400 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1584 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-07 09:17 | 2024-03-07 12:08 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 обнаружен сорванный изолятор с траверсы на опоре №5. Срыв изолятора произошел в результате ослабления его крепления к крюку траверсы под тяжестью налипшего снега на провода. Изолятор не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Организационное С целью исключения "стаскивания" изолятора с траверсы на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 вынести на рассмотрение с последующим обеспечением материалом (при положительном согласовании) руководству Филиала предложение о замене голого провода на СИП в пролете опор № 4 - 6. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнение работ согласовано, материал доставлен. Срок выполнения работ - 30.04.2024 г.
1585 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-07 09:04 | 2024-03-07 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 2 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 2 ул. Московская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1586 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-07 08:52 | 2024-03-07 11:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная явилось КЗ, возникшее в результате обрыва провода фазы «В» в пролетах опор № 2-6-2-7-2-8 и схлеста с соседней фазой "А". Обрыв и схлест провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации провода при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, привело к срыву вязки фазы «В» в месте крепления к изолятору на опоре № 2-7 (скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к срыву вязки провода фазы "В" на опоре № 2-7, схлесту провода с соседней фазой "А», обрыву провода фазы «В» в пролете опор № 2-6 2-7- 2-8. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1587 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-07 08:42 | 2024-03-07 10:33 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролетах опор № 18-20 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор № 18-20 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1588 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-07 08:03 | 2024-03-07 08:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 1-1 - 1-2 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 1-1- 1-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
1589 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-07 06:42 | 2024-03-07 07:21 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №2/5-2/6 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №2/5-2/6 ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1590 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-07 06:40 | 2024-03-07 15:10 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло из-за разрушения ОПН-10кВ фазы "А" на ТП №371 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло из-за разрушения ОПН-10кВ фазы "А" на ТП №371 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ № 10 ПС Кульбаки на наличие и состояние установленных на ТП разрядников 10кВ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр всех ТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ № 10 ПС Кульбаки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
1591 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-07 06:17 | 2024-03-07 08:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №71-№72 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №71-№72 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1592 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-03-07 00:38 | 2024-03-07 02:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1359 ВЛ-606 ПС Пронино явилось повреждение в ВЩУ потребителей на опоре №15 (Е.А. Воронина). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1593 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-07 00:14 | 2024-03-07 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 446 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1594 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-06 23:35 | 2024-03-07 02:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф609 РП16 к ТП3239 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП16 к ТП3239 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф609 РП16 к ТП3239 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф609 к ТП3239. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф609 к ТП3239. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП16 к ТП3239. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф609 РП16 к ТП3239 восстановлена.
1595 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-06 23:31 | 2024-03-07 00:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала рубильника 0,4 кВ ТП 304 на Сеть 2 , что привело к его повреждению. | 4.12, Однофазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия материала на ВЛ 0,4 кВ ТП 304 - сеть 2 Ф.Энгельса 147 | Мероприятие: Организационное Провести осмотр оборудования ТП 304. В случае обнаружения неисправности запланировать замену оборудования, пришедшего в негодность. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр оборудования ТП 304. Неисправности не обнаружены.
1596 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, При проведении регламентных работ не был своевременно выявлен дефект, приведший к разрушению текстолитового основания блок-контактов КБП блокировки против "прыгания" в приводе МВ - 110кВ ВЛ Клементьево ПС 110 кВ Нерехта-1. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (44 года) поврежденного узла - блок-контактов КБП, произошло изменение свойств текстолитового основания блок-контактов КБП, что привело к его разрушению в момент коммутационных операций выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация поврежденного узла (блок-контактов КБП блокировки против "прыгания") в приводе выключателя сверх нормативного срока эксплуатации на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 У-110-2000-40 с ШПЭ-44 | Мероприятие: Организационное Провести анализ наличия в эксплуатации выключателей типа У-110А-2000-40 с приводом ШПЭ-44 со сроком службы более 30 лет. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование состояния текстолитовых оснований блок-контактов КБП блокировки против «прыгания» выключателей типа У-110А-2000-40 с приводом ШПЭ-44 со сроком службы более 30 лет. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену текстолитовых оснований блок-контактов КБП блокировки против «прыгания» в приводах ШПЭ-44, в случае выявления замечаний по результатам обследования. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить на приводе ШПЭ-44 выключателя МВ - 110кВ ВЛ Клементьево ПС 110 кВ Нерехта-1 штатное текстолитовое основание блок-контактов КБП заводского исполнения. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады ПС Нерехта-1 Орлов В.А. Состояние: Не выполнено
1597 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-03-06 20:40 | 2024-03-06 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2415 от ПС Любимовка 2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (8-9)-(8-10). | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(8-9)-(8-10) ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2 Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, составлен график устранения выявленных замечаний
1598 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-06 20:35 | 2024-03-06 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС №2 Своб.Сокол яч.204-РП-8 яч 6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, КЛ 6 кВ ПС-2 Сокол яч.204-РП 8 яч.6; КЛ 6 кВ РП 8 яч 12-ТП 402 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 47 и 76 лет. Последние испытания проведены 16.04.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС №2 Своб.Сокол яч.204-РП-8 яч 6 на участке КЛ 6 кВ ПС-2 Сокол яч.204-РП 8 яч.6; КЛ 6 кВ РП 8 яч 12-ТП 402 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС №2 Своб.Сокол яч.204-РП-8 яч 6. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС №2 Своб.Сокол яч.204-РП-8 яч 6, со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС №2 Своб.Сокол яч.204-РП-8 яч 6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1599 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-06 20:30 | 2024-03-06 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 4 КТП 1101 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 1101 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 1101 ПС 35 кВ Таврово KN004-00002999 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 4 КТП 1101 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 1101 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1600 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-03-06 19:50 | 2024-03-06 20:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС Западная яч. 310 РП 8 яч. 8 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС Западная яч. 310 РП 8 яч. 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6кВ ПС Западная яч. 310 РП 8 яч. 8 КЛ 6кВ ПС Западная яч. 310 РП 8 яч. 8 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 8 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 8 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.
1601 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 27 - РП 27 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 27 - РП 27 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 27 - РП 27 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1602 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-06 18:35 | 2024-03-06 19:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово VN004-00025432 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1603 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-06 18:00 | 2024-03-06 18:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 11 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 РП-10 Сажное VN004-00021788 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 РП-10 Сажное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1604 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-06 17:58 | 2024-03-06 20:30 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ10 ТП-10 к Р-10 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1001 ПС Алтуховская произошло в результате КЗ на КЛ10 ТП-10 к Р-10 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф. 1001 ПС Алтуховская ТП-10 к Р-10 Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ф. 1001 ПС Алтуховская ТП-10 к Р-10
1605 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-06 17:34 | 2024-03-06 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания в результате падения ветки с дерева в пролете опор №13-№14 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская ветки с дерева упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №13-№14 под воздействием порывистого ветра, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №10-№17 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №10-№17 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №10-№17. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №10-№17 дефектов не выявлено.
1606 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-03-06 16:30 | 2024-03-06 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская на провода в пролете опор №36-1 - №36-2 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №36-1 - №36-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №36-1 - №36-2 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
1607 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-06 16:25 | 2024-03-06 16:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 Б.Каменка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1608 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-06 15:51 | 2024-03-06 16:13 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 17-18, что при порывах ветра более 10 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода к изолятору на опоре 18, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная, особое внимание уделено стреле провеса проводов. Мероприятие: Техническое В пролете опор 17 - 18 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: В пролете опор 17 - 18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная произведена перетяжка провода.
1609 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-06 15:37 | 2024-03-06 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1610 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-06 15:10 | 2024-03-06 17:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф637 ПС Сталелитейная к РП24 каб. "А", произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение ВВ Ф637 ПС Сталелитейная к РП24 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф637 ПС Сталелитейная к РП24 каб. "А", в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф637 к ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф637 к ПС Сталелитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф637 ПС Сталелитейная к РП24 каб. "А". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф637 ПС Сталелитейная к РП24 каб. "А" восстановлена.
1611 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-06 15:09 | 2024-03-06 17:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП3044 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф604 в РП05 к ТП3102 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП3044 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП3044. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП3044 восстановлена.
1612 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании ООО "Луч", произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 10 на ПС 110 кВ Октябрь. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1613 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-03-06 14:05 | 2024-03-06 16:28 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5069 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №11-12 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л2 ТП-5069 Ф-104 ПС Чуровичи явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5069 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г.
1614 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2024-03-06 13:50 | 2024-03-06 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №18 - №19. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Петров В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи от опоры №10 до опоры №30, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Петров В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи от опоры №10 до опоры №30, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №17 - №20 ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Петров В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №17 - №20 ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.
1615 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-06 13:30 | 2024-03-06 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-54--ТП-1004 Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1616 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-06 13:16 | 2024-03-06 13:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 421.08 ПС 35кВ Моква явилось повреждение на потребительском СКТП 421.8- 4/100 Магазин, пекарня. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника СКТП 421.8- 4/100 Магазин, пекарня с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику СКТП 421.8- 4/100 Магазин, пекарня с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1617 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-06 13:15 | 2024-03-06 14:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 ул. Чехова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2108 Ф631 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2108 Ф631 РП31 с медным проводом потребителя на доме №27 ул. Чехова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2108 Ф631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2108 Ф631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1618 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-06 12:37 | 2024-03-06 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП 78 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП 78 ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты. на ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП 78 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП 78 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1619 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-06 12:25 | 2024-03-06 14:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа на проходном изоляторе произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, В результате изменения структуры материала изоляции, произошло повреждение шлейфа на проходном изоляторе, что привело к отсутствию электроэнергии в ТП180. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ фГород-1 ТП135 к ПС Клинцовская. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ фГород-1 ТП135 к ПС Клинцовская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на проходном изоляторе Р-25 к ТП135. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа на проходном изоляторе Р-25 к ТП135.
1620 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-06 12:25 | 2024-03-06 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-121--ТП-370 Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1621 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-06 11:40 | 2024-03-06 14:56 | 3.4.8.5.1, Повреждение двух опор № 2.2-2.3 ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово военной техникой время строительства оборонительных сооружений М.О Р.Ф | 4.4.1, Схлест проводов при повреждении двух опор № 2.2-2.3 ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово военной техникой время строительства оборонительных сооружений М.О Р.Ф | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово с выявлением Механического воздействие сторонних лиц и организаций. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опор
1622 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-06 11:07 | 2024-03-06 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №10 РП 65 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 348 - ТП 349 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 348 - ТП 349 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ №10 РП 65 КЛ 6кВ №10 РП 65 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 6-кВ ТП348-ТП349 Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
1623 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-06 11:05 | 2024-03-06 11:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления замыкания на «землю» цепей дуговой защиты в ячейке Фидера №15 и цепей сигнализации в ячейке Фидера №9 в КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская, произошло ложное срабатывание дуговой защиты, на отключение СВ 6 кВ 2 сш КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская с обесточением 2 сш 6 кВ, устраненное оперативным персоналом. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции цепей дуговой защиты в ячейке Фидера №15 и цепей сигнализации в ячейке Фидера №9 в КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская, произошло ложное срабатывание дуговой защиты, на отключение СВ 6 кВ 2 сш КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская с обесточением 2 сш 6 кВ, устраненное оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложное срабатывание ЗДЗ на 2 сш КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская 2 сш КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Черкасская | Мероприятие: Техническое По разработанному плану-графику произвести осмотры и проверки сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации защит на ПС 110 кВ Черкасская. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Кудрявцев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать план-график внепланового осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации защит на ПС 110 кВ Черкасская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Кудрявцев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр состояния кабельных каналов в ОРУ ПС 110 кВ Черкасская. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, в случае выявления дефектных плит перекрытия кабельных каналов в ОРУ ПС 110 кВ Черкасская, произвести их замену. Срок исполнения: 30.07.2024 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Не выполнено
1624 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-06 10:38 | 2024-03-06 10:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-410 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 КТП-410 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-410 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1625 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-06 10:36 | 2024-03-06 10:43 | 3.4.7.3.5, В связи неудовлетворительным техническим состоянием АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A установленного в н/в эл.щите ТП061 в 2010 году произошло его отключение, с отключением потребителей по ВЛ 0,4кВ№1 ТП061. | 4.1.3, В связи с нарушением структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 2010г.) АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A установленного в н/в эл.щите ТП061, произошло его отключение, с отключением потребителей по ВЛ 0,4кВ№1 ТП061. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A на ТП 061 "Ждимир,детсад" ТП 061 "Ждимир,детсад" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП061 "Ждимир, детсад" с замером токов, напряжений и температуры нагрева контактных соединений пирометром по фазам. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП061 "Ждимир. детсад" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1626 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-06 10:17 | 2024-03-07 01:45 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала проводов в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ №1 ПС Богородицкая при длительной эксплуатации (1962 г.в.), произошел обрыв провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1962 г.в.) провода в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ №1 ПС Богородицкая, произошел обрыв провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние проводов в связи с изменением свойств материалов в пролете опор №67-68 ВЛ-10кВ №1 на ПС Богородицкая при длительной эксплуатации (с 1962 г.) на ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.
1627 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2024-03-06 10:12 | 2024-03-06 11:16 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка переключателя КСА в приводе выключателя МВ-10кВ ф. 10-04 произошла вследствие длительной эксплуатации оборудования (44 года), старения и износа подвижных контактных систем, деталей и узлов механизма привода. | 4.13, Причиной отсутствия сигнала ТМ об отключенном положении выключателя явилась разрегулировка переключателя КСА в приводе выключателя, в результате чего не замкнулся соответствующий блок-контакт после отключения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и износ переключателя КСА в приводе выключателя на ПС 35/10 кВ Новинки ВМГП-10-630-20 с ПЭ-11 | Мероприятие: Техническое Провести ревизию блок-контактов в приводах ППВ-10кВ выключателей 10 кВ ПС 35кВ "Новинки". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Костромского участка СПС Корытов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести проверку соответствия положения блок-контактов в приводах ППВ-10кВ и сигналами ТС на МВ-10кВ ПС 35кВ "Новинки". Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Костромского участка СПС Корытов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения ревизии блок-контактов в приводах выключателей, произвести, где требуется, замену блок-контактов или установку дополнительных контргаек и пружинных гроверных шайб для предотвращения расшатывания и разрегулировки. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Костромского участка СПС Корытов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1628 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-03-06 09:55 | 2024-03-06 12:42 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР40 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось однофазное замыкание на "землю" при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ, со срывом вязки крепления провода к изолятору на опоре №7-38 и повреждением (обрывом) при касании провода заземленной траверсы на опоре №7-38 в пролете опор №7-38 - №7-39, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим падением дерева на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю со срывом вязки крепления провода к изолятору на опоре №7-38 и повреждением (обрывом) при касании провода заземленной траверсы на опоре №7-38 на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-38 - №7-39. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
1629 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Слава в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Слава в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Слава. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Слава в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
1630 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-06 09:30 | 2024-03-06 10:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции вследствие короткого замыкания |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1631 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-06 09:18 | 2024-03-06 10:22 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 811 Рассвет Тв/17 ТП 811 Рассвет Тв/17 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
1632 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-06 09:07 | 2024-03-06 10:35 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 по ул.Набережная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №6 по ул.Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1633 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-03-06 08:43 | 2024-03-06 16:01 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ с не успешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва, с последующим схлестом, проводов трех фаз в пролете опор №№5/7-5/8 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, вследствие его валки животными (бобрами). | 4.4.3, Обрыв с последующим схлестом проводов трех фаз, в пролете опор №№5/7-5/8, обрыв проводов фаз «А», «В» в пролете опор №№5/8-5/9, срыв штыревых изоляторов фазы «А» на опоре №5/7, фаз «А» и «С» на опоре №5/8, фазы «С» на опоре №5/9 произошел из-за механического воздействия дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №№5/7-5/8, вследствие его валки животными (бобрами). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1634 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-06 08:28 | 2024-03-06 09:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская в пролете опор напротив дома №9 по ул. Спартаковская. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская в пролете опор ул. Спартаковская д.9 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 250А в ТП0364. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская в пролете опор напротив дома ул. Спартаковская д.9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0364 Ф623 ПС Карачижская в пролете опор напротив дома ул. Спартаковская д.9, угрожающих падением на провода.
1635 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-06 08:20 | 2024-03-06 09:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-27 ПС Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1636 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-03-06 08:02 | 2024-03-06 08:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.31 ПС Гидрооборудование послужило междуфазное короткое замыкание в пролете опор №4-№5в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ яч. №31 ПС "Гидрооборудование" в пролетах №1-№36 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 31 ПС Гидрооборудование Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 31 ПС Гидрооборудование
1637 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явилось воздействие птиц. Размокание загрязнения на поверхности изоляторов и нарушение электрической изоляции между проводом фазы «В» и траверсой опоры № 46 привело к замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «В» на траверсу на опоре № 46 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №46 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена дефектных изоляторов на опоре №46 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково Мероприятие: Техническое Выполнить установку ПЗУ на опорах №44-49 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Установку ПЗУ на опорах №44-49 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково - выполнили.
1638 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-06 06:09 | 2024-03-06 06:52 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. на кл-6 кВ ТП-264--ТП-321 кл-6 кВ ТП-264--ТП-321 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-264--ТП-321 Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1639 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-Писцово произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья»-«Ивэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Мероприятие: Техническое 2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г.
1640 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-03-06 00:17 | 2024-03-06 02:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки,Механическое воздействие атмосферных явлений | 4.4.4, Длительное воздействие ветровой нагрузки,Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные осмотр ВЛ-10-3 ПС Криуша по всей длине Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1641 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-05 21:51 | 2024-03-06 02:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1642 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-05 21:47 | 2024-03-05 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график ТП-1245 Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1643 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-05 21:40 | 2024-03-05 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Бугор яч.11 - РП-1 яч.16 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП 1 яч.10-ТП 84 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 15.1.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП 1 яч.10-ТП 84 яч.6 на участке от РП 1 яч.10-ТП 84 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-1 яч.10 - ТП 84 яч. 6 ААШв-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП 1 яч.10-ТП 84 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ отРП 1 яч.10-ТП 84 яч.6 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений замечаний не выявлено.
1644 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-03-05 20:30 | 2024-03-05 23:00 | 3.4.12.2, Повреждена опора №81А1 к ТП23 на ВЛ10кВ ф1006 ПС Суземская в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения опоры №81А1 к ТП23 на ВЛ10кВ ф1006 ПС Суземская в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
1645 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-05 20:10 | 2024-03-05 20:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 004 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1646 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-03-05 19:38 | 2024-03-05 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-21 - №8-22 деревом, сломанным сильным порывом ветра, с последующим падением дерева на землю, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №8-21 - №8-22, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порыва ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1647 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-05 19:16 | 2024-03-05 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 431 Шишково ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 431 Шишково ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Шишково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Шишково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1648 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2024-03-05 19:08 | 2024-03-05 21:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №168 - №169. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №168 - №169 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №168 - №169 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1649 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-05 19:03 | 2024-03-05 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от КЛ-6кВ от ТП-816 яч.5 до ТП-833 яч.6 и КЛ 6 кВ РП 23 яч.12-РП 10 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 24 и 47 лет. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 на участке от КЛ-6кВ от ТП-816 яч.5 до ТП-833 яч.6 и КЛ 6 кВ РП 23 яч.12-РП 10 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2, со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Бугор яч.23 - ТП 825 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1650 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-05 18:55 | 2024-03-05 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1651 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-05 17:37 | 2024-03-05 18:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 СтКол-4-13, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 СтКол-4-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 СтКол-4-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СтКол-4-13 по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СтКол-4-13 по всей длине.
1652 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-05 17:35 | 2024-03-06 16:46 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "С в пролете опор №152-153, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №152-153 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1653 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-03-05 17:20 | 2024-03-05 17:43 | 3.4.12.2.3, При ветровой нагрузке произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/4-5 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 352. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в МТП №352. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 352. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
1654 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-05 17:16 | 2024-03-05 19:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ-1.1.-10 фазы "С" ТП50 Ф.101 ПС Мглин и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПТ-1.1.-10 фазы "С" в ТП50 Ф603 ПС Мглин явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП50 Ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП50 Ф.101 ПС Мглин
1655 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-05 17:07 | 2024-03-05 17:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 21 ПС 110 кВ Химмаш (на балансе ООО "Орелагротех") произошло отключение КЛ действием защит.
1656 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-05 16:48 | 2024-03-05 18:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22 ул. Радужная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП84 Ф603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП84 Ф603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Радужная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1657 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-05 16:32 | 2024-03-05 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №12- №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №12- №13 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая"Ярославская"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
1658 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-05 16:18 | 2024-03-05 18:51 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная выявлен пробой концевой кабельной муфты ввода КВЛ 6 кВ с опоры №53 в ТП №103, что привело к однофазному замыканию на землю. Пробой изоляции произошел по причине изменения свойств материала муфты при длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания КЛ от опоры №53 до ТП №103 были проведены 14.07.2021 электромонтером Шарьинского участка СД Афанасьевым Д.Ю. испытания муфта выдержала, дефектов изоляции не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты ввода с опоры № 53 КВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная в ТП №103 из-за старения изоляции муфты от длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание КЛ по причине пробоя изоляции на КВЛ 6 кВ ф.601 ПС Центральная VS006-0002000 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.601 ПС Центральная со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт проверки Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.601 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Акт проверки
1659 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-05 15:43 | 2024-03-06 09:15 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №287-288 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №287-288 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1660 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-03-05 14:54 | 2024-03-05 16:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №1-5 ВЛ-0,4кВ от ТП №132 ф.4 в результате снижения эксплуатационных свойств материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-35. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5-1 ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств материала вязки провода в течении длительной эксплуатации (с 1967 г) на ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП №132 ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП №132 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП №132 с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП №132. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результату верхового осмотра ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП №132 устранить. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечания не выявлены.
1661 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-03-05 14:50 | 2024-03-05 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции кабеля жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон произошло при её пробое в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 1 - ТП 2 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон на ВЛ 10 Город 1 ПС Грайворон VS010-0000830 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 1 – ТП 2 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Не выполнено
1662 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-05 14:49 | 2024-03-05 16:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ЛР 236 участка ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего по причине перекрытия провода в пролете опор №3-11 - №3-12 в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №3-11-№3-12 от ЛР-236 ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское пролет опор №3-11-№3-12 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ Вятское в пролетах опор №3-11 - №3-12. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1663 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-05 14:41 | 2024-03-05 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 (Шашково посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 (Шашково посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 218 (Шашково посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1664 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-05 14:34 | 2024-03-05 16:03 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 78 ул. Набережная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 721 ВЛ №10 ПС Промышленная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1665 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-03-05 14:30 | 2024-03-05 14:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №18-19 | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №18-19, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода ВЛ.
1666 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-05 14:20 | 2024-03-05 14:31 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ КТП 1/К-7-63 Ф-2 н.п.Корсеевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ КТП 1/К-7-63 Ф-2 н.п.Корсеевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ-0,4кВ КТП 1/К-7-63 Ф-2 н.п. Корсеевка внести в планы работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1/К-7-63 Ф-2 н.п. Корсеевка по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1/К-7-63 Ф-2 н.п. Корсеевка по всей длине.
1667 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролёте опор №30/207-1/125 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово явился, обрыв провода в пролёте опор №30/207-1/125. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г.
1668 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-05 14:06 | 2024-03-05 16:02 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружен наклон дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №184 - №185, придавленное упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Отключения ВЛ действием защиты не было. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Наклон дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №184 - №185, придавленное упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1669 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 16:03 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра ТП 082 ЗТП-400 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кужбал обнаружено повреждение опорного изолятора на СШ-10 кВ фаза «А» в ячейке Р1 10 кВ ТП 082. Повреждение опорного изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). | 4.12, Изменение изоляционных свойств опорного изолятора в течение длительной эксплуатации (с 1982.) на СШ-10 кВ фаза «А» в ячейке Р1 10 кВ ТП 082. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции опорного изолятора фаза "А" на СШ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации. на ТП №082 ЗТП-400 Кужбал школа Ф 10-04 ПС Кужбал. ТП №082 ЗТП-400 Кужбал школа Ф 10-04 ПС Кужбал. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кужбал с целью выявления дефектов на оборудовании ТП. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.авный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ТП ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кужбал устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1670 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-05 13:50 | 2024-03-05 14:49 | 3.4.8.5.2, При выполнении обхода ВЛ-0,4кВ район ул Горная и Кооперации от ТП-192, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 10 к дому № 19 ул Горная из-за чего произошел обрыв провода. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 10 к дому № 19 ул Горная произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Горная и Кооперации ТП-192, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул Горная и Кооперации ТП-192, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул Горная и Кооперации ТП-192 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Комфортные условия" обслуживающей дом №19 ул Горная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
1671 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-05 13:50 | 2024-03-05 14:13 | 3.4.9.3, Причиной срабатывания ПН0,4кВ ф. А ВЛ0,4кВ №1 ТП 413.09 9/630 (066) явилось поврежденная КЛ0,4кВ потребителя от оп.№1-5 |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника КЛ0,4кВ от оп.№1-5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 413.09 9/630 (066) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ0,4кВ от оп.№1-5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 413.09 9/630 (066) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1672 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-03-05 13:20 | 2024-03-05 14:12 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ №1 ТП416.05 №5хоз.Черняховско явилось повреждение в ВУ0,4кВ потребителя от оп.№11. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ0,4кВ оп.№11 ТП 416.05 №5 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ВУ0,4кВ оп.№11 ТП 416.05 №5 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1673 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-05 13:18 | 2024-03-05 14:25 | 3.4.12.2.3, После прохождения атмосферного фронта с порывами сильного ветра произошел слом части дерева и нависание его над проводами ИВЛ. | 4.4.3, Нависание дерева над проводами ИВЛ привело к принятию решения об неотложном отключении и спиле дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-706 район ул. Берендеевская на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-706 район ул. Берендеевская на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-706 район ул. Берендеевская устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1674 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-05 13:18 | 2024-03-05 14:33 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1, от ТП-311, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому № 6, в результате этого произошло К.З. , отключился АВ ф.1 на ТП-311. Информация по метеоусловиям приложена к акту.у. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому №6 произошло К.З. и отключился АВ ф.1 на ТП № 311. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1, от ТП-311 устранили выявленные замечания при их наличии.
1675 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-05 13:16 | 2024-03-05 13:40 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ИП Евдокимовым В.С. в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6кВ РП3 яч.№11до ТП 10. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение КЛ-6кВ РП3 яч.№11до ТП 10,и замыкание фаз. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ИП Евдокимову В.С. Срок исполнения: 09.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) ИП Евдокимову В.С. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
1676 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-03-05 13:03 | 2024-03-05 13:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проходных изоляторов 10кВ ф.А и ф.В на ТП 10/0,4кВ Гарусово-2. | 4.12, В результате перекрытия птицей проходных изоляторов 10кВ ф.А и ф.В на ТП 10/0,4кВ Гарусово-2, произошло нарушение электрической изоляции между проходными изоляторами на данной ТП(перекрытие воздушного промежутка между проходными изоляторами по телу птицы), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ и ТП. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ и ТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
1677 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-05 13:00 | 2024-03-05 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1678 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-05 12:15 | 2024-03-05 14:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП09 к ТП1230 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф613 от РП09 к ТП1230. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф613 от РП09 к ТП1230 восстановлена.
1679 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-03-05 11:56 | 2024-03-05 15:55 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ РП 10 кВ Сажное произошло из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №76-77 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное, вследствие воздействия неизвестными предметами при проведении СВО (огневое воздействие). | 4.4.5, Обрыв провода "В" в пролете опор №76-77 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное произошел вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
1680 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода по неотложной заявке № 280 КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь явилась неисправность ДЗЛ из-за ухудшения характеристик оптического волокна № 3 пары волокон №№ 3, 4, используемых ДЗЛ, волоконно-оптического кабеля на участке ПС 330 кВ Садовая – ПС 110 кВ Котельная из-за механического сдавливания гололедом, образовавшимся при суточных переходах температур окружающего воздуха через 0 С (при выведенной из работы ДФЗ 110 КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь). | 4.4.2, Неисправность ДЗЛ КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь из-за ухудшения характеристик оптического волокна № 3 волоконно-оптического кабеля пары волокон №№ 3, 4, используемых ДЗЛ, волоконно-оптического кабеля на участке ПС 330 кВ Садовая – ПС 110 кВ Котельная из-за механического сдавливания гололедом, образовавшимся при суточных переходах температур окружающего воздуха через 0 С. | Мероприятие: Организационное Разработать график проверки оптических волокон, непосредственно выделенных для ДЗЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭСДТУИТ Рыбалкин В.О., начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: График разработан. Мероприятие: Техническое Выполнить замену участка ВОК от опоры № 2 ВЛ 110 кВ Садовая – Котельная I и III цепи до оптического кросса в ОПУ ПС 330 кВ Садовая. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭСДТУИТ Рыбалкин В.О. Состояние: Не выполнено
1681 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-03-05 10:55 | 2024-03-05 11:51 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка в результате короткого замыкания, возникшего по причине пробоя изоляции кабельной муфты на участке от КЛ-6кВ №201 ЗТП-68 до КТП-131 в следствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1981 года Оценка РЗА не требуется. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка от ЗТП-68 до КТП-131 в следствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1981 года. Оценка РЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ЗТП-68 до КТП-131 ЗТП-68 до КТП-131 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка до КТП-131 с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ПУ Шабарьков С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка до КТП-131 с составлением листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка до КТП-131 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ПУ Шабарьков С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №201 ПС Кинопленка до КТП-131 в соответствии с НТД.
1682 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-05 10:53 | 2024-03-05 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 17. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на опоре № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения механических свойств колпачка произошел срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.) , произошел срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 17. Это привело к выполнению неотложного отключения на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово Опора П1ДБ-4 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д.Синцово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
1683 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-03-05 10:28 | 2024-03-05 11:05 | 3.4.12.1.2, При плановом обходе ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич обнаружено сильное налипание снега на провода ВЛ в пролете опор №71-72. | 4.4.4, Уменьшения межфазного расстояния проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич в результате сильного налипания снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
1684 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-05 10:19 | 2024-03-05 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КТП-10кВ № 095 ДОЛ Автомобилист явилось повреждение подвесного изолятора на опоре № 59 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово вследствие износа и естественного старения материала при длительной эксплуатации, а также внешних атмосферных воздействий (сильного ветра и перепадов температур). | 4.12, Причиной повреждения подвесного изолятора на опоре № 59 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово явилась длительная эксплуатация и, как следствие, износ и разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за повреждение подвесного изолятора на опоре № 59 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово вследствие износа и естественного старения материала при длительной эксплуатации, а также внешних атмосферных воздействий (сильного ветра и перепадов температур).пришлось выполнить неотложное отключение на КТП-10кВ № 095 ДОЛ Автомобилист | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1685 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-03-05 10:15 | 2024-03-05 11:27 | 3.4.7.3.5, При внеплановом осмотре МТП № 110 Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма установлено, что причиной треска явилось повреждение опорного изолятора фазы "А" на МТП № 110. Повреждение изолятора вызвано изменением свойств материала изолятора от длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания МТП № 110 были выполнены 10.07.2019 бригадой диагностики (электромонтер Рябев М.А., электромонтер Афанасьев Д.Ю.) по результатам испытаний не было выявлено дефектов изоляции. | 4.12, Разрушение опорного изолятора фаза "А" на МТП № 110, в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол на корпусе изолятора фазы "А" в результате пробоя на МТП-10кВ №110 Гурино TP010-0061164 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр МТП №110 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр МТП №110 с целью выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции МТП №110. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра изоляции МТП №110 замечаний не выявлено.
1686 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-40 ул. Интернациональная, 20-26 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ВЛ 0,4кВ ТП-40 ул. Интернациональная, 20-26 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-40 ул. Интернациональная, 20-26 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП-40 ул. Интернациональная, 20-26 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1687 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-05 09:33 | 2024-03-05 10:39 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Дьяконово обнаружен срыв изолятора с крюка приемной траверсы 10 кВ ТП 012. В результате разрушения полиэтиленового колпачка произошло ослабление крепления его на крюке траверсы и под воздействием порывов ветра изолятор слетел с крюка приемной траверсы. Провода ВЛ и изолятор не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Срыв изолятора с крюка приемной траверсы 10 кВ на ТП 012 в результате разрушения полиэтиленового колпачка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Дьяконово с целью выявления замечаний на приемных траверсах ТП. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1688 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-05 09:28 | 2024-03-05 10:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп». | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп». | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО «Армакс Групп» о приведении потребительского оборудования ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1689 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в аварийный ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль явилась течь масла с фланца сливной задвижки СВ-110 типа МКП-110М/630 1978 г.в. Течь масла произошла из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования: износ резинового уплотнения между баком выключателя и фланцем сливной задвижки в результате длительного срока эксплуатации. | 4.7, Причиной вывода в аварийный ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль явилось нарушение герметичности соединения фланца сливной задвижки с уплотнительной резиной в следствие износа, что привело к течи масла с фланца сливной задвижки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр сливных задвижек на предмет целостности резиновых уплотнений СОВ-110 ПС 110 кВ Анна, СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское типа МКП-110М/630 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СПС УВС Жданкин Ю.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра СОВ-110 ПС 110 кВ Анна, СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское типа МКП-110М/630 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов МВ-110. Срок исполнения: 31.10.2024 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СПС УВС Жданкин Ю.П. Состояние: Не выполнено
1690 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-03-05 09:03 | 2024-03-05 11:23 | 3.4.7.3.5, При осмотре ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 обнаружено повреждение изолятора на опоре № 56 фазы "А". Повреждение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных неблагоприятных погодных условий (налипание снега, ветровые нагрузки, перепады температуры окружающего воздуха). | 4.12, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 56 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Макарьев-1 в результате снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 2006 г.) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 2006 г.) на ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Макарьев-1 Опора П10-1Д | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 устранить. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
1691 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-05 08:50 | 2024-03-05 15:48 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. № 8-6-8-7 ВЛ 10 кВ №08 ПС Кульбаки, вызванное обстрелом со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете оп. № 8-6-8-7 ВЛ 10 кВ №08 ПС Кульбаки, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1692 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-05 08:37 | 2024-03-05 09:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 ул. Рогнединская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3294 Ф602 РП54. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3294 Ф602 РП54 с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Рогнединская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3294 Ф602 РП54 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3294 Ф602 РП54 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1693 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-03-05 08:33 | 2024-03-05 09:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1694 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-05 08:23 | 2024-03-05 09:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 пер. Тимановский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №7 пер. Тимановский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1695 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-03-05 08:05 | 2024-03-05 08:35 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ К. Тяговая произошло по причине возникновения повреждения на потребительской отпайке за разъединителем Р-2-3. | 4.4.4, Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К. Тяговая в пролёте опор на потребительской отпайке за Р-2-3 произошло в результате сильных порывов ветра до 11 м/с | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Бунге СНГ" о приведении потребительского оборудования ТП-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
1696 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №175 - №176 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в пролете опор №175 - №176 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1697 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-05 03:21 | 2024-03-05 03:59 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 8. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания птицы провода на опоре № 8 ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с возникновением двухфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры № 8 ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1698 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-05 01:36 | 2024-03-05 03:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 665 (Пригорки 2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 665 (Пригорки 2) VN004-00101397 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 665 (Пригорки 2) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 665 (Пригорки 2) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1699 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2024-03-05 00:53 | 2024-03-05 02:21 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ ТП 006 ф. Свободы отключена по заявке МЧС для тушения пожара. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Свободы от ТП №006, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Свободы от ТП №006, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Свободы от ТП №006 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний в результате внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Свободы от ТП №006 не выявлено.
1700 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-04 23:15 | 2024-03-04 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 099 - ТП 417 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 099 - ТП 417 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 417 – ТП 099 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 417 – ТП 099 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1701 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной аварийного отключения 1 секции шин 110 кВ ПС 110 кВ Суджа явились межфазные КЗ из-за механического повреждения подвесной изоляции 110 кВ силового трансформатора Т1 в результате воздействия средствами огневого поражения со стороны ВСУ (сброс боеприпаса с БПЛА). | 4.4.1, Механическое повреждение подвесной изоляции 110 кВ силового трансформатора Т1 ПС 110 кВ Суджа из-за обстрела БПЛА ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1702 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-04 20:30 | 2024-03-04 23:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1478 - отпайка КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 606 КЛ 6 кВ ТП 1478 - отпайка КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1478 - отпайка КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1478 - отпайка КВЛ 6 кВ ТП 1404 - ТП 1288
1703 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-04 19:56 | 2024-03-04 20:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 Пут-3-11 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 Пут-3-11 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-11 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-11 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-11 по всей длине.
1704 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-04 19:20 | 2024-03-04 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13- №14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13- №14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Каюрово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1705 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-03-04 18:48 | 2024-03-04 19:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ-6кВ №19 ПС 35кВ Привокзальная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП-102 яч.3 до ТП-26 яч.5 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП-102 яч.3 до ТП-26 яч.5 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-102 яч.3 до ТП-26 яч.5 ПС Привокзальная VS006-0000334 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП-102 яч.3 до ТП-26 яч.5. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1706 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-04 18:24 | 2024-03-04 19:28 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-29 ПС "Р-Хава, произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-29 ПС "Р-Хава, произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-29 ПС "Р-Хава по всей протяженности Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1707 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-04 17:57 | 2024-03-04 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10кВ Красное персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №27-13. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10кВ Красное на траверсу опоры №27-13 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10 кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10 кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10 кВ Красное Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10 кВ Красное, устранены.
1708 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-04 17:53 | 2024-03-04 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 21 ул. Смоленская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме № 21 ул. Смоленская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1709 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-03-04 16:45 | 2024-03-04 18:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-15 ПС 35 кВ Абрамовка замечаний нет.
1710 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-04 16:30 | 2024-03-04 20:09 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения участка КЛ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины от ПС 110 кВ Лизины до опоры №1 в целом месте, вследствие воздействия сторонних лиц при производстве работ землеройной техникой без согласования с Шебекинским РЭС. | 4.4.1, Повреждение в целом месте участка КЛ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины от ПС 110 кВ Лизины до опоры №1 произошло вследствие воздействия сторонних лиц при производстве работ землеройной техникой ОАО ПТФ "Загорье" без согласования с Шебекинским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Белгороду для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УМВД России по г. Шебекино для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей
1711 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-04 16:30 | 2024-03-04 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф 1 ПС-30--РП-32. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1712 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-03-04 14:41 | 2024-03-04 16:30 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролёте между опорами № 0.3-0.4 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов двух фаз в пролёте между опорами №0.3-0.4 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия на провода со стороны ВСУ. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен монтаж провода
1713 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-04 14:24 | 2024-03-04 15:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково в пролете опор № 10 - № 11, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на д. Б.Андрейково на ТП № 070. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
1714 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-03-04 14:18 | 2024-03-04 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителей 10 кВ в ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад стало межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-20/10. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1984 года. | 4.12, Пробой изоляции и межфазное замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-20/10 в процессе длительной эксплуатации на ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. на ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад | Мероприятие: Техническое Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП. Мероприятие: Техническое По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №068 КТП-20 Кужбал д/сад выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Испытание ТП.
1715 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-04 13:30 | 2024-03-04 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1716 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-04 13:20 | 2024-03-04 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Пионерская 20 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая березка. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая березка с медным проводом потребителя на доме ул. Пионерская 20 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Пионерская 20, ВЛ ф3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая березка Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Пионерская 20, ВЛ ф3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая Березка
1717 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-03-04 12:34 | 2024-03-04 17:50 | 3.4.8.5, Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф.1003 ПС Суземская, произошел в результате огневого воздействия со стороны ВС Украины. | 4.4, Обстрел со стороны Украины привел к обрыву ВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская опора №24-25 ,№25 -26, опора №25 -25А1 к ТП6 , короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ 10 кВ Ф1003 на ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1003 ПС Суземская. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1003 ПС Суземская.
1718 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-04 12:33 | 2024-03-04 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №62-№63 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1719 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-04 11:40 | 2024-03-04 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1720 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-03-04 11:25 | 2024-03-04 11:28 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №86-6/1 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №86-6/1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1721 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-04 11:25 | 2024-03-04 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-722--ТП-723 Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1722 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-04 11:15 | 2024-03-04 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. на КЛ-10кВ ТП-1769--ТП-1190 КЛ-10кВ ТП-1769--ТП-1190 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-1769--ТП-1190 Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1723 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-03-04 11:06 | 2024-03-04 12:36 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта при длительной эксплуатации произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" КТП 10/0,4кВ 023, что привело к обрыву цепи и нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта при длительной эксплуатации, произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" ТП 10/0,4кВ 023, что привело к обрыву цепи и нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление верхнего контакта главного рубильника на ТП 10/0,4кВ 023 TP010-0035801 | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром ТП 10/0,4кВ 023 внести в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 023. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
1724 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-04 11:06 | 2024-03-04 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПК) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график ТП-705 Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1725 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-04 10:46 | 2024-03-04 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1201 РП-12 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 105 - ТП 596 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). | 4.12, Причиной отключения Л-613 Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 105 - ТП 596 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 105– ТП 506 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 105– ТП 506 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ. не предусматривается.
1726 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-03-04 10:46 | 2024-03-04 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-621 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л621-ТП 532 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л621-ТП0532 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л621-ТП0532 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л621-ТП0532 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1727 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-611 Южная явилось повреждение на ведомственной Л-611 Южная (МТТП ТПС №2).
1728 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-04 10:35 | 2024-03-04 11:10 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
1729 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-03-04 09:48 | 2024-03-04 14:43 | 3.4.8.2, В результате наезда на одностоечную опору №1/1 автомобилем стороннего лица ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста произошел её слом у основания, при падении опоры в результате тяжения провода СИП произошел слом опоры №1/2 и обрыв провода СИП в пролете опор №1-1/3. Виновный с места происшествия скрылся. | 4.4.1, Слом ж/б опоры № 1/1 и 1/2 у основания с обрывом провода СИП-2 в пролете опор №1-1/3 в результате наезда автомобиля стороннего лица. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста, дефектов и замечаний влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста, замечаний влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено.
1730 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2024-03-04 09:29 | 2024-03-04 10:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
1731 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Не включение В БСК 110 на ПС 110 кВ Урицкая по причине неудовлетворительного тех. состояния контрольного кабеля цепи контактора электромагнита включения (превращение алюминиевой жилы кабеля в порошок) В БСК 110. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло превращение алюминиевой жилы контрольного кабеля цепи контактора электромагнита включения В БСК 110 в порошок, что стало причиной не включения В БСК 110 на ПС 110 кВ Урицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести замену контрольного кабеля цепей управления В БСК 110 на ПС 110 кВ Урицкая. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена контрольного кабеля цепей управления В БСК 110 на ПС 110 кВ Урицкая
1732 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-04 09:05 | 2024-03-04 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №70 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП31 Ф609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП31 Ф609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №70 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 31 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 31 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1733 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-04 09:01 | 2024-03-04 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 12 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Драгунка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-201 ПС Драгунка VN004-00022239 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1734 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-03-04 08:25 | 2024-03-04 10:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП22 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
1735 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-04 08:18 | 2024-03-04 10:48 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок и мокрого снега. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок и мокрого снега, произошло срабатывание ПК-6/40 на трансформатор в ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-39 Ф-621 ПС Дятьковская.
1736 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 09:14 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №18-19, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №18-19, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №172. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №172 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
1737 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-04 06:36 | 2024-03-04 07:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 Голоперово ПС 35/10кВ кВ Глебово в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой в пролете опор № 17-5 - 17-6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой в пролете опор № 17-5 - 17-6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 7 Голоперово ПС 35/10кВ кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 7 Голоперово ПС 35/10кВ кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 Голоперово ПС 35/10кВ кВ Глебово организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 Голоперово ПС 35/10кВ кВ Глебово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1738 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-03-04 06:00 | 2024-03-04 06:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на Электропробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21 Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
1739 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-04 03:46 | 2024-03-04 05:59 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224. (Кабель в эксплуатации с 1964 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224. было проведено 15.10.22 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-2 магис.212 АСБ-6 3х95 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224 Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-413(I) - ТП-224 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1740 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-03 23:40 | 2024-03-04 02:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ Р 607 - Р 608 ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ Р 607 - Р 608 ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10 кВ Р 607 - Р 608 ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное VS010-0004490 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 607 - Р 608 ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1741 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 01:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-7-4 по всей длине.
1742 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-03 22:11 | 2024-03-03 22:49 | 3.4.12.2.1, В результате К.З., вызванного кратковременным схлестом проводов в пролетах опор № 4-9 - 4-10, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 11 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 037 ВЛ №10 ПС Промышленная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре № 4-9. | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 037 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 037 ВЛ №10 ПС Промышленная. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 037 ВЛ №10 ПС Промышленная в пр. опор № 4-9 - 4-10. Срок исполнения: 26.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1743 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-03 21:11 | 2024-03-03 21:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор №3/18-3/19, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/18-3/19 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
1744 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-03 20:40 | 2024-03-03 23:10 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК 6/80 к тр-ру ТП4570 Ф617 ПС Карачевская и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПК 6/80 к тр-ру ТП4570 Ф617 ПС Карачевская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП4570 Ф617 ПС Карачевская Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП4570 Ф617 ПС Карачевская
1745 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-03-03 20:07 | 2024-03-03 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-72 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-25-№12-26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-25-№12-26 от РЕК-72 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-72 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-72 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1746 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-03 19:50 | 2024-03-03 20:37 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ЗТП № 28 Ударников в пролете опор № 44-45 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 28 Ударников отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП № 28 Ударников упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №28 Ударников с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №28 Ударников Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №28 Ударников устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1747 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-03 19:50 | 2024-03-03 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139 "Борушка" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139 "Борушка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139 "Борушка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1748 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-03 19:45 | 2024-03-03 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1749 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-03 19:30 | 2024-03-03 22:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-23, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-23, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-23. на ВЛ-0,4кВ ф-2 Альш-20-23 ВЛ-0,4кВ ф-2 Альш-20-23 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-20-23.
1750 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-03-03 18:30 | 2024-03-03 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 8 ул. Тургенева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 20 ф.106 ПС Путевая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 20 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме 8 ул. Тургенева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 20 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 20 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1751 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-03-03 18:20 | 2024-03-03 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №390 из-за повреждения изолятора ф. "В" и падением провода на траверсу. Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №390 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков произошло вследствие нарушения утраты стекла в течении длительного срока эксплуатации с 1964 года, диэлектрических свойств. | 4.12, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "В" из-за старения стекла в процессе длительной эксплуатации с 1964 года на опоре №390 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков, произошло повреждение изолятора фазы "В" и падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №390 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков. на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков VS010-0005757 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №385-№395. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №385-№395. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №385-№395. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №385-№395 не обнаружено
1752 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-03 18:00 | 2024-03-03 19:41 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ п-д. Строительный, от ТП-28, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 13 к дому № 7 п-д. Строительный,7 из-за чего произошел обрыв провода_в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 28. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 13 к дому № 7 пр-д Строительный произошел обрыв провода в результате чего произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 28. | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору УК "Заволжье" обслуживающей дом №7, пр-д Строительный о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо директору УК "Заволжье" обслуживающей дом №7, пр-д Строительный о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пр-д Строительный ТП-28, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пр-д Строительный ТП-28, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н пр-д Строительный ТП-28 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н пр-д Строительный ТП-28 устранили выявленные замечания при их наличии.
1753 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-03 17:50 | 2024-03-03 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП100 Ф601 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП100 Ф601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Некрасова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1754 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-03 17:26 | 2024-03-03 17:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127 ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127 ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1755 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-03 17:10 | 2024-03-03 18:41 | 3.4.7.3.1, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №69 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-27 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №69 ул. Мира | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1756 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-03 17:10 | 2024-03-03 17:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-413 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-413 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №5-6, что привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-413 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1757 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-614 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л 614 - РП 28 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). | 4.12, Причиной отключения Л-614 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л 614 - РП28 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, 614-РП28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, 614-РП28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. иПо результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1758 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-03-03 16:41 | 2024-03-03 17:39 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Манино послужило повреждение болтового соединений фазы «А» на ЛР-4-1 в сторону ПС 110 кВ Манино. | 4.3.4, Ослабление контакта фазы "А" на ЛР-4-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Манино в сторону ПС 110кВ Манино, произошло под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г.
1759 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-03 16:30 | 2024-03-03 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 57 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф11 ТП29 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф11 ТП29 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 57 ул. Комсомольская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф11 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф11 ТП29 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1760 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-03 16:30 | 2024-03-03 20:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 "Хаурово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 "Хаурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 "Хаурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1761 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-03 16:00 | 2024-03-03 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38-№39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №38 - №39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1762 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-03-03 15:54 | 2024-03-03 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №115-№116 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1763 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-03-03 15:46 | 2024-03-03 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 "Красново Мастерская" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 "Красново Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 138 "Красново Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1764 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-03 15:38 | 2024-03-03 16:48 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 720 ПС 35кВ №4 вызвано обрывом провода ф"А" в пролёте опор №1-2 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.13, Обрыв провода ф"А" в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 720 ПС 35кВ №4 произошёл в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 720 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 720 ПС 35кВ №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 14.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1765 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-03 15:24 | 2024-03-03 15:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного соскочившим с крюка изолятором на опоре №23, вызвавшей провис провода. В районе ветер, снег | 4.3.4, На опоре №№23 ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж соскочил с крюка изолятор. Провис провода. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж
1766 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-03-03 15:20 | 2024-03-03 15:36 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1767 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-03-03 15:17 | 2024-03-03 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на опоре №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски на опоре №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на опоре №1 ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски. на ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски VS010-0005922 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено испытание кабеля повышенным напряжением, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
1768 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-03-03 15:13 | 2024-03-03 15:49 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 33 Пионерская обнаружен сход снега с крыши дома № 59 по ул. Лесная на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 33 Пионерская к дому № 59 по ул. Лесная, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 33 Пионерская с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены со стороны ската крыши. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 33 Пионерская Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 33 Пионерская принять необходимые меры по безопасному использованию приемной траверсы при сходе снега с крыши дома. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1769 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-03-03 15:05 | 2024-03-03 15:35 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-465 обнаружен сход снега с кровли д.45А ул. Советская на провода перекидки к дому, произошло КЗ, в результате которого на ТП-465 перегорел предохранитель ф№2. | 4.4.5, Перегорание предохранителя ф. 2 на ТП-465 в результате КЗ при сходе снега с кровли дома 45А ул. Советская на провода перекидки. | Мероприятие: Организационное Установить управляющую компанию, на балансе которой стоит д.45А ул. Советская. Направить письмо с требованием реконструкции кровли для исключения схода снега с кровли на провода ВЛ, либо переносом перекидки на угол здания. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо, получена обратная связь
1770 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-03 15:04 | 2024-03-03 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 - № 1-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 - № 1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново), выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1771 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-03 15:00 | 2024-03-03 23:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 - №58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №95 - №96 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №57- №58 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов в пролете опор №95- №96 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г.
1772 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-03 15:00 | 2024-03-03 16:30 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф612 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Красная д.70 произошел вследствие схода с крыши дома 70 по ул. Красная гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф612 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Красная д.70 , в следствии схода с крыши гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф612 ПС Новозыбков на вводе в дом №70 ул. Красная. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-29 ф612 ПС Новозыбков на вводе в дом №70 ул. Красная.
1773 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-03-03 14:37 | 2024-03-03 14:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №69-70. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №69-70, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №69-70. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1774 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-03 14:30 | 2024-03-03 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Просторы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Просторы) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Просторы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Просторы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1775 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-03 14:13 | 2024-03-03 23:47 | 3.4.9.3, В результате несвоевременной выпиловки ДКР на ВЛ-10кВ, находящейся на балансе потребителя "Нуклеус-1", на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, возникло межфазное замыкание, устраненное действием защит |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу "Нуклеус-1" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу "Нуклеус-1" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
1776 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-03 13:45 | 2024-03-03 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 16 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1777 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-03 13:25 | 2024-03-03 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения МВ-РП-4-14 на РП 04 КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБЛ-10 3х95 мм2 (L=235 м), участка 9 КЛ (ТП98-ТП97) КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 31 лет) срока эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции кабеля участка 9 КЛ (ТП98-ТП97) КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой внутренней изоляции кабеля вследствие ее старения на КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 ААБл-10 3х95 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1, Уч. 9 КЛ (ТП98-ТП97) 1021 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1, Уч. 9 КЛ (ТП98-ТП97) 1021 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1778 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-03 13:20 | 2024-03-03 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №163- №164 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в пролете опор №163 - №164 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1779 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-03 13:10 | 2024-03-03 14:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-831 в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению автоматического выключателя ф. №1 на ТП-831. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-831 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-831 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-831. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-831 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-831. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-831 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-831 устранили выявленные замечания при их наличии.
1780 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-03-03 13:01 | 2024-03-03 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №63 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2 с медным проводом потребителя на доме №63 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1781 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение от действия МТЗ В 10кВ № 25 на ПС 110 кВ Тамбовская 6 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании на балансе ГИБДД. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1782 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-03 12:15 | 2024-03-03 15:12 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №1-27 ПС Воля, ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-5-11 ПС "Радуга" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №1-27 ПС Воля, ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-5-11 ПС "Радуга" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №1-27 ПС Воля, ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-5-11 ПС "Радуга" по всей протяженности Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1783 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-03-03 12:07 | 2024-03-03 12:57 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в резерв по неотложной заявке ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Манино послужило повреждение болтового соединений фазы «А» на ЛР-4-1 в сторону ПС 110 кВ Манино. | 4.3.4, Ослабление контакта фазы "А" на ЛР-4-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Манино в сторону ПС 110кВ Манино, произошло под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г.
1784 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-03 11:54 | 2024-03-03 12:13 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино произошло в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от Р 408 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на участке КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабеля. на ВЛ 6кВ Город-4 ПС Шебекино РЛК.2-10.IV/400 УХЛ1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1785 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-03 11:48 | 2024-03-03 13:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение соединительного зажима на опоре №3 ВЛИ 0,4 кВ ф7 ТП3246 Ф604 РП37 напротив дома по ул.Чайковского д.114 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул.Чайковского произошло в результате повреждение соединительного зажима на опоре №3 ВЛИ 0,4 кВ ф7 ТП3246 Ф604 РП37 напротив дома ул.Чайковского д.114, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку соединительного зажима на ВЛИ 0,4 кВ ф7 ТП3246 Ф604 РП37. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка соединительного зажима на ВЛИ 0,4 кВ ф7 ТП3246 Ф604 РП37.
1786 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-03-03 11:43 | 2024-03-03 19:21 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке ЛЭП 10 кВ №5 от опоры №7/23 до КТП 506 (находится на балансе потребителя Острогожское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
1787 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-03 11:25 | 2024-03-03 12:01 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1788 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-03 11:24 | 2024-03-03 12:55 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП0520 Ф624 РП21 ул. Спартаковская д.101. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Спартаковская д.101 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП0520 Ф624 РП21 ул. Спартаковская д.101, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Спартаковская д.101, КВЛ 0,4 кВ ф5 ТП0520 Ф624 РП21. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Спартаковская д.101, КВЛ 0,4 кВ ф5 ТП0520 Ф624 РП21
1789 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-03 11:20 | 2024-03-03 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1740--ТП-882 Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1790 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-17 ПС 35/6 №35 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воронежская электросетевая компания".
1791 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-03-03 11:07 | 2024-03-03 12:30 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 03.03.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к прибору учета под воздействием ветровой нагрузки (с. Староживотинное, ул. Кооперативная, спуск от оп. №18 к дому 53). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 03.03.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
1792 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-03-03 11:00 | 2024-03-03 11:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ 10кВ за ЛР-1--3, находящейся на балансе ООО "СХ Каменка". | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3, находящейся на балансе ООО "СХ Каменка". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «СХ Каменка» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ . Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «СХ Каменка» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ .
1793 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-03-03 10:56 | 2024-03-03 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 165/100. явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов, вследствие падения ветви дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №8-9 под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 165/100 явилось падения ветви дерева, стоящего вне охранной зоне, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №2 от КТП 165/100, с составлением листка осмотра Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №2 от КТП 165/100, с составлением листка осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №2 от КТП 165/100, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ- №2 от КТП 165/100, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний
1794 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-11 ПС 110кВ № 39 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Эгида".
1795 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-03-03 09:27 | 2024-03-03 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1108, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №8-9 произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1108, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1108, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
1796 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-03 09:25 | 2024-03-03 11:47 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302 ПС 35 кВ Белянка произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта на фазе "А" на вводе в дом от опоры №8 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на вводе в дом от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на опоре №8 на ВЛ-0,4 №1 КТП №302 ПС Белянка опора магистр. ОУ3-4 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №302 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №302 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1797 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-03 09:07 | 2024-03-03 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие оплавления контакта ПН. Отключение выполнено для безопасного производства работ. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-381 КЛ-0,4кВ ж/д 2 ул.Пограничная Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1798 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-03-03 09:00 | 2024-03-03 09:19 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селещанская в пролете опор №182-183 | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролете опор №182-183 привело к короткому замыканию и отключению В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролете опор №182-183 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1799 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-03 08:57 | 2024-03-03 10:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 34 ул. Ломоносова, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 34 ул. Ломоносова, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 34 ул. Ломоносова, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ фф.1 ТП14 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 34 ул. Ломоносова, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ фф.1 ТП14 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1800 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-03-03 08:52 | 2024-03-03 09:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-7-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-7-5 на провода фаз "В" и "С" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Био-7-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Био-7-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Био-7-5 от по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Био-7-5 от по всей длине.
1801 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-03 08:14 | 2024-03-03 09:40 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 по ул.Ленина,д.7 с питающим алюминиевым проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-11 ф.1002 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-11 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №7 ул.Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1802 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-03 05:40 | 2024-03-03 07:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 109 - № 110 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 109 - № 110 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемишево, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1803 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-03 04:02 | 2024-03-03 04:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая вручную было произведено по причине возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за повреждения шлейфа подвижного изолятора фазы "С" на ЛР№7. Повреждение шлейфа фазы "С" произошло вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации в процессе многократных изгибающих циклов. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации на ЛР№7 ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая, произошел отрыв шлейфа фазы "С" от подвижного изолятора разъединителя с касанием провода на заземленную металлоконструкцию, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая в по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая ЛР№7 повреждение шлейфа на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая РЛНД-10/400 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ЛР установленных на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ЛР установленных на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ЛР установленных на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра всех ЛР установленных на ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая дефектов не выявлено.
1804 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-03-03 03:50 | 2024-03-03 06:00 | 3.4.12.1.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Починок, в пролете опор № 13-14, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ в процессе производства оперативных переключении. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Починок, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Починок, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
1805 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-03 01:35 | 2024-03-03 03:00 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключения потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1806 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-03 00:45 | 2024-03-03 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонт КЛ-6кВ РП-73---ТП-967(Ф.25) Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1807 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-02 23:13 | 2024-03-03 01:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф. 609 ПС Юбилейная к приемной оп. №1 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф.609 ПС Юбилейная произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф.609 ПС Юбилейная к приемной оп. №1 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф.609 ПС Юбилейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф.609 ПС Юбилейная к приемной оп. №1. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ Ф.609 ПС Юбилейная к приемной оп. №1.
1808 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-02 22:01 | 2024-03-02 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.7 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.7 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.7, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1809 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-03-02 20:58 | 2024-03-02 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 Поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 Поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-250 Поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1810 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-02 21:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения шины "нулевого" вывода с "нулевой" шпилькой силового трансформатора ТМ 400 кВА 6/0,4кВ ТП-17А со стороны 0,4 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта шины "нулевого" вывода на силовом трансформаторе ТМ 400 кВА 6/0,4 кВ ТП 17А со стороны 0,4 кВ из-за оплавления контактного соединения шины "нулевого" вывода на силовом трансформаторе ТМ 400 кВА 6/0,4 кВ ТП 17А со стороны 0,4 кВ вследствие расслабления болтового соединения шины "нулевого" вывода с "нулевой" шпилькой силового трансформатора со стороны 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения. на ТП 17А ТМ 400 кВА 6/0,4 кВ ТП 17А | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП 17А. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия контактных соединений ТП-17А Мероприятие: Техническое По результатам ревизии контактных соединений ТП 17А устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1811 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-02 20:26 | 2024-03-02 21:25 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение в потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1812 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-02 20:16 | 2024-03-02 21:16 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванову А.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванову А.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Иванову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1813 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-03-02 20:12 | 2024-03-02 21:33 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю, в результате перекрытия высоковольтного ввода силового трансформатора фазы "А" на ТП 494 Отрубнево телом животного. | 4.12, В результате перекрытия высоковольтного ввода силового трансформатора фазы "А" на ТП 494 Отрубнево телом животного, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ запитанных от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ, запитанных от КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица на предмет выявления причины проникновения животных в э/у. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ запитанных от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ, запитанных от КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица, на предмет проникновения животных в з/у замечаний не выявлено.
1814 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-03-02 20:00 | 2024-03-02 21:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 с. Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода дом №29 ул. Светлая, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю с. Казинка ул. Светлая дом №29
1815 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-03-02 20:00 | 2024-03-02 23:20 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ЗТП Школа ф.08 ПС Красный Луч произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов под тяжестью упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ, принесенной при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП Школа ф.08 ПС Красный Луч в пролете опор №5-№6 ветки принесенной с дерева из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 фид.№1 в РУ 0,4кВ ЗТП Школа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Школа ф.08 ПС Красный Луч. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Школа ф.08 ПС Красный Луч. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
1816 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-03-02 19:46 | 2024-03-02 23:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 4 в РУ 0,4кВ КТП № 536. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены неисправного вводного АВК на СИП. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
1817 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-02 18:55 | 2024-03-02 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Вязовое (база) Ф1КТП№098 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
1818 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-02 18:30 | 2024-03-02 20:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждение оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график осмотра ТП-637 Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1819 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-03-02 18:22 | 2024-03-02 18:41 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №8-9 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1820 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-02 18:15 | 2024-03-02 19:20 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Строитель произошло из-за пробоя изоляции жилы фазы "В" на участке КЛ 6кВ ЗТП 34-ЗТП 13 ПС 110 кВ Строитель ЖП4 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6кВ ЗТП 34-ЗТП 13 ПС 110 кВ Строитель ЖП4 произошло при пробое изоляции жилы фазы "В" в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ 6кВ ЗТП 34-ЗТП 13 ПС 110 кВ Строитель ЖП4 KS006-0002901 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 34-ЗТП 13 ПС 110 кВ Строитель ЖП4. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КЛ.
1821 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-03-02 18:15 | 2024-03-02 18:34 | 3.4.12.2.3, При ветре произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролёте опор 23-24. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №23-24, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролёте опор 23-24, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1822 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-03-02 18:08 | 2024-03-02 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газострой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газострой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №10 - №11 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газострой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газострой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г.
1823 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-03-02 18:00 | 2024-03-02 19:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-190 Городок произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате обрыва проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-190 на участке опор № 1-4 упавшей веткой дерева при несанкционированных работах местных жителей. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-190 Городок произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 4х проводов в пролете опор 1-4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-190 Городок VN004-96711717 | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо производителю несанкционированных работ с выставлением счета за затраты при производстве АВР Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо производителю несанкционированных работ с выставлением счета за затраты при производстве АВР
1824 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-02 17:39 | 2024-03-02 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00080513 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1825 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-03-02 17:37 | 2024-03-02 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 212 ПС Шеино VN004-00009139 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 212 ПС Шеино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1826 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-03-02 16:57 | 2024-03-02 18:54 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №28-29, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-408 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1827 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-03-02 16:51 | 2024-03-03 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 (Мазино) от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1828 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-03-02 16:51 | 2024-03-02 17:35 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №2-3, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 11 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
1829 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-02 16:43 | 2024-03-02 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1830 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-02 16:27 | 2024-03-02 16:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сивкова Ф1КТП№049 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
1831 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-03-02 16:20 | 2024-03-02 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №69 по ул. Разина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №69 по ул. Разина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №69 ул. Разина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №69 ул. Разина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
1832 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-03-02 16:12 | 2024-03-02 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 16 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1833 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-03-02 15:30 | 2024-03-02 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3701 ТП-037 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ-0,4кВ л.3701 ТП-037 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3701 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Бауманская, ул. Парижской Коммуны. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3701 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Бауманская, ул. Парижской Коммуны.
1834 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-02 15:24 | 2024-03-02 17:00 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома. Мероприятие: Техническое Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП24 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. Маяковского д. 20, вследствие схода снега с крыши дома.
1835 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-02 15:21 | 2024-03-02 16:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 720 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 720 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 720 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 720 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
1836 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-02 15:15 | 2024-03-02 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра достигала более 10 м/с). | 4.4.4, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 в пролете опор № 19-20. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1837 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-03-02 15:07 | 2024-03-02 15:56 | 3.4.12.2.3, двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-08 Райновская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "A" и "В" в пролете опор № 17-18, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 17-18 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-2 ТП-4-08 Райновская порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-08 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-08 Райновская разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-08 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено
1838 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-02 15:07 | 2024-03-02 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 05 ЦРП УРУСЫ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 05 ЦРП УРУСЫ по причине разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА составили график устранения выявленных замечаний
1839 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-02 14:50 | 2024-03-02 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 104 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 104 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 104 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 104 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1840 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-02 14:30 | 2024-03-02 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №80 - №81 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №80 - №81 КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №75 - №87 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №75 - №87 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №75 - №87. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №75 - №87 дефектов не выявлено.
1841 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-03-02 14:23 | 2024-03-02 15:29 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-297, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 12 к дому № 3а, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП- 297. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 12 к дому № 3а, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-297. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-297, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провесли внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-297, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП-297 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП-297 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с хозяином дома № 3а п. Апраксино ул. Скворцова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провесли разъяснительную беседу с хозяином дома № 3а п. Апраксино ул. Скворцова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1842 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-03-02 14:20 | 2024-03-02 14:55 | 3.4.10.1, Отключение КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В" в ячейке Т1 ТП 207 через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ ТП 207. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке Т1 ТП 207, запитанной от КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В" в ячейке Т1 ТП 207, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 207, подключенной к КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга, с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 207, подключенной к КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
1843 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-03-02 14:19 | 2024-03-02 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1844 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-03-02 14:09 | 2024-03-02 16:52 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" в сторону ВЛ на РКТП 303 на опоре №3/6 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" в сторону ВЛ на РКТП 303 опора №3/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение обрыва шлейфа на РКТП.
1845 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-02 13:49 | 2024-03-02 13:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-3 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1846 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-02 13:20 | 2024-03-02 15:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/16 в ТП0719 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной перегорания ПК-10/16 в ТП0719 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в ТП0719. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в ТП0719. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор ТП0719 Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор ТП0719
1847 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-02 13:05 | 2024-03-02 14:34 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Крупской 54 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская произошло нарушение контактного соединения. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №54 ул. Крупской привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Крупской 54, ВЛ ф2 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Крупской 54, ВЛ ф2 ЗТП-3 Ф.1016 ПС Погарская
1848 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-02 13:03 | 2024-03-02 13:10 | 3.4.7.3.5, В связи неудовлетворительным техническим состоянием АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A установленного в н/в эл.щите ТП061 в 2010 году произошло его отключение, с отключением потребителей по ВЛ 0,4кВ№1 ТП061. | 4.1.3, В связи с нарушением структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 2010г.) АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A установленного в н/в эл.щите ТП061, произошло его отключение, с отключением потребителей по ВЛ 0,4кВ№1 ТП061. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4кВ№1 типа OEZ BD250 NE305, 160A на ТП 061 "Ждимир,детсад" ТП 061 "Ждимир,детсад" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП061 "Ждимир, детсад" с замером токов, напряжений и температуры нагрева контактных соединений пирометром по фазам. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП061 "Ждимир. детсад" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
1849 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-03-02 12:50 | 2024-03-02 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 303 (ул.Чкалова) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 303 (ул.Чкалова) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 303 (ул.Чкалова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 303 (ул.Чкалова) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1850 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-02 12:46 | 2024-03-02 14:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская , в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская напротив дома пер. Железнодорожный 9/1, результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская напротив дома пер. Железнодорожный 9/1. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Баранов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4570 ф.617 ПС Карачевская напротив дома пер. Железнодорожный 9/1.
1851 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-03-02 12:35 | 2024-03-02 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Ляпино от действия МТЗ послужило короткое замыкание вследствие обрыва проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №67-68 упавшим деревом при порывах ветра до 13 м/с. Переменная облачность. Преимущественно без осадков.Ветер восточный 8-13 м/с.Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы "А","С" в пролете опор №66-67 на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Ляпино произошел вследствие упавшего дерева при порывах ветра до 13 м/с. Переменная облачность. Преимущественно без осадков.Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Ляпино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
1852 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-03-02 11:45 | 2024-03-02 11:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок в пролете опор №8/1-8/2, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине.
1853 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-02 11:45 | 2024-03-02 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 868 р.2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ ТП 868 р.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 868 р.2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 868 р.2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1854 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-02 11:42 | 2024-03-02 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10кВ Красное персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №7-1. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10 кВ № 6 Коротково ПС 35/10кВ Красное на траверсу опоры №7-1 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Коротково ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 Коротково ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 Коротково ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 Коротково ПС 35/10кВ Красное, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1855 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-03-02 11:41 | 2024-03-02 11:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №172-173 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №172-173 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №165-175 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №165-175 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
1856 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-03-02 11:34 | 2024-03-02 19:24 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с последующим отключением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз от опоры №2/20 в сторону опоры №2/21, поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, обрыв проводов трех фаз в пролете опор №2/20-2/21, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/18 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1857 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-02 11:25 | 2024-03-02 11:46 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 2-2 - 2-3, что при ветровой нагрузке 10 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 2-2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная, что при ветровой нагрузке привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1858 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-02 11:12 | 2024-03-02 14:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 603 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 6/4 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
1859 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-03-02 11:10 | 2024-03-02 21:08 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и повреждении провода фазы "В" с последующим схлёстом с проводом фазы "А" в пролёте опор №22/76-22/77 вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и повреждения провода фазы "В" с последующим схлёстом с проводом фазы "А" в пролёте опор №22/76-22/77, многочисленные осколочные повреждения оборудования КТП 635 ПС 35 кВ Бессоновка произошли от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1860 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №14-15 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
1861 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-02 10:30 | 2024-03-02 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Молодежная, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1862 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-02 10:28 | 2024-03-02 12:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №107 ул. Верхняя Лубянка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0533 Ф625 ПС Дормашевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0533 Ф625 ПС Дормашевская с медным проводом потребителя на доме №107 ул. Верхняя Лубянка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0533 Ф625 ПС Дормашевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0533 Ф625 ПС Дормашевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1863 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-03-02 10:16 | 2024-03-02 11:10 | 3.4.8.4, Произведение наброса на спусках 10 кВ КТП-139 ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС Жирятинская послужило отключением ВЛ по ТУ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвано осуществлением наброса на спусках 10 кВ КТП-139 ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС Жирятинская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Рубча от РП Кульнево по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.Рубча от РП Кульнево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
1864 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-02 11:33 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 15 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-29 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП-29 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Садовая 15 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул.. Садовая 15, ВЛ ф3 ТП-29 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул.. Садовая 15, ВЛ ф3 ТП-29 Ф-1006 ПС Трубчевская
1865 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-03-02 09:30 | 2024-03-02 09:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание фазного и нулевого проводах в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №24-25 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №24-25, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №24-25 в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2.
1866 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-02 08:45 | 2024-03-02 10:15 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП2301 Ф631 РП31 ул. Менжинского д.57. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Менжинского д.57 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП2301 Ф631 РП31 ул. Менжинского д.57, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Менжинского д.57, КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП2301 Ф631 РП31. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Менжинского д.57, КВЛ 0.4 кВ ф4 ТП2301 Ф631 РП31.
1867 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-02 08:44 | 2024-03-02 10:15 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Октябрьская 11 п. Алтухово ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу ул. Октябрьская 11 п. Алтухово произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Октябрьская 11 ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Октябрьская 11 п. Алтухово ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Октябрьская 11 п. Алтухово ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП4 ф.1004 ПС Алтуховская.
1868 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-03-02 08:33 | 2024-03-02 09:59 | 3.4.7.3.5, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Калинина д. 21 на ВЛ ф1 ТП6 фГород-2 ПС Клинцовская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу: Г. Клинцы ул. Калинина д. 21 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина д. 21, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Калинина д. 21 ВЛ ф1 ТП6 фГород-2 ПС Клинцовская. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Калинина д. 21 ВЛ ф1 ТП6 фГород-2 ПС Клинцовская.
1869 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-03-02 08:30 | 2024-03-02 10:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №48 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП34 Ф113 ПС Мглин. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП34 Ф113 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Комсомольская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 34 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 34 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1870 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-03-02 08:27 | 2024-03-02 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1871 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-03-02 08:16 | 2024-03-02 08:41 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №10-11, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №203. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №203 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
1872 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» опоры №13 ВЛ 110 кВ Ярцево - Лютово. 3.4.13.3, Отсутствие рекомендаций завода - изготовителя GE/ALSTOM по применению дополнительного 1/2 периодного фильтра для защиты от помех на оптовходе МП терминале в.ч. защиты MICOM P547, использование которого привело к задержке блокирующего в.ч. сигнала и излишней работе в.ч. защиты. | 4.17.4, Перекрытие по загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Ярцево - Лютово. 4.20, Излишняя работа в.ч. защиты ВЛ 110 кВ Ярцево – Новоселки с отпайкой на ПС 110кВ Тормозная (MICOM P547) на ПС 110 кВ Новоселки произошла вследствие замедления на 10 мс реакции оптовхода МП терминала в.ч. защиты MICOM P547 на появление блокирующего сигнала из-за задействованного на указанном оптовходе дополнительного 1/2 периодного фильтра от кратковременных помех наводимых на соединительных проводах. | Мероприятие: Организационное На МП терминалах в.ч. защиты ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-3 – Новоселки с отпайками (ВЛ 110 кВ Комсомольская) (MICOM P547) на Ярославской ТЭЦ-3, ПС 110 кВ Новоселки и МП терминале в.ч. защиты ВЛ 110 кВ Ярцево – Новоселки с отпайкой на ПС Тормозная (MICOMP547) на Ярцево выполнить проверку применения дополнительного 1/2 периодного фильтра на оптовходе блокировки защиты. При необходимости выполнить вывод из работы данной функции. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ РЗА Мороз С.Э. Завод-изготовитель: ЗАО "АЛЬСТОМ Грид" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На МП терминале в.ч. защиты ВЛ 110 кВ Ярцево – Новоселки с отпайкой на ПС 110кВ Тормозная (MICOM P547) на ПС 110 кВ Новоселки исключить применение дополнительного 1/2 периодного фильтра оптовхода блокировки защиты. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СРЗАИМ Мороз С.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево - Лютово с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ярцево - Лютово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Ярцево – Лютово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить птицезащитное устройство на опоре №13 ВЛ 110 кВ Ярцево – Лютово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции на опоре №13 ВЛ 110 кВ Ярцево – Лютово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
1873 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-01 22:50 | 2024-03-01 23:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 603 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
1874 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-01 21:45 | 2024-03-01 23:59 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ10кВ к ТП-49 ф1010 ПС Дубровская оп №8.1 | 4.13, Отключение ВЛ 10кВ к ТП-49 ф.1010 ПС Дубровскаяв результате отгорание шлейфа на ВЛ 10кВ РЛНД оп.8.1 к ТП-49 ф 1010 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ РЛНД к ТП-49 оп. 8.1 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ РЛНД к ТП-49 оп. 8.1 ф.1010 ПС Дубровская.
1875 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-03-01 21:42 | 2024-03-01 23:12 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 250А фазы ,,С,, на РБ№2. на ТП№8-20 П С 35кВ Садовое произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №17 из-за вросшей ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Вросшая ветка в провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №17 вызвала кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 250А на РБ№2 ВЛ0,4кВ№2 от ТП№8-20 П С 35 кВ Садовое при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-20 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-20 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-20 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№8-20 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1876 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-01 21:38 | 2024-03-01 22:31 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 105 ПС 35 кВ Драгунка произошёл из-за срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №8 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 105 ПС 35 кВ Драгунка произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 105 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1877 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-03-01 21:14 | 2024-03-01 21:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось падение дерева на провода в пролете опор №12-38 - №12-39 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №12-38 - №12-39 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №12-38 - №12-39 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1878 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-01 20:43 | 2024-03-01 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 603 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 11 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 603 ПС 110 кВ Рудник из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-603 ПС Рудник VN004-00021979 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 603 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 603 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1879 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-01 20:42 | 2024-03-01 23:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0258 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф620 в РП22 к ТП0216 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0258 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0258. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0258 восстановлена.
1880 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-03-01 20:34 | 2024-03-01 22:37 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №26-27 на участке линии от ТП №68 до ТП №17, выполненном подвесом проводов на опорах. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №26-27 на участке линии от ТП №68 до ТП №17, выполненном подвесом проводов на опорах произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1972 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1972 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №26-27 на участке КВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель от ТП №68 до ТП №17, выполненном подвесом проводов на опорах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №26-27 на участке линии от ТП №68 до ТП №17 на ПС Краностроитель КВЛ 10кВ №22 ПС Краностроитель КВЛ 10кВ №22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участков КВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков КВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1881 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 20:33 | 2024-03-01 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1245 ул.Майская,25 Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1882 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) правильным резервным действием 3 зоны ДЗ в составе защиты ВЛ 110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) (ЭПЗ 1636) с успешным АПВ произошло из-за того, что при возникновении КЗ на КЛ 10 кВ №14, запитанной от ПС 110 кВ РПКО (абонентская) данное КЗ не было отключено действием РЗ и соответствующих выключателей на ПС 110 кВ РПКО (абонентская). Оценка работы устройств РЗА ВЛ 110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) - правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководителю АО «Электромеханика» о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии в зоне балансовой принадлежности в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
1883 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2024-03-01 20:00 | 2024-03-01 20:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №4-5 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка
1884 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-01 19:45 | 2024-03-01 21:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 603 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 14 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
1885 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-03-01 19:42 | 2024-03-01 20:41 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе Ф-1 от ТП №114 на д. Сырнево установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №114 отключился АВ-0,4 кВ ф-1. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход Ф-1 от ТП №114 на д. Сырнево с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Ф-1 от ТП №114 на д. Сырнево. Мероприятие: Техническое По результатам обхода Ф-1 от ТП №114 на д. Сырнево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1886 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 19:30 | 2024-03-02 02:47 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось повреждение кабельной линии вследствие производства несанкционированных земляных работ. | 4.14, Причиной отключения явилось повреждение кабельной линии вследствие производства несанкционированных земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии в процессе производства несанкционнированных земляных работ на ТП-486 КЛ-0,4 ул.20 летия Октября,80 ТП-486 КЛ-0,4 ул.20 летия Октября,80 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-486 КЛ-0,4 ул.20 летия Октября,80 Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1887 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-03-01 19:15 | 2024-03-01 19:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1888 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-01 18:45 | 2024-03-01 21:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение МВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф623 к ПС Энергоремонт. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф623 к ПС Энергоремонт. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 восстановлена.
1889 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-01 18:45 | 2024-03-01 19:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 16 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1890 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-03-01 17:53 | 2024-03-01 18:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14 РП 10 кВ Сретенский произведен для производства работ по устранению отсутствия контакта на проводе фазы "А" ввода в жилой дом от опоры №1 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" ввода в жилой дом от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14 РП 10 кВ Сретенский произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" ввода в в жилой дом от опоры №1 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 14 РП-10 Сретенский VN004-00141059 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14 РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
1891 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-01 17:37 | 2024-03-01 18:15 | 3.4.8.5.3, Отключение КТП № 054 ПС 110/10 Новоусманская было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России
1892 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-03-01 17:35 | 2024-03-01 18:43 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводе в ж/дом № 13/1 ул. Школьная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1893 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 17:20 | 2024-03-01 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной Тн явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1543--ТП-2045 Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1894 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-03-01 17:18 | 2024-03-01 19:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение КВЛ 10кВ Ф1001 в РП103 к ТП0726 произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.13, Отключение МВ 10 кВ Ф1001 в РП103 к ТП0726 произошло в результате отгорание шлейфа на спуске к воздействия длительных ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП103 Ф1001 к ТП0726. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП103 Ф1001 к ТП0726.
1895 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-03-01 17:15 | 2024-03-01 17:30 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 8 ул. К.Либкнехта. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.4 ул. К.Либкнехта в РУ-0,4 кВ ТП № 029. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 8 ул. К.Либкнехта от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 на ул.К. Либкнехта, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома № 8 ул. К.Либкнехта о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с собственником дома № 8 ул. К.Либкнехта о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1896 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Причиной создания аварийной заявки на ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС 110 кВ Возрождение явилась необходимость выполнения ремонта упавшего изолятора ЛР 4 110 в сторону ПС 110 кВ Ржава (ПАО РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1897 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-01 16:44 | 2024-03-01 17:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу, обнаружены следы падения снега на провода ввода в д. № 18 ул. Набережная д. Татарское, что повлекло за собой схлест проводов перекидки в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При повышении температуры воздуха до +1 град. С. произошел сход снега с крыши жилого дома № 18 ул. Набережная в д. Татарское, что привело к схлесту проводов перекидки к д. № 18 от опоры № 2-1 ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№236 Ф.3 на Школу. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственниками дома №18 ул. Набережная. о необходимости своевременной чистки крыши дома от снега. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа.
1898 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-01 16:30 | 2024-03-01 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №80 кв.2 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3114 Ф634 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3114 Ф634 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №80 кв.2 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3114 Ф634 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф4 ТП3114 Ф634 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1899 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-03-01 16:30 | 2024-03-01 18:05 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 686 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 237 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
1900 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-01 16:21 | 2024-03-01 17:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома по ул. Посадская 12 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП59 ф1005 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП59 ф1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Посадская 12 привело к отсутствию напряжения у потребителя | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Посадская 12, ВЛ ф3 ТП59 ф1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Посадская 12, ВЛ ф3 ТП59 ф1005 ПС Трубчевская
1901 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-03-01 15:58 | 2024-03-02 07:56 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов фазы "А" в пролетах опор № 4-1-4-3 (по 1 проводу в каждом пролёте) в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы "А" в пролетах опор № 4-1-4-3 (по 1 проводу в каждом пролёте) в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1902 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-03-01 15:56 | 2024-03-01 17:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на оп.1 ВЛИ-0,4кВ от ТП- ф.1006 ПС Дубровская . | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Школьная д.2 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на оп.1 ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-16 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-16 ф.1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на оп.1 ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на оп.1 ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская.
1903 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-03-01 15:53 | 2024-03-01 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15йК.Зав-3(кончасть)Ф1КТП№193 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
1904 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-03-01 15:42 | 2024-03-01 16:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 31-Город 4 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1905 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-03-01 15:38 | 2024-03-01 16:30 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
1906 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-03-01 15:22 | 2024-03-01 17:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 180 - № 181 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 180 - № 181 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково VS010-0008844 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 180 - № 181 ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 180 - № 181 ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1907 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-03-01 15:22 | 2024-03-01 15:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц., что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1908 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-03-01 15:00 | 2024-03-01 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф4 ТП50 ф1005 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Красноармейская 8, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф4 ТП50 ф1005 ПС Трубчевская от оп. к дому ул. Красноармейская 8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения по обрыву ввода в дом ул. Красноармейская 8 ВЛ ф4 ТП50 ф1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения по обрыву ввода в дом ул. Красноармейская 8 ВЛ ф4 ТП50 ф1005 ПС Трубчевская
1909 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-03-01 14:31 | 2024-03-01 15:44 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП-15 Высокое ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при сходе снега с крыши дома на провода ВЛ в пролете от опоры №6 до здания. Без повреждения провода. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,23кВ №1 ОТП-15 Высокое ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома на провода ВЛ в пролете от опоры №6 до здания. Без повреждения провода. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП-15 Высокое ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо-претензию в адрес владельца дома №3, запитанного от опоры №6, с предложением заменить ввод в дом на СИП, или принять меры по предотвращению схода снега с крыши на провода ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП-15 Высокое ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое письмо-претензия в адрес владельца дома №3, запитанного от опоры №6, с предложением заменить ввод в дом на СИП, или принять меры по предотвращению схода снега с крыши на провода ввода в дом.
1910 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-01 13:45 | 2024-03-01 15:14 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №72 ул.Центральная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф1022 РП102. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф1022 РП102 с медным проводом потребителя на доме №72 ул. Центральная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф1022 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП1073 Ф1022 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1911 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-03-01 12:46 | 2024-03-01 15:10 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТ-10/25 фазы А ТП9 ф.1005 ПС Севская и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПКТ-10/25 фазы А ТП9 ф.1005 ПС Севская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Севская.
1912 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-03-01 12:27 | 2024-03-01 13:55 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 61 ул. Кольцевая, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребител | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.3ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.3ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1913 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-03-01 11:38 | 2024-03-01 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 92 ул. Красноармейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 12 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 12 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 92 ул. Красноармейская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 12 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 12 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1914 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-03-01 11:35 | 2024-03-01 11:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ Советская фид. 430 потр (на балансе ООО "Стройпарк") произошло отключение ВЛ действием защит.
1915 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю на опоре №153 в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы А на опоре №153 по загрязнениям продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) особое внимание уделять на наличие гнезд птиц. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляторов в гирлянде изоляторов фазы А на опоре №153 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний, внести выявленные дефекты в журнал неисправностей ВЛ и программный комплекс ЦУПА. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на участке опор №151 - №155 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1916 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-03-01 11:12 | 2024-03-01 11:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного соскочившим с крюка изолятором на опоре №23, вызвавшей провис провода. В районе ветер, снег | 4.3.4, На опоре №№23 ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж соскочил с крюка изолятор. Провис провода. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №08 ПС Любаж
1917 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 10:30 | 2024-03-01 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Участок кабельной линии , загнивание изоляции в процессе длительного эксплуатирования на Ф.48ПС-30-РП-40 Ф.48ПС-30-РП-40 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.48ПС-30-РП-40 Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1918 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-03-01 10:00 | 2024-03-01 15:43 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор №221-222 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №221-222 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
1919 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 09:25 | 2024-03-01 11:00 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей электрической энергии для безопасного производства работ. На провода упало дерево. Для безопасного производства работ был отключен рубильник |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания ТП-325 Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1920 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-03-01 09:23 | 2024-03-01 10:17 | 3.4.12.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ 87 Михайловское ЗГС произошли по причине КЗ, в результате схлеста проводов под воздействием схода снежных масс с кровли здания, подключенного к опоре №5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ 87 Михайловское ЗГС при создавшихся климатических условиях на территории Калининского района Тверской области при резком потеплении. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ 87 Михайловское ЗГС ввода в здание с опоры №5 при схождении снежных масс с кровли подключенного здания произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ 0,4кВ КТП 10/0,4 кВ 87 Михайловское ЗГС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №87 Михайловское ЗГС с целью выявления подобных обстоятельств, воздействие которых на электроустановку могут привести к аварийным последствиям. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №87 Михайловское с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное При выявлении аналогичных последствий при осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №87 Михайловское ЗГС провести работу с жителями д.Михайловское по необходимости очистки крыш от снега. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: проведена работа с жителями д.Михайловское по необходимости очистки крыш от снега.
1921 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-03-01 09:03 | 2024-03-01 10:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №5 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №5 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фирсова А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №5 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фирсова А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №5 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Фирсову А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №5 КТП 6-9 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1922 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 12:35 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения действием ДЗТ силового трансформатора Т1 на ПС 35кВ Дарьино явилось короткое замыкание из-за повреждения разрядника РВС 35кВ фазы "С" трансформатора Т1. Причиной повреждения разрядника РВС 35 кВ фазы "С" трансформатора Т1 явилось образование микротрещин из-за воздействия поражающими элементами взрывного устройства в результате обстрела ВСУ 23.01.2024г. | 4.4.1, Причиной повреждения разрядника РВС 35 кВ фазы "С" трансформатора Т1 явилось образование микротрещин из-за воздействия поражающими элементами взрывного устройства в результате обстрела ВСУ 23.01.2024г. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1923 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №140 - №141 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки АС-120 ВЛ-110 кВ на Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №140 - №141 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки АС-120 на ВЛ-110 кВ №154 Сафоново-Компрессорная VL110-000815 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролётах опор №140 - №141, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролётах опор №140 - №141, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), выявлены дефекты, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
1924 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-03-01 08:41 | 2024-03-01 10:02 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6 , обнаружены следы схода снега с крыши на провода ввода дома 3 по ул. Школьная, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра и повышении температуры окружающей среды до положительного значения произошел сход снега с крыши дома № 3 ул. Школьная, как следствие, обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6 вместе с креплением, и короткое замыкание фаз. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№27(г) Ф.6 на Школу №6 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо в МОУ Гимназия г. Нерехты ул. Школьная д.3 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши здания для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
1925 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-03-01 07:14 | 2024-03-01 08:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока на КЛ-10кВ РП-54-ТП-1000 КЛ-10кВ РП-54-ТП-1000 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-54-ТП-1000 Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1926 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-03-01 06:45 | 2024-03-01 07:29 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС ЦРП-75 яч.4 - ТП-114а яч.3 . произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-114а, находящейся в эксплуатационной ответственности компании ПАО НЛМК |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ниеитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
1927 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки и силового трансформатора Т2 ПС 110 кВ Суджа явились межфазные КЗ из-за механического повреждения подвесной изоляции 35, 110кВ трансформатора Т2 в результате воздействия средствами огневого поражения со стороны ВСУ (сброс боеприпаса с БПЛА). | 4.4.1, Механическое повреждение подвесной изоляции 110, 35 кВ силового трансформатора Т2 ПС 110 кВ Суджа из-за обстрела БПЛА ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1928 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-03-01 04:50 | 2024-03-01 05:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №10 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд № 537 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
1929 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-03-01 00:47 | 2024-03-01 03:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3010 к ТП3006 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф622 в РП02 к ТП3073 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3010 к ТП3006 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф622 к ТП3073. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф622 к ТП3073. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3010 к ТП3006. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3010 к ТП3006 восстановлена.
1930 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.110 ПС 110кВ Центральная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.110 ПС центральная, ОАО КЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ 10кВ яч.110 ПС центральная, ОАО КЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1931 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-29 23:50 | 2024-03-01 01:32 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №1-8 - №1-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП Е-319 с. Голиково в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №1-8 - №1-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП Е-319 с. Голиково в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП Е 319 с.Голиково осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП Е 319 с.Голиково осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.
1932 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-29 23:28 | 2024-03-01 00:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ ветками на провода ВЛ-10кВ ф.10-10 ПС Нерехта-2 в пролете опор №12-№13, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ ф 10-10, АПВ неуспешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева ветками на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС Нерехта-2, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф 10-10 от действия защит. АПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-10 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ф. 10-10 ПС Нерехта-2 Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-10 ПС Нерехта-2 (при их наличии). Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ф. 10-10 ПС Нерехта-2. Замечаний нет.
1933 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-29 22:40 | 2024-02-29 23:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-123 Ф-108 ПС Вышков в пролёте опор №16-17. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-123 Ф-108 ПС Вышков в пролёте опор №16-17, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-123 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №16-17. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-123 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №16-17.
1934 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-29 22:29 | 2024-02-29 22:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Н. Синец (база) Ф1КТП№137 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
1935 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-02-29 22:27 | 2024-02-29 22:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.604 ПС Брянская в пролёте опор № 12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.604 ПС Брянская в пролёте опор № 12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.604 ПС Брянская по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.604 ПС Брянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
1936 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-29 22:04 | 2024-02-29 22:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1937 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-02-29 22:02 | 2024-02-29 22:04 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1938 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-29 21:46 | 2024-02-29 22:46 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 421 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 421 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 421. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 421. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 421 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
1939 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-29 21:45 | 2024-02-29 22:45 | 3.4.12.2.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-02 ПС Сухоногово на участке от ЛР № 22 до ЛР № 25 , в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово на участке ЛР № 22 до ЛР № 25 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово в пролете опор № 71- № 72 , вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода, осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1940 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-29 21:27 | 2024-02-29 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 704 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 704, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 704, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 704, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1941 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-29 20:30 | 2024-02-29 22:00 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Катушечная от ТП-225, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры к дому № 84 от оп.№6 в результате чего был оборван провод ввода. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры №6 к дому № 84 произошел обрыв провода ввода и КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в УК ООО ЖКХ №2, ул. Катушечная, 84 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в УК ООО ЖКХ №2, ул. Катушечная, 84 о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1942 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-29 20:24 | 2024-02-29 23:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-2 - № 4-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-2 - № 4-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1943 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-29 20:16 | 2024-03-01 11:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №141-142, сломленной и принесенной действиями сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №102-103 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино упавшей веткой дерева. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
1944 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-29 19:54 | 2024-02-29 20:24 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-30 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-30 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткину А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-30 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткину А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-30 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Уткину А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-30 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
1945 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-02-29 19:11 | 2024-02-29 19:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС Каменка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В", в пролете опор № 26-27, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС Каменка произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС Каменка по всей длине
1946 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 4.9 Биофабрика (РП-6) ПС 35кВ Центральная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 4.9 Биофабрика (РП-6) от ПС 35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-6кВ 4.9 Биофабрика (РП-6) от ПС 35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1947 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 6кВ яч.11 ПС 35кВ Центральная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч.11 от ПС 35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ 6кВ яч.11 от ПС 35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1948 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 025 послужило повреждение в электрооборудовании потребителя подключенного от опоры №7, дом.№10 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю эл.энергии, подключенному от опоры №7 дом №10 ВЛ 0,4кВ №4 ТП №025 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1949 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-29 17:45 | 2024-02-29 19:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 по всей длине.
1950 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-02-29 17:36 | 2024-02-29 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т явился кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 5-6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 9-20 ПС Поворино-Т мероприятия не требуются
1951 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-29 17:36 | 2024-02-29 18:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-111 Ф-100 ПС Щербиничи в пролёте опор №1-2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-111 Ф-100 ПС Щербиничи в пролёте опор №1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-111 Ф-100 ПС Щербиничи в пролете опор №1-2. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-111 Ф-100 ПС Щербиничи в пролете опор №1-2.
1952 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-29 17:21 | 2024-02-29 18:22 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-200 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-200 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №7-8 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-200 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г.
1953 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-29 15:45 | 2024-02-29 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 508 "Вощажниково Детский комбинат" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 508 "Вощажниково Детский комбинат" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 508 "Вощажниково Детский комбинат" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1954 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-29 15:40 | 2024-02-29 17:26 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ТП №56 запитанной от ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Якшанга установлено, что в результате естественного старения произошел пробой опорного изолятора ИО-10 фазы "С", в результате возникло однофазное замыкание на землю через корпус ТП. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания ТП № 56 были проведены 27.07.2022 бригадой диагностики Шарьинского РЭС (электромонтером Кузнецовым А.Н. и мастером Кузнецовым А.Ю.), при проведении испытаний нарушений изоляции не выявлено, дефекты в протоколе испытания отсутствуют. | 4.12, Пробой опорного изолятора ИО-10 фазы "С" на ТП №56 в результате естественного старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств изолятора фазы "С" при длительной эксплуатации на КТП 10кВ №056 Школа Балаболиха | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр опорных изоляторов 10кВ на ТП со сроком эксплуатации более 25 лет фидера 10-07 ПС Якшанга. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр опорных изоляторов 10кВ на ТП Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра опорных изоляторов 10кВ на ТП фидера 10-07 ПС Якшанга, устранить выявленные замечания Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол ТВК
1955 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-29 15:10 | 2024-02-29 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-3 яч.3 - ТП-189 яч.8 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке отТП-457 яч. 1 до Р-60 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет. Последние испытания проведены 10.03.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ТП-457 яч. 1 до Р-60 на участке от ТП-457 яч. 1 до Р-60 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-457 яч. 1 до Р-60 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-457 яч. 1 до Р-60 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-457 яч. 1 до Р-60 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1956 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-29 14:45 | 2024-02-29 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №09 в РП 27 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 372 - ТП 373 вследствие естественного старения изоляции муфты. В эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП 372 - ТП 373 вследствие естественного старения изоляции муфты. В эксплуатации с 1969 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ-10кВ №09 РП 27 КЛ-10кВ №09 РП 27 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП372-ТП373 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП372-ТП373 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП372-ТП373 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП372-ТП373 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП372-ТП373 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП372-ТП373 Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля
1957 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-29 14:45 | 2024-02-29 15:34 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 2-4, что при длительной ветровой нагрузке привело к кратковременному схлесту фазного и нулевого проводов, возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная, что при длительной ветровой нагрузке привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
1958 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-29 14:25 | 2024-02-29 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 590 (55 квартал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 590 (55 квартал). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 590 (55 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 590 (55 квартал), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1959 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2024-02-29 14:20 | 2024-02-29 16:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 487П, находящейся в эксплуатационной ответственности ГК Российские автомобильные дороги. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1960 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-29 13:42 | 2024-02-29 14:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ТП 102 "Романов лес" появилась "земля" на ВЛ 10 кВ Ф 1002 п/с Сухоногово. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Экоотель "Романов лес" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
1961 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-02-29 13:32 | 2024-02-29 14:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №55-56 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1090 с.Замарайка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1962 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-29 13:15 | 2024-02-29 15:18 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово 29.02.2024 в 13:15 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "С" в пролёте опор №95 - №96 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провод фазы "С" в пролете опор №95 - №96, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово под воздействием сильного порыва ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №97 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово с целью выявления дефектов Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №97 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г.
1963 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-29 13:10 | 2024-02-29 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
1964 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-29 13:09 | 2024-02-29 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-10-4 ПС Петровское послужил пробой изоляции с междуфазным замыканием концевой кабельной муфты на опоре №285 (переход через железную дорогу), вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (49 лет). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №285 (переход через железную дорогу) КВЛ-10-4 ПС Петровское произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала муфты при длительном сроке эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №285 на КВЛ-10-4 ПС Петровское VS010-9360109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №285, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролете опор №284-285 КВЛ-10-4 ПС Петровское. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена концевой кабельной муфты на опоре №285, проверка повышенным напряжением кабельной вставки в пролете опор №284-285 КВЛ-10-4 ПС Петровское. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10-4 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10-4 ПС Петровское нарушений на каб. муфтах не выявлено (требуется обрезка крон деревьев в пр. опор №182-186).
1965 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-29 13:00 | 2024-02-29 14:30 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч5 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-34 яч. 5 до ВЛ. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37лет. Последние испытания проведены 15.12.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-34 яч. 5 до ВЛ. на участке от РП-34 яч. 5 до ВЛ.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ РП-34 яч. 5 до ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-34 яч. 5 до ВЛ. со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-34 яч. 5 до ВЛ. обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
1966 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-02-29 12:29 | 2024-02-29 14:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №126-127 в результате падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, отломленной и занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №126-127 по ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод произошло из-за механического воздействия упавшей ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1967 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-29 12:15 | 2024-02-29 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 19 - № 20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 19 - № 20 ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Соломидино, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
1968 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-29 11:55 | 2024-02-29 13:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 163 яч. 3 до ТП 195П яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 163 яч. 3 до ТП 195П яч. 3. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 163 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 163 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 163 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 163 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1969 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-29 11:05 | 2024-02-29 12:08 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ТП-454 в РУ-0,4кВ отключен рубильник 0,4кВ ф№1 по причине возгорания д.6 ул. Герцена г. Мантурово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-454 "Микрорайон-1" в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-454 "Микрорайон-1" выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1970 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-29 10:53 | 2024-02-29 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-12 по всей длине.
1971 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-29 10:45 | 2024-02-29 12:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф8 от ТП 517 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 60 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
1972 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-29 10:40 | 2024-02-29 18:37 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей вследствие отключение электрической линии вследствие повреждения |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического ремонта обслуживания кл-6 кВ ТП-1195--РП-104 Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
1973 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-29 10:05 | 2024-02-29 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-21-ОАО Воронежтерминал Ф-4 ТП-1195 Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
1974 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6кВ Карьер яч.12 от ПС 35 кВ Голиково (Потребительская).
1975 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-29 09:40 | 2024-02-29 10:20 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №094 "Спортивная Номжа" ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №094 стало К.З. возникшее в результате обрыва крепления СИП ввода в дом при сходе снега с крыши дома с КЗ опора №(1-1) перекидки ввода в дом. Провода ВЛИ не повреждены. | 4.4.5, Обрыв крепления СИП перекидки ввода в дом под тяжестью упавшего снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома по ул. Спортивная о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо предупреждение владельцу дома.
1976 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-29 09:40 | 2024-02-29 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
1977 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-02-29 08:35 | 2024-02-29 09:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110кВ Трубная явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 821П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110кВ Трубная письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 821П (Акопян А.В.). Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110кВ Трубная направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 821П (Акопян А.В.).
1978 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 10:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ ЗТП111 произошло в результате КЗ КЛ от ЗТП111 к ф607 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ЗТП11 к ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ЗТП11 к ф607 ПС Западная Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ЗТП111 к ф607 ПС Западная.
1979 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-29 06:14 | 2024-02-29 06:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ Советская фид. 416 потр (на балансе ООО "Борисоглебский") произошло отключение ВЛ действием защит.
1980 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-29 06:14 | 2024-02-29 06:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ Советская фид. 420 потр (на балансе ООО "Стройпарк") произошло отключение ВЛ действием защит.
1981 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-29 03:45 | 2024-02-29 04:34 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода обнаружен пробой электрической изоляции опорного изолятора Р10 кВ ТП 128 фаза «В» на опоре №(4-9) ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея. Повреждение изоляции изолятора произошло в результате длительной эксплуатации ЛР-10 кВ (58 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Состояние заземляющих спусков ЛР соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолятора Р10 кВ ТП 128 фаза «В» на опоре №(4-9) ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления дефектных изоляторов ЛР-10 кВ с длительными сроками службы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1982 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-29 02:28 | 2024-02-29 03:40 | 3.4.7.3.5, При осмотре оборудования РП №005 "Полигон" установлено повреждение кабеля 10 кВ в ячейке КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея. Разрушение изоляции кабеля КЛ-10 кВ произошло в результате длительной эксплуатации КЛ-10 кВ (40 лет). Последнее испытание КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея было проведено 20.04.2023 года начальником НУ ИЗПИ Поповым С.А. Повреждение оборудования ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение электрической изоляции 10 кВ КЛ-10 кВ в РП №005 Ф 10-20 ПС Нея в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции кабеля 10кВ соединительной муфты в результате длительной эксплуатации (с 1984г.). на ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея после установки соединительной муфты с целью выявления дефектов КЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Испытание КЛ. Мероприятие: Техническое По результатам высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Испытание КЛ.
1983 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-29 01:52 | 2024-02-29 02:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21 - №22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21 - №22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1984 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 02:57 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №165-№166 деревом, упавшим из вне охранной зоны под воздействием животных (бобров). Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №165-№166 вследствие падения дерева из вне охранной зоны под воздействием животных (бобров). Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1985 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-28 23:08 | 2024-02-29 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
1986 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-28 22:24 | 2024-02-29 00:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ ТП-68 к ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская, произошло в результате воздействия климатических явлений (снег, дождь, заморозок) на разрядник РВО на оп. 74. | 4.4.4, Отключение МВ 10кВ. ф.1005 на ПС Трубчевская к ТП68 произведено для отыскания ОЗ на КВЛ ТП-68 к ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская, и вывода в ремонт поврежденной КВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести замену РВО на ВЛ 10кВ ф-1005 ПС Трубчевская оп.№74 ТП-68 к ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
1987 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-28 21:39 | 2024-02-28 23:28 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-6 кВ Ф. 609 ПС Центральная в пролете опор №57/9-57/10 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №57/9-57/10 ВЛ-6 кВ Ф. 609 ПС Центральная упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 609 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 609 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 609 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1988 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-28 21:36 | 2024-02-28 22:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00018441 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1989 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-28 20:30 | 2024-02-28 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-6кВ РП-3 яч.14 - ТП-43 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 КВЛ-6кВ от ТП-161 яч.3до ТП-50 яч.4 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ от ТП-161 яч.3до ТП-50 яч.4 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр КВЛ-6кВ от ТП-161 яч.3до ТП-50 яч.4 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-6кВ от ТП-161 яч.3до ТП-50 яч.4 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
1990 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-28 20:30 | 2024-02-28 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 868 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 868 в пролете опор №6 -№ 7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 868 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 868 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП868 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ианов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1991 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-28 20:05 | 2024-02-28 20:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 Калинеево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
1992 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-28 19:00 | 2024-02-28 19:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 от КТП С-2-1 в пролёте опор №3-4, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 от КТП С-2-1 в пролёте опор №3-4, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-2-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине.
1993 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-02-28 17:30 | 2024-02-28 19:24 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-8-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава отключена оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1994 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-28 17:20 | 2024-02-28 19:42 | 3.4.8.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического нарушения изоляции кабельной вставки от КТП 4 РП 10 кВ Сретенский до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ №5 в целом месте, вследствие воздействия экскаватором, принадлежащим неизвестному лицу при производстве землеройных работ в охранной зоне КЛ 0,4 кВ без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Нарушение изоляции кабельной вставки от КТП 4 РП 10 кВ Сретенский до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ №5 произошло вследствие механического воздействия экскаватором, принадлежащим неизвестному лицу при производстве землеройных работ в охранной зоне КЛ 0,4 кВ без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инежнер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инежнер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инежнер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОМВД по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инежнер РЭС Холод А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1995 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-02-28 16:45 | 2024-02-28 18:15 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Фокина, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Фокина, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Фокина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Фокина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1996 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-28 16:39 | 2024-02-28 17:04 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 427.16 ПС 35кВ Сапогово явилось повреждение на потребительском ТП 468 с/о Соловушка. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 468 с/о Соловушка ВЛ10кВ 427.16 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 468 с/о Соловушка ВЛ10кВ 427.16 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
1997 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-02-28 16:06 | 2024-02-28 17:51 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 412 ПС 35 кВ Дорогощь произошел из-за механического повреждения провода воздушного ввода КТП 10 кВ фазы «В» и проходных изоляторов РУ 10 кВ при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на КТП со стороны сопредельного государства в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие, приведшее к повреждению провода воздушного ввода КТП 10 кВ фазы «В» и проходных изоляторов РУ 10 кВ КТП 412 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на КТП во время атаки со стороны сопредельного государства в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 412 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 412 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
1998 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-02-28 16:00 | 2024-02-28 17:10 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №12-13, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
1999 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №35-36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора в пролете опор №35-36. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2000 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-28 15:52 | 2024-02-28 17:50 | 3.4.8.5.1, В результате наезда на опору №13 ВЛ-0,4 ТП-5006 Л1 Ф-101 ПС Соловьевка автомобиля МО РФ произошло повреждение опоры и обрыв проводов. | 4.4.1, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-5006 Л1 Ф-101 ПС Соловьевка в пролёте опор №12-14 из-за повреждения опоры №13 автомобилем МО РФ, привел к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5006 Л1 Ф-101 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
2001 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-28 15:30 | 2024-02-28 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1015--ТП-1947 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2002 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-02-28 15:15 | 2024-02-28 15:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошникив пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошники в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1012 ПС Летошники в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2003 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-28 14:50 | 2024-02-28 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 868 №7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 868 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №7 ТП 868 в пролете опор №5 - № 6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 868 № 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: ООО «Димрус» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП868 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: FINDER, Италия Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2004 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 6кВ ПС Цементная яч.№23 Авторемзавод 2 (Потребительская).
2005 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-28 14:00 | 2024-02-28 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-453 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №12-№13. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-453 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №12-№13, что привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-453 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая пролете опор №12-№13 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
2006 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-28 13:40 | 2024-02-28 15:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15д пер. Ушакова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 04 кВ ф1 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 04 кВ ф1 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №15 пер. Ушакова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 04 кВ ф1 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 04 кВ ф1 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2007 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-28 13:40 | 2024-02-28 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В на кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока в результате нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание изоляции кабельной линии и пробой между фазам А и В на РП-47--ТП-1126 РП-47--ТП-1126 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-47--ТП-1126 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальнк СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2008 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-28 13:38 | 2024-02-28 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка явилось приближение веток дерева из вне охранной зоны под воздействием ветровой нагрузки с последующим замыканием и отключением линии. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка явилось механическое воздействие веток дерева, приближающегося к проводам под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка на предмет опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2009 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-28 13:31 | 2024-02-28 13:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2010 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-28 13:25 | 2024-02-28 13:28 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Ватутинская произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке на РП 10 кВ Ватутинская (находится на балансе филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2011 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-28 12:18 | 2024-02-28 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате разрушения (пробой) изоляторов на опоре № 47 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения (пробой) изоляторов на опоре № 47 в результате естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при колебаниях температуры через нулевую отметку. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 80908 ПС Мармыжи. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 80908 ПС Мармыжи составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2012 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-28 11:35 | 2024-02-28 11:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 887П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Риэлторский центр "Строй-Град». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
2013 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-28 10:40 | 2024-02-28 10:50 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №3 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "ГМС Ливгидромаш") произошло возникновение короткого замыкания, устраненное действием защит.
2014 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-28 09:40 | 2024-02-28 09:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ№4 ВЛ0,4кВ №4 ТП 1167 явилось поврежденная КЛ 0,4кВ потребителя от оп. 9. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника КЛ0,4кВ от оп.№9 ВЛ0,4кВ №4 ТП 1167 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику КЛ0,4кВ от оп.№9 ВЛ0,4кВ №4 ТП 1167 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети.
2015 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-28 08:27 | 2024-02-28 09:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 17 ул. Коваленко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 17 ул. Коваленко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2016 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-02-28 07:59 | 2024-02-28 09:49 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» «В» и «С» в пролете опор №66-67, вызванного касанием проводов ветками ДКР, растущими в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка произошло при касании проводов ветками ДКР, растущими в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №66-67 на ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка выполнены мероприятия по расчистке трассы и обрезке крон деревьев.
2017 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-28 05:51 | 2024-02-28 08:20 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП3078 к ТП3125 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП37 к ТП3089 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП3078 к ТП3125 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. КВЛ 6 кВ Ф604 в РП37 к ТП3089 КВЛ 6 кВ ТП3078 к ТП3125 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ТП3078 к ТП3125. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3078 к ТП3125 восстановлена.
2018 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-28 05:00 | 2024-02-28 05:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №115-№116, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №115-№116 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №110-№120 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №110-№120 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №110-№120. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №110-№120 не обнаружено.
2019 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-28 04:40 | 2024-02-28 06:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №150-№152 по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре №151 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №151 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №151 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №150-№152, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала колпачка изолятора на опоре №151 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово. на ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово VS010-0005468 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №146-№156 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Будово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №146-№156. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён.
2020 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние армировочного шва В 110 Т-1 ф."В" ПС 110 кВ Дормашевская стало причиной снижения давления элегаза в В 110 Т-1. | 4.7, Снижение давления элегаза в В 110 Т-1 ф."В" ПС 110 кВ Дормашевская произошло по причине нарушения герметичности армировочного шва. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр состояния армировочных швов на оборудовании ПС 110 кВ Дормашевская. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр состояния армировочных швов на оборудовании ПС 110 кВ Дормашевская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра армировочных швов на оборудовании ПС 110 кВ Дормашевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
2021 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-28 01:53 | 2024-02-28 02:53 | 3.4.9.3, Отключение на РП 31 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 567 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло в результате возникновения повреждения на потребительской КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 503 ПС 110 кВ Белгород (находятся на балансе ООО "Модус"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2022 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-28 00:41 | 2024-02-28 02:46 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 5-19 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Р-Хава по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем СНТ Спектр в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-19 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании СНТ Спектр. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-19 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Р-Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Спектр, послужившей причиной вывода ТП 5-19 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Р-Хава в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Спектр о приведении потребительских ТП 5-19 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Р-Хава соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2023 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-28 00:24 | 2024-02-28 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111/80-111/81 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №111/80-111/81 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/75-111/85. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№111/75-111/85. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2024 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ яч.4 ПС 110кВ Соловьиная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя ИП Конев. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 10.4 ПС 110кВ Соловьиная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 10.4 ПС 110кВ Соловьиная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2025 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-02-28 00:02 | 2024-02-28 00:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
2026 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2024-02-27 23:50 | 2024-02-28 00:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролете опор №6-7 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-69 Ф-1001 ПС Глодневская в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г.
2027 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-27 22:01 | 2024-02-27 22:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 45 -46 ВЛ 0,4кВ №1 ТП105 на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 45-46 ВЛ 0,4кВ №1 ТП105 на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП105 "Селихово-2" по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП105 "Селихово-2" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2028 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-27 21:37 | 2024-02-27 23:59 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВКЛ 10кВ на опоре №68/97 к ТП61 ф118 ПС Залинейная в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Залинейная 2 с.ш. сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №68/97 к ТП61 КВЛ 10 кВ ф118 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП61 ф118 ПС Залинейная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП61 ф118 ПС Залинейная. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре № 68/97 КВЛ 10кВ к ТП61 ф118 ПС Залинейная, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №68/97 ВЛ 10кВ к ТП61 ф118 ПС Залинейная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре № 68/97 КВЛ 10кВ к ТП61 ф118 ПС Залинейная, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №68/97 ВЛ 10кВ к ТП61 ф118 ПС Залинейная.
2029 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-27 21:15 | 2024-02-27 22:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-13,произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-13 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-13, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на СТП-10кВ Южн-18-13 СТП-10кВ Южн-18-13 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния.
2030 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-27 20:50 | 2024-02-27 21:47 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 106 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 5-6 в результате схлёста проводов при падении отломившейся ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 произошёл вследствие механического воздействия при падении отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Ильино на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
2031 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-27 20:40 | 2024-02-27 20:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №17 на опоре №44, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя на опоре №44, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
2032 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-27 20:03 | 2024-02-27 22:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Жичицы явился обрыв проводов в пролете опор №3 - №4, №4 - №5, №5 - №6 в результате падение опоры №4 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывами 12-17 м/с) . | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось межфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №3 - №4, №4 - №5, №5 - №6 в результате падения опоры №4 из-за воздействия длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы с целью проверки состояния опор. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2033 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-02-27 19:55 | 2024-02-27 21:00 | 3.4.8.5.1, Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф.1006 ПС Суземская, произошел в результате огневого воздействия со стороны ВС Украины. | 4.4, Обстрел со стороны Украины привел к обрыву ВЛ 10кВ Ф1006 ПС Суземская на опоре №85, короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ 10 кВ Ф1006 на ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Суземская. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Суземская.
2034 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №10-4 - №10-5 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 Воловчик ПС Волово на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2035 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2024-02-27 19:18 | 2024-02-27 19:28 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №18-19 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 11-6 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2036 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-27 18:50 | 2024-02-27 19:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4107 1/100. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2037 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-27 18:35 | 2024-02-27 19:39 | 3.4.9.3, Повреждение на ведомственном ТП 105П. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес владельца ТП 105П по факту отключения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Азаренков В.В. Состояние: Не выполнено
2038 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-27 18:33 | 2024-02-27 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ РП-28--ТП-421 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2039 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-27 18:28 | 2024-02-27 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-14 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№1/1-1/2 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-14 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2 во время сильных порывов ветра и снегопада | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-14 ВЛ-623 ПС110/6кВ Электромашины с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-14 ВЛ-623 ПС110/6кВ Электромашины с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-14 ВЛ-623 ПС110/6кВ Электромашины разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-14 ВЛ-623 ПС110/6кВ Электромашины
2040 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-27 18:23 | 2024-02-27 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-294 (Борисовское н/дома) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2041 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-27 18:05 | 2024-02-27 18:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 230 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2042 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-27 17:57 | 2024-02-27 19:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №615 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и РП-1 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов после ремонта Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Талон 28.02.2024
2043 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-27 17:50 | 2024-02-27 19:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 182 - ТП 529, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529 КЛ 10 кВ ТП 182 - ТП 529 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 182 - ТП 529 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
2044 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-27 17:47 | 2024-02-27 21:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ТП 553 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ТП 553 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ТП 553 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ТП 553
2045 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20
2046 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-27 17:00 | 2024-02-27 17:30 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода у опоры №101 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №101 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" всей длине. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" всей длине.
2047 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-02-27 16:38 | 2024-02-28 13:53 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I и II секциях шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения однофазного замыкания на землю в результате повреждения на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон при обстреле территории места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на оборудование ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло в результате обстрела места расположения электроустановки со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО).
2048 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-27 15:16 | 2024-02-27 16:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/7-1/8 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2049 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-27 15:14 | 2024-02-27 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №28-29 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2050 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-27 14:55 | 2024-02-27 16:33 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 185 в пролёте опор № (2-4)-(2-6), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 185 в пролёте опор № (2-4)-(2-6), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Не назначается. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2051 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-02-27 14:20 | 2024-02-27 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Кирпичный з-д произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 7-№8 упавшей веткой от дерева, ростущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №7-№8на ВЛ 10кВ Кирпичный з-д произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кирпичный завод Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Кирпичный завод, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: .
2052 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-02-27 14:20 | 2024-02-27 15:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2053 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-27 14:19 | 2024-02-27 16:13 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №13 ТП334 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №13 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №13 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №13 ТП334 КЛ-0,4кВ №13 ТП334 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП334 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП334 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП334 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП334 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
2054 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-27 14:14 | 2024-02-27 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 Картофелехранилище ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 Картофелехранилище ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 Картофелехранилище ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 Картофелехранилище ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г.
2055 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор № 14-15. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор № 14-15 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Норинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор № 14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г.
2056 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-02-27 14:00 | 2024-02-27 15:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 №2-26 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2057 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-27 13:30 | 2024-02-27 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
2058 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-27 13:10 | 2024-02-27 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ПС 110 кВ Строитель из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 81 ПС Строитель VN004-00162979 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 81 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ.
2059 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-02-27 12:15 | 2024-02-27 13:51 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора ПН-2 ТП 1586 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, перегорание ПН-2 на РБ 0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1586 в результате превышение потребителями расчетного тока предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаток технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1586 РБ 0,4 кВ № 1 ТП 1586 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1586 с. Порой. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1586 с. Порой. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1586 с. Порой. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1586 с. Порой.
2060 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-27 11:50 | 2024-02-27 13:09 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. было проведено 19.03.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф.10-19 ПС Центральная АСБ-6 3х150 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
2061 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-27 11:47 | 2024-02-27 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" ввода в дом от опоры №7, с последующим кратковременным схлестом его с проводом фазы "В", вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "А" ввода в дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка произошел вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-305 ПС Максимовка Опора П3-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Максимовка
2062 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-27 11:35 | 2024-02-27 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 (Калинина) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 (Калинина). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 (Калинина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 (Калинина), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
2063 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-27 11:30 | 2024-02-27 12:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№217 д. Суворово на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№217 д. Суворово на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№217 д.Суворово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№217 д.Суворово по всей длине. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№217 д.Суворово по всей длине.
2064 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2024-02-27 11:10 | 2024-02-27 17:20 | 3.4.8.5.1, Повреждения проводов в пролете опор № 125-126 ф."А" на ВЛ 110 кВ Погар-Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка и в пролете опор № 196-197 ф."В" ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка в результате огневого воздействия (обстрела) ПС 110 кВ Белая Березка со стороны Украины. 3.4.8.5.1, Повреждения 3-х подвесных изоляторов на 1 сек. 110, 2-х опорно-стержневых изоляторов РР-1 110, пробоя бака СВ-110 в результате огневого воздействия (обстрела) ПС 110 кВ Белая Березка со стороны Украины. | 4.4.1, Огневое воздействие при проведении СВО со стороны Украины на ВЛ 110 кВ Суземка Западная-Белая Березка и ВЛ 110 кВ Погар – Белая Берёзка с отпайкой на ПС Глыбочка стало причиной повреждения проводов в пролете опор № 125-126 ф."А" на ВЛ 110 кВ Погар-Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка и в пролете опор № 196-197 ф."В" ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка, и вывода в ремонт для устранения повреждения. 4.4.1, Огневое воздействие при проведении СВО со стороны Украины на ПС 110 кВ Белая Березка стало причиной повреждения 3-х подвесных изоляторов на 1 сек. 110, 2-х опорно-стержневых изоляторов РР-1 110, пробоя бака СВ-110 и вывода в ремонт для устранения повреждения. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление поврежденного в результате огневого воздействия оборудования на ПС 110 кВ Белая Березка. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены работы по восстановлению поврежденного оборудования Мероприятие: Техническое Произвести восстановление поврежденного в результате огневого воздействия провода на ВЛ 110 кВ Суземка Западная-Белая Березка и ВЛ 110 кВ Погар – Белая Берёзка с отпайкой на ПС Глыбочка. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены восстановительные работы на ВЛ 110 кВ Суземка Западная-Белая Березка и ВЛ 110 кВ Погар – Белая Берёзка с отпайкой на ПС Глыбочка.
2065 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 13:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 123, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 5-6, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №5-6 произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 123, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 123, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
2066 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-27 10:40 | 2024-02-27 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-1001 СНТ Спутник
2067 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение БСК 110 на ПС 110 кВ Урицкая по причине разрушения изолятора на Р БСК 110 фазы "В" из-за неудовлетворительного технического состояния армировочного шва в месте крепления к фланцу. | 4.1.3, Повреждение изолятора на Р БСК 110 фазы "В" ПС 110 кВ Урицкая произошло по причине разрушения армировочного шва в месте крепления к фланцу в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр состояния армировочных швов на оборудовании ПС 110 кВ Урицкая. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра армировочных швов на оборудовании ПС 110 кВ Урицкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
2068 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-27 09:12 | 2024-02-27 09:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №2, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2069 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-27 09:07 | 2024-02-27 11:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ФКТП7 ф.1011 ПС Нерусс в пролете опор №10-11. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП7 ф.1011 ПС Нерусс в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ФКТП7 ф.1011 ПС Нерусс в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ФКТП7 ф.1011 ПС Нерусса в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода.
2070 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-27 08:17 | 2024-02-27 09:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Тихая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Тихая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2071 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-27 08:17 | 2024-02-27 09:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная от опоры к вводу дома пер. Спортивный, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная от опоры к вводу дома пер. Спортивный, д. 24, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная от опоры к вводу дома пер. Спортивный, д. 24. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП125 ф605 ПС Западная от опоры к вводу дома пер. Спортивный, д. 24.
2072 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-27 07:59 | 2024-02-27 11:14 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №1-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №1-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2073 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-27 07:55 | 2024-02-27 11:00 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №1-2-1-3 ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское, вызванное схлестом обрыванных проводов из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете оп. №1-2-1-3, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2074 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-27 04:28 | 2024-02-27 06:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2075 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-27 04:28 | 2024-02-27 05:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2076 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2077 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-27 01:14 | 2024-02-27 01:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2078 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-27 00:38 | 2024-02-27 06:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №3/16-3/17, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №3/16-3/17 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2079 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Причиной разрушения изоляторов на опорах № 127 и №130 явилось несоответствие материала изоляторов действующим нормативным документам: в процессе длительной эксплуатации (31 год) ухудшение электрических и механических свойств изоляции привело к её разрушению при дуговых перекрытиях. 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явилось воздействие птиц. Размокание загрязнения на поверхности изоляторов и нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 134 привело к замыканию и отключению ВЛ-110 кВ Манино – Искра. | 4.11, Причиной разрушения изоляторов на опорах № 127 и №130 явилось дуговое перекрытие. 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Манино - Искра явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «А» на траверсу на опоре № 75. | Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опорах № 127, № 130, № 134 ВЛ 110кВ Манино - Искра. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опорах № 127, № 130, № 134 ВЛ 110кВ Манино - Искра. Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах ВЛ 110кВ Манино - Искра №№ 123 – 140 Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Установленыь птицезащитные устройства на опорах ВЛ 110кВ Манино - Искра №№ 123 – 140
2080 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-26 23:43 | 2024-02-27 06:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №93-2/1, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №93-2/1 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2081 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-26 23:35 | 2024-02-27 02:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3269 к ТП3083, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф630 от ПС Фасонолитейная к ТП3269 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3269 к ТП3083, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3269 Ф630 к ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3269 Ф630 к ПС Фасонолитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3269 к ТП3083. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3269 к ТП3083 восстановлена.
2082 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-02-26 21:51 | 2024-02-26 22:54 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке СТП 1803 ПС 110 кВ Чернянка произошло для замены ПКТ-10 фазы "А", разрушенного вследствие ухудшения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрушение ПКТ-10 фазы "А" СТП 1803 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие ухудшения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПКТ-10 фазы "А" на СТП 1803 ПС Чернянка TP010-0147026 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр СТП 1803 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр СТП 1803 ПС 110 кВ Чернянка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено
2083 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-26 21:50 | 2024-02-26 22:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Таежная ф.42 ПС №9 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Таежная ф.42 ПС №9 произошло отключение АВ №1 в РУ 0,4кВ КТП Таежная ф.42 ПС №9 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Таежная ф.42 ПС №9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Таежная ф.42 ПС №9 VN004-00060675 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Таежная ф.42 ПС №9. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов М.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Таежная ф.42 ПС №9 Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов М.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
2084 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-26 21:37 | 2024-02-26 22:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2-04 ПС Котово VN004-00025432 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2085 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-26 20:20 | 2024-02-26 20:29 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ ф2 КТП №15 Кооперативная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная. на ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная VN004-00131107 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №15 Кооперативная. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ
2086 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-26 20:12 | 2024-02-26 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения кабельной вставки 10 кВ от опоры №88 ввод в ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте (труднодоступное место переход через автодорогу), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения кабельной вставки 10 кВ от опоры №88 ввод в ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте (труднодоступное место переход через автодорогу), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабельной вставки 10 кВ от опоры №88 ввод в ЗТП 98 на ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной вставки 10 кВ от опоры №88 ввод в ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки (переход через автодорогу) ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт кабельной вставки 10 кВ от опоры №88 ввод в ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки (переход через автодорогу), включен в недельный план работ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2087 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролете опор № 113-114 линии кольцевания Ф 10-21 ПС Палкино (разрыв на опоре №100 ЛР 38) под проводами ВЛ обнаружено дерево, выпавшее из-за границ охранной зоны ВЛ. В результате налипания снега на ветки деревьев и длительной ветровой нагрузки до 18 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ, что привело к КЗ и отключению ВВ-10кВ действием защиты МТЗ, с последующим падением его на землю. АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ, с последующим падением его на землю в пролете опор № 113-114. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечания не выявлены.
2088 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-02-26 18:32 | 2024-02-26 20:06 | 3.4.12.2.3, двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "A" и "В" в пролете опор № 25-26, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 25-26 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2089 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2024-02-26 18:21 | 2024-02-26 20:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №16-16.1, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №16-16.1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС Козловка, деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, не выявлено.
2090 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-26 18:12 | 2024-02-26 19:33 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки в пролете опор № 51 - № 52, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Ветка дерева при падении схлестнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-01 ПС Новинки действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Новинки от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки (при их наличии). Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
2091 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-26 17:40 | 2024-02-26 18:25 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 11-12, что при ветровой нагрузке 14 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 11 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная, что при ветровой нагрузке привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2092 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-619 ПС Смоленск-2 явилось повреждение на ведомственной Л-619 ПС Смоленск-2 (ЗАО УПП).
2093 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-26 16:30 | 2024-02-27 07:51 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор №5-26-5-27 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №5-26-5-27 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2094 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-26 16:08 | 2024-02-26 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Королевка КТП№ 020 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2095 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-26 16:05 | 2024-02-27 14:44 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №139-140, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №139-140 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2096 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-26 16:04 | 2024-02-26 17:44 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной отпайки на ТП 982 (КТП-АЗС-60). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Вяземский филиал ОАО "НК "Роснефть"Смоленскнефтепродукт". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Вяземский филиал ОАО "НК "Роснефть"Смоленскнефтепродукт".
2097 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-26 16:00 | 2024-02-26 17:30 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская от опоры к дому ул.Городищенская д.79., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская от опоры к дому ул.Городищенская д.79., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская ул. Городищенская д.79. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская ул. Городищенская д.79.
2098 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-26 15:30 | 2024-02-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул.Калинина 29 ТП 698 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2099 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 16:50 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 1031 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов СИП в пролётах опор №6-2/1, №9-1/1 при проезде стороннего грузового автомобиля с крупногабаритным грузом. | 4.4.1, Обрыв проводов СИП в пролётах опор №6-2/1, №9-1/1 ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 1031 ПС 110 кВ Западная произошёл в результате механического воздействия при проезде стороннего грузового автомобиля с крупногабаритным грузом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 1031 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 1031 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2100 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-26 14:30 | 2024-02-26 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4 кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 716 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 716 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №2 ТП 716 КЛ 0,4кВ №2 ТП 716 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 716 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП 716 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: замена ПН -2 0,4кВ РБ.№2 ТП 716 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2101 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-26 14:25 | 2024-02-26 14:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-7-250 д. Сетенево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2102 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-26 14:20 | 2024-02-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции кабеля КЛ 0,4кВ №18 ТП 345 КЛ-1023,1028 ПС Дорогобуж-2 (АВВГ-1 3х70+1х25 (ож)) произошел в результате изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 39 лет, с 1983 года. | 4.12, Повреждение кабеля марки АВВГ-1 3х70+1х25 (ож) на КЛ 0,4кВ №18 ТП 345 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на участке от ТП 345 до потребителя с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АВВГ-1 3х70+1х25 (ож) на КЛ 0,4кВ №18 ТП 345 KN004-96703242 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 0,4кВ №18 ТП 345 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений
2103 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-26 14:19 | 2024-02-26 15:20 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1сек.ш., при проведении земельных работ в охранной зоне КЛ персоналом ОА "Лигастрой". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ персоналом ОА "Лигастрой" повреждение КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в ОА "Лигастрой" Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в ОА "Лигастрой" Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОА "Лигастрой" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1сек.ш. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ОА "Лигастрой" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1сек.ш.
2104 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская в пролёте опор №230-231. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская в пролёте опор №230-231, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская в пролете опор №230-231. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон за пределами ВЛ-10кВ
2105 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-26 14:11 | 2024-02-26 16:15 | 3.4.12.2.1, Вывод из работы ВЛ 10кВ №21 ПС Линец, произведен для устранения дефекта на ЛР-200: обнаружено ослабление контактного соединения фазы "С" между подвижным и не подвижным ножом из-за расслабления регулировочного болта контактного соединения под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.4.4, ослабление контактного соединения фазы "С" на ЛР-200 ВЛ 10кВ №21 ПС Линец между подвижным и не подвижным ножом произошло из-за расслабления регулировочного болта контактного соединения под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Линец с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Линец с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Линец назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
2106 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-26 12:40 | 2024-02-26 14:10 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП1166 Ф626 РП36 пер. 3-й Новый д.61. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Тельмана д.77 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 Ф605 РП36 пер. 3-й Новый д.61, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый д.61, ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП1166 Ф626 РП36. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 3-й Новый д.61, ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП1166 Ф626 РП36.
2107 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-26 12:01 | 2024-02-26 23:00 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей электрической энергии для выполнения подключения по нормальной схеме |  | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-247 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
2108 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-26 11:56 | 2024-02-26 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4 | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г.
2109 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-26 11:49 | 2024-02-26 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №136-137 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №136-137 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 35кВ Княжьи Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№135-140. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№135-140. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2110 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-26 11:25 | 2024-02-26 11:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 26-27 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 26-27 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 ЦРП ШАГАРОВО. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 ЦРП ШАГАРОВО Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №04 ЦРП ШАГАРОВО составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ №04 ЦРП ШАГАРОВО составили график устранения выявленных замечаний
2111 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-26 11:02 | 2024-02-26 13:00 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под весом ГИО дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №19 - №20. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под весом ГИО дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №19 - №20. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ Л-1012 РП-10кВ Вешки дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и еноЦУПА для планирования включения в производственные программы
2112 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 12:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-98 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-98 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-98 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-98 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода ВЛ.
2113 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2024-02-26 10:30 | 2024-02-26 11:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода ВЛ.
2114 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-26 10:24 | 2024-02-26 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 9-19 ПС Старый Оскол-1 VN004-00025624 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-19 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2115 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-26 10:22 | 2024-02-26 11:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода.
2116 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ ГРИНН яч.110 ПС 110кВ Прибор -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО ГРИНН. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ ГРИНН яч.110 ПС 110кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ ГРИНН яч.110 ПС 110кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2117 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-02-26 09:42 | 2024-02-26 09:59 | 3.4.10.1, При проведении осмотра РП-10 кВ Паньково и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый в пролете между опорами № 135-136 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенное бобрами. При падении дерева на провода ВЛ произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению МВ-10 кВ яч. №2 действием защиты МТЗ на РП-10 кВ Паньково. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №135-136 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенное бобрами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в местах обитания бобров. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в местах обитания бобров, не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ, деревьев, угрожающих падением на провода, в местах обитания бобров, не выявлено.
2118 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-26 09:40 | 2024-02-26 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф105-ПС-2-ТП-82 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2119 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-02-26 09:30 | 2024-02-26 10:14 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при схлестывании во время сброса льда ГИО с провода в пролете опор 1 - 2 с обрывом верхнего провода ВЛ. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. с обрывом верхнего провода на ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений на провода ВЛ в пролете опор 1 - 2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр провода, вязок и изоляторов ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Темкино на участке опор 1 - 8. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
2120 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-26 09:20 | 2024-02-26 10:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции трех фаз участка КЛ 10кВ РП 16н(17)-ЛР 4601 оп.58 ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 10кВ РП 16н(17)-ЛР 4601 оп.58 ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ РП 16н(17)-ЛР 4601 ПС 110 кВ Центральная VS010-0001292 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 16н(17)-ЛР 4601 оп.58 ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера РЭС Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера РЭС Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2121 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ ПС Центральная(3.11)-РП 13н11 Л1 KS010-0000683 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)- РП 13н(11) Л1. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2122 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-02-26 09:10 | 2024-02-26 11:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 574П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 574П ООО "ГагаринСтройИндустрия". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 574П ООО "ГагаринСтройИндустрия".
2123 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-26 09:07 | 2024-02-26 09:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 по всей длине.
2124 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-02-26 08:33 | 2024-02-26 10:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская оп. №5.3 к дому ул.Строителей д.8 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская оп. №5.3 к дому ул. Строителей д.8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская оп. №5.3 к дому ул. Строителей д.8. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская оп. №5.3 к дому ул. Строителей д.8.
2125 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-26 08:30 | 2024-02-26 10:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции трех фаз участка КЛ 10кВ РП 16н(19)-Р 3601 оп.1 ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 10кВ РП 16н(19)-Р 3601 оп.1 ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ РП 16н(19)-Р 3601 оп.1 ПС 110 кВ Центральная VS010-0001312 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 16н(19)-Р 3601 оп.1 ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера РЭС Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 16н(19)-Р 3601 оп.1 ПС 110 кВ Центральная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: аместитель главного инженера РЭС Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2126 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-26 08:29 | 2024-02-26 11:46 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" АВ 0,4 кВ №6 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2127 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-02-26 08:02 | 2024-02-26 09:17 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под весом гололедно-изморозевых отложений ветки дерева, наклонившегося из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте 200 - 201. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветки находились на проводах ВЛ, затем упали на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под весом гололедно-изморозевых отложений ветки дерева, наклонившегося из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте 200 - 201. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в глубине лесного массива. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты внесены
2128 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-26 07:41 | 2024-02-26 10:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №43-44, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №43-44 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2129 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-26 06:52 | 2024-02-26 14:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4107 ПС Грайвороновка явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4107 ПС Грайвороновка явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф 4107 ПС Грайвороновка. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2130 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-02-26 06:46 | 2024-02-26 08:11 | 3.4.8.5.3, ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1008 ПС В.Мамон выведена в ремонт персоналом ОВБ Верхнемамонского РЭС по заявке МЧС России.
2131 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-26 06:45 | 2024-02-26 06:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайвороновка явилось короткое замыкание возникшее, вследствие перекрытия провода в пролете опор № 98-99 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайвороновка явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Ф 4102 ПС Грайвороновка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить план мероприятий и график их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
2132 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-26 06:05 | 2024-02-26 07:46 | 3.4.9.3, Отключение МВ-6 ВЛ-601 ПС Электромашины произошло по причине неисправности МВ-6 ВЛ-601 на ПС 110/6кВ Электромашины |  | Мероприятие: Организационное Подготовить претензионное письмо владельцу ПС 110/6кВ Электромашины о неудовлетворительно состоянии оборудования Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо владельцу ПС 110/6кВ Электромашины о неудовлетворительно состоянии оборудования
2133 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-02-26 06:05 | 2024-02-26 06:49 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В. Мамон отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Верхнемамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
2134 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-26 04:30 | 2024-02-26 08:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Электромашины на участке между ТП-40 и ТП-12 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х35 между ТП-40 и ТП-12 ВЛ-623 ПС Электромашины произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х35 на ВЛ-623 ПС Эл.машины VS006-0001836 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Электромашины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Электромашины
2135 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-26 03:19 | 2024-02-26 03:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 453 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 453 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2136 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-26 01:12 | 2024-02-26 15:31 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине обрыва проводов в пролете опор № 14-15 упавшим деревом высотой более 10 метров, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор № 14-15 упавшим деревом высотой более 10 метров, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 13, 16 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504(1161.6). Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор № 13, 16 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504(1161.6) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2137 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 02:43 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "С" в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "С" в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2138 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-25 23:46 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло частичное разрушение крепежной части изолятора с последующим его срывом с опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 и провисом провода в пролете опор №1/3-№1/5, что создало угрозу обрыва провода или межфазного короткого замыкания. | 4.3.3, В результате нарушения механического соединения изолятора с траверсой произошло частичное разрушение крепежной части изолятора с последующим его срывом с опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 и провисом провода в пролете опор №1/3-№1/5, что создало угрозу обрыва провода или межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1/4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1974 г.в.) на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-6 и включить их в план работ Орловского РЭС.
2139 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-25 22:38 | 2024-02-25 23:22 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения В10кВ яч.№5 РТП-004 явилось КЗ на болтовых соединениях кабельной муфты из-за проникновения животного (крыса). | 4.12, Причиной КЗ на болтовых соединениях кабельной муфты в яч.№4 ТП-011 явилось перекрытие изоляции животным (крыса) проникшим в кабельную шахту. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ТП 011 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП-011 на предмет проникновения животного к токоведущим частям РУ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП-011 на предмет проникновения животного к токоведущим частям РУ
2140 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-25 22:12 | 2024-02-26 00:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителей проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП Кул-2-22 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Кул-2-22 при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Кул-2-22 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Кул-2-22 КТП-10кВ Кул-2-22 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.
2141 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-25 22:06 | 2024-02-25 22:28 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова А.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова А.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Титова А.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-4 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2142 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-25 20:52 | 2024-02-25 20:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2143 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-25 20:00 | 2024-02-25 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная VN004-00023701 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2144 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-25 19:39 | 2024-02-25 21:04 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия при падении глыбы льда с крыши дома произошел обрыв вводного в здание провода от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-1-1, что привело к прекращению подачи электрической энергии жилого дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении глыбы льда с крыши дома произошел обрыв вводного в здание провода от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-1-1, что привело к прекращению подачи электрической энергии жилого дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1 КТП 10кВ Шеп-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1 КТП 10кВ Шеп-1-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 1 КТП 10кВ Шеп-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 1 КТП 10кВ Шеп-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС.
2145 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-25 19:30 | 2024-02-25 21:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 191 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 4 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
2146 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-25 18:30 | 2024-02-25 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7 - 6-8 ВЛ 10кВ №8 ПС Шахово, что привело к обрыву провода ф."С" и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №6-7-6-8 ВЛ-10кВ №8 Шахово произошел обрыв провода и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2147 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-25 17:51 | 2024-02-25 19:37 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041 произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №7-8 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041 в пролете опор №7-8 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2148 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-25 16:20 | 2024-02-25 18:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной КТП-9 Поляново. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.).
2149 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-25 16:20 | 2024-02-25 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ Т2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия контактов на рубильниках 0,4 кВ Л-2 и Л-4 из-за загрязнения оборудования 0,4 кВ и ухудшения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение АВ 0,4кВ Т2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на рубильниках 0,4 кВ Л-2 и Л-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 172. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мусатов Д.С. Состояние: Не выполнено
2150 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-25 16:15 | 2024-02-25 16:20 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС Южная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-№21 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №20-№21 , что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ-10кВ №20 ПС Южная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Южная в пролете опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Южная в пролете опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Южная в пролете опор №17-№24. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Южная в пролете опор №17-№24 дефектов не выявлено.
2151 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-25 16:07 | 2024-02-26 10:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №9/3-9/4 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9/3-9/4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2152 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-25 15:52 | 2024-02-25 16:57 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС , обнаружены следы падения снега на провода перикидки от опоры №9- к дому №7 ул. 1-я Рабочая. Это повлекло за собой схлест проводов в результате чего произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС. | 4.4, При переходе температуры окружающей среды через ноль в сторону положительных значений произошел сход снега с крыши дома № 7 ул. 1-я Рабочая, что привело к схлесту проводов перекидки от опоры №9 к дому №7 ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№11(г) Ф.8 ул.Дружбы,СОБЕС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями дома №7 ул. Рабочая, о необходимости своевременной расчистке крыши дома. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2153 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-25 15:50 | 2024-02-25 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское поселок. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское поселок , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2154 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2024-02-25 15:45 | 2024-02-25 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" траверсы опоры №121 в сторону опоры №122. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №121 при падении ветки дерева на провод фазы "С" траверсы опоры №121 в сторону опоры №122 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина от Р-734 до Р-213 разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина от Р-734 до Р-213 с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №121 - №122 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
2155 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 15:20 | 2024-02-25 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12- №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12- №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 301 (ул.Мологская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2156 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-25 15:20 | 2024-02-25 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №38 - №39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №38 - №39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2157 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-25 15:20 | 2024-02-25 17:50 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов и обрыв шлейфа ЛР60 к ГКТП-60 Ф.608 ПС Сураж. | 4.4, Отключение ВВ Ф.608 ПС Сураж произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ из-за схлеста проводов на ВЛ 6кВ ЛР60 к ГКТП-60 Ф.608 ПС Сураж. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ф.608 ПС Сураж. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ф.608 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на ЛР60 к ГКТП-60 Ф.608 ПС Сураж Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа на ЛР60 к ГКТП-60 Ф.608 ПС Сураж
2158 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-25 15:10 | 2024-02-25 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
2159 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-25 15:08 | 2024-02-25 15:33 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка за ячейкой В 54 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 431 (Якуники коттеджи)вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 431 (Якуники коттеджи) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка выполнен.
2160 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-25 14:25 | 2024-02-25 16:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной порывами ветра, на провода в пролете опор №84 - №85. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №84 - №85 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ ветка дерева находился на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №84 - №85 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №84 - №85 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2161 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-25 14:22 | 2024-02-25 14:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: меропритяия
2162 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-25 13:56 | 2024-02-25 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - № 3-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14 - № 3-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Жилой посёлок, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2163 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-25 13:45 | 2024-02-25 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №12-21 - №12-22 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12-21 - №12-22 ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г.
2164 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-25 13:45 | 2024-02-25 15:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Трубчевская д.49 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме ул. Трубчевская д.49, что привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В.
2165 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-25 13:37 | 2024-02-25 16:26 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 РП 10 кВ Сажное произошёл из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №10-11 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 РП 10 кВ Сажное произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2166 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-25 12:59 | 2024-02-25 13:54 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском КТП № 0-169, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Тарбеевская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2167 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-02-25 12:50 | 2024-02-25 13:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-2 РП Мирный Ф-1007 ПС Харитоновская в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-2 РП Мирный Ф-1007 ПС Харитоновская в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 РП Мирный Ф-1007 ПС Харитоновская в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев за пределами ОЗ в пр. 17-18 Ф-2.
2168 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-02-25 12:45 | 2024-02-25 14:15 | 3.4.12.2, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. 3 Интернационала, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1005 ПС Севская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. 3 Интернационала, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. 3 Интернационала, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. 3 Интернационала, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2169 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-02-25 12:38 | 2024-02-25 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине наложения двух однофазных замыканий фаз "В" и "С" на "Землю": Первое однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №82 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительного колпачка и его растрескивание на опоре №82 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине наложения двух однофазных замыканий фаз "В" и "С" на "Землю": Второе однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за дефектного проходного изолятора фазы “С” в РУ 10кВ КТП 383 д.Ульянино ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" марки ШФ-10 с траверсы на опоре №82 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на траверсе с его срывом, в результате чего произошло падение провода фазы "В" на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "В" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на опоре №82 на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово VS010-0005975 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на КТП 383 д.Ульянино ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово с перекрытием на корпус КТП 383 д.Ульянино, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, проходного изолятора 10 кВ фаза "С" на КТП 383 д.Ульянино TP010-0050782 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №76 - №88 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №76 - №88 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №76 - №88 Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №76 - №88 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 383 д.Ульянино ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 383 д.Ульянино ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 383 д.Ульянино ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КТП 383 д. Ульянино ВЛ10кВ №05 ПС Уланово - дефектов не выявлено.
2170 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-25 12:10 | 2024-02-25 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2171 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-25 12:03 | 2024-02-25 23:12 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате падения ветки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №35-44. Оценка УРЗА не требуется Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово на траверсу опоры №35-44 через ветку дерева, упавшую из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово пролете опор №40 - №41 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС 35/10 кВ Скоморохово, устранены.
2172 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-25 11:52 | 2024-02-25 18:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ реклоузера РЕК-02034 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты на опоре №17/1 на участке КЛ 6 кВ Р-6 кВ ЗТП 112 - ЗТП 112 вследствие изменения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты на опоре №17/1 участка КЛ 6 кВ Р-6 кВ ЗТП 112 - ЗТП 112 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие изменения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции концевой муты на ВЛ-6 кВ №1 ПС 110 Рудник Опора А20-3Н | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ Р-6 кВ ЗТП 112 - ЗТП 112 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-6 кВ №1 ПС Рудник Мероприятие: Организационное о результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2173 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-25 11:45 | 2024-02-25 14:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Оч.Сооружения послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 219-220 из-за срыва изоляторов фаз «А», «В», «С», повреждения изолятора фаза «С» на опоре №219, при повреждении деревянной опоры №219 в результате наезда стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 219-220, срыв изоляторов фаз «А», «В», «С», повреждение изолятора фаза «С» на опоре №219 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Оч.Сооружения, произошло в результате механического воздействия на опору №219 при наезде стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №218, №220 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, подверженных одностороннему тяжению с откапыванием их до 0,6м. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор №218, №220 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, подверженных одностороннему тяжению с откапыванием их до 0,6м. Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №218, №220 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования опор №218, №220 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию Нижне Икорецкого СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Нижне Икорецкого СП для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2174 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-25 11:40 | 2024-02-25 14:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта произошла разрегулировка провода в пролете опор №8-16-8-17 в результате чего возникла необходимость отключения оперативным персоналом участка ВЛ разъединителем Ш-8-3 ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово для безопасного производства работ по перетяжке провода. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации произошла разрегулировка провода в пролете опор №8-16-№8-17 ВЛ 10кВ №8 ПС Шахово, в результате чего возникла необходимость отключения оперативным персоналом участка ВЛ разъединителем Ш-8-3 ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово для безопасного производства работ по перетяжке провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете опор №8-16-№8-17 на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2175 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 75-76 порывом ветра при боковых порывах ветра. | 4.3.4, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине схлеста провода ВЛ в пролете опор № 75-76 порывом ветра при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 10кВ Ольховка. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 10кВ Ольховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 10кВ Ольховка составить график устранения выявленных замечани Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 10кВ Ольховка составление графика устранения выявленных замечаний
2176 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-25 11:21 | 2024-02-25 12:21 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л3 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л3 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л3 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л3 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №7-8.
2177 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-25 11:09 | 2024-02-25 11:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево действие МТЗ вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентском ЛР 10кВ КТП Освещение трассы ФКУ УПРДОР России. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ФКУ УПРДОР России, главному энергетику Сидорову Р.Г., о необходимости приведения КТП Освещение трассы от ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в УпрДор "России"
2178 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-25 11:08 | 2024-02-25 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково за ячейкой К-108 №6 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-7-№11-8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-7-№11-8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2179 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-25 11:00 | 2024-02-25 11:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 639 явилось повреждение в сетях потребителя на вводе от опоры №27 в д.33 д. Новосельцы (Григорян В.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю д.33, д. Новосельцы. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю д.33, д. Новосельцы.
2180 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-25 10:54 | 2024-02-25 12:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Е-375 д. Слободка, произведена вырубка (обрезка крон).
2181 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-25 10:30 | 2024-02-25 12:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №10-11 на участке линии от ТП №68 до ТП №178, выполненном подвесом проводов на опорах. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 на участке линии от ТП №68 до ТП №178, выполненном подвесом проводов на опорах произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1972 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1972 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №10-11 на участке КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель от ТП №68 до ТП №178, выполненном подвесом проводов на опорах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №10-11 на участке линии от ТП №68 до ТП №178 на КЛ-10кВ ф.№ 22 ПС «Краностроитель» КЛ-10кВ ф.№ 22 ПС «Краностроитель» | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участков КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2182 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-25 09:41 | 2024-02-25 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции на участке КЛ от ячейки №09 ПС Суетово до оп. №1 в концевой муфте ячейки из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты марки КВЭ-4 силового кабеля марки ААШв-10 3*95 на участке КЛ-10кВ от ячейки до оп. №1 произошло в результате нарушения электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты марки КВЭ-4 на ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово VS010-0011840 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово при повреждении на участке КЛ-10кВ от ячейки №09 до оп.№1 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово при повреждении на участке КЛ-10кВ от ячейки №09 до оп.№1 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке
2183 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-25 09:37 | 2024-02-25 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 493 7/100. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2184 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-25 09:37 | 2024-02-25 11:09 | 3.4.7.3.5, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на ВЛИ 0,4 кВ ул. Андреева 9 ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская | 4.6, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Андреева 9 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Андреева 9, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на ВЛИ 0,4 кВ ул. Андреева 9 ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима нулевого провода на ВЛИ 0,4 кВ ул. Андреева 9 ВЛ ф8 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская
2185 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-02-25 09:30 | 2024-02-25 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 119 (Стогинское ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №18-№19, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №5 ТП 119 (Стогинское ж/зона) в пролете опор №18-№19, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 119 (Стогинское ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 119 (Стогинское ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2186 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-02-25 09:24 | 2024-02-25 09:29 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 ветвью дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвью дерева в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролётах опор №10 -№21 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ10кВ №03 ПС Курортная в пролётах опор №10 -№21. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролётах опор №10 -№21. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №03 ПС Курортная в пролётах опор №10 -№21, внесены в план работ на апрель 2024г..
2187 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-25 09:08 | 2024-02-25 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 по пер. Школьному с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №3 по пер. Школьный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №3 пер. Школьный от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №3 пер. Школьный от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2188 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-25 09:06 | 2024-02-25 09:11 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2189 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-25 09:00 | 2024-02-25 09:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ РП-43 яч.7 - ТП-612. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-604 яч.3 до ВЛ в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 15.02.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ТП-604 яч.3 до ВЛ на участке отТП-604 яч.3 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ТП-604 яч.3 до ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-604 яч.3 до ВЛ со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ отТП-604 яч.3 до ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
2190 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-25 09:00 | 2024-02-25 10:32 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская от опоры к дому ул. Пушкина д. 5, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ ф1 ТП12 ПС Гордеевская от опоры к дому ул. Пушкина д. 5, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская от опоры к дому ул. Пушкина д. 5. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская от опоры к дому ул. Пушкина д. 5.
2191 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-25 08:36 | 2024-02-25 09:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-297 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-297. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-297 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 устранили выявленные замечания при их наличии.
2192 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-25 08:34 | 2024-02-25 10:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Маяковского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2193 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-25 08:31 | 2024-02-25 08:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №220-221 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №220-221 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №215-225 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №215-225 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
2194 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-25 08:04 | 2024-02-25 10:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №81-№82. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №81-№82 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1976 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1976 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №81-№82 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №81-82 на ВЛ-10кВ ф № 03 ПС Бахмутово ВЛ-10кВ ф № 03 ПС Бахмутово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2195 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-25 07:36 | 2024-02-25 09:34 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие повреждения на потребительском оборудовании ТП-246/100 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-246/100 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ТП-246/100 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования.
2196 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В КЛ-10-15 на ПС Россошь послужило повреждение на КЛ-10-15 ПС Россошь, принадлежащей ООО "Пятый Элемент" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Пятый Элемент». о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено
2197 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-25 06:26 | 2024-02-25 08:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10/6кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74-№75 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10/6кВ Варегово вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2198 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-25 06:22 | 2024-02-25 08:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №71 -№72 за ЛР№8 произошедшего под воздействием упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействие на провода ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево в пролете опор №71-72 дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ под тяжестью снега при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел схлест проводов ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево , что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево действием МТЗ с не успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №48-№73 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №48-№73 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №48-№73. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №48-№73 дефектов не выявлено
2199 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-25 06:08 | 2024-02-25 08:10 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №3-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №3-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2200 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-25 05:28 | 2024-02-25 07:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кувшиново действие МТЗ вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской ЗТП 10/0,4кВ №4(абонентская), граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на опоре №26 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кувшиново с администрацией г. Кувшиново. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю администрацией г. Кувшиново о необходимости приведения ЗТП 10/0,4кВ №4(абонентская) ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо в администрацию г. Кувшиново
2201 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 04:46 | 2024-02-25 06:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2202 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2024-02-25 04:28 | 2024-02-25 05:57 | 3.4.12.2.3, ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке по причине обрыва проводов в пролете оп.№93-95, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете оп.№93-95 произошел из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете оп.№93-95 на ВЛ 10-1 ПС Ульяновка VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: не требуется
2203 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-25 04:00 | 2024-02-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции участка КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная KS010-0004979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 17н(15)-КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2204 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-25 03:15 | 2024-02-25 09:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала изоляторов фаз «А" и "В" на опоре №172 ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок и при неблагоприятных погодных условиях произошло разрушение материала изоляторов фазы "В" с падением провода на траверсу опоры и разрушению 2 изоляторов фазы "А" с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате разрушение материала изоляторов фазы "А" и "В" (в результате длительной эксплуатации с 1977г.) произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры №172 ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками по всей длине Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при осмотре ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками включить в план работ восточного участка СЛЭП УВС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Недостатки выявленные при осмотре ВЛ 35 кВ Колпны 110 - Топки с отпайками включить в план работ восточного участка СЛЭП УВС.
2205 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-25 03:11 | 2024-02-25 04:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4- №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
2206 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 03:00 | 2024-02-25 04:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2207 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 02:30 | 2024-02-25 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Заозерье мастерская по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10- №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10- №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Заозерье мастерская. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Заозерье мастерская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Заозерье мастерская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2208 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-25 01:50 | 2024-02-25 02:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №102-№103, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №102-№103 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №97-№107 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №97-№107 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №97-№107. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Работы на ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №97-№107.
2209 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 01:30 | 2024-02-25 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 629 (Остеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2210 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 01:30 | 2024-02-25 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 651 (Осьминино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2211 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-25 00:52 | 2024-02-25 02:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
2212 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-02-25 00:42 | 2024-02-25 01:33 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-045, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 12 к дому № 15, в результате схлеста проводов соседних фаз съехавшим с крыши снегом произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-045 к дому № 15 съехавшим с крыши дома снегом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-045, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-045 на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-045 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-045. Замечаний нет.
2213 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-02-25 00:41 | 2024-02-25 00:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74 - №75 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №74 - №75 ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов деревом в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ, в дальнейшем дерево упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №70 -№80 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №70 -№80. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
2214 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-25 00:30 | 2024-02-25 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №54 - №55 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в пролете опор №54 - №55 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково2502 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково2502
2215 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-25 00:30 | 2024-02-25 01:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 134 ВЛ-1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 134 ВЛ-1004 ПС Васино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №15 - №16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 134. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 134 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2216 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-25 00:23 | 2024-02-25 00:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2217 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-25 00:15 | 2024-02-25 00:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-639 явилось повреждение в сетях потребителя на вводе в д.37 д. Новосельцы на опоре №10 (Дзасохов М.Н.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю д.37 д. Новосельцы. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю д.37 д. Новосельцы.
2218 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-24 23:30 | 2024-02-25 00:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения изолятора фазы "В" ПКУ опора №1 отпайка №7 ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, и возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2219 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 22:45 | 2024-02-24 22:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ст.Мельница Ф1КТП№065 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2220 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-24 22:17 | 2024-02-24 23:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 на ТП-312 в пролете опор №6-№7, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию ПН-2 ф. № 7 на ТП-312. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 на ТП-312 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-312, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП-312, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-312 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-312 устранили выявленные замечания при их наличии.
2221 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-24 21:15 | 2024-02-24 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение САВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание САВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2222 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-24 21:10 | 2024-02-24 21:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 д. Н. Скворчье на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 д. Н. Скворчье на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 Н.Скворчье(Голяновка) и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 Н.Скворчье(Голяновка) и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 Н.Скворчье(Голяновка) по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№80 Н.Скворчье(Голяновка) по всей длине.
2223 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-24 21:08 | 2024-02-24 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№49 д. Васильевка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№49 д. Васильевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 049 Ф3 д. Пруды по всей длине.
2224 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-24 20:55 | 2024-02-24 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.12, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик. на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энерг Опора УП3-3 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Вахонино-4 Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
2225 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-24 20:04 | 2024-02-24 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 (Глебовское школа), выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2226 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-24 19:48 | 2024-02-24 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-630 ПС Смоленск-1 явилось перекрытие опорного изолятора (ф."В") секционного выключателя масляного на ТП 735 в результате изменение диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (48 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л-630 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия опорного изолятора (ф."В") секционного выключателя на ТП 375 в результате изменение диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (48 лет эксплуатации). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановые испытания электрооборудования РУ 6 кВ ТП-374. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые испытания электрооборудования РУ 6 кВ ТП-374. Замечаний нет. Электрооборудование ТП соответствует требования НТД.
2227 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-24 19:18 | 2024-02-24 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №68 - №69 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
2228 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-24 19:12 | 2024-02-25 00:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2229 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-24 18:59 | 2024-02-24 20:50 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец установлено, что причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10кВ вызвано обрывом вязки провода на опоре №84 и падением незакрепленного верхнего провода на траверсу. Обрыв вязки провода произошёл по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Оборудование РЗА работало правильно. Плановый обход ВЛ 10кВ Ф10-03 произведен 13.12.2023 электромонтером ОВБ Коротаевым П.В., лист обхода принял мастер Назаров Б.Н. | 4.12, Обрыв вязки провода оп. №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа вязки провода на ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Березовец Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО, акт Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №84 после прохождения тока замыкания на землю. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО, акт Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец и обследования опоры №84 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО, акт
2230 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-24 18:12 | 2024-02-24 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровых нагрузок, на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 6-7 произошло нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветви дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ П-1-6 в пролете опор 6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП П-1-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП П-1-6 по всей длине Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2231 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-24 17:50 | 2024-02-24 19:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности разъединителя Р-10кВ у ТП-10/0,4кВ Ю-20-7П, произвели неотложное отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная", что привело к прекращению электроснабжения части потребителей. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер УхоВ И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер УхоВ И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное В адрес ОАО "Орелгеология" направить информационное письмо с просьбой содержать электроустановки, находящиеся на их балансе, в работоспособном состоянии, в соответствии с ПТЭЭП и действующими НПА. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер УхоВ И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес ОАО "Орелгеология" направлено информационное письмо с просьбой содержать электроустановки, находящиеся на их балансе, в работоспособном состоянии, в соответствии с ПТЭЭП и действующими НПА.
2232 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-24 17:50 | 2024-02-24 18:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПН№3/П-1-100 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 от Ф№2 от КТПН№3/П-1-100 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№3/П-1-100 н.п.Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№3/П-1-100 н.п.Туровка по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2233 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-24 17:40 | 2024-02-24 18:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №126 ПС 35 кВ Муром, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2234 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-24 17:34 | 2024-02-24 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух , произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2235 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 17:30 | 2024-02-24 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка(поселок)КТП№179 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений ы включены в план работ Болховского РЭС.
2236 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-24 16:33 | 2024-02-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф35 ПС27--ТП933 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2237 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-24 15:17 | 2024-02-24 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 121 Апальково деревня, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 121 Апальково деревня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 121 Апальково деревня по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 121 Апальково деревня и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2238 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 15:12 | 2024-02-24 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода на опоре №18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошел обрыв провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.) провода на опоре №18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1, произошел обрыв с падением провода фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
2239 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 14:57 | 2024-02-24 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 упавшая с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате сильного ветра, произошло падение ветки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №102-103 упавшая с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате сильного ветра и механическому воздействию при падении ветки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 упавшая с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате сильного ветра и механическому воздействию при падении ветки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №102-103 упавшая с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2240 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-24 14:45 | 2024-02-24 19:17 | 3.4.7.2, В результате невыполнения верхового осмотра произошло ослабления вязки провода, падение провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием ОП. | 4.12, В результате старения провода - вязки на изоляторе произошло падение провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием ОП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления вязки провода фазы "С" в пролете опор № 4-5 на ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Красная Заря по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2241 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-24 14:36 | 2024-02-24 16:29 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло из-за наброса куска проволоки неизвестным лицом на проходные изоляторы 10 кВ ТП 1076. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на проходные изоляторы 10 кВ ТП 1076 с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП 1076 от проходных изоляторов ТП до Р-10 кВ ТП 1076 от ВЛ 10кВ Насосная-7 ПС Частая Дубрава на предмет возможных дефектов в результате наброса постороннего предмета. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
2242 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-24 14:35 | 2024-02-24 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода (снята штангой ШЭУ) в пролете опор №5/25 - №5/3. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5/25 - №5/3. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Вяземский. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Вяземский.
2243 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-24 14:30 | 2024-02-24 15:21 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 произошло по причине неисправности оборудования РУ 10 кВ В ТП 592 (РВ яч.1), в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ 10 кВ ТП 592 яч.1 произошло из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр,ревизию электрооборудования в ТП 592 РУ 10/0,4 кВ Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр электрооборудования в ТП 592 РУ 10/0,4 кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки,угрожающие нормальной работе электрооборудования,по остальным выявленным недостатким определить обьем и срок устранения Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр электрооборудования в ТП 592 РУ 10/0,4 кВ
2244 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-24 13:55 | 2024-02-24 14:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №103 ПС 110кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ ЗТП 212 яч.6 - ЗТП 098 яч.5в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ЗТП 212 яч.6 - ЗТП 098 яч.5 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ ЗТП 212 яч.6 - ЗТП 098 яч.5 KS006-0000183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ЗТП 212 яч.6-ЗТП 098 яч.5 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
2245 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2024-02-24 13:49 | 2024-02-24 13:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 662 от ПС Русановоявилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете №2-5-№2-6 веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате падения ветки дерева в пролете опор №2-5-№2-6 растущего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 662 ПС Русаново. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Русаново Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Русаново составлен план мероприятий
2246 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-24 13:45 | 2024-02-24 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2247 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-24 13:00 | 2024-02-24 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13 - №14. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13 - №14. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-2 п.Новый ВЛ1015 Шиманово письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Новый. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-2 п.Новый ВЛ1015 Шиманово письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Новый.
2248 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-24 12:22 | 2024-02-24 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 5-23 5-24 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена расчистка ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена расчистка ВЛ
2249 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-24 12:01 | 2024-02-24 12:14 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ №1 ТП 49 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово произошло отключение автомата действием защиты в РУ 0,4кВ ТП 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово на VN004-00040735 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 49 Протасово | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 49 Протасово. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 49 Протасово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 49. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 49 дефектов не выявлено.
2250 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-24 12:00 | 2024-02-24 13:50 | 3.4.12.5.2, Отключение на ответвлении ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 200 к дому №42 ул. Лавочкина в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200 явилось междуфазное неустойчивое короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.42, ул. Лавочкина при сходе снега со льдом с крыши МКД из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
2251 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-24 11:53 | 2024-02-24 13:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной порывами ветра, на провода в пролете опор №167 - №168. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №167 - №168 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №167 - №168 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №167 - №168 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2252 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-24 11:16 | 2024-02-24 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(2-2)-№(2-3) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г.
2253 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 11:08 | 2024-02-24 12:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2254 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-24 11:07 | 2024-02-24 13:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №1 0,4кВ ВЛ0,4 №1 ТП№ 919 д. Хвостово является поврежденный ввод потребителя от оп.№9. |  | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово
2255 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 10:59 | 2024-02-24 14:39 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала на ЛР 10кВ И-6-1 ВЛ-10кВ №6 на ПС Ильинская при длительной эксплуатации (1965 г.в.), произошел обрыв шлейфа провода фазы "А" под воздействием ветровой нагрузки, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1965 г.в.) ЛР 10кВ И-6-1 ВЛ-10кВ №6 на ПС Ильинская , произошел обрыв шлейфа провода фазы "А", устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования в связи с изменением свойств материалов ЛР 10кВ И-6-1 ВЛ-10кВ №6 на ПС Ильинская при длительной эксплуатации (с 1965 г.) на ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Ильинская разработаны мероприятия и внесны в план работ Болховского РЭС.
2256 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-24 10:55 | 2024-02-24 12:52 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. было проведено 10.05.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте участка на КЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Восточная-2 ААПл-10 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
2257 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-02-24 10:45 | 2024-02-24 15:57 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ПС 35/10кВ Гордеевка 1 сек 10кВ явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва проводов в пролёте оп. №1-2 на отходящей ВЛ 10кВ 6185 из-за атаки БПЛА ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролёте оп. №1-2 на отходящей ВЛ 10кВ 6185 из-за атаки БПЛА ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2258 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-24 10:44 | 2024-02-24 13:15 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-28 произошел его обрыв под воздействием ветровых нагрузок, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-28, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-28 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-28 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-28 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
2259 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-24 10:44 | 2024-02-24 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-35-№4-36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-35-№4-36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2260 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-24 10:43 | 2024-02-24 10:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №40-№ 41 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №40-№41 , что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролетах опор № 37 - № 44 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролетах опор № 37 - № 44 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролетах опор № 37 - № 44. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролетах опор № 37 - № 44 дефектов не выявлено.
2261 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-24 10:43 | 2024-02-24 10:49 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПН-0,4кВ ф. А явилось КЗ, которое возникло в результате повреждения кабеля, находящегося на балансе потребителя запитанного от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 034. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 034 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 034 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД
2262 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-24 10:41 | 2024-02-24 12:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44/2 ул. Димитрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф 2.12 ТП0141 Ф610 РП04. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф 2.12 ТП0141 Ф610 РП04 с медным проводом потребителя на доме №44/2 ул. 3 Июля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф 2.12 ТП0141 Ф610 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф 2.12 ТП0141 Ф610 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2263 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-24 10:37 | 2024-02-24 15:16 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7907 1/100 в пролёте опор № (1-2)-(1-4), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7907 1/100 в пролёте опор № (1-2)-(1-4), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Не назначается Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначается
2264 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-02-24 10:31 | 2024-02-24 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 722 (№36 ул.Ленина) до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от от ТП 722 (№36 ул.Ленина) до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 722 (№36 ул.Ленина) до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная) на КЛ10кВ №08 ПС Простор KS010-0001908 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ТП 722 (№36 ул.Ленина) до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС Простор от ТП 722 (№36) до ТП 723 (№37). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ТП 722 (№36 ул.Ленина) до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний участка кабельной линии КЛ10кВ №08 ПС Простор от ТП 722 (№36) до ТП 723 (№37) дефектов не выявлено.
2265 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-24 10:31 | 2024-02-24 10:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №57-№58, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №57-№58 прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролете опор №52-№62 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролете опор №52-№62 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
2266 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-24 10:21 | 2024-02-24 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН стало нарушение контактного соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Контактное соединение нарушилось под действием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-264. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-264.
2267 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-24 10:19 | 2024-02-24 10:53 |  | 4.12, Схлестывание проводов произошло во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-73. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-73.
2268 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-24 10:14 | 2024-02-24 20:10 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово явилось необходимость отыскание земли на ВЛ. | 4.1.3, Причиной возникновения земли на ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово явился обрыв вязки провода ф. С и падение его на траверсу оп. №47 из-за потери механической прочностикрепления при воздействии на провод изгибающих ветровых нагрузок и длительной эксплуатацией. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 478.12 ПС110кВ Б.Жирово
2269 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-24 10:00 | 2024-02-24 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №204 вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ сильным порывистым ветром, в пролёте опор №3 - №4, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывистым ветром, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №204 в пролете опор №3 - №4, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №204. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №204 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №204 Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
2270 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-24 10:00 | 2024-02-24 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2271 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-24 09:29 | 2024-02-24 09:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки (ж.дома) Ф2КТП№187 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2272 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-24 09:15 | 2024-02-24 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение участка ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10кВ Скоморохово персоналом РЭС с целью отыскания и устранения однофазного замыкания на «землю», возникшего в результате касания провода фазы "С" на крюк из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1-45 . Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора при длительной эксплуатации с 2000 года. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение штыревого изолятора фазы "С" ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10кВ Скоморохово на опоре №1-45 в результате естественного старения изоляции вследствие длительной эксплуатации с 2000 года. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово VS010-0008520-K01 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово, устранены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2273 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-24 09:12 | 2024-02-24 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №113 по ул. 307 Дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №113 по ул. 307 Дивизии привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №113 ул. 307 Дивизии от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №113 ул. 307 Дивизии от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2274 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-24 09:08 | 2024-02-24 10:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Генерала Петрова 7 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Генерала Петрова 7 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Генерала Петрова 7 ВЛ ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Генерала Петрова 7 ВЛ ф3 ГКТП-41 ф-1004 ПС Трубчевская
2275 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-24 08:48 | 2024-02-24 10:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Суконно-Фабричная д.8 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме ул. Суконно-Фабричная д.8 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2276 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-24 08:27 | 2024-02-24 09:56 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 37 проезд Колхозный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме № 37 проезд Колхозный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2277 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-24 08:20 | 2024-02-24 09:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2 пер. Полевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП48 Ф603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП48 Ф603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №2 пер. Полевой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2278 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-10 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе МУП "ГЭС" г. Россошь.
2279 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-24 05:15 | 2024-02-24 06:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2280 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-10кВ Культиваторный завод 2 яч.47. КЛ потребительская. (на балансовой принадлежности ПАО Грязинский культиваторный завод).
2281 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-24 03:55 | 2024-02-24 06:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ № 02 (Школа) ПС 35\6 кВ Латная произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ПС 35кВ Латная до КТП 847(3), из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ПС 35кВ Латная до КТП 847(№) ВЛ 6 кВ № 02 (Школа) ПС 35\6 кВ Латная произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания кабельных участков на ВЛ 6 кВ № 02 (Школа) ПС 35\6 кВ Латная со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Испытания выполнены Мероприятие: Организационное По результатам испытания кабельных участков на ВЛ 6 кВ № 02 (Школа) ПС 35\6 кВ Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ТОиР в 2024г. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
2282 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 61.5 Телецентр ПС 110кВ Счетмаш -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 61.5 Телецентр -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 61.5 Телецентр с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
2283 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-24 01:58 | 2024-02-24 02:34 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: перетяжка
2284 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явилось воздействие птиц. Размокание загрязнения на поверхности изоляторов и нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» и траверсой опоры № 75 привело к замыканию и отключению ВЛ-110 кВ Манино – Искра. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Манино - Искра явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды, приведшее к однофазному замыканию фазы «А» на траверсу на опоре № 75. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 75 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена дефектных изоляторов на опоре № 75 Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах №№ 71 – 77 ВЛ 110кВ Манино - Искра Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Установлены птицезащитные устройства на опорах №№ 71 – 77 ВЛ 110кВ Манино - Искра
2285 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-02-24 00:19 | 2024-02-24 02:49 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-81 - №2-82 деревом, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролете опор №2-81 - №2-82 ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-76 - №2-86 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролётах опор №2-76 - №2-86. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-76 - №2-86. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролётах опор №2-76 - №2-86 дефектов не выявлено.
2286 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 23:42 | 2024-02-23 23:48 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлёст проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2287 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-23 23:40 | 2024-02-23 23:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7-8 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7-8 во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 ПС Родник целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 ПС Родник целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 ПС Родник разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 ПС Родник
2288 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 6.14 КГЭС ТП-331 ПС 35кВ Западная -явилось повреждение в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 6.14 КГЭС ТП-331 от ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-6кВ 6.14 КГЭС ТП-331 от ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2289 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-23 23:28 | 2024-02-24 00:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ПС-21 Ф.331--РП-53 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2290 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 6.9 КГЭС, ТП-323 Насосн. водопр. ПС 35кВ Западная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 6.9 КГЭС, ТП-323 Насосн. водопр. ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-6кВ 6.9 КГЭС, ТП-323 Насосн. водопр. ПС 35кВ Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2291 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2024-02-23 23:07 | 2024-02-24 00:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств провода привело к окислению контакта соединения провода с последующим его отгоранием на ВР 10кВ КТП-139 ф.1024 ПС Молотинская, что послужило снижением напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной отгоревшего шлейфа ВР-10кВ КТП-139 явилось изменение свойств провода из-за окисления контакта. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВР-10кВ КТП-48, 53 и 57 ф.1024 ПС Молотинская. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВР-10кВ КТП-48, 53 и 57 ф.1024 ПС Молотинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
2292 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-23 22:47 | 2024-02-23 22:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2293 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-23 22:36 | 2024-02-23 23:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 013 Аниканово маст., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 013 Аниканово маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 013 Аниканово маст. по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 013 Аниканово маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2294 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-23 22:33 | 2024-02-23 22:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №31-№32, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №31-№32 при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши в пролете опор №26-№36 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Теблеши в пролете опор №26-№36 дефекты. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
2295 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-23 22:20 | 2024-02-23 22:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха произошло по причине возникновения кратковременного междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №24-№25, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №24-№25 при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролете опор №19-№29 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха в пролете опор №19-№29 дефекты. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
2296 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-8 ПС № 41 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РВК-Воронеж".
2297 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 21:47 | 2024-02-23 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор №32-33, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
2298 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-23 21:46 | 2024-02-23 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Лыченцы ПС 35/10 кВ Скоморохово, устранены.
2299 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-23 21:23 | 2024-02-23 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2300 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-23 21:12 | 2024-02-23 23:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №57-№58 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №57-№58 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
2301 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-23 20:38 | 2024-02-23 22:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №74 - №75 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Диво явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 74-75 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Диво проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1003 ПС Диво в пролете опор №74 - №75, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Диво при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2302 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-23 20:30 | 2024-02-23 20:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на ТП №89 ул. Куприянова произошло по причине кратковременного схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №89 ул. Куприянова в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №89 ул. Куприянова под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП №89 ул. Куприянова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул.Куприянова ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул.Куприянова | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №89 ул. Куприянова. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
2303 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-02-23 20:29 | 2024-02-23 21:04 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ-0,4 кВ ф №1 на ТП №079, для ликвидации возгорания жилого дома в д. Сокольское, д.18. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №079 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №079 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
2304 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-23 20:10 | 2024-02-23 21:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 281 (ЗТП-Школа) - ведомственном. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Шиманово в адрес владельца ведомственной ТП 281 (ЗТП-Школа) - МБОУ Шимановская СОШ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Шиманово в адрес владельца ведомственной ТП 281 (ЗТП-Школа) - МБОУ Шимановская СОШ.
2305 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-23 20:05 | 2024-02-23 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок и прошедших ранее дождей с налипанием ГИО на находящееся вне охранной зоны ВЛ дерево, произошёл его излом и падение на провода ВЛ-10 кВ №2 в пролете опор №130-131, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате перекрытия двух фаз ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 130-131 упавшим из вне охранной зоны деревом произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ в сети 10 кВ устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
2306 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-23 19:49 | 2024-02-23 21:05 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ№1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02 является работа теплового расцепителя автомата из-за нагрева выходного контакта ф. С. | 4.13, Причиной нагрева выходного контакта на АВ0,4кВ №1 ф. С на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02 является просадка проводника в контактном соединении, в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 580 ф.415.02
2307 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-23 19:35 | 2024-02-23 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-6 - № 2-7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-6 - № 2-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2308 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-23 19:00 | 2024-02-23 21:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от приемной опоры № 73 к ТП67 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ от ТП60 произошло в результате КЗ КЛ от приемной опоры № 73 к ТП67. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП60 к ПС Клинцовская. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в КЛ ТП60 к ПС Клинцовская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ от приёмной опоры № 73 до ТП67. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ от приёмной опоры № 73 до ТП67.
2309 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-02-23 18:41 | 2024-02-23 20:18 | 3.4.12.1.3, Причиной неотложного отключения ТП 241 явилось снижение уровня напряжения у потребителей, вызванное срабатыванием одного в/в предохранителя при падении ветки дерева, наклонившегося под весом ГИО из-за пределов охранной зоны на ТП. | 4.4.3, Причиной повреждения изолятора 0,4кВ на приемной траверсе и срабатывания одного высоковольтного предохранителя ТП 241 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева, наклонившегося под весом ГИО из-за пределов охранной зоны на ТП. | Мероприятие: Организационное Направить по факту повреждения ТП 241 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на ТП 241. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес администрации Мальцевского сельского поселения.
2310 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 18:18 | 2024-02-23 23:41 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта изолятора фазы "А" на опоре №18/1 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение изолятора фазы "А" и его срыв с места крепления, что привело к однофазному замыканию на "землю" и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.12, В результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №18/1 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" произошло падение провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "А" на опоре №18/1 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", что привело к его повреждению, возникновению однофазного замыкания на землю и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2311 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 18:10 | 2024-02-24 03:05 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2011 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г1 на опоре №135 фазы "А" ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №135 фазы "А" ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г1 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2011 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г1 на опоре №135 фазы "А" ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2011 г.в.) на ВЛ 10кВ №37 ПС Володарская ВЛ 10кВ №37 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2312 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-23 18:05 | 2024-02-23 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№37-38 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой, с дерева, принесенную из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы в пролете опор № 37-38 произошло в результате перекрытия проводов ВЛ веткой , с дерева, из вне охранной зоны ВЛ, принесенную ветром. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
2313 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-23 18:01 | 2024-02-23 20:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя (Р.С. Ковалев) на опоре №10-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2314 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-23 17:55 | 2024-02-23 19:27 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений и сорванной порывами ветра, на провода в пролете опор №98 - №99. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №98 - №99 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы , проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы , проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №98- №99 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №98- №99 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2315 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 17:50 | 2024-02-23 17:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д. Васильевка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д. Васильевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама по всей длине.
2316 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 17:50 | 2024-02-24 01:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая на оп.156 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что привело к возникновению однофазного к.з., устраненного оперативным переключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая на провод фазы "А" оп.156 произошло возникновение однофазного к.з., устраненного оперативным переключением | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.
2317 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-23 17:48 | 2024-02-23 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл обрыв нулевого провода наружного ввода от опоры №12 ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-3 и его касание провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок, произошёл обрыв нулевого провода наружного ввода от оп.№12 и его касание провода фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-3 , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-73по всей длине линии. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3 - 3по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-3 по всей длине линии.
2318 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-23 17:42 | 2024-02-23 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2319 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 17:40 | 2024-02-23 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д. Сутолка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д. Сутолка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине.
2320 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-23 17:05 | 2024-02-23 20:42 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл из-за обрыва провода "N" в пролете опор №19-20 вследствие наезда автотранспорта стороннего лица на опору №20. | 4.4.1, Обрыв провода "N" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло в результате механического воздействия стороннего транспортного средства в результате наезда на опору №20. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2321 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-23 17:05 | 2024-02-23 19:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2, послужило возникшее с межфазное КЗ в пролете опор 11-12, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 11-12, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №2 РП-10кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 РП-10кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
2322 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 17:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д. Долгое на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д. Долгое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое по всей длине.
2323 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-23 16:57 | 2024-02-23 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Кз-3-2 в пролёте опор №1/6-1/7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Кз-3-2 в пролёте опор №1/6-1/7, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2
2324 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-23 16:30 | 2024-02-23 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 по ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-139 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №13 по ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №13 ул. Полевая от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №13 ул. Полевая от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2325 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 16:30 | 2024-02-23 18:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Прб-6-16, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Прб-6-16 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-3,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на Прб-6-16 | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6 кВ "Приборная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6 кВ "Приборная" в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6 кВ "Приборная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6 кВ "Приборная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2326 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-23 16:09 | 2024-02-23 16:14 | 3.4.12.1.1, В результате схлеста проводов под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6-7 №6-8 ВЛ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло нарушение электрической изоляции с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6-7-№6-8 ВЛ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7-№6-8 ВЛ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово на ВЛ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово ВЛ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 Шахово разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2327 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-23 16:00 | 2024-02-23 17:33 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение из-за границы охранной зоны дерева, сломанного от тяжести ГИО и порывистого ветра, на провода в пролете опор №147 - №148. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №147 - №148 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ крона дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №147 - №148 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубкау угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №147 - №148 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2328 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 16:00 | 2024-02-23 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д. Кочетовка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д. Кочетовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д.Кочетовка магазин и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д.Кочетовка магазин и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д.Кочетовка магазин по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№59 д.Кочетовка магазин по всей длине.
2329 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-23 15:50 | 2024-02-23 17:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 44 ул. Кремка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП50 ГРУ Город-1. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП50 ГРУ с медным проводом потребителя на доме № 44 ул. Кремка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП50 ГРУ Город-1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП50 ГРУ Город-1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2330 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-23 15:13 | 2024-02-23 16:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до опоры №1 фаз А и С. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 10.11.2023 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до опоры №1 фаз А и С произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование участок т ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до опоры №1 фаз А и С | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля 10 кВ яч. №19 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до опоры №1. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ от ПС Гидро до опоры №1 после ремонта Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ от ПС Гидро до опоры №1 после ремонта
2331 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-23 15:07 | 2024-02-23 19:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №165-166 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №165-166, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №165-166 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье на ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №165-166 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2332 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-23 15:02 | 2024-02-23 15:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-119 Л2 Ф-1007 ПС Почепская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-119 Л2 Ф-1007 ПС Почепская в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-119 Л2 Ф-1007 ПС Почепская в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г.
2333 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-23 15:01 | 2024-02-23 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово за ячейкой В-33 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №133-№134 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №133-№134 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово выполнен.
2334 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-23 14:50 | 2024-02-23 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново 2302 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Годеново 2302
2335 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-02-23 14:37 | 2024-02-23 15:10 | 3.4.12.2.3, двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-4 ТП-3-07 Н.Калитва произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "A" и "В" в пролете опор № 16-17, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 11 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 16-17 произошел из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз "A" и "В" ВЛ-0,4-4 ТП-3-07 Н.Калитва порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-4 ТП-3-07 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-4 ТП-3-07 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено
2336 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-23 14:15 | 2024-02-23 15:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №39 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 283 (КТП-дачи "Дружба") - ведомственном. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ ЦСТ «Дружба». Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ ЦСТ «Дружба».
2337 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-23 13:43 | 2024-02-23 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 - № 4-6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 - № 4-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево, устранены.
2338 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-23 13:41 | 2024-02-23 13:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 324 Дмитриевка произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 324 Дмитриевка произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 324 Дмитриевка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 324 Дмитриевка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2339 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 13:30 | 2024-02-23 23:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А";"В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов фазы "А";"В" и "С", устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения дерева на провода при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете оп.23-24 фаз "А";"В" и "С" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов фазы "А";"В" и "С", устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине.
2340 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-23 13:04 | 2024-02-24 14:10 | 3.4.7.3.3, 23.02.2024 отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 24.02.2024 отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, 23.02.2024 перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 24.02.2024 перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье VS010-0005460 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №10-№11 и №38-№39 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье
2341 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-23 13:04 | 2024-02-23 17:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново VN004-00092332 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 615 (Лучинское Филимоново) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2342 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-23 12:50 | 2024-02-23 14:23 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 06 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 868 - ТП 869 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ ТП 868 - ТП 869 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 868 - ТП 869 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 868 - ТП 869 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 868 - ТП 869. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
2343 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-23 12:40 | 2024-02-23 14:10 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0054 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. В.Сафроновой д.77/1., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0054 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. В.Сафроновой д.77/1., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0054 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. В.Сафроновой д.77/1 кв.2. ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0054 Ф608 РП17 Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0054 Ф608 РП17 от опоры к дому ул. В.Сафроновой д.77/1 кв.2.
2344 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение ветки дерева, сломанной под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3-2 - №3-3. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-2 - №3-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №3-2 - №3-3 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено
2345 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 12:15 | 2024-02-23 13:58 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции разрушились два изолятора ШФ-20 двойного крепления фазы "В" на опоре №62а ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" с последующим падением провода на траверсу, и возникновением однофазного замыкания на землю с дальнейшим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №62-№63. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции (разрушение двух изоляторов ШФ-20 двойного крепления фазы "В") на опоре №62а ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" при падении провода на траверсу произошло возникновение однофазного замыкания на землю с дальнейшим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №62-№63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате нарушения электрической изоляции (разрушение двух изоляторов ШФ-20 двойного крепления фазы "В") на опоре №62а ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" произошло падение провода на траверсу, возникновение однофазного замыкания на землю с дальнейшим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №62-№63. на ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС.
2346 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-23 12:13 | 2024-02-23 13:49 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь в пролёте опор № 14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-5 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ.
2347 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-02-23 11:57 | 2024-02-23 13:26 | 3.4.9.1, Отключение В-2 10кВ Т-2 на ПС 110/10кВ Чайка от действия ЗДЗ в результате электродугового перекрытия в потребительской ячейке 10кВ №16 Вымпелком, возникшего в результате повреждения на отходящей КЛ 10кВ №16 ВымпелКом (потребительский). В результате электродуговых перекрытий произошло повреждение потребительской концевой муфты в кабельном отсеке КЛ 10кВ № 16 Вымпелком. Работа ЗДЗ - правильно. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить чистку изоляции и оборудования ячейки В-6кВ фид.№ 16 ПС 110/10кВ "Чайка". Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Написать претензионное письмо в ПАО "Вымпелком" с требованием приведения электроустановок в соответствие с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Кочкин С.П. Состояние: Не выполнено
2348 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-23 11:38 | 2024-02-23 12:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №239/2-239/3 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №239/2-239/3 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/1-239/5. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№239/1-239/5. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2349 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-23 11:16 | 2024-02-23 17:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии ветровых нагрузок и налипании мокрого снега в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-7-36, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защи | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №2 КТПКу-7-36, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Ку-7-36 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-7-36 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2350 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-23 11:12 | 2024-02-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия изоляции электрической дугой в РУ-10кВ ТП 198-02/100 по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы "В" вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-10кВ ТП 198-02/100 по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы "В" вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещины армировки шва в проходном изоляторе 10 кВ на ТП 198-02/100 ТП 198-02/100 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ № 198 ПС Марица на предмет целостности и герметичности проходных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование всех ТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ № 198 ПС Марица составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график
2351 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-23 10:46 | 2024-02-23 11:14 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1/43-1/44 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1/43-1/44, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №1/43-1/44 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье на ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №1/43-1/44 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2352 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-23 10:45 | 2024-02-23 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КВЛ-10кВ Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1явилось однофазное замыкание на землю на кабеле перехода под железной дорогой опора №14 - опора №15 при повреждении изоляции силового кабеля ВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 АСБ 3х185 мм2 (L=550м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 64 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции на кабеле перехода под железной дорогой опора №14 - опора №15 с пробоем изоляции одной фазы на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции кабеля при изменении диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 64 лет) эксплуатации на ВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 АСБ-10 3х185 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 АСБ 3х185 мм2 (L=550м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка ВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 АСБ 3х185 мм2 (L=550м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2353 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-23 09:55 | 2024-02-23 11:34 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило наклонение верхушки дерева на крайний провод и траверсу опоры №143 под тяжестью гололедно-изморозевых отложений, выпавшего снега и ветра, расположенного за границей охранной зоны. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи оперативно отключен в результате механического воздействия с нарушением изоляции между крайним проводом и траверсой при наклонении дерева на крайний провод и заземленную траверсу опоры №143 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №142 - №143 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №142 - №143 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2354 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-23 09:53 | 2024-02-23 11:46 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово, Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1001 ПС Гаристово
2355 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-23 09:49 | 2024-02-23 09:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 413.15 ПС 35кВ Петренка явилось повреждение на потребительском ТП 834. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 834 ВЛ10кВ 413.15 ПС 35кВ Петренка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ТП 834 ВЛ10кВ 413.15 ПС 35кВ Петренка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
2356 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-23 09:47 | 2024-02-23 12:24 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ упавшая на провод и траверсу оп. № 1/22 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка. 09:47 обнаружен сигнал "Полная земля", В 10кВ №7 отключен вручную. | 4.4.3, В результате сильного ветра и механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ упавшая на провод и траверсу оп. № 1/22 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка. 09:47 обнаружен сигнал "Полная земля", В 10кВ №7 отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2357 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-23 09:45 | 2024-02-23 10:57 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2358 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-23 09:42 | 2024-02-23 09:47 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" , "В" в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС
2359 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-23 09:42 | 2024-02-23 11:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного автоматического выключателя АВ-0,23кВ и прибора учета в ВРУ абонента на опоре №29/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-9 произошло однофазное короткое замыкание, что привело к отключению действием защит АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-4-9. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-4-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-4-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-4-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2360 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. было проведено 21.11.2021 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке на КЛ-10кВ ф. 10-10 ПС Южная абон. АСБ-10 3х240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Южная фид. 10-10 - РП-20 2 с.ш. устранили выявленные замечания (при их наличии).
2361 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-23 09:41 | 2024-02-23 11:36 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №107-№108 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №107-№108 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Лапино, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2362 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-23 09:40 | 2024-02-23 12:44 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 413.14 ПС 35кВ Петренка явилось устранения обрыва провода оп.№13 к ТП 073 ф.А из-за упавшей на провод обледеневшей ветки, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода ф.А оп.№13 ВЛ10кВ 413.14 к ТП 073 явилось падение обледеневшей ветки на провод, с широковетвистого дерева, стоящего вне ОЗ ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 413.14 ПС 35кВ Петренка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 413.14 ПС 35кВ Петренка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 413.14 ПС 35кВ Петренка Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 413.14 ПС 35кВ Петренка
2363 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-23 09:37 | 2024-02-23 09:51 | 3.4.8.2, Причиной срабатывания ПН-0,4кВ ф. В,С ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1100 Беседино послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № в пр. оп. 2-5,2-6 , вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате наезда стороннего автотранспорта на оп.№2-6. | 4.4.1, Причиной КЗ в пр. оп. №2-5, 2-6 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1100 послужил кратковременный схлёст проводов в результате наезда стороннего автотранспорта на оп.№2-6. | Мероприятие: Организационное ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет
2364 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-23 09:26 | 2024-02-23 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2 МВ-179 ЦРП-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2 МВ-179 ЦРП-1 с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2 МВ-179 ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2365 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-23 09:25 | 2024-02-23 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2-1-3 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка в пролете опор №1-2-1-3 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4412 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2366 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-23 09:16 | 2024-02-23 10:40 | 3.4.12.2.1, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Нахимова д.30 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП3008 Ф605 РП05 ул.Нахимова д.30, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.13, ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП3008 Ф605 РП05 Ул. Нахимова д.30 | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул.Нахимова д.30, ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП3008 Ф605 РП05 . Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул.Нахимова д.30, ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП3008 Ф605 РП05 .
2367 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-23 08:50 | 2024-02-23 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) KN004-00014097 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) дефектов Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН февраль 2024 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
2368 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-23 08:30 | 2024-02-23 09:17 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к отключению КЛ-1027 ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное КЗ в соединительной муфте в результате пробоя изоляции между жилами из-за потери изоляционных свойств материала муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение соединительной муфты марки 3СТп-10-150/240 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение соединительной муфты марки 3 СТп-10-150/240 на Уч.маг.1 КЛ-1027 Дорогобуж-2 (ПС_ТП 398) KS010-0001493-301 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка Уч.маг.1 КЛ-1027 Дорогобуж-2 (ПС_ТП 398) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений
2369 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-23 08:22 | 2024-02-23 13:52 | 3.4.7.3.5, Изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 25 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А" трансформатора ТП 442 17/160 | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки ВН силового трансформатора, вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкания обмотки силового трансформатора на КТП-10кВ Ф 442 17/160 КТП-10кВ Ф 442 17/160 | Мероприятие: Техническое Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №442 ПС 35/10кВ Н.Гурово Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Не выполнено
2370 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 07:41 | 2024-02-23 11:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
2371 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-23 07:41 | 2024-02-23 14:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор 9/32-9/33 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на на провод фазы "А" в пролете опор 9/32-9/33 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
2372 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-23 07:25 | 2024-02-23 08:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-719 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось повреждение в ВЩУ потребителя (Н.Г. Кравцова) на опоре №21. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
2373 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ №835 ПС 35 кВ Курчатов явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 835 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2374 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-23 03:55 | 2024-02-23 05:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1222 к.2 КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
2375 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.2, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками действием ВЧБ, 4 зона ДЗ в составе защиты Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (REL511) на ПС 330 кВ Калининская, действием ВЧБ, 1 ступени ТЗНП, ускорение поперечно направленной ступени ТЗНП, в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (ЭПЗ-1643) на ПС 110 кВ Пролетарская произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции ввода фазы "С" на В 110 кВ Т3 ТЭЦ-1 ООО "Тверская генерация". |  | Мероприятие: Организационное Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Калининская - Пролетарская I цепь с отпайками в ООО "Тверская генерация" о причинах, связанных с повреждением на оборудовании 110 кВ ТЭЦ-1. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г.
2376 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-23 02:00 | 2024-02-23 02:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-27-15-28, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-27-15-28, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС.
2377 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-23 01:28 | 2024-02-23 01:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №231-232 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №231-232 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2378 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-22 23:39 | 2024-02-23 01:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на ул.Карьерной в пролете опор №5-16, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-266 на ул.Карьерной. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор 5-16 ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на ул.Карьерной. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-266 район ул. Карьерная на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-266 район ул. Карьерная на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-266 район ул. Карьерная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-266 район ул. Карьерная устранили выявленные замечания при их наличии.
2379 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-22 22:25 | 2024-02-22 23:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №131-132 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №131-132 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2380 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-22 22:21 | 2024-02-23 04:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС35/10кВ Узкое при ветровой нагрузке, произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В"и "С" в пролете опор №92-93, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В"и "С" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Узкое под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №92-93 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Узкое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Узкое и включены их в план работ Болховского РЭС.
2381 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-22 22:19 | 2024-02-22 22:50 | 3.4.9.3, В результате схлеста проводов, с поврежденной изоляцией, ввода 0,23 кВ к ж/дому потребителя от опоры № 9 (ввод на балансе потребителя) при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2382 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-22 22:16 | 2024-02-22 22:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2383 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-22 21:24 | 2024-02-23 02:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2384 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-22 20:08 | 2024-02-22 22:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2385 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-22 19:59 | 2024-02-22 21:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100 Гашки ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино 1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100 Гашки ВЛ-10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино 1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 Гашки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 Гашки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
2386 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ РЕК 09003 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6/3-6/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/3-6/4 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
2387 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №109-110 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №109-110 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
2388 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-22 19:42 | 2024-02-22 22:09 | 3.4.8.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 110 кВ Красная Яруга выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению срыва двух натяжных зажимов (РА 1500 Р) на опоре №14, срыва подвесных зажимов (PS 1500 Р) на опорах №13, 15, с последующим падением СИП2 (3х50+1х50+1х16) на землю в пролетах опор №№12-16, вследствие падения на провод дерева в пролете опор №№13-14, растущего вне охранной зоне ВЛ, спиленного посторонним лицом. | 4.4.1, Срыв двух натяжных зажимов (РА 1500 Р) на опоре №14, срыв подвесных зажимов (PS 1500 Р) на опорах №13, №15, с последующим падением СИП2 (3х50+1х50+1х16) на землю в пролетах опор №№12-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия на провод упавшим из вне охранной зоны ВЛ деревом, спиленным посторонним лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: заявление в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Не выполнено
2389 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-22 19:00 | 2024-02-22 19:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 1002 КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
2390 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-22 18:50 | 2024-02-22 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ 10 ВЛ-1005 ПС Вадино произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №В-9 - №В-10 при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1005 на ПС Вадино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №В-9 - №В-10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановые осмотры ВЛ-1005 ПС Вадино с целью выявления угрожающих ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры ВЛ-1005 ПС Вадино с целью выявления угрожающих ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенных внеплановых осмотров ВЛ-1005 ПС Вадино разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. ВЛ-1005 ПС Вадино
2391 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ПС 243 ф.27 , что привело к ее отключению | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание на КЛ 10 кВ РП 27 - ПС 243 ф.27 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 27 - ПС 243 ф.27 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 27 - ПС 243 ф.27
2392 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-22 18:45 | 2024-02-22 19:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566 КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 167
2393 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-22 18:13 | 2024-02-22 20:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 495 Якушиха ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 495 Якушиха ВЛ-10кВ №5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 495 Якушиха с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 495 Якушиха устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
2394 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-22 17:36 | 2024-02-22 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2395 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-22 17:22 | 2024-02-22 19:04 | 3.4.7.3.1, Нарушение электроснабжения ВЛ0,4 кВ №1 от ТП22701.8 СПК Ивановское произошло в результате отгорания контактной ламели фазы "А" АВ №1 0,4 кВ на ТП22701.8 по причине ослабления контактного соединения, в следствии чего увеличение переходного сопротивления и нагрева при максимальной нагрузке | 4.13, Отгорание контактной ламели фазы "А" АВ №1 0,4 кВ на ТП22701.8 по причине ослабления контактного соединения, в следствии чего увеличение переходного сопротивления и нагрева при максимальной нагрузке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание контактной ламели фазы "А" АВ №1 0,4 кВ на ТП22701.8 на ТП22701.8 ТП22701.8 | Мероприятие: Техническое Произвести тех. обслуживание ТП22701.8 СПК Ивановское Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено тех. обслуживание Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП
2396 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-22 16:53 | 2024-02-22 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2397 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-22 16:52 | 2024-02-22 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1346 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2398 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-22 16:35 | 2024-02-22 22:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Хотынецкая (на балансе Орловская дистанция электроснабжения МДИ структурного подразделения ЦДИ филиала ОАО "РЖД") произошло возникновение однофазного замыкания, устраненного оперативным отключением.
2399 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-22 16:21 | 2024-02-22 18:16 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №61-№62 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №61-№62 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Коробец, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Коробец Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-10 кВ Л-1006 ПС 35/10 кВ Коробец
2400 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-22 15:44 | 2024-02-22 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 РП 10 кВ Альпика VN004-00023547 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2401 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 336 от ПС Луч явилось перекрытие проводов ВЛ веткой в пролете опор № 9-47 - 9-48 , с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пр.оп 9-47 - 9-48 ВЛ-10 кВ 336 от ПС Луч явилось ветка упавшая с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
2402 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-22 14:50 | 2024-02-22 16:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома пер. Олега Кошевого д.29 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.4 РП32 Ф624 ПС Заречная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.4 РП32 Ф624 ПС Заречная с медным проводом потребителя на доме пер. Олега Кошевого д.29 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.4 РП32 Ф624 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.4 РП32 Ф624 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2403 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-22 14:30 | 2024-02-22 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома пер. Зеленый д.17 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная с медным проводом потребителя на доме №17 пер. Зеленый привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП2174 КВЛ 45 ПС Южная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2404 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-22 14:13 | 2024-02-22 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН -0,4кВ ф. С, ВЛ -0,4кВ №1ТП 1127 послужило возникшее КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор №32-33, вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате воздействия ветки сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной КЗ в пр. оп.№32-33 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1127 явился кратковременный схлест проводов при воздействии на них упавшей сломанной ветки с дерева растущего вне ОЗ ВЛ, в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1127 Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП 1127 Беседино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1127 Беседино Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1127 Беседино
2405 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-22 14:05 | 2024-02-22 15:15 | 3.4.7.3.1, Отключение на ЗТП 709 ПС 35кВ №4 произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 ЗТП 709 ПС 35кВ №4 фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ № 09 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ № 09 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
2406 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-22 13:56 | 2024-02-22 16:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская на провода в пролете оп.27-28 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская на провода в пролете оп.27-28, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
2407 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-22 13:27 | 2024-02-22 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская произошло выгорание контактного соединения прокалывающего зажима. | 4.3.3, Выгорание контактного соединения прокалывающего зажима провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №39 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2408 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-22 13:00 | 2024-02-22 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 -№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Орехово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2409 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-22 12:35 | 2024-02-22 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки и размыкание электрической цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-444 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
2410 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-22 12:28 | 2024-02-22 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик на провода в пролете опор №50 - №51 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №50 - №51 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
2411 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-22 12:25 | 2024-02-22 12:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-1 по всей длине.
2412 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение от ТО В 6кВ № 06 на ПС 110 кВ Рассказовская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании АО "ТСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена информация владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2413 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-22 11:49 | 2024-02-22 13:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 по ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.133 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №11 по ул. Мичурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Мичурина от ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Мичурина от ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2414 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-22 11:25 | 2024-02-22 11:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-28 - №3-29 деревом, сломанное сильным порывом ветра, растущее за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №3-28 - №3-29 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
2415 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-22 11:10 | 2024-02-22 14:22 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ0,4кВ от ТП-313 2 с.ш. пр-т Мира, 64 , при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ персоналом МУП "Городские Сети". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения несанкционированных земляных работ персоналом МУП "Городские Сети" произошло повреждение КЛ0,4кВ от ТП-313 2 с.ш. пр-т Мира, 64. | Мероприятие: Организационное Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в МУП "Городские Сети" Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлен регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в МУП "Городские Сети" Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП "Городские Сети" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ0,4кВ от ТП-313 2 с.ш. пр-т Мира, 64. Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в МУП "Городские Сети" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ0,4кВ от ТП-313 2 с.ш. пр-т Мира, 64.
2416 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-02-22 10:55 | 2024-02-22 12:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-14 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №5-6 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-14 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-14 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2417 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-22 10:20 | 2024-02-22 10:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2418 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-02-22 10:10 | 2024-02-22 11:25 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №12-13 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей.
2419 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-22 10:10 | 2024-02-22 11:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала рубильника 0,4 кВ ТП 1369, что привело к его повреждению. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материала на ТП 1369 РУ 0,4 кВ | Мероприятие: Организационное Провести осмотр оборудования ТП 1369. В случае обнаружения неисправности заплпнировать замену поврежденного оборудования. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр оборудования ТП 1369
2420 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-22 09:45 | 2024-02-22 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Желниха деревня Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Желниха деревня Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Желниха деревня дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
2421 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-22 09:44 | 2024-02-22 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за пробоя изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 102 до КТП 107 в целом месте вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля в целом месте на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 102 до КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 102 до КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 102 до КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ №3 от ЗТП 102 до КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2422 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-22 09:40 | 2024-02-22 13:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 38-39, обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №39 в результате падения ветки дерева, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 38-39, обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №39 в результате падения ветки дерева, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2231 от ЦРП "Артюшково". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2231 от ЦРП "Артюшково" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2423 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-02-22 09:37 | 2024-02-22 12:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская в пролете опор №86 - 87. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская в пролете опор №86 - 87 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1002 в ТП-7 (перегорел ПТ-10-10/31,5 ) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от ТП-7 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от ТП-7 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от ТП-7 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от ТП-7 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
2424 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-22 09:23 | 2024-02-22 10:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Дачная д.15 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 Ф1019 ТП-33. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 Ф1019 ТП-33 с медным проводом потребителя на доме ул. Дачная д.15 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 Ф1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-41 Ф1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2425 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-22 08:39 | 2024-02-22 10:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты, кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 223 ПС 330кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты, кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 223 ПС 330кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивленя изоляции концевой кабельной муфты, кабельной вставки 10кВ ввод в КТП 223 ПС 330кВ Валуйки на ВЛ-10 кВ РЭС-2 ПС Валуйки ВЛ-10 кВ РЭС-2 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2426 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-22 05:00 | 2024-02-22 06:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 186 явился обрыв провода с коротким замыканием в пролёте оп.№9/1 - 9/2 по адресу 3-й Свердловский пер. спецтехникой по уборке снега. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 186 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве провода в пролёте оп.№9/1 - 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 186 по адресу 3-й Свердловский пер. спецтехникой по уборке снега. | Мероприятие: Организационное Направить претензию на возмещение ущерба ООО "Автодор". Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия на возмещение ущерба ООО "Автодор".
2427 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-02-22 01:40 | 2024-02-22 04:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа от Р-9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов в ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.4, Отключение МВ ТП9 ф.1010 ПС Комаричская к ТП 9 произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на ВЛ 10кВ Р-9 к ТП 9 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская . | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа от Р-9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов ТП 9 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская . Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа от Р-9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов ТП 9 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская .
2428 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-22 00:47 | 2024-02-22 00:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от Ф№1 от КТПН№5/Ск-7-160 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 от Ф№1 от КТПН№5/Ск-7-160 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН№5/Ск-7-160 д.Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН№5/Ск-7-160 д.Туровка по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2429 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-21 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2430 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-21 21:30 | 2024-02-22 00:21 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №62-63, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье на ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2431 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-21 21:20 | 2024-02-21 22:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-21 ВЛ 10кВ № 1 ПС 110 кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Премиум». | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-21 ВЛ 10кВ № 1 ПС 110 кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Премиум». | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО «Премиум» о приведении потребительского оборудования ТП-1-21 ВЛ 10кВ № 1 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2432 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-21 21:13 | 2024-02-21 21:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии ветровых нагрузок и налипании мокрого снега в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-19, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-19 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-19 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2433 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-21 21:02 | 2024-02-21 22:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 332.19 15/160, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 21-22, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №21-22произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 15/160, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 15/160, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
2434 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-21 21:00 | 2024-02-21 23:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№08 д. Орловка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№08 д. Орловка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№8 д.Орловка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВВЛ-0,4кВ №1 ТП№8 д.Орловка по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВВЛ-0,4кВ №1 ТП№8 д.Орловка по всей длине.
2435 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-21 18:58 | 2024-02-21 20:53 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 032 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
2436 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-21 18:34 | 2024-02-21 22:45 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Иловка произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №4/9 ЛЭП 10 кВ №4 вследствие воздействия длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв и разрушение штыревого изолятора с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №4/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2437 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66 - №67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
2438 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-21 17:49 | 2024-02-21 23:47 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ПС 110кВ ВОЛЯ произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ПС 110кВ ВОЛЯ, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ПС 110кВ ВОЛЯ, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ПС 110кВ ВОЛЯ стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Лесных А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ПС 110кВ ВОЛЯ110кВ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2439 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-21 17:01 | 2024-02-21 18:30 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №7 ул. Октябрьская произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №7 ул. Октябрьская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2440 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-21 17:00 | 2024-02-21 18:42 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 935 ВЛ-10-1 ПС Верейка явился схлест проводов А-25 в пролете оп. 8 – 1-1 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 935 ВЛ-10-1 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-25 в пролете оп. 8 – 1-1 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 935 ВЛ-10-1 ПС Верейка на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 935 ВЛ-10-1 ПС Верейка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2441 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-21 16:32 | 2024-02-21 18:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП11 ф.1032 ПС Центральная. | 4.4, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП11 ф.1032 ПС Центральная привело к КЗ на ВЛ в пролете оп.№82А8С1-82А8С2 и перегоранию ПН 250 А ф.1 ТП11 ф.1032 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП11 ф.1032 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП11 ф.1032 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2442 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-21 16:23 | 2024-02-21 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Селезнево, устранены.
2443 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-21 16:18 | 2024-02-21 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 VN004-0014555 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 замена автоматического выключателя не требуется. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Костин Е.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2444 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-21 16:15 | 2024-02-21 17:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145ф.26, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145ф.26 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145ф.26 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145ф.26
2445 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-21 16:15 | 2024-02-21 16:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции в ячейке РП 64 на ПС 145 ф.8, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрев на КЛ 6 кВ РП 64 - ПС 145 ф.8 ячейка РП 64 на ПС 145 ф.8 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр оборудования РП 64. В случае обнаружения неисправности заплпнировать замену неисправного оборудования. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр оборудования РП 64.
2446 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-21 15:55 | 2024-02-21 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-№49 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в пролете опор №48- №49 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2447 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-21 15:13 | 2024-02-21 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №45А ул. Дорожная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 Ф611 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 Ф611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №45А ул. Дорожная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2448 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-21 15:00 | 2024-02-21 15:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в пролете опор №46- №47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2449 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-21 14:45 | 2024-02-21 15:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-7 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2450 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-21 14:41 | 2024-02-21 15:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-6кВ ПС Химмаш Ф3 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
2451 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-21 14:38 | 2024-02-21 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 820 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 820, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 820, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 820, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2452 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-21 14:25 | 2024-02-21 15:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома ул. Пересвета д.15а с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 Ф613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 Ф613 РП01 с медным проводом потребителя на доме ул. Пересвета д.15а привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2453 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-21 14:05 | 2024-02-21 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №180-№181 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №180-№181 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2454 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-21 13:50 | 2024-02-21 15:46 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-5-5 Лахи послужило падение сломанных под тяжестью гололедно-изморозевых отложений веток деревьев, из-за границ охранной зоны на провода в пролетах опор №10 - №11 - №12. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-5-5 Лахи явилось схлестывание проводов, из-за механического воздействия, при падении сломанных под тяжестью гололедно-изморозевых отложений веток деревьев на провода, в пролетах опор №10 - №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролетах опор №9 - №10 - №11 - №12 - №13. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №10 - №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-5-5 Лахи. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №10 - №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-5-5 Лахи.
2455 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-21 13:37 | 2024-02-21 22:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 11/22-11/23 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием МТЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 11/22-11/23 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.
2456 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-02-21 13:35 | 2024-02-21 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 явилось повреждение ВЛ неустановленным транспортным средством в пролете опор №6 - №7. | 4.4.1, Причиной повреждения ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 явилось внешнее механическое воздействие неустановленного транспортного средства в пролете опор №6 - №7. | Мероприятие: Организационное По факту повреждения одностоечной опоры №7, повреждения изолированных проводов в пролете опор №№6 -7 и подвесной арматуры на опорах №№6, 7 ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 направить заявление в МО МВД России "Гагаринский" для возбуждения следственного дела с целью установления виновного и взыскания с него ущерба. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов Михаил Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По факту повреждения одностоечной опоры №7, повреждения изолированных проводов в пролете опор №№6 -7 и подвесной арматуры на опорах №№6, 7 ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 направлено заявление в МО МВД России "Гагаринский" для возбуждения следственного дела с целью установления виновного и взыскания с него ущерба. Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 по причине повреждений при ДТП. Обоснованные выводы представить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости принятия мер по предотвращению наездов на опору (установка защитных тумб, отбойников). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Полуэктов П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Ст.мастером Полуэктовым П.В. выполнен анализ отключений ВЛ 0,4 кВ №14 ТП 050 №07 РП 02 по причине повреждений при ДТП. Обоснованные выводы о принятии мер по предотвращению наездов на опору представлены в виде служебной записки гл. инженеру РЭС .
2457 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-21 13:25 | 2024-02-21 15:15 | 3.4.7.3.5, Перегорания двух предохранителей ПК 10кВ фаз "А" и "В" ТП 324 (Астапковичи) произошло в результате повреждения силового трансформатора Т 1 марки ТМ-160 кВА, из-за ухудшения электрических свойств изоляции между обмотками в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет с 1977 года. | 4.12, Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" ТП 324 (Астапковичи) послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-160 кВА, из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтной и низковольтной обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и корпусом трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 324 (Астапковичи) после возникновения аварийного режима работы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 324 (Астапковичи) после возникновения аварийного режима работы. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования ТП 324 (Астапковичи) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования ТП 324 (Астапковичи) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2458 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-02-21 13:20 | 2024-02-21 15:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 917П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника письмо-претензию в адрес ООО "ПЕЛИСКЕР". Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника направлено письмо-претензия в адрес ООО "ПЕЛИСКЕР".
2459 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ-1 В 35 Ст.Оскол-500 ВЛ 35кВ Старый Оскол1-Старый Оскол 500 произошло в результате возникновения повреждения на оборудовании ПС 500кВ Старый Оскол. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2460 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-8 ПС № 41 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РВК-Воронеж".
2461 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-21 12:04 | 2024-02-21 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 208 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2462 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-21 12:02 | 2024-02-21 12:10 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №№ 3-25 - 3-28, обнаружены следы схода снега с проводов. В результате налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами ВЛ, что привело к возникновению пробоя воздушного пространства, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №№ 3-25 - 3-28 Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО
2463 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-21 12:01 | 2024-02-21 12:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13 -14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13 -14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 "Шарапово" по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 "Шарапово" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 "Шарапово" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП116 "Шарапово" нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2464 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-21 12:00 | 2024-02-21 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 158-ТП 535 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). | 4.12, Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось отыскание "земли" на 2 СШ 6 кВ ПС в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП158– ТП 535 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП158– ТП 535 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
2465 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-21 12:00 | 2024-02-21 12:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-5 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2466 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-21 10:50 | 2024-02-21 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
2467 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-21 10:49 | 2024-02-21 12:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-558 ВЛ-606 ПС Синьково явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2 (Ткач Д.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
2468 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-21 10:30 | 2024-02-21 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5) KS010-0005062 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1421н(5). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2469 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-02-21 10:22 | 2024-02-21 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле- Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №34 -№35, вследствие срыва изолятора ф."В" со штыря опоры №34 и подхлеста с приближением к соседнему проводу под действием усилия натяжки, с успешным РПВ. Срыв изолятора ф."В" со штыря опоры №34 произошел по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №34 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль с подхлестом в момент срыва и изменения изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №34 - №35, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С", и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №03 действием МТЗ, с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта крепление изолятора фазы "В" на опоре №34 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль на ВЛ-10кВ № 03 от ПС Беле-Кушаль 35/10 кВ Опора П10-7ДБ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №25-№60, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №25-№60, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №25-№60. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №25-№60.
2470 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-21 09:44 | 2024-02-21 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "А" и "В" Р-44, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "А". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 02.11.2020 г. | 4.13, Перегорание провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа к линейному разъединителю Р-44 на ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа неподвижного ножа на ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 6 кВ Р-44 на ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 6 кВ Р-44 на ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейного разъединителя по 6 кВ Р-44 на ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
2471 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-21 09:38 | 2024-02-21 10:37 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия птицы в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2472 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение действием ДЗТ ЭВ-110 кВ 1Т, ВВ-10-1 1Т, ВВ-10-2 1Т на ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции изолированного токопровода ШМ-10-2 1Т ПС 110/10кВ Пушкарная, вследствие заводского дефекта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолированного токопровода ШМ-10-2 1Т ПС 110/10кВ Пушкарная, произошло вследствие заводского дефекта токопровода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110/10кВ Пушкарная в зоне действия ДЗТ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр оборудования Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110/10кВ Пушкарная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ по результатам осмотра Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ООО "Производственная энергетическая компания" г.Смоленск. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо производителю
2473 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-21 07:23 | 2024-02-21 07:26 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева на провода фазы "А" и "В" (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ «Скородное». Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2474 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-21 07:07 | 2024-02-21 12:45 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №177-№181, разрушения опоры №180 в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №177-№181, разрушение опоры №180 в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2475 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-21 07:04 | 2024-02-21 10:36 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №5-6, 13-14 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №5-6, 13-14 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2476 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-21 07:01 | 2024-02-21 07:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-383 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7 (А.В. Тишин). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
2477 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-21 06:50 | 2024-02-21 07:15 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС Жел.дор. Ф 554 потр. (на балансе АО "Орёлоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2478 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-21 01:01 | 2024-02-21 01:26 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №072 РП Дубрава произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №072 РП Дубрава произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №072 РП Дубрава по всей протяженности Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2479 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-21 00:53 | 2024-02-21 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.), произошел обрыв провода и нарушение электрической изоляции, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2480 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-21 12:48 | 2024-02-21 12:58 | 3.4.12.1.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье в пролете опор № 181-182 обнаружена ветка наклонившегося дерева над проводами ВЛ со следами подгара. Дерево наклонилось из-за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, одна из веток дерева при порывах ветра качалась и перекрывала провода соседних фаз, что влекло возникновение межфазного К.З. и отключение ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра освободилось от снега, ветви приподнялись над проводами, что позволило ввести ВЛ в работу. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №181-182 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье веткой наклонившегося дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
2481 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 00:45 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции для выполнения оперативных переключений | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрического контакта (отключения) для выполнения оперативных переключений.
2482 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-20 23:25 | 2024-02-20 23:37 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое е на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое Провести внеочередной осмотр по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2483 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-20 21:42 | 2024-02-20 23:10 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие произошло из-за обрыва провода в пролете опор №20-21, вызвавшее однофазное короткое замыкание , под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие произошел в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации , потеря механической прочности провода под воздействием порывов ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-6 ПС Миролюбие на VS010-0004112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: 12.03.2024 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №304 выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по устранению, выявленных дефектов провода. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Миролюбие, дефектов провода не выявлено.
2484 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-20 21:35 | 2024-02-20 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2485 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-20 21:15 | 2024-02-20 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медвелев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медвелев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Могилицы выполнен.
2486 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-20 20:30 | 2024-02-20 21:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной лини вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-107--ТП-208 Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2487 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-20 20:08 | 2024-02-20 20:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №59 - №60 деревом, сломанным сильным порывом ветра, с последующим падением дерева на землю, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №59 - №60, ВЛ 10кВ №07 от РП10 Кемцы под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №64 - №81 ВЛ 10кВ №07 от РП10 Кемцы с целью выявления дефектов Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №64 - №81 ВЛ 10кВ №07 от РП10 Кемцы Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №64 - №81 ВЛ 10кВ №07 от РП10 Кемцы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №64 - №81 ВЛ 10кВ №07 от РП10 Кемцы
2488 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-20 19:56 | 2024-02-21 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-10 - № 1-11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-10 - № 1-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рязанцево с/с, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2489 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-20 19:40 | 2024-02-20 20:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-546 ВЛ-1005 ПС Демидов явилась несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2- №3. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 КТП-546 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2- №3 в результате механического воздействия на провода ВЛ ветвей ДКР, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №4 КТП-546 ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №2- №3. на ВЛ 0,4кВ №4 КТП-546 ВЛ-1005 ПС Демидов опора К3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (при наличии) угрожающих деревьев в охранной зоне и за ее пределами в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-546 ВЛ-1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2490 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-02-20 19:24 | 2024-02-20 20:26 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания жилого дома по адресу г.Кологрив ул.Северная д.25, на ТП № 075 отключен АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№ 075 "Д/С Родина" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра устранить (при их наличии). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2491 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-20 19:18 | 2024-02-20 23:44 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН стало нарушение контактного соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ под воздействием влаги. | 4.13, Контактное соединение нарушилось под действием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений на опорах участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1838. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений на опорах участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1838.
2492 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-20 19:14 | 2024-02-20 22:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 05 Шаха ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 78 - № 79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 78 - № 79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 Шаха ПС 35/10кВ Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 Шаха ПС 35/10кВ Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 Шаха ПС 35/10кВ Горки организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 Шаха ПС 35/10кВ Горки, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
2493 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-02-20 18:43 | 2024-02-20 19:13 | 3.4.8.5.2, В результате падения снега с крыши дома на провода перекидки от опоры №18 к дому №30 по ул. Павлова, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и перегоранию вставки-0,4 кВ ф.4. | 4.4.5, Причиной перегорания вставки 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП№ 003"Райком" явился кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 18 к дому №30 в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Кологривского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
2494 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-20 18:14 | 2024-02-20 19:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1- №1-2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1- №1-2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 VN004-00051518 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток деревьев ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 в пролетах опор №1-1 - №1-2, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 050 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2495 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-20 18:06 | 2024-02-20 18:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 089 Ивановский ДИ, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 089 Ивановский ДИ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 1 ТП 143 Круглица по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 1 ТП 143 Круглица и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2496 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-20 18:00 | 2024-02-20 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Партизанский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Партизанский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2497 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-20 17:46 | 2024-02-20 17:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг., произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 146 Спасское маг., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 1 ТП 143 Круглица по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 1 ТП 143 Круглица и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2498 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-20 17:30 | 2024-02-20 17:37 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева на провода фазы "А" и "В" (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ «Скородное». Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2499 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-20 17:17 | 2024-02-20 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 001. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 001 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 001, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 001
2500 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-02-20 17:03 | 2024-02-20 19:03 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №3-4, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 10 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка по всей длине, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка по всей длине, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ПС Р.Журавка выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО.
2501 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-20 17:01 | 2024-02-20 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
2502 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-02-20 16:36 | 2024-02-20 19:27 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Лосево КУ. послужил срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" в следствии подбития оп №5 по ОВЛ-10-1-3 к КТП 141 , сторонним транспортом . | 4.12, срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" в следствии подбития оп №5 по ОВЛ-10-1-3 к КТП 141 , сторонним транспортом . | Мероприятие: Организационное Произведено обследование стойки опоры №5 ВЛ-10-1 ПС Лосево КУ. с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опоры №5 ВЛ-10-1 ПС Лосево КУ. с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 20.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №5 ВЛ-10-1 ПС Лосево КУ. с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опоры №5 ВЛ-10-1 ПС Лосево КУ. с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.
2503 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-20 16:07 | 2024-02-20 16:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 239 Ядрино, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 239 Ядрино. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 239 Ядрино разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2504 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-20 16:05 | 2024-02-20 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 8 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме № 8 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2505 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-20 15:29 | 2024-02-20 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2506 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-20 14:30 | 2024-02-20 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №121 ул. Димитрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП3236 Ф606 РП24. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП3236 Ф606 РП24 с медным проводом потребителя на доме №121 ул. Институтская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП3236 Ф606 РП24 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП3236 Ф606 РП24 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2507 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-20 13:55 | 2024-02-20 13:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №101-№102, вследствие выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" на опоре №101, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №101 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши произошло выпадение крюка с изолятором и проводом фазы "В" из стойки опоры №101, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши, в связи с чем произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с предельным загниванием древесины. на ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши VS010-0006028 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши в пролетах опор №80-№110 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши в пролетах опор №80-№110. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
2508 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-20 13:31 | 2024-02-20 15:18 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №А-27 - №А-28. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №А-27 - №А-28 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы от ЛР 614, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №А-27 - №А-28 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
2509 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-20 13:25 | 2024-02-20 14:25 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 04 ПС Романово явилось межфазное замыкание кабеля, поврежденного ковшом экскаватора при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в зоне прохождения кабеля. | 4.4.1, Повреждение силового кабеля до ЛР 449 на ВЛ-10 кВ № 04 от ПС "Романово" произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля. | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
2510 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-20 13:22 | 2024-02-20 15:55 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок упала ветка в пр.опор №37-38 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Алтуховская. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Алтуховская произошло в результате падения ветки на линейные провода и КЗ на ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Алтуховская оп. №37-38. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ф. 1001 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Свиридов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ф. 1001 ПС Алтуховская.
2511 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-20 13:22 | 2024-02-20 15:20 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение из-за границы охранной зоны дерева, сломанного под тяжестью ГИО, на провода в пролете опор №247 - №248. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №247 - №248 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ крона дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №247 - №248 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №247 - №248 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2512 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-20 13:22 | 2024-02-20 14:23 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №112 ОРЦ-1 ПС 110/10/10 кВ "Новоселки" в результате короткого замыкания, возникшего при обрыве силового кабеля участка КЛ 10кВ ПС 110/10/10 кВ "Новоселки" - РП ОРЦ при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Обрыв силового кабеля участка КЛ 10кВ ПС 110/10/10 кВ "Новоселки" - РП ОРЦ при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №112 ОРЦ-1 ПС 110/10/10 кВ "Новоселки" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №112 ОРЦ-1 ПС 110/10/10 кВ "Новоселки" дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №112 ОРЦ-1 ПС 110/10/10 кВ "Новоселки". Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2513 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-20 13:20 | 2024-02-20 13:53 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ТП-443 в РУ-0,4кВ отключен рубильник 0,4кВ ф№2 по причине возгорания д.78 д. Самылово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-443 Самылово. КЗС" в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-443 Самылово. КЗС" выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2514 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-20 13:12 | 2024-02-20 15:10 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение на провода сломанной порывами ветра обледеневшей ветки дерева, наклоненного под тяжестью гололедно-изморозевых отложений из-за границы охранной зоны, в пролете опор №140 - №141. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной порывами ветра ветки дерева на провода в пролете опор №140 - №141 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №140 - №141 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №140 - №141 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2515 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-604 ПС Ясенная явилось повреждение на ведомственной Л-604 ПС Ясенная (АО "Оборонэнерго").
2516 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-02-20 13:10 | 2024-02-20 15:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №122 - №123, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №122 - №123 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №122 - №123, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разраб. мероприятия. Дефекты занесены. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты занесены.
2517 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-20 13:05 | 2024-02-20 15:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф623 РП29 к РП45 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.13, Отключение МВ Ф623 РП29 к РП45 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф623 РП29 к РП45 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф623 к РП45. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф623 к РП45. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф623 РП29 к РП45. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф623 РП29 к РП45 восстановлена.
2518 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-20 13:02 | 2024-02-20 13:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 780 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 780 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 780 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 780 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
2519 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-20 12:52 | 2024-02-20 12:55 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №23-24, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №23-24 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки составили график устранения выявленных замечаний
2520 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-20 12:40 | 2024-02-20 13:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл обрыв проводов ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7 в пролёте опор №1/5-1/7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок, произошёл обрыв проводов ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7 в пролёте опор №1/5-1/7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-3-7
2521 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-20 12:27 | 2024-02-20 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Светлая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Светлая 5 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Светлая 5 ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Светлая 5 ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская
2522 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-20 12:13 | 2024-02-20 14:02 | 3.4.8.1, Причиной отключения В 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово от действия защит стало повреждение проводов ВЛ с межфазным замыканием в пролете опор №№ 17-3 -17-4, вследствие зацепа проводов поднятым кузовом грузовика. Габарит до земли в пролете опор №№17-3 -17-4 Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово соответствует требованиям НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово от действия защит стало межфазное замыкание проводов ВЛ вследствие зацепа корпусом поднятого кузова грузовика сторонней организации за провода ВЛ, что привело к обрыву проводов в пролете опор №№17-3 -17-4. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово после динамического удара при тяжении и обрыве провода грузовиком Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Сторонняя организация: ООО "НОРД" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Л.О. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Сторонняя организация: ООО "НОРД" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Л.О. Мероприятие: Организационное Взыскать материальный ущерб с владельца грузовика, по вине которого произошло повреждение проводов ВЛ 10 кВ в пролете опор №№17-3 -17-4 Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: ООО "НОРД" Сторонняя организация: Н.М. Нечаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Ущерб Мероприятие: Организационное Разместить объявление в местных СМИ о обязательном соблюдении габаритов транспортных средств при проезде под проводами ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Сторонняя организация: ООО "НОРД" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Заметка
2523 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-20 11:48 | 2024-02-20 16:30 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 016 произошло в результате междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете оп. № 30-31, упавшем под воздействием сторонних лиц, деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 016 произошел в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сторонних лиц. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 016 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 016 с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №2 от ТП 016 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №2 от ТП 016 назначены ответственные лица и установлены сроки устранения выявленных замечаний.
2524 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-20 10:42 | 2024-02-20 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 082 - ТП 798 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). | 4.12, Причиной отключения Л-609 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 082 - ТП 798 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 82 – ТП 708 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 82 – ТП 708 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
2525 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-20 10:42 | 2024-02-20 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-615 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 229 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года). | 4.12, Причиной отключения Л-615 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 217 - ТП 229 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1962 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 217 – ТП 229 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 217 – ТП 229 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
2526 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-20 10:32 | 2024-02-20 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной выгорания АВ-0,4 кВ на КТП № 139 на Лодочные гаражи явилось естественное старение теплового и электро-магнитного расцепителей АВ-0,4 кВ. Последний плановый осмотр ТП 21.11.2023. | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 25.08.2009) АВ-0,4 кВ на КТП № 139 произошло возгорание силовых контактов, что привело к выходу из строя АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение АВ-0,4 кВ что привело к КЗ на ВЛИ-0,4кВ от КТП № 139 на Лодочные гараж | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП № 139 Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр КТП № 139. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра устранить выявленные замечания на КТП № 139 (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Замечаний нет.
2527 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-20 10:30 | 2024-02-20 12:30 | 3.4.8.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за спиливания его сторонним лицом, произошел обрыв проводов фазы "А" и "В" ВЛ 0,4кВ_№2 от ТП Л-1-5 в пролёте опор №26-27, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, при спиливании его посторонним лицом, произошел обрыв проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0.4 кВ №2 от Л-1-5 в пролёте опор №26-27, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-1-5 по всей длине линии Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-1-5 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-1-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-1-5
2528 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-20 10:27 | 2024-02-20 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 в пролете опор №2-15-2-16 на провод фазы "А" , что привело к обрыву провода , и возникновению межфазного КЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-15-2-16 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 на провод фазы "А" , произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 по всей длине.
2529 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-20 09:38 | 2024-02-20 15:38 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "С" в пролётах опор №26-28, вследствие наезда на опору №27 негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "С" в пролётах опор №26-28 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская произошёл из-за наезда на опору №27 негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2530 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-20 09:21 | 2024-02-20 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 № 1 ТП 275/100 ПС Михайловка № 13 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, из-за перекрытия проводов, вследствие падения ветви с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, в пролете опор №2-2-2-3 под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-2-2-3 по ВЛ-0,4 № 1 ТП 275/100 ПС Михайловка № 13 произошло в результате падения ветви с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 ПС Михайловка №13, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 ПС Михайловка №13, с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 ПС Михайловка №13, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 275/100 ПС Михайловка №13, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
2531 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-20 08:50 | 2024-02-20 11:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции вследствие короткого замыкания. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2532 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-20 06:10 | 2024-02-20 10:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Простор». | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Простор». | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО «Простор» о приведении потребительского оборудования ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
2533 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-20 06:02 | 2024-02-20 08:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ №051 Поволжье-2 из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием соседней фазы "А" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ №051 Поволжье-2, запитанной от ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1972г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ № 16 ПС РМК ВЛ-10кВ № 16 ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2534 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-02-20 04:32 | 2024-02-20 05:21 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-09 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 15-51 - 15-52 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ по причине подъедания бобрами. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 15-51 - 15-52 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ) в местах обитания бобров. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ) в местах обитания бобров. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль. Замечаний нет.
2535 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-20 03:50 | 2024-02-20 04:31 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2536 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-20 03:44 | 2024-02-20 05:31 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1214 каб.А, КЛ 10 кВ ТП 991 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2537 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-20 02:05 | 2024-02-20 02:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.19 - РП 47 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.19 - РП 47 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф.19 - РП 47 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
2538 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-20 01:01 | 2024-02-20 01:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д. Новоселенная на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д. Новоселенная на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная по всей длине.
2539 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-19 23:14 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружена ветка дерева на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №26-27, сломленная с дерева при порывах ветра , стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка дерева схлестнула провода двух фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-07 отключилась действием защит. Под собственным весом ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№26-27, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10кВ Галич действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2540 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 20:48 | 2024-02-19 21:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 058 Волково3 поселок, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 058 Волково3 поселок. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 058 Волково3 поселок разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2541 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-19 20:41 | 2024-02-19 20:48 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино установлено, что причиной отключения явилось разрушение неподвижного изолятора фазы "С" на ВР-10 кВ установленного на опоре № 8/1. Причиной разрушения изолятора стало изменение материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на него различных атмосферных явлений (атмосферные осадки, перепады температуры окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино был проведен 30.09.2023г. электромонтером Вохомского РЭС Татаринов Р.Ю. по результатам осмотра не были выявлены видимые дефекты изолятора фазы "С" на ВР-10кВ, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Разрушение неподвижного изолятора фаза "С" на ВР-10кВ установленного на опоре № 8/1 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино, вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение изолятора С-4-80 II УХЛ1 на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино VS010-9440043 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №8/1 ВЛ 10 кВ и ревизию ВР-10кВ (В) КТП-10кВ №172 "АБЗ", с целью обнаружения электродуговых повреждений Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опоры №8/1 ВЛ 10 кВ и ревизию ВР-10кВ (В) КТП-10кВ №172 "АБЗ", с целью обнаружения электродуговых повреждений Мероприятие: Техническое По итогам осмотра опоры №8/1 ВЛ 10 кВ и ревизии ВР-10кВ (В) КТП-10кВ №172 "АБЗ" устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опоры №8/1 ВЛ 10 кВ и ревизию ВР-10кВ (В) КТП-10кВ №172 "АБЗ", с целью обнаружения электродуговых повреждений
2542 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-19 20:37 | 2024-02-19 21:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока. Попадание влаги под изоляцию кабельной муфты и выход из строя кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная муфта вышла из строя на КЛ - 6 кВ ТП-223---ТП-257 КЛ - 6 кВ ТП-223---ТП-257 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ТП-223---ТП-257. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2543 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-19 20:06 | 2024-02-19 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз
2544 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-19 20:00 | 2024-02-19 20:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 8-9, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Арханг-15-2 в пролете опор 8-9, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Арханг-15-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Арханг-15-2 по всей длине Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
2545 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-19 19:54 | 2024-02-19 22:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Д-15-63 д. Извеково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Д-15-63 д. Извеково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Д-15-63 д. Извеково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Д-15-63 д. Извеково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2546 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-19 19:30 | 2024-02-19 19:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 11 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-204 ПС Гостищево Опора П1-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2547 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-19 19:26 | 2024-02-19 20:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
2548 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 18:53 | 2024-02-19 20:56 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-16 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-16 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2549 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 18:50 | 2024-02-19 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д. Сутолка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д. Сутолка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине.
2550 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 18:45 | 2024-02-19 20:24 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Стрелецкая, что привело к обрыву проводов в пролете опор №155-156 и падению их на землю и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ Стрелецкая в пролете опор №155-156, произошёл обрыв проводов и падения их на землю что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.
2551 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-19 18:27 | 2024-02-19 19:09 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов произошло по причине схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов ВЛ-0,4кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2552 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-19 18:21 | 2024-02-19 19:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 854 ПС 35кВ Латное по неотложной заявке произошло из-за наезда посторонним транспортным средством на опору №39, опора повреждена у основания. | 4.4.1, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 854 ПС 35кВ Латное обнаружена сбитая опора №39, опора повреждена у основания. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №38; 40 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 854 ПС 35кВ Латное наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №38; 40 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 854 ПС 35кВ Латное с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №38; 40 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 854 ПС 35кВ Латное с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
2553 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-19 18:20 | 2024-02-19 20:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье выполнен.
2554 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 18:05 | 2024-02-19 19:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 на провода, произошел его обрыв, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-4-5 по всей длине.
2555 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 18:03 | 2024-02-20 00:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" на оп.№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Пут-5-2 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" на оп.№ 3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Л-3 Пут-5-2 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ Пут-5-2 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ Пут-5-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ Пут-5-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10кВ Пут-5-2 по всей длине.
2556 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-19 17:54 | 2024-02-20 00:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 526/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 526/250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КТП-6кВ №526 ВЛ-6кВ Песчаный карьер ТМ-250 кВА ТП 526/250 кВА | Мероприятие: Техническое Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-6кВ Песчаный карьер Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
2557 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 17:41 | 2024-02-19 18:01 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №25 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на траверсу опоры №25 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2558 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-19 17:36 | 2024-02-19 19:40 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля, произошел наезд на опору № 2, при столкновении опора наклонилась, произошел срыв провода с крепления, и замыкание в результате которого отключился АВ 0,4 кВ ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-891. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля сторонним неустановленным лицом на опору №2, произошел наклон опоры, вследствие произошел срыв провода с крепления иКЗ, в результате которого отключился АВ 0,4 кВ ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-891. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-891, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-891, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранили выявленные замечания (при их наличии). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-891, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-891, устранили выявленные замечания (при их наличии). Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
2559 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 17:31 | 2024-02-19 20:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ К-2-6 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ К-2-6 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ К-2-6 ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на ЛР-10кВ К-2-6 и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.
2560 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-19 17:30 | 2024-02-19 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 МВ-279 ЦРП-2 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 МВ-279 ЦРП-2 с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12 МВ-279 ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2561 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 17:30 | 2024-02-19 17:45 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 224 Выскребенково2 фер, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 224 Выскребенково2 фер, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2562 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-19 17:30 | 2024-02-19 17:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А -15-5 в пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-5 по всей длине Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
2563 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-19 17:24 | 2024-02-19 19:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-10-100 д. Высокое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2564 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-19 17:10 | 2024-02-19 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №149-№150 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №149-№150 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика выполнен.
2565 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-19 17:07 | 2024-02-19 18:06 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ ф. Лесная ТП № 131 обнаружена ветка дерева под проводами ВЛ 0,4 кВ, сломленная и упавшая с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра. При падении ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4кВ. | 4.4.3, К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ ф. Лесная ТП № 131 веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Лесная ТП №131, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С.Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Лесная ТП №131 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: М.С.Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2566 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-02-19 17:03 | 2024-02-19 19:15 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошел для устранения обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №62, произошедшего вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №62 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие механического воздействие атмосферных явлений, усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №5 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2567 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-19 16:50 | 2024-02-19 18:32 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение на провода сломанной порывами ветра обледеневшей ветки дерева, наклоненного под тяжестью гололедно-изморозевых отложений из-за границы охранной зоны, в пролете опор №110 - №111. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной порывами ветра ветки дерева на провода в пролете опор №110 - №111 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №110 - №111 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №110 - №111 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2568 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 16:50 | 2024-02-19 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-Нов-5-4 по всей длине.
2569 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-19 16:40 | 2024-02-19 18:40 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор №4-№5 | 4.13, Сближение проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 произошло по причине порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 608 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
2570 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 16:30 | 2024-02-19 17:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 по всей длине.
2571 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-19 16:21 | 2024-02-19 17:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 20/П-17-100 д.Мухортово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2572 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 16:20 | 2024-02-19 16:30 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 285 Долгое, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 285 Долгое, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 285 Долгое по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 285 Долгое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2573 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-19 16:05 | 2024-02-19 17:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22 ул. Дачная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4093 Ф627 РП40. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4093 Ф627 РП40 с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Дачная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4093 Ф627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4093 Ф627 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2574 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 16:00 | 2024-02-19 16:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов, произошел схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 8-9 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Коз-3-2, под воздействием ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устранённое действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролте опор 8-9 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Коз-3-2 на ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Коз-3-2 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Коз-3-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кз-3-2 по всей длине.
2575 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 15:56 | 2024-02-19 18:31 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 066 Смородинка, произошел обрыв проводов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода трех фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 066 Смородинка, произошел обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос. по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2576 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-19 16:40 | 2024-02-19 16:47 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В"ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012в пролете опор №14-15 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Лутовинова Ф1 КТП№012 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2577 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-02-19 15:39 | 2024-02-19 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4-2 ТП-3-30 ПС ПТФ послужило однофазное короткое замыкание при обрыве проводов, вызванное механическим воздействием и изломом укоса анкерной опоры №15 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов и однофазное короткое замыкание, вызвано механическим воздействием и изломом укоса анкерной опоры №15 сторонним автотранспортом. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор № 14, 15,16 ВЛ-0,4-2 ТП-3-30 ПС ПТФ подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор № 14, 15, 16 ВЛ-0,4-2 ТП-3-30 ПС ПТФ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено
2578 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-19 15:35 | 2024-02-19 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть ТП 483 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №3 - 4 элементами ДКР. | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Сеть ТП 483 произошло по причине срыва с деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Сеть ТП 483 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть ТП 483 в пролетах опор №3-№4 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть ТП 483 в пролетах опор №3-№4 на предмет наличия ДКР в охранной зоне
2579 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 15:20 | 2024-02-19 15:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№140 д. Голдаево-Какурино на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№140 д. Голдаево-Какурино на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№140 д.Голдаево-Какурино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№140 д.Голдаево-Какурино и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№140 д.Голдаево-Какурино по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№140 д.Голдаево-Какурино по всей длине.
2580 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 15:15 | 2024-02-19 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д. Филатово на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д. Филатово на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово по всей длине.
2581 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 14:42 | 2024-02-19 15:00 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 305 Проказинка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2582 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-19 14:40 | 2024-02-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4кВ ТП 518 Межлесхоз действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз Опора Пк3-4 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 518 Межлесхоз. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 518 Межлесхоз дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз.
2583 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-19 14:30 | 2024-02-19 18:00 | 3.4.8.5.2, При проведении земляных работ сторонней организацией была механически повреждена кабельная выкидка КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ВЛ 0,4 кВ Сеть 1 ТП 107 КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "ЛегионЭнерго" с просьбой устранить механическое повреждение кабельной выкидки КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю ООО "ЛегионЭнерго" с просьбой устранить механическое повреждение кабельной выкидки КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1
2584 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-19 14:20 | 2024-02-19 17:57 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка в пролёте опор №9-11 произошел, обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №9-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
2585 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-19 14:20 | 2024-02-19 18:41 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка в пролёте опор №22/5045-23/5045 произошел, обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз в пролёте опор №22/5045-23/5045. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г.
2586 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-19 14:12 | 2024-02-19 17:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 (Телегино) ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
2587 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-19 14:10 | 2024-02-19 16:05 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская послужило падение дерева из-за границы охранной зоны, сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №48 - №49. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Ивановская отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложений дерева на провода в пролете опор №48- №49 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ крона дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №48 - №491 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №48 - №49 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ивановская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2588 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-02-19 14:09 | 2024-02-19 16:31 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
2589 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-19 14:02 | 2024-02-19 15:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Кощино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-5- №6-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кощино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №6-5- №6-6 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Кощино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Кощино Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №6-5- №6-6, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев на ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №6-5- №6-6 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кощино при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ дефектов не обнаружено
2590 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-19 13:48 | 2024-02-19 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ яч. №04 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 16.10.2023 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ яч. №04 ПС Гидрооборудование на участке от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ яч. №04 ПС Гидро участок от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование". Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч.№04 ПС Гидро после ремонта Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч.№04 ПС Гидро после ремонта
2591 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-19 13:35 | 2024-02-19 15:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №56 ул. Окружная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП3076 Ф604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП3076 Ф604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №56 ул. Окружная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП3076 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП3076 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2592 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль действием МТЗ, произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания на опоре №27 вследствие перегорания шлейфа фазы "В" на ЛР 10 кВ №1 и касанием соседней фазы "С". Отгорание шлейфа ф. "В" на линейной разъединителе №1 произошло в результате нарушения структуры материла ( старения) по причине длительной эксплуатации c 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на ЛР№1 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа изолятора фазы "В" на ЛР№1, и в момент падения провода привело к перекрытию изоляции соседней фазы "С" и стало причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр линейных разъединителей на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр линейных разъединителей на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль на предмет выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на апрель 2024 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра ЛР на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на апрель 2024 года мероприятия по устранению выявленных по результатам осмотра ЛР на ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль дефектов.
2593 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-19 13:25 | 2024-02-19 15:15 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №230 - №231. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №230 - №231 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №145 - №146 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №230 - №231 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2594 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-19 13:10 | 2024-02-19 13:30 | 3.4.8.5.2, При проведении земляных работ сторнней организацией была механически повреждена кабельная выкидка КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 107 1СкШ КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "ЛегионЭнерго" с просьбой устранить повреждение кабельной выкидки КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "ЛегионЭнерго" с просьбой устранить повреждение кабельной выкидки КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1
2595 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-19 12:45 | 2024-02-19 13:17 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7126 от ПС 110 «Суджа» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ принадлежащем сторонней организации Курские электрические сети. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его эл.установки запитанной от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие отеч.заводы (кабель) Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его эл.установки запитанной от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД.
2596 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-19 12:42 | 2024-02-19 13:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования абонента отпайка к ТП 10/0,4 кВ "ЛесСервисДрев". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо абоненту ООО "ЛесСервисДрев" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абоненту ООО "ЛесСервисДрев" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев.
2597 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-19 12:30 | 2024-02-19 14:33 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2598 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-19 12:21 | 2024-02-19 14:29 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино установлено, что причиной появления "земли" на фазе "С" явилось повреждение опорного изолятора фазы "С" на ТП-064 от длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания КТП № 064 были выполнены 22.06.2021 бригадой диагностики Вохомского РЭС (мастер Шандро А.В., электромонтер Некрасов А.П.) по результатам испытаний не было выявлено дефектов изоляции. | 4.12, Разрушение опорного изолятора фаза "С" на ТП-064, в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора ИО-10 на КТП № 064 TP010-0075521 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП-064, на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП-064, на предмет выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП-064. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП-064, на предмет выявления дефектов изоляции.
2599 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-19 12:13 | 2024-02-19 13:00 | 3.4.8.5.5, Причиной ТН стало нарушение контактного соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Контактное соединение нарушилось под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-461 Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-461.
2600 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-19 12:09 | 2024-02-19 12:50 | 3.4.8.5.2, При проведении земляных работ сторонней организацие произошло механичское повреждение кабельной выкидки КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 107 - 1СкШ КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "ЛегионЭнерго" с просьй устранить обрыв КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "ЛегионЭнерго" с просьй устранить обрыв КЛ 0,4 кВ ТП 107 - Сеть 1
2601 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-19 12:09 | 2024-02-19 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
2602 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 12:06 | 2024-02-19 14:58 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, длительной эксплуатации и потери прочности провода АВК(1997г.) из-за сильного порыва ветра произошел обрыв наружного ввода от оп.№15 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и нарушении структуры провода АВК произошел обрыв провода наружного ввода от оп.№15 ВЛ-0.4кВ №1 от КТП С-16-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект перекидки к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-16-5 на ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-16-5 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-16-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 по всей длине линии.
2603 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-41 ПС №45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воронежская электросетевая компания".
2604 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-34 ПС №45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воронежская электросетевая компания".
2605 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-19 12:02 | 2024-02-19 14:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-98 к оп. №68А1 Ф. 102 ПС Путевая произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.102 ПС Путевая ТП98 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП98 к оп. №68А1 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-98 Ф.102 ПС Путевая. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-98 Ф.102 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-98 к оп. №68А1. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП-98 к оп. №68А1.
2606 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-19 11:58 | 2024-02-19 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177 Калиново произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177 Калиново произошло отключение АВ №1 РУ 0,4кВ №1 ТП 177 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177 Калиново на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177 Калиново опора А23 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 177 Калиново. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 177 Калиново. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 177 Калиново. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 177 Калиново дефектов не выявлено.
2607 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-19 11:57 | 2024-02-19 14:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110кВ Россия явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной отпайки на ТП 471. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110кВ Россия в адрес владельца ведомственной ТП 423 (ГК "Автодор"). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110кВ Россия в адрес владельца ведомственной ТП 423 (ГК "Автодор").
2608 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 11:34 | 2024-02-19 11:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№249 д. Мужиково на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№249 д. Мужиково на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб по всей длине.
2609 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-19 11:33 | 2024-02-19 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от КЛ-6кВ от ТП-130 яч.1 до ТП-191 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 06.10.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-130 яч.1 до ТП-191 яч.6 на участке от ТП-130 яч.1 до ТП-191 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
2610 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 11:05 | 2024-02-19 14:00 | 3.4.12.1.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст провода фазы "А" и проводом фазы "В" в пролетах опор 17-18 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-9-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №17-18 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-9-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-9-11 на ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-9-11 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-9-11 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-9-11 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-9-11 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-9-11 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-9-11 по всей длине.
2611 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 10:53 | 2024-02-19 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание между проводами фаз "А","В", "С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 в пролёте опор №6-7, что привело к срабатыванию защиты и отключению ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание между проводами фаз "А", "В","С" ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 в пролёте опор №6-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП С-6-5 по всей длине линии.
2612 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-19 10:32 | 2024-02-19 11:49 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ТП-404 в РУ-0,4кВ отключен рубильник 0,4кВ ф№5 по причине возгорания д.13 ул. Горького г. Мантурово. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-404 "Пионерская" в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-404 "Пионерская" выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2613 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2024-02-19 10:25 | 2024-02-19 12:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор 167-168 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС Каськово произошло в следствии механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролетах опор №167-№168 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Каськово. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Каськово Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия.
2614 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-19 10:25 | 2024-02-19 11:09 | 3.4.9.3, Отключена ВЛ-0,4 кВ по заявке ГО ЧС для производства работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-373 с целью определения участков, требующих проведения перетяжки проводов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-373 с целью определения участков, требующих проведения перетяжки проводов.
2615 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-19 09:45 | 2024-02-19 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием защит и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №16 ПС 35 кВ КМАруда-1 - КТП 020 яч.3 произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ЛЭП 6кВ от ТП 015 до ТП 151 ПС 35 кВ КМАруда-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ , при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ЛЭП 6кВ от ТП 015 до ТП 151 ПС 35 кВ КМАруда-24 произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ПС 1 КМАруда - КТП 20 яч.3. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
2616 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-19 09:20 | 2024-02-19 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково на провода в пролете опор №9 - №10 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
2617 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-19 08:50 | 2024-02-19 11:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования - отпайки на ТП 290. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС"). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС").
2618 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-19 08:19 | 2024-02-19 09:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец VN004-00108418 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2619 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 08:18 | 2024-02-19 10:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР произошло воздействия ветвями деревьев на провода фаз "А" и "С" в пролете опор 4/46 - 4/47 ВЛ-10кВ №7 Куракинская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А" и "С" в пролете опор № 4/46-4/47 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Куракинская, произошло межфазное короткое замыкание , устраненное действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 Куракинская в пролете 4/46 - 4/47 на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Куракинская ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Куракинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Куракинская по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Куракинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Куракинская по всей длине.
2620 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-19 08:10 | 2024-02-19 09:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26 по ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №26 по ул. Попудренко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №26 ул. Попудренко от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №26 ул. Попудренко от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2621 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-19 08:05 | 2024-02-19 09:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Нагорная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2622 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-19 07:26 | 2024-02-19 08:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз в пролете опор № 5-17 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос., произошел обрыв проводов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда), на провода трех фаз в пролете опор № 5-17 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос, произошел обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос. по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода пос. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2623 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 06:19 | 2024-02-19 06:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с. Золотарево на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с. Золотарево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. по всей длине.
2624 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-19 06:12 | 2024-02-19 06:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-4 по всей длине.
2625 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-19 04:15 | 2024-02-19 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации провода А-25 (с 1986 г.) произошла потеря его механической прочности с обрывом и последующим расплетением проволоки верхнего повива фазы "А" и его соприкосновение с проводом фазы "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 С-2-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации провода А-25(с 1986г) в пролете опор "№2-3 произошло расплетение провода ф."А" и соприкосновение его с проводом ф."В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 С-2-15 на ВЛ-0,4кВ №2 С-2-15 ВЛ-0,4кВ №2 С-2-15 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 С-2-15 по всей длине линии. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 С-2-15 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 С-2-15 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 С-2-15 по всей длине линии.
2626 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-19 04:10 | 2024-02-19 04:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами на участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден участок кабельной линии вследствие нарушения изоляции кабельной линии на КЛ-6кВ Ф.502 ПС-27--РП-18 КЛ-6кВ Ф.502 ПС-27--РП-18 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.502 ПС-27--РП-18 Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
2627 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-19 02:30 | 2024-02-19 02:45 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 в пролете опор № 17-18, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 в пролете опор № 17-18, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС
2628 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-19 02:00 | 2024-02-19 02:10 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 в пролете опор № 2-3, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 в пролете опор № 2-3, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф1КТП№156 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.
2629 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-19 01:50 | 2024-02-19 02:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Герасимова Ф1 КТП№252 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением в план работ Болховского РЭС.
2630 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-02-19 01:36 | 2024-02-19 01:54 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-№1331 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2631 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-19 01:30 | 2024-02-19 01:45 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Середичи Ф1 КТП№268 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Середичи Ф1 КТП№268 на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Середичи Ф1КТП№268 по всей длине Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Середичи Ф1КТП№268 по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи КТП№268 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи КТП№268 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2632 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 01:22 | 2024-02-19 03:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 д. В. Скворчье на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 д. В. Скворчье на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 В.Скворчье ц.у. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 В.Скворчье ц.у. и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине.
2633 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-19 01:00 | 2024-02-19 01:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/12-7/13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№32 д. Грачевка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/12-7/13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№32 д. Грачевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №32 д.Грачевка МТФ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №32 д.Грачевка МТФ и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №32 д.Грачевка МТФ по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №32 д.Грачевка МТФ по всей длине.
2634 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-19 00:58 | 2024-02-19 03:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А" ТП1151 Ф609 РП43 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А" в ТП1151 Ф609 РП43 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП1151 Ф609 РП43. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП1151 Ф609 РП43.
2635 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.104 ПС 110кВ Прибор -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2636 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ яч.120 ПС 110кВ Прибор -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.120 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 8.120 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2637 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ яч.121 ПС 110кВ Прибор -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.121 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 8.121 КГКЭС ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2638 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-18 23:43 | 2024-02-18 23:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-025/Реч-5-63 в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-025/Реч-5-63 в пролете опор №9-10 на провода фаз "С" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-025/Реч-5-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-025/Реч-5-63 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-025/Реч-5-63 по всей длине.
2639 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 23:36 | 2024-02-19 04:14 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "А" ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь в пролете опор № 7-8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "А" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине.
2640 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 23:10 | 2024-02-18 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11 -12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП101 на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП101 на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП101 "Селихово,база" по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП101 "Селихово,база" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП101 "Селихово,база" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2641 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 22:50 | 2024-02-18 23:00 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 022 в пролете опор № 14-15, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП022 Петропавловский в пролете опор № 14-15, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Петропавловский Ф1КТП№022 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Петропавловский Ф1КТП№022 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Петропавловский Ф1КТП№022 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Петропавловский Ф1КТП№022 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
2642 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-18 22:15 | 2024-02-18 23:55 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №42. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №42 ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ № 32 ПС Ржев ВЛ-10кВ № 32 ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2643 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 22:10 | 2024-02-18 22:15 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118 в пролете опор № 10-11, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 15й Конезавод в пролете опор № 10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15 Конезавод Ф2КТП№218 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15 Конезавод Ф2КТП№218 по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15 Конезавод Ф2КТП№218 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15 Конезавод Ф2КТП№218 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
2644 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-18 21:50 | 2024-02-18 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-13-100 в пролете опор №5-6 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-13-100 в пролете опор №5-6 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-13-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-13-100 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-15/Мез-13-100 по всей длине.
2645 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 21:50 | 2024-02-18 21:55 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 098 в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 098 Свистова в пролете опор № 12-13, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Вязовая КТП№098 по всей длине.
2646 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 21:50 | 2024-02-18 22:00 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 093 в пролете опор № 14-15, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 093 Свистова в пролете опор № 14-15, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
2647 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 21:42 | 2024-02-18 22:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. в пролете опор № 5-6, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. , при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№212 д.Победное ц.у. и включены в план работ РЭС.
2648 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 21:33 | 2024-02-18 22:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга в пролете опор № 11-12, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д. Желябуга и включены в план работ РЭС.
2649 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 21:30 | 2024-02-18 21:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 187 в пролете опор № 10-11, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 187 Однолуки в пролете опор № 10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки Ф1КТП№187 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Однолуки Ф1КТП№187 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки Ф1КТП№187 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Однолуки Ф1КТП№187 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
2650 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-18 21:14 | 2024-02-19 00:01 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ явилось необходимость устранение замыкания на землю. | 4.1.1, Причиной возникновения земли на ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ явился обрыв вязки и падение провода ф. С на траверсу оп. №10 из-за потери механической прочности провода (вязки) при воздействии изгибающих нагрузок и длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 412.06 ПС110кВ ПТФ
2651 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 21:00 | 2024-02-18 21:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2652 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 21:00 | 2024-02-18 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-8-1-9 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-8-1-9 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2653 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-18 20:40 | 2024-02-18 22:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №101-№102, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №101-№102 прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролете опор №96-№106 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Малышево в пролете опор №96-№106 дефекты. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
2654 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:34 | 2024-02-18 22:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово в пролете опор № 4-5, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине.
2655 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:23 | 2024-02-18 21:49 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново в пролете опор № 7-8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 №2 д. Игумново и включены в план работ РЭС.
2656 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:22 | 2024-02-18 21:52 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески в пролете опор № 3-4, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески и включены в план работ РЭС.
2657 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:22 | 2024-02-18 20:30 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №197 д. Дмитриевка в пролете опор № 3/3-3/4, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 197 д. Дмитриевка, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№197 д.Дмитриевка-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№197 д.Дмитриевка-2 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№197 д.Дмитриевка-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№197 д.Дмитриевка-2 по всей длине.
2658 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:22 | 2024-02-18 20:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка в пролете опор № 5-6, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачев и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачев и включены в план работ РЭС.
2659 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:21 | 2024-02-18 23:58 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №225 д. Казинка в пролете опор № 6-7, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №225 д. Казинка, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка по всей длине.
2660 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:21 | 2024-02-18 21:34 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №46 д. Васильевка в пролете опор № 15-16, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 46 д. Васильевка, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама по всей длине.
2661 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:20 | 2024-02-18 22:36 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 д. Кочеты в пролете опор № 13-14, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 62 д. Кочеты, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток по всей длине.
2662 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 20:18 | 2024-02-18 21:40 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №50 с. Сетуха в пролете опор № 11-12, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 50 с. Сетуха, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ по всей длине.
2663 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-18 20:15 | 2024-02-18 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 012 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-4 - №5-5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №5-4 - №5-5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 силами ИТР. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Богачёв Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
2664 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 20:14 | 2024-02-18 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-5-63 д. Медвежка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-5-63 д. Медвежка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-5-63 д. Медвежка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/А-5-63 д. Медвежка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2665 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 20:18 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-2-2 в пролете опор 6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-2-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-2-2 по всей длине Срок исполнения: 27.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2666 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) дефектов Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН февраль 2024 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 0,4кВ №8 ТП 205 (ул.Молодежная) в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
2667 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 21:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2668 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 20:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2669 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-18 19:50 | 2024-02-18 22:45 | 3.4.12.1.3, ВЛ 1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате перекрытия провода в пролёте опор №А5-№А6 наклонившейся под весом ГИО веткой дерева из-за границ охранной зоны. | 4.4.3, Оперативное отключение ВЛ 1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при наклоне под весом ГИО ветки дерева в пролёте опор №А5-№А6 из-за предел охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
2670 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-02-18 19:49 | 2024-02-18 20:32 | 3.4.8.2, В результате наезда на одностоечную опору №1/1 автомобилем стороннего лица ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста произошел её слом у основания, при падении опоры в результате тяжения провода СИП произошел его обрыв в пролете опор №1-1/2. Виновный с места происшествия скрылся. | 4.4.1, Слом ж/б опоры № 1/1 у основания с обрывом провода СИП-2 в пролете опор №1-1/2 в результате наезда автомобиля стороннего лица. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста, дефектов и замечаний влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-007 Верста замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию и при обнаружении виновного лица принять меры по взысканию материального ущерба. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кадыйского РЭС Шкотов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление об установлении виновного лица для принятия мер по взысканию материального ущерба подано.
2671 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-18 19:30 | 2024-02-18 21:30 | 3.4.12.1, В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А","В","С" в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А","В","С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине.
2672 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 19:30 | 2024-02-18 19:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №67 д. Чулково в пролете опор № 8-9, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 67 д. Чулково, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине.
2673 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 19:02 | 2024-02-18 21:19 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №1-2 - 1-3 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №1-2 - 1-3 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2674 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 19:00 | 2024-02-18 19:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 41-42, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-6 в пролете опор 41-42, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2675 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 18:58 | 2024-02-18 19:07 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №74 д. Березовец в пролете опор № 11/10-11/11, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11/10-11/11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 74 д. Березовец, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине.
2676 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 18:45 | 2024-02-18 19:12 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение. В пролете опор №9-11 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №9-11 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2677 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 18:30 | 2024-02-18 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/Д-15-63 д. Зарыга, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/Д-15-63 д. Зарыга, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/Д-15-63 д. Зарыга. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/Д-15-63 д. Зарыга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2678 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 17:55 | 2024-02-18 17:59 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №124 с. Ломовое в пролете опор № 6-7, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 124 с. Ломовое, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. по всей длине.
2679 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-18 17:40 | 2024-02-18 17:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №163-№164, под действием порывов ветра и мокрого снега. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №163-№164 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №195 ПС Знаменка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №195 ПС Знаменка
2680 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 17:40 | 2024-02-18 17:50 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 с. Архангельское в пролете опор № 15-16, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 16 с. Архангельское, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине.
2681 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-18 17:30 | 2024-02-18 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 550 ул.Постышева
2682 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-18 17:12 | 2024-02-18 20:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов изоляторов ПС-70Е произошло разрушение их изоляционной части на опоре №16-1 фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика, что привело к возникновению межфазного к.з, устраненного действиям защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №16-1 фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПС-70Е произошло возникновение межфазного к.з, устраненного действиям защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекты изоляторов ПС-70Е на опоре №16-1 ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика. на ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
2683 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-18 17:10 | 2024-02-18 18:07 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел обрыв провода ф."В" в пролёте опор №1/4-1/5 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-9-9, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-9-9 из-за гололедно-изморозевых отложений во время ледяного дождя, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-9-9 по всей длине линии. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-9-9 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-9-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-9-9 по всей длине линии.
2684 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-18 17:03 | 2024-02-18 18:31 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 по ул. Спартаковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №4 по ул. Спартаковская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Спартаковская от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Спартаковская от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 ф.140 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2685 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-18 17:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Арханг -2-1 в пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Арханг-2-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Арханг-2-1 по всей длине Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
2686 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-18 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2687 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-18 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №6-15 - №6-16. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №6-15 - №6-16. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №6-15 - №6-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №6-15 - №6-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2024 - 2025 гг.
2688 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-18 16:55 | 2024-02-18 17:58 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-98 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка 18.02.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2689 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-18 16:44 | 2024-02-18 16:56 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Хомутово (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2690 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 16:38 | 2024-02-19 15:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролете опор 12-13 отпайка №1/1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор 12-13 отпайка №1/1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2691 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-18 16:30 | 2024-02-18 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №34 ул.А. Морозовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 Ф604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 Ф604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Морозовой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2692 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-18 15:50 | 2024-02-18 17:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. На ветках дерева и проводах следы от перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. На ветках дерева и проводах следы от перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2693 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 15:35 | 2024-02-19 03:12 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор №2/2-2/3, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда. ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор №2/2-2/3, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2694 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-18 15:34 | 2024-02-18 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 110/5/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
2695 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-18 15:20 | 2024-02-18 15:25 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино е на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№25/РБ-21-100 д.Лимовое Провести внеочередной осмотр по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№25/РБ-21-100 д.Лимовоенарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2696 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 15:10 | 2024-02-19 01:20 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2697 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 15:03 | 2024-02-18 18:05 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение, в пролете опор №36-38 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ, на опоре №37 срыв изолятора ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО) в пролете опор №36-38 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ, на опоре №37 срыв изолятора ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
2698 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-18 15:00 | 2024-02-18 17:12 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва одного провода в пролете опор №46-№47 и падения на провод соседней фазы в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Максатихинского района Тверской области, произошел обрыв одного провода в пролете опор №46-№47 и падение его на провод соседней фазы, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №41-№51 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №41-№51 дефекты. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
2699 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-18 14:58 | 2024-02-18 16:38 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ТП-008 в РУ-0,4кВ отключен рубильник 0,4кВ ф№3 по причине возгорания в п. Первомайский Межевского района. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-008 "п. Первомайский" в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-008 "п. Первомайский" выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2700 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-18 14:35 | 2024-02-19 07:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 336 от ПС Луч явилось перекрытие проводов ВЛ веткой в пролете опор № 22-7 - 22-8 , с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пр.оп 22-7 - 22-8 ВЛ-10 кВ 336 от ПС Луч явилось ветка упавшая с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС Луч разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
2701 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-18 14:29 | 2024-02-18 16:28 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская явилось КЗ возникшее в результате обрыва шлейфа фазы «В» и схлест с фазой «А» на ЛР 10кВ СЛ 3-27. Обрыв шлейфа произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления при порывах ветра 13 м/с. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа ЛР 10 кВ СЛ 3-27. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2702 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 14:21 | 2024-02-18 16:11 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Шарапово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №66-№67 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Шарапово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №66-№67 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Шарапово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 19.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2703 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-18 14:19 | 2024-02-18 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной порывами ветра, на провода в пролете опор №142 - №143. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной порывами ветра ветки дерева на провода в пролете опор №142 - №143 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №142 - №143 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №142 - №143 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2704 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-18 14:16 | 2024-02-18 15:12 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС на ПС "Георгиевское" отключен МВ-10кВ Ф 10-02 по причине возгорания в п. Первомайский Межевского района. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Георгиевское в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2705 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-18 14:05 | 2024-02-18 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации на участке от ТП 126 до опоры №48 в целом месте горизонтальной прокладки в земле, в эксплуатации более 50 лет с 1973 года. | 4.1.3, Повреждение кабельного участка ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 от от ТП 126 до опоры №48 силового кабеля марки ААШв-10 3*70 послужило нарушение электрической изоляции КЛ, с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельного участка марки ААШв-10 3*70 на ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 VS010-9670748 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 126 до оп. №48 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 126 до оп. №48 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке
2706 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-18 14:03 | 2024-02-18 14:15 | 3.4.12.2.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра с дождем произошло падение веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Рахманово, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате падения веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода 10кв №15 ПС Рахманово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Рахманово и включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2707 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 14:00 | 2024-02-18 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-6 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2708 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-18 13:47 | 2024-02-18 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 ВЛ 10кВ № 02 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Первушино ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Соломидино, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
2709 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-18 13:40 | 2024-02-18 15:32 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы послужили падения деревьев из-за границы охранной зоны, сломанные под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролетах опор №92 - №93, №165 - №166. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанных под тяжестью гололедно-изморозевых отложений деревьев на провода в пролетах опор №92 - №93, №165 - №166 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ кроны деревьев находились на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №92 - №93, №165 - №166 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №92 - №93, №165 - №166 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2710 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-18 13:30 | 2024-02-18 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от порыва ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455 силами ИТР. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 455, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
2711 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-18 13:30 | 2024-02-18 13:32 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ №7, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ №7, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2712 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-18 13:29 | 2024-02-18 15:20 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, послужило падение сломанных под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений деревьев на провода в пролетах опор №224 - №225 - №226. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия, при падении сломанных под тяжестью гололедно-изморозевых отложения деревьев на провода, в пролетах опор №224 - №225 - №226 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №225 - №226 - №227 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №225 - №226 - №227 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработаys мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2713 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-18 13:20 | 2024-02-18 13:39 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 1-2 - 1-3, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ.
2714 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-18 13:09 | 2024-02-18 15:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Мез-3-100 оп(1-19) по всей длине.
2715 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 13:05 | 2024-02-18 13:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и опускание ветвей на провода ВЛ-10кВ №6 Нарышкино в пролете опор 10-1/1, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате опускания ветвей при гололедно-изморозевых отложениях на провода ВЛ-10кВ №6 Нарышкино в пролете опор 10-1/1 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
2716 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-18 13:05 | 2024-02-18 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 452 Поляны ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №22 - №23 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №22 - №23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 452 Поляны ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 452 Поляны ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 452 Поляны ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г.
2717 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-18 13:00 | 2024-02-18 14:31 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 30 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 30 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 30 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 030 руб 8 KN004-00033767 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 30 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 30 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 30 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
2718 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 12:41 | 2024-02-18 14:33 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Мутище явился обрыв провода марки А-35 в пролете опор №126 - №127 в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Мутище явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №126-№127 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-35 на ВЛ-1001 ПС Мутище VS010-0005356 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Мутище, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2719 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 12:34 | 2024-02-18 14:20 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Мутище явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11/7 - №11/8 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Мутище явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11/7 - №11/8 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Мутище, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 21.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2720 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-18 12:30 | 2024-02-18 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
2721 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-18 12:30 | 2024-02-18 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №25 - №26. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось под проводами ВЛ, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №25 - №26. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №25 - №26 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие деревья в пролёте опор №25 - №26 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
2722 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 12:25 | 2024-02-18 12:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 2-3, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-11 в пролете опор 2-3, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-11 по всей длине Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-11 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
2723 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-18 12:07 | 2024-02-18 14:00 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение из-за границы охранной зоны дерева, сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролетах опор №16 - №17. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Екимовичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложений дерева на провода в пролетах опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ крона дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №16 - №17 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №16 - №17 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2724 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-18 11:42 | 2024-02-18 12:00 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при падении под весом ГИО ветки дерева, нагнувшегося из-за пределов охранной зоны ВЛ под весом гололедных отложений на провода в пролете опор №32 - 33. При подаче напряжения в линию при АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под весом ГИО ветки дерева, нагнувшегося из-за пределов охранной зоны ВЛ под весом гололедных отложений на провода в пролете опор №32 - 33. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №32 - 33 ВЛ 10кВ №14 ПС Семлево. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №32 - 33 ВЛ 10кВ №14 ПС Семлево. Мероприятие: Организационное Проанализировать число отключений из-за недостаточной ширины просеки, обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о возможности включения ВЛ 10кВ №14 ПС Семлево в ремонтную, инвестиционную программу по расчистке и расширению трасс ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано число отключений из-за недостаточной ширины просеки, обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения о возможности включения ВЛ 10кВ №14 ПС Семлево в ремонтную, инвестиционную программу по расчистке и расширению трасс ВЛ.
2725 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 11:41 | 2024-02-18 13:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2726 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-18 11:22 | 2024-02-18 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС 35/10кВ Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС 35/10кВ Белое Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: матер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС 35/10кВ Белое Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС 35/10кВ Белое Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2727 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-02-18 11:21 | 2024-02-18 12:43 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от опоры №1/2 до здания результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости провидения своевременной уборки снега с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
2728 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-02-18 11:04 | 2024-02-18 12:53 | 3.4.10.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за перекрытия животным воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы «В» и металлоконструкцией траверсы опоры №4/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы «В» и металлоконструкцией траверсы опоры №4/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие попадания животного. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
2729 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 10:54 | 2024-02-18 12:50 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48-№49 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48-№49 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 17.06.2024 г. Ответственное лицо: Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 17.06.2024 г. Ответственное лицо: Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
2730 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-18 10:46 | 2024-02-18 12:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №31-№32 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г.
2731 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-18 10:45 | 2024-02-18 22:35 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 4/53-4/54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 4/53-4/54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине.
2732 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-18 10:43 | 2024-02-18 15:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №39-40 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-5-160 д.Вязоватое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-5-160 д.Вязоватое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-5-160 д.Вязоватое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-5-160 д.Вязоватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2733 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-18 10:27 | 2024-02-18 13:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-10кВ №11 Нарышкино в пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-10кВ №11 Нарышкино в пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2734 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-18 10:25 | 2024-02-18 10:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-11-250 по всей длине.
2735 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-18 10:10 | 2024-02-18 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное КЗ на "землю" сквозь тело опоры №51 вследствие обрыва вязки из-за износа и воздействия сильных порывов ветра. | 4.3.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное КЗ на "землю" сквозь тело опоры №51 вследствие износа вязки провода из-за длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 1005 ПС Михайловская с определением состояния вязок. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2736 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-18 10:02 | 2024-02-18 16:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-6 - №7-7 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода фазы "А", устраненное действием защит. | 4.13, В результате механического воздействия при падения веток дерева на провода при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" в пролете оп.7-6-7-7 фаз "А" и "В" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода фазы "А", устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине.
2737 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-18 10:01 | 2024-02-18 11:08 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка выполнен для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролётах опор №№12-14, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролётах опор №№12-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провода, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2738 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 35кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево произошло в результате падения под тяжестью гололёдо-изморозевых отложений и порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №99 - №100. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ 35кВ Коханы на ПС 35/10кВ Екимовичи послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №99 - №100 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны от опоры №90 до опоры №110. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны от опоры №90 до опоры №110. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево в пролётах опор №98 - №101, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево в пролётах опор №98 - №101, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
2739 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 10:00 | 2024-02-18 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №10-15 - 10-16, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №10-15-10-16, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая и включены в план работ РЭС.
2740 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-18 10:00 | 2024-02-18 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Юрьево под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1/17-1/18, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Юрьево под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1/17-1/18, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Юрьево по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Юрьево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Юрьево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Юрьево и включены в план работ РЭС.
2741 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-18 10:00 | 2024-02-18 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово на провода в пролете оп.6-20-6-21 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузке на провода ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово в пролете оп.6-20-6-21, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.
2742 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 09:51 | 2024-02-18 09:56 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка в пролете опор № 41-42, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка в пролете опор № 41-42, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2743 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 09:50 | 2024-02-18 11:14 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово, произошел обрыв проводов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода трех фаз в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово, произошел обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2744 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-18 09:47 | 2024-02-18 11:15 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Пушкина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Пушкина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Пушкина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Инженер Сазонов С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Пушкина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2745 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-18 09:45 | 2024-02-18 11:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 019 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 143 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г.
2746 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-18 09:41 | 2024-02-18 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф8 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф8 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №27 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ленина 27 ВЛ ф8 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Ленина 27 ВЛ ф8 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская
2747 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 09:36 | 2024-02-18 11:31 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-№32 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-№32 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Лапино, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 13.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2748 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-02-18 09:30 | 2024-02-18 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 49-50, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) в пролете опор 49-50, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2749 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-18 09:30 | 2024-02-18 10:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 707 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 707 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 707 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 707 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
2750 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 09:26 | 2024-02-18 14:04 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на опоры и провода трех фаз ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор №5/2-5/6, произошел излом опор, обрыв проводов, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на опоры и провода трех фаз ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор №5/2-5/6, произошел излом опор, обрыв проводов, произошел обрыв проводов, повреждение изоляторов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2751 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 09:24 | 2024-02-18 11:19 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-№3 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-№3 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110/10кВ Ивано-Гудино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2752 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 09:24 | 2024-02-18 18:16 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №8/37-8/38, 8/36-8/37, 141-142, произошел обрыв проводов, повреждение изоляторов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №8/37-8/38, 8/36-8/37, 141-142, произошел обрыв проводов, повреждение изоляторов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2753 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-18 09:18 | 2024-02-18 11:15 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-№32 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Лапино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-№32 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Лапино, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2754 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-02-18 09:16 | 2024-02-18 09:53 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП № 115 отключен АВ 0,4 кВ Ф. Костромская. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Костромская от ТП № 115, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Костромская от ТП № 105 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Костромская от ТП № 115 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист обхода
2755 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-18 09:16 | 2024-02-18 11:30 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово 18.02.2024 в 09:16 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "А" в пролёте опор №29 - №30 наклоненное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провод фазы "А" в пролете опор №29 - №30, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/10 Выползово под воздействием сильного порыва ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №43 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №43 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №31 - №43 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №31 - №43 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
2756 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-18 09:04 | 2024-02-18 10:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 22 ул. Центральная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП40 ф108 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП40 ф108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме № 22 ул. Центральная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП40 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП40 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2757 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 09:03 | 2024-02-18 16:42 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №246-248, произошел обрыв проводов, повреждение изоляторов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор №246-248, произошел обрыв проводов, повреждение изоляторов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2758 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-18 08:50 | 2024-02-18 09:23 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2759 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-18 08:37 | 2024-02-18 10:07 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома, запитанного от опоры № 6 ул. Жемчужная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 СТП 861 ВЛ №3 ПС Селезневская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2760 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-18 08:31 | 2024-02-18 09:59 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 пер. Садовый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП7 Ф603 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП7 Ф603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №12 пер. Садовый привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 7 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 7 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2761 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-18 08:26 | 2024-02-18 11:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП3204 к Насосная станция 3-го подъема, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф607 от РП10 к ТП3204 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП3204 к Насосная станция 3-го подъема, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3204 к Насосной станции 3-го подъема восстановлена.
2762 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-18 08:20 | 2024-02-18 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №13 - №14. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось под проводами ВЛ, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №13 - №14. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие деревья в пролёте опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2763 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-18 08:17 | 2024-02-18 09:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Красная Роза с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-65 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-65 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Красная Роза. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-65 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2764 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-18 08:10 | 2024-02-18 10:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 387, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 387 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
2765 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-02-18 08:00 | 2024-02-18 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу на опоре №47 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения "Земли" на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу опоры №47. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково выявлены дефекты, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2766 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-18 07:35 | 2024-02-18 17:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывов ветра на опоре № 12/35 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская произошел срыв вязки провода фазы "А". В результате чего появилась "Земля в сети 10 кВ". | 4.1.3, В результате срыва вязки провода на опоре № 12/35 произошло его падение на траверсу и возникновение аварийного режима работы ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах после ветровых нагрузок. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения при обходе Л 10кВ № 18 ПС Тимирязевская устранить, либо включить в ТО, КР. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2767 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-18 07:35 | 2024-02-18 08:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 3-25 - № 3-26 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 3-25 - № 3-26 ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково, устранены.
2768 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-18 07:30 | 2024-02-18 09:30 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1009 ПС Ушаково отключилась вследствие межфазного замыкания возникшего в результате касания проводов в пролете опор № 17 - № 18 ветками дерева из-за тяжести снега налипшего на них во время прохождения осадков в виде снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1009 ПС Ушаково произошло в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на деревья и касания проводов в пролете опор № 17- № 18 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1009 ПС Ушаково. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1009 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2769 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-18 07:30 | 2024-02-18 09:30 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 отключилась вследствие межфазного замыкания возникшего в результате касания провода в пролете опор № А-35 - № А-36 деревом из-за тяжести мокрого снега налипшего на него во время прохождения осадков в виде снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на деревья и касания проводов в пролете опор № А-35 - № А-36 с последующим возникновением межфазного замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2770 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-18 07:02 | 2024-02-18 08:44 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания котельной РОВД ул.Первомайская с.Павино в РУ 0,4 кВ КТП № 069 отключен АВ 0,4 кВ №1. ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Павино отключалась на время, до прибытия персонала ОРБ к КТП № 069. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 069 в месте возникновения пожара котельной РОВД ул.Первомайская п.Павино. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 069 в месте возникновения пожара котельной РОВД ул.Первомайская п.Павино. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 069 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 069 в месте возникновения пожара котельной РОВД ул.Первомайская п.Павино.
2771 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-18 06:40 | 2024-02-18 11:03 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №202 ПС Садовая явилось повреждение на участке сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС участка КВЛ №202 ПС Садовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику АО КЭС участка КВЛ №202 ПС Садовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
2772 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-18 06:25 | 2024-02-18 06:40 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 на провода фаз "В" и "С" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 от по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Стр-5-6 от по всей длине.
2773 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-18 06:22 | 2024-02-18 06:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №54-№55 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: матер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2774 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-18 06:17 | 2024-02-18 07:56 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" вручную для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу опоры №14 в результате наброса на провод фазы "А" постороннего предмета. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется | 4.4.1, перекрытие провода фазы "А" на траверсу опоры №14 в результате наброса на провод фазы "А" постороннего предмета. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г.
2775 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2024-02-18 06:07 | 2024-02-18 09:31 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома в с. Палкино, ул. Советская д.№32, в РУ-0,4 кВ ТП-160 отключен АВ-0,4 кВ ф.2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Советская д.№32. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Советская д.№32. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Советская д.№32, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
2776 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-18 05:25 | 2024-02-18 07:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №43-№44. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №43-№44 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1976 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1976 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №43-№44 на ВЛ-10кВ № 03 ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ № 03 ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2777 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-18 03:04 | 2024-02-18 03:28 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №35 и провод фазы "А" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО) на траверсу опоры №35 и провод фазы "А" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2778 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролете опор №25-26. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
2779 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-18 00:17 | 2024-02-18 02:50 | 3.4.7.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-10-35 фазы "С" ТП-16 Ф1025 ПС Почепская и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-10-35 фазы "С" в ТП-16 Ф1025 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-16 Ф1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-16 Ф1025 ПС Почепская.
2780 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-18 00:06 | 2024-02-18 01:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-471 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16 (Павлюченкова А.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
2781 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-17 23:21 | 2024-02-18 00:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1239 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-3-№3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1239 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-3-№3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-3-№3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1239 ВЛ-1006 ПС Каспля. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-3-№3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1239 ВЛ-1006 ПС Каспля
2782 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 23:01 | 2024-02-17 23:21 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №26 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) на траверсу опоры №26 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2783 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 22:55 | 2024-02-17 23:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-15-2 в пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-2 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2784 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-17 22:27 | 2024-02-17 23:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-2-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-2-7,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-3 Жил-2-7. на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-2-7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-2-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Стр-5-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Жил-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Жил-2-7 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Жил-2-7. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Жил-2-7.
2785 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-02-17 21:40 | 2024-02-17 22:10 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в КТП-17 ф.1028 ПС Клетнянская, привело к перекрытию фазы «В» в РУ-10кВ. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами 10кВ фазы "В" КТП-17 ф.1028 ПС Клетнянская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования КТП-17 ф.1028 ПС Клетнянская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр оборудования КТП-17 ИТР Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Ремонт дверей РУ-10кВ замена изоляции РУ-10кВ.
2786 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-17 21:39 | 2024-02-17 22:58 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-5-7 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-5-7 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-5-7 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-5-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-5-7 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-7 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-5-7 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
2787 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 21:20 | 2024-02-17 21:53 | 3.4.12.1.3, 17.02.24 21:20 на ДП ОТГ Урицкого РЭС по телефонной связи поступило сообщение от жителей д.Ледно об отсутствии электроэнергии. Персонал ОВБ направлен на осмотр КТП Н-7-1. При осмотре КТП Н-7-1 обнаружено: отключен АВ-0,4 кВ №2. В 21:55 ВЛ-0,4 кВ №21 введена в работу по команде диспетчера, электроснабжение потребителей восстановлено. При осмотре ВЛ обнаружено: в пролёте опор №7-8 ветви деревьев в проводах. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-7-1 в пролете опор 7-8, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-7-1по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-7-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2788 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 21:16 | 2024-02-17 22:16 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 2/2-2/3, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-10-19 в пролете опор 2/2-2/3, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-19по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-19 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2789 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-17 21:12 | 2024-02-17 21:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП 8/С-10-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП 8/С-10-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП 8/С-10-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП 8/С-10-160 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП 8/С-10-160 по всей длине.
2790 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 21:00 | 2024-02-17 22:01 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/П-5-100 Пансионат, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/П-5-100 Пансионат, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/П-5-100 Пансионат. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 19/П-5-100 Пансионат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2791 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-17 20:45 | 2024-02-17 21:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная на спуски проводов от Р 10кВ ТП №242 до ТП № 242. | 4.4.3, При падении ветки дерева на спуски от Р 10кВ ТП № 242 до ТП № 242 произошло перекрытие фазных проводов спусков. Порывы ветра более 12 м/с способствовали смещению и соприкосновению ветки дерева с заземленными частями КТП №242, что привело к ненормальному режиму работы ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2792 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 20:43 | 2024-02-17 21:20 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 14-15, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-3-7 в пролете опор 14-15, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-3-7 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-3-7 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2793 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-17 21:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 17-18, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Н-12-6 в пролете опор 17-18, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2794 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-02-17 20:20 | 2024-02-17 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(1-6) – (1-7) отп. ТП-244 (Комлово) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(1-6) – (1-7) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-6)-(1-7) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-6)-(1-7) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-6)-(1-7) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-6)-(1-7) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
2795 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 20:12 | 2024-02-17 20:22 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №10 ПС Болхов (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2796 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 20:10 | 2024-02-17 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 Ф№1 от КТП№10/В1-10-63 н.п.Дмитриевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 Ф№1 от КТП№10/В1-10-63 н.п.Дмитриевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№10/В1-10-63 н.п.Дмитриевка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№10/В1-10-63 н.п.Дмитриевка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2797 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 20:05 | 2024-02-17 20:50 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-12-7 в пролете опор 6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-7 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-7 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2798 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-17 19:58 | 2024-02-17 22:00 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области: - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул.Куприянова. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул. Куприянова произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №89. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул.Куприянова. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 89 - ул.Куприянова. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2799 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 19:49 | 2024-02-17 21:21 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2800 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-02-17 19:37 | 2024-02-17 20:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1855 с. Капитанщино.
2801 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 19:33 | 2024-02-17 22:57 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2802 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-17 19:31 | 2024-02-17 21:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г.
2803 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 19:00 | 2024-02-17 19:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и "С" в пролете опор №2-№3 Ф№1 от КТП№1/Ск-6-100 н.п.Скородное (из вне охранной зоны ВЛ), что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете опор №2-№3 Ф№1 от КТП№1/Ск-6-100 н.п.Скородное , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№1/Ск-6-100 н.п.Скородное по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№1/Ск-6-100 н.п.Скородное произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2804 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-17 18:56 | 2024-02-17 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г.
2805 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-17 18:42 | 2024-02-17 20:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1-15 ПС Западная VN004-00062318 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются
2806 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2024-02-17 18:41 | 2024-02-17 20:33 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило падение сломанной из-за гололедно-изморозевых отложений ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №209 - №210. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №209 - №210 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №209 - №210 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
2807 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-02-17 18:41 | 2024-02-17 19:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1сп - №2сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №1сп - №2сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Княжино. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ 10кВ 1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Княжино.
2808 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-17 18:27 | 2024-02-17 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 7 ПС П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ П.Пригородная в пролете опор № 2-5-2-6, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П. Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2809 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-17 18:19 | 2024-02-17 18:55 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине обрыва фазного провода в пролете опор №55-№56 и падения его на землю, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №55-№56 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел в результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
2810 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 18:15 | 2024-02-17 19:16 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2811 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 17:54 | 2024-02-17 19:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провод фазы "А" в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2812 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-17 17:51 | 2024-02-17 18:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 795 г Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в дом №35 ул. Звездная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику г. Грязи ул. Звездная д. 35
2813 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 17:50 | 2024-02-17 18:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-100 д. Дехтярень по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2814 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 17:42 | 2024-02-17 17:43 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 278 в пролете опор № 9-10, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 МТП 278 в пролете опор № 9-10, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Калиновский Ф1 КТП№278 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Калиновский Ф1 КТП№278 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Калиновсий Ф1 КТП№278 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Калиновсий Ф1 КТП№278 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2815 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-02-17 17:41 | 2024-02-17 19:20 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141 - №142 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода пролете опор №141 - №142 КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №137 - №147 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №137 - №147. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
2816 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 17:40 | 2024-02-17 17:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от Ф№1 от КТПН№6/Ск-7-160 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 от Ф№1 от КТПН№6/Ск-7-160 д.Туровка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН№6/Ск-7-160 д.Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН№6/Ск-7-160 д.Туровка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2817 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 17:38 | 2024-02-17 21:37 | 3.4.12.2.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2818 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено выполнен для отключения ЛР 201, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое воздействие до ЛР 201 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2819 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-17 17:25 | 2024-02-17 22:10 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ТО с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы «А» с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «С», в пролете опор №№4-5, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «С» в пролете опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошел в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2820 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 17:17 | 2024-02-17 19:00 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/П-20-100 д. Казинка, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/П-20-100 д. Казинка, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/П-20-100 д. Казинка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/П-20-100 д. Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2821 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 17:10 | 2024-02-17 18:05 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 11-12, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А-12-5 в пролете опор 11-12, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-5 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2822 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-17 17:05 | 2024-02-17 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 ВЛ-1003 ПС Усвятье явилось падение ветки на провода в пролете опор №3-4-№4-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 ВЛ-1003 ПС Усвятье явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3-4-№4-1 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2823 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 17:02 | 2024-02-17 17:05 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 050 в пролете опор № 14-15, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 050 Чегодаево в пролете опор № 14-15, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Чегодаево Ф1КТП№050 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Чегодаево Ф1КТП№050 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Чегодаево Ф1КТП№050 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Чегодаево Ф1КТП№050 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС
2824 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 17:00 | 2024-02-17 18:18 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 15-16, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-7-12 в пролете опор 15-16, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-12 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-12 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2825 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 16:55 | 2024-02-17 17:35 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-3-2 в пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-2 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2826 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-17 16:46 | 2024-02-17 17:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33 - №34 из-за кратковременного схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №33 - №34 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №30 - №40 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №30 - №40. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №30 - №40. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. Мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №30 - №40.
2827 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 16:40 | 2024-02-17 17:07 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 6/П-4-400 д.Липовец КРС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2828 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 16:36 | 2024-02-17 17:45 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №81 д. Котлы в пролете опор № 7-8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 81 д. Котлы, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые по всей длине.
2829 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-17 16:34 | 2024-02-17 16:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №195-№196 при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №195-№196 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №190-№200 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №190-№200 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №190-№200. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №190-№200 не выявлено.
2830 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 16:33 | 2024-02-17 17:15 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ П-1-6 в пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП П-1-6 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП П-1-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2831 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 16:33 | 2024-02-17 17:31 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №126 с. Ломовое в пролете опор № 6-7, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 126 с. Ломовое, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№126 с.Ломовое столовая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№126 с.Ломовое столовая и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№126 с.Ломовое столовая по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№126 с.Ломовое столовая по всей длине.
2832 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 16:28 | 2024-02-17 17:04 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №171 д. Хрущевские дворики в пролете опор № 5-6, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 171 д. Хрущевские дворики, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики по всей длине.
2833 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 16:21 | 2024-02-17 18:00 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-16-250 д.Даниловка, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-16-250 д.Даниловка, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-16-250 д.Даниловка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-16-250 д.Даниловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2834 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 16:20 | 2024-02-17 17:42 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 с. Сетуха в пролете опор № 1/11-1/12, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/11-1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 123 с. Сетуха, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д.Сетуха школа ) и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д.Сетуха школа ) и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д.Сетуха школа по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№123 д.Сетуха школа по всей длине.
2835 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-17 16:15 | 2024-02-17 17:19 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик на провода в пролете опор №4 - №5 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
2836 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-17 16:15 | 2024-02-17 18:09 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Шарапово явился обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №214 - №215 в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Шарапово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №214-№215 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-35 на ВЛ-1001 ПС Шарапово VS010-0005479 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Шарапово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 12.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 12.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2837 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-02-17 16:11 | 2024-02-17 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сить Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
2838 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 16:00 | 2024-02-18 14:00 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п., с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п., произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 355 Жилино ст.п. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2839 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-17 15:55 | 2024-02-17 16:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 672 (Искра Октября) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-17-№1-18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-17-№1-18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 672 (Искра Октября) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 672 (Искра Октября) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 672 (Искра Октября) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 672 (Искра Октября) выполнен.
2840 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 15:53 | 2024-02-17 16:14 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2841 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ в целом месте, вследствие воздействия землеройной техники МО РФ при возведении фортификационных сооружений в охранной зоне КЛ (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КЛ 10 кВ в целом месте КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань произошел вследствие вследствие воздействия землеройной техники МО РФ при возведении фортификационных сооружений в охранной зоне КЛ (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2842 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 15:45 | 2024-02-17 21:30 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода и деревья гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел излом дерева и обрыв проводов в пролётах опор №3-5 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-5, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-16-5 из-за гололедно-изморозевых отложений во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ C-16-5 по всей длине линии.
2843 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2024-02-17 15:43 | 2024-02-17 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №14 - №15 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14 - №15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Михайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Михайлов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2844 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-17 15:40 | 2024-02-17 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КВЛ-10кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-10кВ от яч.4.6 ПС Промышленная до Р 38-00 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-10кВ от яч.4.6 ПС Промышленная до Р 38-00 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №38 ПС Промышленная VS010-0001306 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от яч.4.6 ПС Промышленная до Р 38-00. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от яч.4.6 ПС Промышленная до Р 38-00 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г.
2845 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-17 15:39 | 2024-02-17 17:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 было проведено 01.02.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 устранили выявленные замечания (при их наличии).
2846 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-17 15:32 | 2024-02-17 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС 35кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №293-294 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №293-294 КВЛ 10кВ №22 ПС 35кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №22 ПС 35кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре в пролетах опор №288-298 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №288-298 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г.
2847 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2024-02-17 15:21 | 2024-02-17 17:16 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение из-за гололедно - изморозевых отложений деревьев, расположенных за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №203 - №204. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №203 - №204 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Сидоренко Е.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №203 - №204 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Сидоренко Е.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
2848 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 15:10 | 2024-02-17 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-8 - № 4-9 Ф№1 от КТП№3/Ск-10-63 д.Пятилетка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-8 - № 4-9 Ф№1 от Ф№1 от КТП№3/Ск-10-63 д.Пятилетка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№3/Ск-10-63 д.Пятилетка. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№3/Ск-10-63 д.Пятилетка. Провести внеочередной осмотр по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2849 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 15:05 | 2024-02-17 15:38 | 3.4.12.1, В результате механического воздействия из-за излома дерева по причине налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода в пролётах опор №7-9, 1/5-1/7 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-17-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 7-9, 1/5-1/7 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-17-7 из-за гололедно-изморозевых отложений во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 по всей длине линии.
2850 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-02-17 15:03 | 2024-02-17 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор 8-9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) в пролете опор 8-9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2851 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-17 14:56 | 2024-02-17 15:05 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №58 - №59 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания, с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита, с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №58 - №59 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №60 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №60 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №60 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №60 - №78 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово
2852 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 14:55 | 2024-02-17 15:23 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №2-11-2-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №2-11-2-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2853 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 14:55 | 2024-02-17 16:55 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода и опоры гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел излом опор №5,6,8 и обрыв проводов в пролётах опор №4-10 ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП НП-1-1, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 4-10 и изломе опор №5,6,8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НП-1-1 из-за гололедно-изморозевых отложений во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-1-1 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-1-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-1-1 по всей длине линии.
2854 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-17 14:54 | 2024-02-17 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-24 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-24 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-24 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2855 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-17 14:50 | 2024-02-17 17:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (П. Болотово) выполнен.
2856 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №125 Маймеры ПС 110кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №132 - №133 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №132 - №133 ВЛ 10кВ №125 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №125 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
2857 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2858 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-17 14:35 | 2024-02-17 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 157, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 286 Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
2859 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-17 14:30 | 2024-02-17 14:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №10 - №11 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания, с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита, с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №10 - №11 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №22 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №22 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №11 - №22 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №11 - №22 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра
2860 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-17 14:25 | 2024-02-17 15:55 | 3.4.7.3.5, Отгорание фазного провода на фасаде ввода в дом 154 от ВЛ ф2 от ТП5 ф609 ПС Западная произошло в результате ослабления контактного соединения. | 4.4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате отгорания фазного провода от ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная.
2861 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-02-17 14:20 | 2024-02-17 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №11 - №12 из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №11 - №12 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 305 выявлены дефекты, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2862 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-17 14:09 | 2024-02-17 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №38-№39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №38-№39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2863 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-17 14:04 | 2024-02-17 17:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4- № 1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Селезнево, устранены.
2864 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-17 14:01 | 2024-02-17 15:53 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №18-№19 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №18-№19 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр Вл 10 кВ №01 ПС зубово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 12.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 12.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2865 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 13:36 | 2024-02-17 14:33 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-9-21 в пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-9-21 по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-9-21 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2866 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 13:25 | 2024-02-17 18:00 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №5-85-5-86 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева в пролете опор №5-85-5-86 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2867 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-17 13:10 | 2024-02-17 15:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления окисления нижнего контакта, произошло перегорание ПК 10/40 ТП17 ПС Гордеевская. | 4.10, В результате перегорания ПК 10/40 ТП17 ПС Гордеевская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП17 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП17 ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2868 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 13:06 | 2024-02-17 15:44 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2869 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-17 13:02 | 2024-02-17 14:19 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №145 - №146. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №145 - №146 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы от ЛР 351, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №145 - №146 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №145 - №146 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2870 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-17 13:02 | 2024-02-17 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 032 Грешнево 5 садик ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 032 Грешнево 5 садик ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 032 Грешнево 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 032 Грешнево 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
2871 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 13:00 | 2024-02-17 14:00 | 3.4.12.1, В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А","В","С" в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А","В","С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3 из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание , устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 НП-6-3 по всей длине.
2872 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-02-17 12:58 | 2024-02-17 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 06 от ПС Быково действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Быково
2873 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-17 12:58 | 2024-02-17 13:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-28-№2-29 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №2-28-№2-29, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №2-25-№2-32 с целью выявления дефектов.. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №2-25-№2-32 с целью выявления дефектов.. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №2-25-№2-32 . Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №2-25-№2-32 дефектов не выявлено.
2874 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-17 12:50 | 2024-02-17 14:42 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №277-№278, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №277-№278 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта на ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №277-№278, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №277-№278 с последующим его падением на землю, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №272-№282 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №272-№282 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №272-№282. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №272-№282 не выявлены.
2875 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-02-17 12:50 | 2024-02-17 13:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Калинина произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Калинина произошло перегорание низковольтного предохранителя ф. "А" в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Калинина , с целью определения номинального тока плавкой вставки предохранителя. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести замеры нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Калинина , с целью определения номинального тока плавкой вставки предохранителя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2024 года замену плавкой вставки предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП Калинина. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на март 2024 года замену плавкой вставки предохранителей в РУ 0,4 кВ КТП Калинина.
2876 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-02-17 12:40 | 2024-02-17 14:30 | 3.4.12.1.2, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" на фазе "А" из-за обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №30-11 - №30-12 и падение провода фазы "А" на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" на фазе "А". Обрыв провода фазы "А" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе при прохождении атмосферного фронта на территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №30-11 - №30-12 КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин и падение провода фазы "А" на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-11 - №30-12 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-11 - №30-12 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-11 - №30-12. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
2877 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 12:37 | 2024-02-17 12:44 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 267 Середичи в пролете опор № 11-12, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 267 Середичи в пролете опор № 11-12, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2878 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-17 12:33 | 2024-02-17 13:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось падение дерева на провода в пролете опор №11-38- №11-39 в результате воздействия сильных порывов. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №11-38- №11-39 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заборье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №11-38- №11-39, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2879 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-17 12:32 | 2024-02-17 13:46 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №31 - №32. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10 кВ Екимовичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №31 - №32 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №31 - №32 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2880 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-17 12:16 | 2024-02-17 17:00 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №8-10 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №8-10 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
2881 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 12:16 | 2024-02-17 16:04 | 3.4.12.1.2, В результате воздействием не благоприятных погодных условий (ГИО) и увеличение массы провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-7, произошел обрыв провода "0", устраненный действием оперативного персонала. | 4.4.4, В результате механического воздействия (ГИО) и увеличение массы провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-7, произошел обрыв провода "0", оперативно был отключен АВ – 0,4кВ №2. | Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-7 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-7-7 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
2882 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-17 12:15 | 2024-02-17 12:19 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37-38 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №37-38, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
2883 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 12:15 | 2024-02-17 15:19 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №74 д. Березовец в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 74 д. Березовец, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине.
2884 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-17 12:11 | 2024-02-17 14:01 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, послужило падение сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений дерева на провода в пролете опор №218 - №219. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложения дерева на провода, в пролете опор №218 - №219 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №218 - №219 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №218 - №219 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2885 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-17 12:05 | 2024-02-17 13:35 | 3.4.7.3.5, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Урицкая 53 ВЛ ф8 ТП-28 ф-1006 ПС Трубчевская | 4.6, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Урицкая 53 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Урицкая 53, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Урицкая 53 ВЛ ф8 ТП-28 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: зам начальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Урицкая 53 ВЛ ф8 ТП-28 ф-1006 ПС Трубчевская
2886 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 12:00 | 2024-02-17 12:10 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 Ф№3 от КТП№3/РБ-17-160 п.Коньшино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Ф№3 от КТП№3/РБ-17-160 п.Коньшино на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Ф№3 от КТП№3/РБ-17-160 п.Коньшино Произвести внеплановый осмотр Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Ф№3 от КТП№3/РБ-17-160 п.Коньшино Недостатки, выявленные внеплановым осмотром внести в планы работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2887 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-17 11:54 | 2024-02-17 13:52 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, послужило падение сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений дерева на провода в пролете опор №3-35 - №3-36. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложения дерева на провода, в пролете опор №З-35 - №3-36 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки АС-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №3-35 - №3-36 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №3-35 - №3-36 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения
2888 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-17 11:50 | 2024-02-17 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №20 - №7-1 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №20 - №7-1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г.
2889 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-17 11:37 | 2024-02-17 13:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.)
2890 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-17 11:30 | 2024-02-17 13:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №69-№71, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №69-№71 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №64-№74 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №64-№74 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №64-№74. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №64-№74.
2891 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-17 11:25 | 2024-02-17 13:03 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-6-6 в пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-6-6по всей длине Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-6-6 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
2892 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-17 11:20 | 2024-02-17 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2893 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 11:15 | 2024-02-17 12:03 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 34/П-17-250 д. Чибисовка, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 34/П-17-250 д. Чибисовка, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 34/П-17-250 д. Чибисовка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 34/П-17-250 д. Чибисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2894 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-17 11:08 | 2024-02-17 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 063, с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 063, с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения.
2895 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 11:04 | 2024-02-17 12:13 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода и деревья гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел излом дерева и обрыв проводов в пролётах опор №16-20 ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 032, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 16-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 из-за гололедно-изморозевых отложений во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП 032 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП 032 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП 032 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП 032 по всей длине линии.
2896 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-17 11:02 | 2024-02-17 12:50 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужили падения из-за границы охранной зоны деревьев, сломанных под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролетах опор №16 - №16, №16 - №17. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Барсуки отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанных под тяжестью гололедно-изморозевых отложений деревьев на провода в пролетах опор №15 - №16, №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №15 - №17 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №15 - №17 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2897 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-17 10:55 | 2024-02-17 11:05 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №151-152 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №151-152, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№150-160. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№150-160. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
2898 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-17 10:42 | 2024-02-17 11:47 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел обрыв вязок крепления проводов фаз "А" и "В" опор №1/2, 1/3 ВЛ-0.4 кВ № от КТП С-17-5, в результате чего провода упали на траверсу, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве вязок крепления проводов опор № 1/2, 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-17-5 и падения проводов на траверсу из-за налипания гололедно-изморозевых отложений на провод во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ C-17-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ C-17-5 по всей длине линии Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ C-17-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ C-17-5 по всей длине линии
2899 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-17 10:36 | 2024-02-17 11:40 | 3.4.12.1.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №6 послужило падение сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №6 явилось схлестывание фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия, при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложения ветки дерева на провода, в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №6 Магазин от ТП-21. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка и обрезка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №6 Магазин от ТП-21.
2900 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-17 10:30 | 2024-02-17 12:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №88 пер. Северный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 Ф656 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 Ф656 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №88 пер. Северный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 Ф656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 Ф656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2901 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/39-1/40, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/39-1/40 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2902 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-17 10:16 | 2024-02-17 12:09 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения РЕК-129 ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 явилось междуфазное КЗ при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №246 - №247 ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 явилось внешнее механическое воздействие при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №246 - №247 ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
2903 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 10:03 | 2024-02-17 12:20 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходило падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 пгт. Залегощь дома сах. завода в пролете опор №8-9, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фаз "В" и" С" из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (ГИО) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 пгт. Залегощь дома сах. завода, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 Дома сах.завода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 Дома сах.завода и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 Дома сах.завода по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП№69 Дома сах.завода по всей длине.
2904 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 10:00 | 2024-02-17 10:10 | 3.4.12.1.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А.С" опоры №133-134 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного оперативными защитами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А.С" опоры №133 -134 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного оперативными завщитами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I по всей длине Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I внести в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2905 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-17 09:31 | 2024-02-17 11:24 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №145-№146 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №145-№146 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Ельня, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2906 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-17 09:14 | 2024-02-17 11:04 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №11-№12 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №11-№12 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Зубово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2907 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-17 09:07 | 2024-02-17 09:49 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания пилорамы по адресу д.Конево, ул.Школьная в РУ 0,4 кВ ЗТП № 123 отключен АВ 0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП № 123 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП № 123 в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП № 123, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2908 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-17 09:05 | 2024-02-17 10:58 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №269-№270 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №269-№270 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Коробец, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2909 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2024-02-17 09:03 | 2024-02-17 09:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №25-26 ВЛ-10кВ №01 ПС "Кондратовка" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 25-26 ВЛ-10кВ №01 ПС "Кондратовка", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Кондратовка Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Кондратовка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Кондратовка, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Кондратовка, составлен график устранения выявленных замечаний.
2910 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-17 09:00 | 2024-02-17 16:22 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10Г на опоре №6/8 фазы "В" ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская, что привело при падении провода на провод фазы "А" к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №6/8 фазы "В" ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская при падении провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10Г по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.), произошло возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШС-10Г на опоре №16/8 фазы "В" ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1973 г.в.) на ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине.
2911 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-17 08:50 | 2024-02-17 10:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0753 Ф1027 ПС Жирятинская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0753 Ф1027 ПС Жирятинская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Новая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0753 Ф1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0753 Ф1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2912 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-17 08:50 | 2024-02-17 10:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях в пролете опор №356/27/26-№356/27/27, в результате чего произошел наклон дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева на провода в пролете опор №211-№212 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №356/27/26-№356/27/27, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №356/27/21-№356/27/31 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №356/27/21-№356/27/31 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 дефекты. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 дефекты не обнаружено.
2913 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-17 08:47 | 2024-02-17 12:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №21 - №22. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки Ан-50 и изломом стойки ж/б опоры №21. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
2914 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2024-02-17 08:35 | 2024-02-17 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №01 ПС35/10 Беззаботы произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №3-18-№3-19 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильного обмерзания. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Беззаботы произошло в следствии механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролетах опор №3-18-№3-19 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС35/10 Беззаботы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10Беззаботы Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС35/10 Беззаботы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Вл10кВ№01 ПС 35/10 Беззаботы 05.03.2024
2915 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-17 08:30 | 2024-02-17 10:20 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1002 ПС Усвятье отключилась вследствие межфазного замыкания возникшего в результате касания провода в пролете опор № 44 - № 45 деревом из-за тяжести мокрого снега налипшего на него во время прохождения осадков в виде снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС Усвятье произошло в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на деревья и касания проводов в пролете опор № 44 - № 45 с последующим возникновением межфазного замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Усвятье. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2916 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-17 08:26 | 2024-02-17 09:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 ул. Восточная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП58 Ф124 ПС Луговая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП58 Ф124 ПС Луговая с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Восточная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 58 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 58 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2917 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-02-17 08:23 | 2024-02-17 09:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 8 ул. Осипенко, п. Комаричи с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме № 8 ул. Осипенко, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2918 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-17 08:20 | 2024-02-17 08:30 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино е на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/К-15 н.п. Скорятино нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2919 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-17 07:20 | 2024-02-17 12:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 230, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 230. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
2920 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2024-02-17 07:05 | 2024-02-17 09:00 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева находящегося из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово без обрыва в пролете опор№ 232- 233 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия без обрыва провода в результате падения на провода ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово в пролете опор №№ 232-233 части дерева из-за охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 232-233 за границей охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово произвести их вырубку. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2921 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 06:02 | 2024-02-17 18:10 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 12/4-12/5, 135-136, произошел обрыв проводов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действие защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 12/4-12/5, 135-136, произошел обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: меропиятия
2922 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 05:12 | 2024-02-17 20:46 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 2/5-2/6, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 2/5-2/6, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2923 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-17 05:08 | 2024-02-17 14:15 | 3.4.12.2.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-7 -№4-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов. 2.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №74-75 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода. 3.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №152-153 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-7 -№4-8 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порыва ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №74-75 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порыва ветра, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №152-153 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порыва ветра, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня. 4.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порыва ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен.
2924 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-17 04:53 | 2024-02-17 06:03 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Рвяница, принадлежит ООО "Компания ДЭКО" |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
2925 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-17 04:40 | 2024-02-18 06:30 | 3.4.12.1.3, В результате налипания образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 6/7-6/8, произошел обрыв проводов с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО), на провода трех фаз ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 6/7-6/8, произошел обрыв проводов, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2926 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-17 04:40 | 2024-02-17 04:50 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №050 д. Б. Пруды в пролете опор № 17-18, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 050 д. Б. Пруды, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф1 д. Б. Пруды (клуб) и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф1 д. Б. Пруды (клуб) и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф1 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф1 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине.
2927 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 03:35 | 2024-02-17 03:41 | 3.4.12.1.3, В результате налипания образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 328 в пролете опор № 10-11, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 328 Свистова в пролете опор № 10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Вязовая КТП№328 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2928 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-17 03:20 | 2024-02-17 03:24 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 093 в пролете опор № 10-11, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, ГИО), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 093 Свистова в пролете опор № 10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Свистова Ф1КТП№093 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
2929 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-17 03:17 | 2024-02-17 08:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузке, на провода в пролете оп.83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №18 ПС Южная на провода в пролете оп.83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
2930 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-17 02:43 | 2024-02-17 17:43 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР 10кВСтк-4-1 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрического контакта и отгорания (обрыва) шлейфа фазы "С" на ЛР 10кВ СтКол-4-1 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекта шлейфа на ЛР 10кВ К-1-1 КВЛ-10кВ №4 ПС Становой КОлодезь на КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине.
2931 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 00:35 | 2024-02-18 01:16 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-20-63 д. Погудаевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-20-63 д. Погудаевка, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-20-63 д. Погудаевка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-20-63 д. Погудаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2932 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-17 00:30 | 2024-02-18 01:16 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-20-100 д. Барковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
2933 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-17 00:19 | 2024-02-17 10:34 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 10 кВ в целом месте на участке от РКТП 418 до Р 905 ПС 110 кВ Нежеголь, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КЛ 10 кВ в целом месте на участке от РКТП 418 до Р 905 ПС 110 кВ Нежеголь ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2934 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-16 23:44 | 2024-02-17 00:22 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Завидовка произведен для производства работ по устранению отсутствия контакта на проводе фазы "А" ввода в жилой дом от опоры №6 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" ввода в жилой дом от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" ввода в в жилой дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-703 ПС Завидовка Опора П1-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2935 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-16 23:40 | 2024-02-17 21:36 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 10-11, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-2-13 в пролете опор 10-11, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-2-13 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-2-13 по всей длине Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2936 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-16 23:31 | 2024-02-17 21:35 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-2-15 в пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-2-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-2-15 по всей длине Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2937 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 22:20 | 2024-02-17 06:15 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору №42 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Путимец" на провода фазы "С" и траверсу, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате падения ветки дерева при гололедно-изморозевых отложениях из вне охранной зоны ВЛ на опоре №42 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Путимец" на провод фазы С" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец в части их технического состояния. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец в части их технического состояния.
2938 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-02-16 22:09 | 2024-02-16 22:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-19-26 ПС Каменка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В", в пролете опор № 16-17, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-19-26 ПС Каменка произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-19-26 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-19-26 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-19-26 ПС Каменка по всей длине
2939 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-16 21:50 | 2024-02-16 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролетах опор №4-№5, №31-№32, №38-№39, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №4-№5, №31-№32, №38-№39, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово, дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
2940 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-16 21:42 | 2024-02-16 22:45 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской ТП 1196 Авилушкин Л.В. | 4.12, Нет данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 35 - РП 71 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1196 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.35 - РП 71. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1196 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.35 - РП 71.
2941 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-16 21:30 | 2024-02-16 23:10 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2942 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-16 21:23 | 2024-02-17 01:29 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 в пролете опор № 1-2-1-3, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 в пролете опор № 1-3-1-4, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 в пролете опор № 30-31, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 в пролете опор № 1-2-1-3, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 в пролете опор № 1-3-1-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений ( гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 в пролете опор № 30-31, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 по всей длине Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Струкова (школа) Ф1 КТП№145 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Трубчева Ф1КТП№138 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
2943 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-16 21:15 | 2024-02-16 23:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3408 к ТП0495 произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.13, Отключение ВВ Ф621 от РП54 к ТП3407 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3408 к ТП0495, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП54 Ф621 к ТП3407. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП54 Ф621 к ТП3407. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3408 к ТП0495. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3408 к ТП0495 восстановлена.
2944 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-16 20:41 | 2024-02-16 22:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-711 РП-07 явилось повреждение концевой кабельной муфты в ячейке №11 ТП 261 РП-07 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (52 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-711 РП-07 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением концевой кабельной муфты в ячейке №11 ТП 261 РП-07 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (52 года эксплуатации). | Мероприятие: Техническое Произвести анализ количества отключений Л-711 РП 07 за пять лет по причине повреждения кабельных муфт. По результатам анализа рассмотреть возможность замены. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ количества отключений Л-711 РП 07 за пять лет по причине повреждения кабельных муфт. По результатам анализа замена кабеля не предусматривается.
2945 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-16 20:40 | 2024-02-16 21:54 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 РП 10 кВ Сажное произошёл из-за обрыва провода фазы "А" ввода в дом от опоры №3 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" ввода в дом от опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 РП 10 кВ Сажное произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
2946 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-02-16 20:35 | 2024-02-17 01:38 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошел из-за падения провода фазы «С» на землю в пролете опор №№3-4 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «C» в пролете опор №№3-4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
2947 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-16 20:32 | 2024-02-16 23:35 | 3.4.12.1.3, Ф№2 от КТП№12/В1-11-160 д.Ивановка В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Ф№2 от ЗТП№5/В1-2-320 п.Суровцев В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№2 от КТП№12/В1-11-160 д.Ивановка В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Ф№2 от ЗТП№5/В1-2-320 п.Суровцев В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№12/В1-11-160 д.Ивановка Провести внеочередной осмотр по всей длине. Ф№2 от ЗТП№5/В1-2-320 п.Суровцев Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№12/В1-11-160 д.Ивановка Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Ф№2 от ЗТП№5/В1-2-320 п.Суровцев Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2948 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-02-16 20:18 | 2024-02-17 01:46 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» и схлеста с проводом фазы «А» в пролете опор №№5-6, вследствие его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№5-6 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошел в результате механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
2949 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 20:09 | 2024-02-17 04:20 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровых нагрузок и ГИО произошло падение ветви дерева на оп. № 4/20 ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненному оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева при ветровой нагрузки и ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная на оп. № 4/20 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине.
2950 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-16 20:00 | 2024-02-16 21:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность дефектов вследствие отсутствие видимых повреждений оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сработка плавкой вставки на ТП-32. ТП-32. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-32 Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
2951 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-16 19:54 | 2024-02-16 22:07 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел излом опоры №3/1 и обрыв проводов в пролётах опор №1/6 - 3/2 ВЛ-0.4 кВ №3 от ЗТП С-17-4, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.4, В результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений на провода во время ледяного дождя , произошел обрыв проводов ф."А" и "0" в пролетах опор № 1/6 - 3/2 и излом деревянной опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП С-17-4 произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП С-17-4 по всей длине линии. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП С-17-4 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП С-17-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП С-17-4 по всей длине линии.
2952 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-16 19:34 | 2024-02-16 20:04 | 3.4.12.1, В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А","В","С" в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А","В","С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7 из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 С-6-7 по всей длине.
2953 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-16 18:45 | 2024-02-16 20:33 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 Курба-1 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 Курба-1 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 Курба-1 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 (Курба-2) Ку/6 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 (Курба-2) Ку/6 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 Курба-1 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №7 ТП 341 Курба-1 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
2954 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-16 18:20 | 2024-02-16 20:10 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №93-№94 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №93-№94 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/35/10кВ Ельня , на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/35/10кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2955 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 17:31 | 2024-02-17 12:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР 10кВНо-1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово", изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрического контакта и отгорания (обрыва) шлейфа фазы "С" на ЛР 10кВ Но-1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР 10кВ Но-1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине.
2956 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-16 17:18 | 2024-02-16 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная в пролете опор № 21-22, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2957 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-16 17:18 | 2024-02-16 18:48 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-76 ф140 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Дыбенко дом 210 произошел вследствие схода с крыши дома 210 по ул. Дыбенко гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-76 ф140 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Дыбенко дом 210, в следствии схода с крыши гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-76 ф140 ПС Индуктор на вводе в дом №210 ул. Дыбенко. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-76 ф140 ПС Индуктор на вводе в дом №210 ул. Дыбенко.
2958 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-16 17:15 | 2024-02-16 17:47 | 3.4.8.5.2, Превышение нагрузки потребителями. | 4.4.1, Превышение нагрузки в ПС Бугор яч.13. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр отходящих фидеров 6/10 кВ от КЛ-6кВ ПС Бугор яч.13 - ТП-195 яч.1. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов не обнаружено
2959 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-02-16 17:14 | 2024-02-16 21:45 | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации произошли изменения структуры материала провода марки А-35 фазы "С", что привело к потери его механической прочности и при образовании гололеда на проводах произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №230-231, ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская, с падением его на землю. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю привело к ненормальному режиму работы сети 10кВ и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 35 кВ Шапкинская. | 4.1.3, В ходе длительной эксплуатации(с 1966 г.), в пролете опор №230-231 ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская, произошла коррозия провода фазы "С" с уменьшением его сечения и при неблагоприятных погодных условиях(образование гололеда, порывы ветра более 13 м/с) произошел его обрыв. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Шапкинская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
2960 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 17:10 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.16 - ТП-49 яч.1 . произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-374а, находящейся в эксплуатационной ответственности компании ООО "Первая сетевая компания" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
2961 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-16 16:50 | 2024-02-16 17:39 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений и от порывов ветра, на провода в пролете опор №Г-3 - №Г-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10 кВ Екимовичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений порывами ветра ветки дерева на провода в пролете опор №Г-3 - №Г-4 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №Г-3 - №Г-4 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №Г-3 - №Г-4 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2962 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-16 16:40 | 2024-02-16 17:48 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №К8-№К9 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №К8-№К9 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Павлово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2963 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-02-16 16:26 | 2024-02-16 18:24 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате падение из-за гололедно-изморозевых отложений ветки дерева, расположенного за пределом охранной зоны ВЛ, на крайний провод опоры №62 пролета опор №62 - №63. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №62 при падении ветки дерева на провод фазы "С" траверсы опоры №62 в сторону опоры №63 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №62 - №63 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ
2964 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-16 16:23 | 2024-02-16 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролетах опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250, из-за падения ветки на провода вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега. | 4.4.3, Причиной КЗ в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 1/250 явилось падение ветки из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 1/250
2965 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-16 16:14 | 2024-02-17 10:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
2966 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-16 16:02 | 2024-02-16 16:39 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 129 Воин 1, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 129 Воин 1, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 129 Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 129 Воин 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
2967 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-17 12:39 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки и ГИО произошло падение дерева вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Путимец" в пролете опор №129-№130, что привело к их обрыву (оборваны провода всех трех фаз) и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Путимец" в пролете опор №129-№130 (под воздействием ветровой нагрузки и ГИО) произошел обрыв проводов всех трех фаз и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС.
2968 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-16 15:45 | 2024-02-16 17:14 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Спортивная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Спортивная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2969 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-16 15:25 | 2024-02-16 17:18 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения ВН-6кВ ТП-77;ТП-44 на ТП-131 ВЛ-602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная послужило падение сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений дерева на крайний провод в пролете опор №31 - №32. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВН-6кВ ТП-77;ТП-44 на ТП-131 ВЛ-602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и "Землёй" при падении дерева на крайний провод фазы "С" с последующим обрывом данного провода марки АС-50 в пролете опор №31 - №32. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №31 - №32 ВЛ-6002 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №31 - №32 ВЛ-6002 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
2970 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 35кВ Ельня - Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом в пролете опор №10 - №11 из-за границ охранной зоны ВЛ под действием тяжести налипшего снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 35кВ Ельня - Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №10 - №11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Ельня - Коробец, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны от опоры №1 до опоры №20. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Ельня - Коробец, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны от опоры №1 до опоры №20. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ 35кВ Ельня - Коробец в пролётах опор №10 - №12, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ 35кВ Ельня - Коробец в пролётах опор №10 - №12, также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ельня - Коробец, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ельня - Коробец, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
2971 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-16 15:08 | 2024-02-16 17:56 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 85-86 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 85-86 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются
2972 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-16 14:41 | 2024-02-16 15:58 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-028 ПС Новоусманская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-028 ПС Новоусманская произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-028 ПС Новоусманская по всей протяженности Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
2973 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-16 14:40 | 2024-02-16 16:31 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Мутище явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №3-6-№3-7 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Мутище явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете опор №3-6-№3-7 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Мутище, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2974 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-16 14:15 | 2024-02-16 17:03 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-93 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №4119 ПС 110кВ Кшень Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №4119 ПС 110кВ Кшень
2975 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 13:50 | 2024-02-17 03:46 | 3.4.12.1.3, В результате падения дерева из неохранной зоны из-за ГИО в пролете опор №1-1-№1-2 на провода КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" на опоре №1-1 произошел срыв вязки провода фазы "А" и однофазное замыкание на землю, устраненное действиями оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из неохранной зоны из-за ГИО в пролете опор №1-1-№1-2 на провода КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" на опоре №1-1 произошел срыв вязки провода фазы "А" и однофазное замыкание на землю, устраненное действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Страший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Страший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС
2976 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-16 13:35 | 2024-02-16 13:54 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской ТП в смежной электрической сети вследствие длительного эксплуатационного срока. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2977 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-16 13:34 | 2024-02-17 14:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №260-№261 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 110/5/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №155-№156 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №260-№261 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №155-№156 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
2978 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-16 13:17 | 2024-02-16 15:22 | 3.4.12.1.3, В результате падения дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 при гололедно-изморозевых отложениях произошел обрыв провода фаз "С" и "А" в пролете опор № 1-2 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ГИО на провода фаз "С" и "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
2979 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-16 13:06 | 2024-02-16 19:02 | 3.4.12.1.3, В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А","В","С" в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А","В","С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП С-2-1 по всей длине линии.
2980 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-16 13:02 | 2024-02-16 15:11 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-1 Быково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием веса налипших гололедных отложений ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-1 Быково ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием веса налипших гололедных отложений ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТПП-1 Быково ВЛ1004 Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Быково (Новосельского с/пос). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТПП-1 Быково ВЛ1004 Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Быково (Новосельского с/пос).
2981 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-16 12:37 | 2024-02-16 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за падения дерева в пролете опор №88-89, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №88-89 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен.
2982 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-02-16 12:20 | 2024-02-16 13:13 | 3.4.9.3, Отключение ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище в результате повреждения оборудования потребителя, на ТП 246 Ферма принадлежащей ООО "Брянская мясная компания". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Брянская мясная компания" ведомственного ТП 246 Ферма. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
2983 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-16 12:00 | 2024-02-16 20:30 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 35-36, что привело к обрыву проводов и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Арханг-15-2 в пролете опор 35-36, что привело к обрыву проводов и межфазному замыканию, устраненному действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Арханг-15-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Арханг-15-2 по всей длине Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2984 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-16 11:56 | 2024-02-16 15:24 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 203 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва и падения на землю провода "N" в пролёте опор №20-21 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв и падение на землю провода "N" в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 203 ПС 110 кВ Южная произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 203 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 203 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2985 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-16 11:40 | 2024-02-16 13:31 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/35/10кВ Ельня явился обрыв проводов в пролете опор №5-10-№5-12 из за падения дерева, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/35/10кВ Ельня явился обрыв проводов в пролете опор №5-10-№5-12 из за падения дерева, при прохождении ледяного дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-35 на ВЛ-1014 ПС Ельня VS010-0006956 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/35/10кВ Ельня, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 110/35/10кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2986 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 11:36 | 2024-02-17 12:37 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ Но-3-1 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово, изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ Но-3-1, что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ Но--3-1 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово произошёл разрыв цепи, что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ Но-3-1 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине.
2987 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 14:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1131, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 12-13, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №12-13 произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1131, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1131, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
2988 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 12:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2989 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-02-16 11:24 | 2024-02-16 12:24 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №-2 ТП 311 произошло по причине однофазного К.З. при кратковременном схлёсте проводов перекидки жилого дома № 21 по ул. Луговаяот опоры № 4 | 4.4.4, Причина кратковременного схлёста проводов перекидки от опоры № 4 к № 21 по ул. Луговая от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 311 произошло по причине схода снега с крыши жилого дома из-за воздействия атмосферных явлений вследствие повышения температуры атмосферного воздуха достигших плюсовых значений. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №-2 ТП 311 Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2990 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-16 11:16 | 2024-02-16 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная в пролете опор № 47-48, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
2991 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-02-16 11:10 | 2024-02-16 12:40 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения КЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю на ведомственной КЛ 10кВ № 118 -1 19 КЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Вязьма-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ЭЧ-24 Московской железной дороги ОАО "РЖД") ведомственной КЛ-10кВ № 118 - 119 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ЭЧ-24 Московской железной дороги ОАО "РЖД") ведомственной КЛ-10кВ № 118 - 119 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Вязьма-1.
2992 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-16 10:48 | 2024-02-16 17:51 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки с дерева на провода фазы "А","В","С" в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП НП-1-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветки дерева к проводам фаз "А","В","С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП НП-1-1 упавшей из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП НП-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП НП-1-1 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП НП-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
2993 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-16 09:50 | 2024-02-17 01:53 | 3.4.12.1.3, 1) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор №11/30-11/31, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 1) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты"в пролете опор №25-26, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, 4) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор №11/30-11/31, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 5) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты"в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год по ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое", ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты". Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине.
2994 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-16 09:02 | 2024-02-16 20:15 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел обрыв проводов в пролётах опор №4-5,6-9,18-19 ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП С-1-11 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода фазы"А", "В" и "0" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода фазы"Ав пролётах опор №8- 1/2 ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП Ку-5-5, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор № 4-5,6-9,18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-1-11 из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах, во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов фаз "А", "В" и "0" в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-16-7 из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах, во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы "А" в пролете опор № 8-1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ку-5-5 из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах, во время ледяного дождя, произошло однофазное замыкание, устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП C-16-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С-16-7. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП C-1-11 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП C-1-11 по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Ку-5-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Ку-5-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С-16-7. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП С-1-11 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП C-1-11 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП Ку-5-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП Ку-5-5
2995 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-16 08:40 | 2024-02-16 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение из-за границы охранной зоны ветки дерева, сломанной порывами ветра, на провода в пролете опор №66 - №67. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной порывами ветра ветки дерева на провода в пролете опор №66 - №67 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №66 - №67 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №66 - №67 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 06.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2996 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-16 08:24 | 2024-02-16 09:59 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №28 ул. Колодезная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4ТП3044 Ф604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4ТП3044 Ф604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Колодезная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4ТП3044 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4ТП3044 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2997 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-16 08:15 | 2024-02-16 09:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 2-80 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 2-80 ПС 35 кВ Б.Дворы из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на МТП 2-80 ПС 35 кВ Б.Дворы VN004-00007877 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 2-80 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 2-80 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются
2998 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-16 08:12 | 2024-02-16 09:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 пер.Ворошилова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0421 Ф605 РП22. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0421 Ф605 РП22 с медным проводом потребителя на доме №5 пер.Ворошилова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0421 Ф605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0421 Ф605 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2999 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-16 07:58 | 2024-02-16 11:21 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявления дефектов вследствие отсутствия видимых повреждений | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плавкая вставка,ПН сработал и разомкнул цепь на ТП-540 КЛ-0,4кВ ул.Остужева 17 ТП-540 КЛ-0,4кВ ул.Остужева 17 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-540 КЛ-0,4кВ ул.Остужева 17 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3000 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2024-02-16 07:44 | 2024-02-16 09:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-12 - №6-13 упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ под дествием тяжести налипшего снега и порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролетах опор №6-12 - №6-13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия.
3001 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-16 07:30 | 2024-02-16 08:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00023398 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3002 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-16 07:28 | 2024-02-17 20:09 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток, деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор № 8-9, ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 1/5-1/6, ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск на опору №42, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток, деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково на опору №100, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор № 5-7, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, деревьев из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда, ГИО), на провода ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор № 8-9, ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 1/5-1/6, ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск на опору №42, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате механического воздействия при падении ветки дерева, деревьев из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда, ГИО), на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково на опору №100, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор № 5-7, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3003 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-16 06:48 | 2024-02-17 13:20 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб) в пролете опор № 8-9, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф2 д. Чернышено Ф1Н в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП №222 д. Голунь в пролете опор № 1/7-1/8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб), при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф2 д. Чернышено Ф1Н, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №222 д. Голунь, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф2 д. Чернышено Ф1Н по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф2 д. Чернышено Ф1Н по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ и включены в план работ РЭС.
3004 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-02-16 06:28 | 2024-02-16 13:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-35-2 явилось повреждение на потребительском оборудовании.
3005 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-16 06:13 | 2024-02-16 08:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-17 ВЛ-1016 ПС Тычинино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №18-4 (Т.В. Новикова). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3006 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-16 06:00 | 2024-02-17 21:40 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №2 пролете опор 15-16, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ А -2-1 в пролете опор 15-16, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-2-1 по всей длине Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-2-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г.
3007 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-16 05:34 | 2024-02-16 09:02 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 57-58, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО), на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 57-58, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
3008 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-16 05:18 | 2024-02-16 20:17 | 3.4.12.1.3, В результате механического воздействия в результате ГИО произошло падение обледеневшей ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "В" и траверсу опоры № №16/14 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате падение обледеневшей ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "В" и траверсу опоры № №16/14 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
3009 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-16 04:07 | 2024-02-17 05:43 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ж-1-16П, находящейся на балансе потребителя "ИП Ульянова М.Н.", на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Жиляевская, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ж-1-16П "ИП Ульянова М.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ж-1-16П "ИП Ульянова М.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская.
3010 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-16 01:41 | 2024-02-16 01:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц., что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3011 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-16 01:27 | 2024-02-16 04:32 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №244-245 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №244-245 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
3012 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-16 00:45 | 2024-02-16 22:45 | 3.4.12.1.3, В результате падения деревьев (веток) из-за ГИО на провода в пролете опор № 61-62,114-115 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС110/ 35/10 кВ Знаменская, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев (веток) из-за ГИО на провода в пролете опор № 61-62,114-115 по ВЛ 10 кВ № 12 ПС110/35/10 кВ Знаменская, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС110/ 35/10кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС110/ 35/10кВ Знаменская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС110/ 35/10кВ Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС110/ 35/10кВ Знаменская и включены в план работ Болховского РЭС.
3013 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-16 00:25 | 2024-02-16 13:03 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ 10 кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-10кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н Состояние: Не выполнено
3014 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-16 00:23 | 2024-02-17 14:30 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки при прохождении ледяного дождя произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка з/ток, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате воздействия ветровой нагрузки при прохождении ледяного дождя произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д. Казинка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка з/ток, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д. Казинка, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка з/ток по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д. Казинка по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д. Казинка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год.
3015 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-15 23:30 | 2024-02-15 23:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец KN004-00049658 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3016 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-15 22:58 | 2024-02-15 23:52 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плосково, послужило падение сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плосково явилось схлестывание проводов, из-за механического воздействия упавшей, сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода, в пролете опор №20 - №21, с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плосково. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено