3017 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-15 22:19 | 2024-02-15 22:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 106-107 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 106-107 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ЦРП Деревеньки. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ЦРП Деревеньки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3018 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово в пролете опор № 83 - 84 обнаружено налипание снега на провода, следы падения снега в пролете опор № 84 - 85. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ в пролете опор № 84 - 85 под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с успешным АПВ, снег с проводов упал, межфазное расстояние восстановилось. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 84 - 85 ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово замечания устранить. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/10 кВ Столбово. Замечаний нет.
3019 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-15 21:21 | 2024-02-15 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз произошло отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4кВ ТП 518 Межлесхоз действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз Опора Пк3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 Межлесхоз. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 518 Межлесхоз. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 518 Межлесхоз дефектов не выявлено.
3020 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-02-15 21:04 | 2024-02-15 22:14 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая произошло в результате схлёста фазного и нулевого провода в пролете опор №11-12 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за падения ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
3021 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-15 20:53 | 2024-02-15 21:46 | 3.4.8.5.5, Причиной ТН стало неисправное контактное соединение на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате действия влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1904. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1904.
3022 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-15 20:50 | 2024-02-15 22:46 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 252 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7 - 8 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 7 - 8 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Васильевка КТП 252 Ф2 по всей длине Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
3023 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-02-15 20:49 | 2024-02-15 22:01 | 3.4.12.1.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС Яковлево установлено, что причиной КЗ явилося, падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 111-112, дерево легло на провода ВЛ. Затем дерево под своей тяжестью упало с проводов ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролёте опор № 111-112 ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3024 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-15 20:30 | 2024-02-15 21:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Терпигорево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Терпигорево Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Терпигорево дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
3025 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-02-15 19:45 | 2024-02-15 21:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-402 ПС 110 кВ Опорная произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №28-29, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-402 ПС 110 кВ Опорная произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-402 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-402 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-202 ПС 110 кВ Опорная, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-402 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Замечаний нет.
3026 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-15 19:39 | 2024-02-15 21:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 221 ул. Мичуриннская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3027 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-15 19:14 | 2024-02-15 21:53 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14-1 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-12 ВОЛЯ произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14-1 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-12 ВОЛЯ произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14-1 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-12 ВОЛЯ по всей протяженности Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
3028 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-15 18:52 | 2024-02-15 23:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.8, послужило возникшее с межфазное КЗ в пролете опор 183-184, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 183-184, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 333.8 ПС 35 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 333.8 ПС 35 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятий не требуется
3029 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-15 18:02 | 2024-02-15 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 9/63 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
3030 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-15 17:04 | 2024-02-15 18:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф2 ТП114 ф606 ПС Водоочистная от опоры к вводу дома пер. Вьюнковский, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф2 ТП114 ф606 ПС Водоочистная от опоры к вводу дома пер. Вьюнковский, д. 6, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП114 ф606 ПС Водоочистная. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП114 ф606 ПС Водоочистная.
3031 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-15 16:52 | 2024-02-15 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции кабельной линии в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Участок кабельной линии на КЛ - 6 кВ ТП-1362---ТП-1369 КЛ - 6 кВ ТП-1362---ТП-1369 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ТП-1362---ТП-1369 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3032 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-15 16:10 | 2024-02-15 17:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Димитрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6.1 ТП3033 Ф634 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6.1 ТП3033 Ф634 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Индустриальная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6.1 ТП3033 Ф634 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6.1 ТП3033 Ф634 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3033 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-15 15:53 | 2024-02-15 22:40 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода , что привело к возникновению межфазного КЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ на провод, что привело к возникновению межфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -3 /Мез-13-160 по всей длине.
3034 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-15 15:44 | 2024-02-15 17:40 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, послужило падение сломанного под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений дерева на провода, в пролете опор №32 - №33. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложения дерева на провода, в пролете опор №32 - №33 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №32 - №33 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №32 - №33 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
3035 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-15 15:39 | 2024-02-15 17:30 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, послужило падение сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода в пролете опор №Ж-10 - №Ж-11. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Пригорье, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия, при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложения ветки дерева на провода, в пролете опор №Ж-10 - №Ж-11 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №Ж-10 - №Ж-11 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №Ж-10 - №Ж-11 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3036 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-15 15:22 | 2024-02-15 17:30 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №5-6, 9-10 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №5-6, 9-10 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3037 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-15 14:50 | 2024-02-15 16:21 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительском оборудовании, находящейся на балансе АО "АПК Орловская нива" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "АПК Орловская нива" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
3038 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-02-15 14:35 | 2024-02-15 15:50 | 3.4.12.1.3, При обледенении деревьев произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-84 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-84 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7 при обледенении деревьев, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-84 Л1 Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
3039 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-15 13:56 | 2024-02-15 15:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново, устранены.
3040 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-15 13:56 | 2024-02-17 20:30 | 3.4.12.1.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 48-49, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 48-49, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3041 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-15 13:46 | 2024-02-15 18:27 | 3.4.8.5.1, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва проводов СИП фазы "С" и "N" в пролёте опор №5-6 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв проводов СИП фазы "С" и "N" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 ПС 110 кВ Южная произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3042 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110 кВ Беклемишево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, устранены.
3043 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-15 13:42 | 2024-02-15 15:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №6-7 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №6-7 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская.
3044 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-15 13:40 | 2024-02-15 15:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №69 ул. 11 Лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1166 Ф602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1166 Ф602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №69 ул. 11 Лет Октября д.69 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1166 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1166 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3045 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-15 13:37 | 2024-02-15 15:03 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №45А ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №45А ул. Нагорная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро
3046 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-15 12:41 | 2024-02-15 16:15 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва и схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №8/1-8/2 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв и схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3047 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-15 12:40 | 2024-02-15 16:40 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва проводов СИП в пролёте опор №3/1-3/2 при повреждении осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв проводов СИП в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112 ПС 110 кВ Южная при повреждении осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3048 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-15 12:36 | 2024-02-15 15:20 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 378 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва и схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механический обрыв и схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 378 ПС 110 кВ Южная произошёл при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3049 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2024-02-15 12:30 | 2024-02-15 14:42 | 3.4.12.1.3, ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино отключена оперативно в следствие возникновения однофазного КЗ на "землю" из-за перекрытия провода наклонившейся веткой дерева в пролете опор №17-№18 под тяжестью налипшего снега из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино отключена оперативно в следствие механического воздействия при перекрытия веткой дерева в пролете опор №17-№18 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих деревьев в пролётах опор №17-№18 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка угрожающих деревьев в пролётах опор №17-№18 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Болтутино
3050 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-15 12:19 | 2024-02-15 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3051 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2024-02-15 12:10 | 2024-02-15 14:00 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение из-за границы охранной зоны дерева, сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, на провода в пролете опор №101 - №102. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений дерева на провода в пролете опор №101 - №102 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода на участке опор №101-№102 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих возможным падением на провода на участке опор №101-№102 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено
3052 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-15 11:36 | 2024-02-15 13:54 | 3.4.7.3.1, Причиной срабатывания ПКТ 10кВ ф. В,С на ТП 367 явилось нарушение герметичности уплотнителей на проходных изоляторах в РУ10кВ. | 4.12, Причиной срабатывания ПКТ 10кВ ф. В,С на ТП 367 явилось нарушение электрической изоляции в следствии попадания талых вод в РУ10кВ из-за негерметичности уплотнителей на проходных изоляторах. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ТП 367 (ф.423.16) д.Лебяжье школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: ТП 367 (ф.423.16) д.Лебяжье школа разработны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 367 (ф.423.16) д.Лебяжье школа Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП 367 (ф.423.16) д.Лебяжье школа
3053 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-15 11:35 | 2024-02-15 13:30 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 366 (Жабино) послужило падение сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложений дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №3-1 - №3-2. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 366 (Жабино) явилось схлестывание проводов, из-за механического воздействия, при падении сломанного под тяжестью гололедно-изморозевых отложения дерева на провода, в пролете опор №3-1 - №3-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 366 (Жабино). Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 366 (Жабино).
3054 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 13:21 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Липовка, послужило падение сломанной под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор №134 - №135. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Липовка, отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия, при падении сломанной под тяжестью гололедно-изморозевых отложений ветки дерева на провода, в пролете опор №134 - №135 с возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №134 - №135 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
3055 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2024-02-15 11:15 | 2024-02-15 12:30 | 3.4.12.1.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Поселки послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате наклона под тяжестью гололедно-изморозевых отложений дерева, из-за границы охранной зоны с касанием крайнего провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения В ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Поселки послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между крайним проводом и "Землёй" при наклоне дерева под тяжестью гололедно-изморозевых отложений из-за границ охранной зоны на крайний провод в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Поселки, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Поселки, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Поселки. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ПС 110/35/10кВ Поселки разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов
3056 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-02-15 11:10 | 2024-02-15 13:08 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы послужил наклон под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений дерева, в границах охранной зоны, с касание кроной проводов в пролете опор №4-3 - №4-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коханы отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при перекрытии продовов кроной наклоненного дерева в пролете опор №4-3 - №4-4 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №4-3 - №4-4 на ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коханы. на ВЛ 1004 ПС Коханы Опора К10-1Б | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы от ЛР 351, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы от ЛР 351, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №4-3 - №4-4 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №4-3 - №4-4 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3057 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 11:03 | 2024-02-15 12:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
3058 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции (с повреждением) на опоре № 113/135 (фаза "С") в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.4.4, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции (с повреждением) на опоре № 133/135 (фаза "С") ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на опорах № 133/135- 134/136. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на опорах № 133/135- 134/136. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая недостатки устранить. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: В результате верхового осмотра ВЛ 110 кВ Брянская – Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая недостатки не выявлены.
3059 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-15 10:40 | 2024-02-15 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3.1.4 ПС110/35/10кВ Фатеж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного в пролёте между опорами №46-47 веткой от дерева стоящего вне охранной зоны. В районе ветер, снег | 4.4.3, в пролёте между опорами №46-47 ветка от дерева стоящего вне охранной зоны. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.4 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.4 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.4 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.4
3060 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 10:30 | 2024-02-15 12:22 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №128-№129 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №128-№129 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Ельня, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Ельня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1005 ПС Ельня
3061 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-15 10:25 | 2024-02-15 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №778 ПС 35 кВ "Алексеевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №778 ПС 35 кВ "Алексеевка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №778 ПС Алексеевка Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3062 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 10:14 | 2024-02-15 12:10 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-68-№2-69 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-68-№2-69 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Коробец, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Коробец Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-1002 ПС Коробец план мероприятий
3063 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-15 10:03 | 2024-02-15 11:18 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в ЗТП-4 ф.101 ПС Вышков, привело к перекрытию фазы «В» в РУ-10кВ. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами 10кВ фазы "В" ЗТП-4 ф.101 ПС Вышков животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования ЗТП-4 ф.101 ПС Вышков. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ИТР оборудования ЗТП-4 ф.101 ПС Вышков. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3064 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-15 09:55 | 2024-02-15 10:35 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начаотник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3065 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 09:54 | 2024-02-15 11:49 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35-№36 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35-№36 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Коробец, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Коробец Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1003 ПС Коробец
3066 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-02-15 09:40 | 2024-02-15 11:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 96-97 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "С" в пролете опор № 96-97 ВЛ-10-1 ПС Райновская веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Райновская разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3067 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-15 09:35 | 2024-02-15 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3068 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 09:30 | 2024-02-15 11:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-№10 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-№10 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1005 ПС Коробец
3069 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-15 09:07 | 2024-02-15 11:05 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21-№22 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21-№22 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по ВЛ 10 кВ №05 ПС Зубово
3070 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 10:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 18 Очистные сооружения ПС Плос произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ЛР-123 до ТП 503, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 16.10.2023 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ ВЛ 10кВ № 18 Очистные сооружения ПС Плос на участке от ЛР-123 до ТП 503 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ 10кВ № 18 Очистные сооружения ПС Плос участок от ЛР-123 до ТП 503 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наВЛ-10 кВ Очистные сооружения яч. №18 ПС 35/10 кВ Плоское Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей наВЛ-10 кВ Очистные сооружения яч. №18 ПС 35/10 кВ Плоское Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
3071 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2024-02-15 07:47 | 2024-02-15 08:11 | 3.4.12.2.1, При проведении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 пос. СМУЧ ф.2 обнаружен схлёст фазного и нулевого проводов ВЛ в пролете опор №12-13 в результате воздействия порывов ветра до 18 м/с. В результате схлёста проводов произошло КЗ, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2. Повреждённого оборудования нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Cхлёст фазного и нулевого проводов ВЛ в пролете опор №12-13 в результате воздействия порывов ветра до 18 м/с ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 пос. СМУЧ ф.2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 пос. СМУЧ ф.2, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 пос. СМУЧ ф.2, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 пос. СМУЧ ф.2, замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3072 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-15 07:19 | 2024-02-15 11:05 | 3.4.7.3.1, В результате возникновения влаги в ячейке В-10 кВ Т-2 при неблагоприятных погодных условиях произошло нарушение электрической изоляции (через смесь влаги и пыли) на опорных изоляторах нижних разъединяющих контактов главной цепи фаз "А", "В" и "С", что привело к срабатыванию устройства дуговой защиты Орион-ДЗ В-10кВ Т2 ПС 110 кВ Альшанская и отключению Т-2 и ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская №2 с отпайками. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции на опорных изоляторах нижних разъединяющих контактов главной цепи фаз "А", "В" и "С" произошло срабатывание устройства дуговой защиты Орион-ДЗ В-10 кВ Т2 ПС 110 кВ Альшанская ( отключению Т-2) и ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская №2 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на опорных изоляторах на ПС 110 кВ Альшанская Т-2 ПС 110 кВ Альшанская | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую чистку изоляции 1 и 2 с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Альшанская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Рассмотреть возможность и целесообразность установки обогрева в высоковольтных отсеках В 10 кВ ПС 110 кВ Альшанская с оформления решения актом. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен анализ возможности и целесообразность установки обогрева в высоковольтных отсеках В 10 кВ ПС 110 кВ Альшанская
3073 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-15 06:45 | 2024-02-15 07:18 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино явилось междуфазное КЗ при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №58 - №59 ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино явилось внешнее механическое воздействие при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №58 - №59 ветки дерева из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино. на ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино Опора А10-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино, обеспечено внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3074 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-15 06:15 | 2024-02-16 23:59 | 3.4.12.1, В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 27-28 ВЛ-10кВ №4 Козьминская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. В результате падение ветви дерева из-за порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений , из вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Свердловская в пролёте опор №9/4-9/5, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защиты. В результате падение ветви дерева из-за порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений , из вне охранной зоны, на провода фаз ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Свердловская в пролёте опор №52-53, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защиты. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв проводов фаз"А", "В","С" в пролетах опор № 183-185,192-195, фазы "В" в пролетах 205-207, 304-306, фазы "С" в пролетах 265-267 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защиты. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода фаз "А", "В","С" пролете опор № 12-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защиты. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 95-97 и обрыв вязок крепления к изоляторам на опорах 97-101 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Новопетровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. В результате механического воздействия из-за налипания льда при ледяном дожде произошел обрыв провода фазы "В" на провод фазы "С" в пролете опор № 1/4 - 1/5 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Козьминская, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защиты. В результате механического воздействия из-за гололедно-изморозевых отложений произошло касание ветвями деревьев проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 3/19-3/20 ВЛ-10кВ №4 Новопетровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.4, В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Козьминская из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Свердловская в пролёте опор №9/4-9/5, под воздействием ветровых нагрузок, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. В результате нарушения изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Свердловская в пролёте опор №52-53, под воздействием ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор №265-267,205-207,192-195,183-185 , 304-306 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская из-за налипания льда на провод при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание , устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов в пролетах опор №12-13 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Свердловская из-за налипания льда на провод при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы "С" в пролете опор № 95-97 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Новопетровская из-за ледяного дождя произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы "В" и его падения его на провод фазы "С" в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Козьминская из-за налипания льда на провод при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание , устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при прикосновении ветвей деревьев к проводам фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/19-3/20 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Новопетровская из-за гололедно-изморозевых отложений при ледяном дожде, произошло межфазное короткое замыкание , устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Козьминская по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Козьминская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 Свердловская по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 Свердловская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Свердловская по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Свердловская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 Свердловская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Свердловская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 Козьминская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Козьминская . Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10 Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10 Свердловская. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Свердловская по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10 Свердловская по всей длине линии. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10 Свердловская по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 Свердловская по всей длине линии. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Свердловская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 Новопетровская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Новопетровская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Новопетровская по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Новопетровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 Козьминская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Козьминская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Козьминская по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Козьминская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 Новопетровская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Новопетровская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Новопетровская по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Новопетровская по всей длине.
3075 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-15 06:10 | 2024-02-15 19:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110 кВ Нарышкинская (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
3076 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-02-15 05:47 | 2024-02-15 07:11 | 3.4.12.2.2, При неблагоприятных погодных условиях, при пляске проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС М.Алабушская, произошло ослабление вязки провода фазы "С" и ее обрыв на опоре №6-00/16 с последующим падением провода на заземленную траверсу. | 4.4.4, При воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода к штыревому изолятору на опоре №6-00/16 фазы "С" ВЛ 10 кВ №6 ПС М.Алабушская. Падение провода фазы "С" на заземленную траверсу привело к возникновению однофазного замыкания на землю и вызвало срабатывание предупредительной сигнализации на ПС М.Алабушская. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра 31.08.23г., ВЛ 10кВ №6 ПС М.Алабушская, дефект вязки отсутствовал. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС М.Алабушская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3077 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-02-15 05:26 | 2024-02-15 06:55 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание проводов из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 177-178 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская в пролете опор №177-178 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
3078 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-15 04:41 | 2024-02-15 07:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6 кВ Ф632 РП30 к ТП2215 в пролете оп. №3-№4. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ от ТП2126 к ТП2240 в пролете опор №3-№4 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ 6 кВ Ф632 РП30 к ТП2215. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ от ТП2126 к ТП2240. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ от ТП2126 к ТП2240.
3079 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-15 04:21 | 2024-02-16 02:54 | 3.4.12.1.2, 1) В результате образования ГИО на проводах, произошел обрыв проводов на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Моховое" в пролете опор №2/2-2/3, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 2)В результате образования ГИО на проводах, произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Моховое" в пролете опор №43-44, на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 15/79-15/80 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Моховое", с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 3) В результате образования ГИО на проводах, произошло падение опор №31, 32 на ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ "Ломовое", с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 4) В результате образования ГИО на проводах, произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ "Новосиль" в пролете опор №5/3-5/4, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. 5) В результате образования ГИО на проводах, произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ "Кочеты" в пролете опор №112-113, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 6) В результате образования ГИО на проводах,произошел срыв изоляторов на опорах №10/22, 7/95 на ВЛ 10 кВ № 26 ПС 110/35/10 кВ "Залегощь", с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 7) В результате образования ГИО на проводах, произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ "Одинок" в пролете опор №138-139, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв проводов на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Моховое" в пролете опор №2/2-2/3, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 2)В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Моховое", при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор 15/79-15/80 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Моховое", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 3) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошло падение опор №31, 32 на ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ "Ломовое", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 4) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ "Новосиль" в пролете опор №5/3-5/4, произошло возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. 5) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ "Кочеты" в пролете опор №112-113, с последующим возникновением возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 6) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел срыв изоляторов на опорах №10/22, 7/95 на ВЛ 10 кВ № 26 ПС 110/35/10 кВ "Залегощь", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 7) В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ "Одинок" в пролете опор №138-139, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное 1) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. 2) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. 3) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. 4) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС. 5) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" и включить их в план работ РЭС. 6) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. 7) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое 1) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. 2) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. 3) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. 4) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Новосиль по всей длине. 5) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине. 6) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. 7) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое",ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Моховое", ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое", ВЛ 10кВ №12 ПС Новосиль, ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты, ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь, ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок.
3080 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-15 04:15 | 2024-02-16 18:24 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия ГИО на проводах, произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №55-56, на опоре № 88 ЛР-47 обрыв шлейфа по ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, на опоре № 78 разрушение колпачка и срыв изолятора, обрыв фазы "С" на ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №49-50, обрыв фазы "С" на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №9-11-9-12, обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Узкое в пролете опор №22-24, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (ГИО) произошел обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №55-56, на опоре № 88 ЛР-47 обрыв шлейфа по ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, на опоре № 78 разрушение колпачка и срыв изолятора, обрыв фазы "С" на ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №49-50, обрыв фазы "С" на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор №9-11-9-12, обрыв фазы "В" на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Узкое в пролете опор №22-24, с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11,16,17 ПС 110/ 35/10кВ Знаменская, ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Узкое, ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11,16,17 ПС 110/ 35/10кВ Знаменская, ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Узкое Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11,16,17 ПС 110/ 35/10кВ Знаменская, ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Узкое, ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11,16,17 ПС 110/ 35/10кВ Знаменская, ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Узкое, ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь и включены в план работ Болховского РЭС.
3081 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-15 04:00 | 2024-02-15 05:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на опоре №47. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на опоре №47, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №46-48. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №46-48.
3082 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-15 03:25 | 2024-02-15 04:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояния участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ПС-6 Ф.110--РП-48 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3083 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-02-15 03:10 | 2024-02-15 05:40 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара по адресу: д. Глебово, ул. Фабричная, д. 8 в РУ-0,4 кВ ТП № 042 бригадой ОВБ отключен автомат 0,4 кВ ф. № 2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 . Замечаний нет.
3084 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-15 02:55 | 2024-02-15 07:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровское (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3085 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-02-15 02:15 | 2024-02-15 03:42 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №9.1-9.2. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №9.1-9.2 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №9.1-9.2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г.
3086 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-15 01:55 | 2024-02-15 02:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Ситовка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 2-8 - 2-9 отломившейся веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 2-8 - 2-9 принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ситовка ПС 35/6кВ Водозабор по всей длине Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г.
3087 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-15 01:47 | 2024-02-15 04:03 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №60 - №61 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60 - №61 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
3088 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-14 23:50 | 2024-02-14 23:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Моховое (на балансе ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Орловская обл)), произошло отключение ВЛ действием защит.
3089 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-02-14 23:44 | 2024-02-15 01:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1996 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1996 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 на КВЛ-10кВ №07 ПС Радуга KS010-0003071 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
3090 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2024-02-14 23:14 | 2024-02-14 23:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 107 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №13-14, вызванное схлёстом проводов в результате падения веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3091 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-14 22:45 | 2024-02-14 23:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №8 - №9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-100А 0,4 кВ ф. № 3 на ТП № 803. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-100 0,4кВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ ТП-803. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-803, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-803 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-803 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-803 устранены выявленные замечания
3092 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-14 21:35 | 2024-02-14 23:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №39 по ул. Литейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №39 по ул. Литейная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №39 ул. Литейная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №39 ул. Литейная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-24 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3093 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-14 21:20 | 2024-02-14 22:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 197 ул. Богунского Полка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 197 ул. Богунского Полка, что привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП5 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3094 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-14 21:00 | 2024-02-14 23:15 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово явилось междуфазное КЗ при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №22-3 - №22-4 ветки дерева из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово явилось внешнее механическое воздействие при наклоне под весом ГИО на провода линии в пролете опор №22-3 - №22-4 ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №22-3 - №22-4 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово. на ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово Опора А10-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
3095 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-02-14 20:48 | 2024-02-14 21:33 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи в пролете опор №4-5 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи в пролете опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
3096 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-14 20:30 | 2024-02-14 22:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Синьково явилось повреждение на ведомственном ТП-457 (Смоленское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3097 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-14 20:30 | 2024-02-15 14:33 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №5 ПС Моховое (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит.
3098 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-02-14 20:19 | 2024-02-14 21:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 1901 ПС 110 кВ Чернянка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №36 по ул. Свердлова (от опоры №5). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
3099 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-14 20:16 | 2024-02-18 15:20 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения веток деревьев из вне охранной зоны на провода, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток деревьев на провода, из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
3100 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-14 19:55 | 2024-02-14 21:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-267 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 267 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-267. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-267.
3101 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-14 19:41 | 2024-02-16 07:00 | 3.4.12.1.3, 1) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 КТП №328 д. Вяжи в пролете опор № 8-9, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 2) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 068 д. Одинок в пролете опор № 12-13, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 3) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 КТП №222 д. Голунь в пролете опор № 1/7-1/8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 4) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 КТП №129 д. Мужиково в пролете опор № 11-12, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 5) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка в пролете опор № 17-18, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 6) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома в пролете опор № 11-12, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 7) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма в пролете опор № 5-6, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №328 д. Вяжи , при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 068 д. Одинок , при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №222 д. Голунь, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №129 д. Мужиково, при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 7) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма при образования ГИО на ветвях деревьев, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное 1) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 328 Ф1 д. Вяжи Ф15О и включить их в план работ РЭС. 2) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 068 Ф3 д. Одинок и включить их в план работ РЭС. 3) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включить их в план работ РЭС. 4) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. 5) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка и включить их в план работ РЭС. 6) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома и включить их в план работ РЭС. 7) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: 1) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 328 Ф1 д. Вяжи Ф15О и включены в план работ РЭС. 2) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 068 Ф3 д. Одинок и включены в план работ РЭС. 3) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включены в план работ РЭС. 4) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково и включены в план работ РЭС. 5) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка и включены в план работ РЭС. 6) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома и включены в план работ РЭС. 7) Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое 1) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 328 Ф1 д. Вяжи Ф15О по всей длине. 2) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 068 Ф3 д. Одинок по всей длине. 3) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. 4) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково по всей длине. 5) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка по всей длине. 6) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома по всей длине. 7) Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: 1) Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 328 Ф1 д. Вяжи Ф15О по всей длине. 2) Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 068 Ф3 д. Одинок по всей длине. 3) Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. 4) Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 129 Ф2 д. Мужиково по всей длине. 5) Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка по всей длине. 6) Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№129 Радуга жил.дома по всей длине. 7) Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП№132 с. Ломовое ферма по всей длине.
3102 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-14 19:32 | 2024-02-14 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Матренинская)
3103 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-14 19:20 | 2024-02-14 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 132 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 14 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 132 ПС 110 кВ Строитель из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №6 КТП-132 ПС Строитель Опора пром.П11(рос.)ЛЭП98.08,1ст.4пр. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 132 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 132 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ-0,4. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3104 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-14 19:20 | 2024-02-15 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3105 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-14 19:10 | 2024-02-14 20:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-558 ВЛ-606 ПС Синьково явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2 (Ткач Д.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3106 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-14 18:50 | 2024-02-14 20:10 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1003 ПС Усвятье оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате срыва вязки с изолятора на опоре №22 от тяжести налипания мокрого снега на провода во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.5, Обрыв вязки с изолятора марки АС-35 на опоре №22 ВЛ-1003 ПС Усвятье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки с изолятора марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Усвятье VS010-0009883 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Усвятье. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-1003 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3107 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-14 18:41 | 2024-02-14 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (13 м/с.) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская в пролете опор № 2-1 - 2-2. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-1- 2-2 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. Срок исполнения: 03.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе спилены.
3108 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-02-14 18:34 | 2024-02-14 20:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №24-25. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №24-25 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №24-25 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
3109 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-14 18:03 | 2024-02-14 19:44 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №12-13 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3110 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-14 17:45 | 2024-02-14 18:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №17 - №18 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
3111 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-14 17:40 | 2024-02-16 20:21 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ №3 пролете опор 21-22, что привело к обрыву провода и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ Н-7-6 в пролете опор 21-22, что привело к обрыву провода и межфазному замыканию, устраненному действием защит. В результате гололедно - изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ А -1-5 в пролете опор 5-6, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
3112 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-14 17:20 | 2024-02-14 22:19 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ №1 явился нагрев выхода 0,4кВ ф. С. | 4.13, Причиной нагрева выходного контакта на АВ0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1от ТП 599 является просадка проводника в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 421.09 ПС Моква назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП по ВЛ 421.09 ПС Моква Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 421.09 ПС Моква Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 421.09 ПС Моква
3113 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-14 17:20 | 2024-02-14 19:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф613 в РП27 к ТП2018 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2018 к ТП2027 восстановлена.
3114 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-14 17:19 | 2024-02-14 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: участок кабельной линии, нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатации на РП-36 - ТП-918 РП-36 - ТП-918 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-36 - ТП-918 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3115 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-14 17:12 | 2024-02-16 04:22 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода, с последующим нарушением электрической изоляции фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ по всей длине. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 10кВ и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
3116 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-15 00:22 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты КВЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х12 от ПС Володарская КВЛ-10кВ №28, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой муфты КВЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х12 от ПС Володарская ВЛ-10кВ №28 из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, изменение свойств материалов концевой муфты КЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х120 от ПС Володарская ВЛ-10кВ №28. на ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
3117 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-14 16:49 | 2024-02-14 17:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №83 - №84 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания, с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита, с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №83 - №84 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №84 - №104 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №84 - №104 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №84 - №104 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №84 - №104 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино
3118 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-14 16:45 | 2024-02-14 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явился обрыв проводов в пролете опор №109 - №110 в результате падения дерева на провода из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №109 - №110 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролете опор №109 - №110, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3119 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-14 16:36 | 2024-02-14 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10/6кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 ВЛ 10кВ №101 ПС 35/10/6кВ Варегово вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10/6кВ Варегово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3120 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-14 15:33 | 2024-02-14 17:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 Ф605 РП36 ул.Тельмана д.77. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул.Тельмана д.77 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 Ф605 РП36 ул.Тельмана д.77, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул.Тельмана д.77, КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 Ф605 РП36. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул.Тельмана д.77, КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 Ф605 РП36
3121 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-14 15:15 | 2024-02-14 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: участок кабельной линии на КЛ-6кВ РП-29---ТП-1880 КЛ-6кВ РП-29---ТП-1880 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-29---ТП-1880 Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3122 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-14 14:50 | 2024-02-15 20:16 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-9-1-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-2/1, 1/3-1/5, 22-23, 10-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 порваны провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-9-1-10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №10-2/1, 1/3-1/5, 22-23, 10-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 порваны провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 по всей длине. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3123 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-14 14:30 | 2024-02-14 14:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 508 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2 Опора АКН-1ДБ (концевая) | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 508 КСМ-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 508. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 508 дефектов не выявлено дефектов не выявлено.
3124 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-14 14:24 | 2024-02-16 05:46 | 3.4.12.1.3, 1) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 62-63 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 2) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 64-65 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 3) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 51-52 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 4) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 19-20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Моховое, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 5) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и траверсу опоры в пролетах опор № 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. 6) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 59-60 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 7) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 189-190 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 8) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 135-136 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 9) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №1/51-1/52 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 10) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 16-17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ломовое, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 11) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 135-136 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 12) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 119-120 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 13) 8) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 30-31 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). 14) 8) В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" на опоре № 8-48 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка, с последующим нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор 62-63 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (ГИО), на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 64-65 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 3) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 51-52 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 4) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 19-20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 5) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и траверсу опоры в пролетах опор № 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. 6) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 59-60 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 7) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 189-190 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 8) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 135-136 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 9) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 1/51-1/52 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 10) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 16-17 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 11) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 135-136 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 12) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 119-120 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 13) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 30-31 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. 14) В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провод фазы "С" на опоре № 8-48 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазным коротким замыканием, устраненным оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Новосиль"и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Варваринка"и включить их в план работ РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Варваринка" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Моховое" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Новосиль"и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Варваринка"и включены в план работ РЭС. Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Варваринка" и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Варваринка" по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Варваринка" по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Новосиль" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Варваринка" по всей длине. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Варваринка" по всей длине.
3125 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-14 14:20 | 2024-02-15 19:16 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ледяного дождя,под воздействием сильных порывов ветра произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, из вне охранной зоны ВЛ на провода, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Росстани по всей длине.
3126 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 19:07 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
3127 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-02-14 13:20 | 2024-02-14 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №151- №152 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №151 - №152. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево выявлены дефекты, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3128 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-14 13:20 | 2024-02-17 20:05 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 94-95, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 75-77, ВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор № 8/31-8/32,9/2-9/3,8/36-8/37, ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор №131-9/2 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 28-29, ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 4/6-4/8, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 42-43 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое в пролете опор № 7/1-7/2, на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково в пролете опор № 124-126, на провода ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 10/68-10/69, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №219-220, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор № 12/19-12/20, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 94-95, с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 35-36, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 48-49, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 84-85, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор № 117-118, с последующим нарушением электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате налипания мокрого снега и образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 84-85, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 9-25-9-26, на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 3/52-3/61,на провода ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 132-133, на провода ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролете опор № 2/27-2/28, на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 10-14 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 1/3-1/4, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролете опор № 35-37 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на траверсу и провода ВЛ 10кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково на опору №1/8 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда (ГИО), на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 94-95, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 75-77, ВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор № 8/31-8/32,9/2-9/3,8/36-8/37, ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор №131-9/2, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда (ГИО), на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 28-29, ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 4/6-4/8, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 42-43 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда, ГИО), на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое в пролете опор № 7/1-7/2, на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково в пролете опор № 124-126, на провода ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 10/68-10/69, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №219-220, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор № 12/19-12/20, на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 94-95, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда,ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 35-36, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор № 48-49, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 84-85, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь со снегом, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск в пролете опор № 117-118, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда), на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 84-85, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 9-25-9-26, на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор № 3/52-3/61,на провода ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 132-133, на провода ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролете опор № 2/27-2/28, на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково в пролете опор № 10-14, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда (ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 1/3-1/4, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролете опор № 35-37 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда (ГИО), на траверсу и провода ВЛ 10кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково на опору №1/8 с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр по Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово, ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье , ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск, ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое, ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково, осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово, ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье, КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск, ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово, ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье , ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск, ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое, ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково, осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово, ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье, КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск, ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково, ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/10кВ Воин 1, ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3129 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-14 13:04 | 2024-02-14 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №168-№169 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-613 ПС Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №168-№169 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-613 ПС Западная в пролете опор №168-№169, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев на ВЛ-613 ПС Западная в пролете опор №168-№169 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ дефектов не обнаружено
3130 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-14 12:42 | 2024-02-14 12:46 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
3131 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-02-14 12:40 | 2024-02-14 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное послужило разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 57 отп. ТП 117 в результате процесса эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 57 отп. ТП 117 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 55-59, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 55-59, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 55-59 с целью выявления дефектов крепления изоляторов Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 55-59 с целью выявления дефектов крепления изоляторов
3132 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-14 12:37 | 2024-02-14 15:10 | 3.4.12.1, Воздействие налипания мокрого снега и гололедно-изморозевых отложений привело к обрыву провода ВЛ-6кВ Ф-608 ПС Сураж и повреждению изолятора фазы "В" на ЛР -45. | 4.4, Налипание мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения привели к обрыву провода на ВЛ 6кВ Ф.608 ПС Сураж, повреждению изолятора фазы "В" ЛР-45 и отключению ВЛ 6кВ Ф.608 ПС Сураж. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-608 ПС Сураж. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-608 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов и замену изолятора на ЛР-45 ВЛ-6кВ Ф-608 ПС Сураж. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов и замена изолятора на ЛР-45 ВЛ-6кВ Ф-608 ПС Сураж.
3133 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-14 12:37 | 2024-02-14 15:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж опора №11сп/4ф7 КВЛ 6кВ ТП23 к ТП57 к ТП12. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж опора №11сп/4ф7 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.612 ПС Сураж к ЦРП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж к ЦРП с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж к ЦРП с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3134 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-14 12:35 | 2024-02-14 15:57 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с не успешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№26-27, излома траверсы на опоре №28, механического разрушения изоляторов фазы «А» на опорах №№26, 27, 28 вследствие механического воздействия поднятой стрелой крана-манипулятора «КАМАЗ» гос. номер Х 638 ЕВ 31 регион. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №№26-27, с последующим изломом траверсы на опоре №28, механическим разрушением изоляторов фазы «А» на опорах №№26, 27, 28 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие механического воздействия на провода поднятой стрелой крана-манипулятора «КАМАЗ» гос. номер Х 638 ЕВ 31 регион. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Заявлениемв ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Не выполнено
3135 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-14 12:00 | 2024-02-14 22:50 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №78-79 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №58-59 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №78-79 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
3136 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-14 11:50 | 2024-02-14 12:24 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-188 Озерище ВЛ-1008 ПС Каськово явилось падение ветки на провода в пролете опор №6В-№7В в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-188 Озерище ВЛ-1008 ПС Каськово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста нулевого и фазного проводов в пролете опор №6В-№7В в результате механического воздействия на про-вода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-188 Озерище. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-188 Озерище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3137 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-14 11:45 | 2024-02-14 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т VN004-00124017 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3138 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-14 11:45 | 2024-02-14 13:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3139 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-14 11:40 | 2024-02-14 13:30 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием веса ГИО дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №56 - №57. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах ВЛ, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием веса ГИО дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №56 - №57. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №56 - №57 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №56 - №57 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
3140 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-14 10:58 | 2024-02-14 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Василево ПС 35/10 кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №104 - №105 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №104 - №105 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Василево ПС 35/10 кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Василево ПС 35/10 кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Василево ПС 35/10 кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Василево ПС 35/10 кВ Глебово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3141 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-02-14 10:50 | 2024-02-14 16:32 | 3.4.12.1, В результате налипания на провода гололедно-изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел обрыв проводов фазы "А", "В","С" и "0" ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-7 в пролёте опор №14-15, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. В результате налипания на провода гололедно- изморозевых отложений и сильного порывистого ветра , произошел обрыв проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП НП-1-1 в пролёте опор №16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.4, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов фазы "А", "В" , "С", "0" в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-16-7 из-за изморозевых отложений на проводах, во время ледяного дождя, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защиты. В результате нарушения электрической изоляции при обрыве проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП НП-1-1 из-за ледяного дождя произошло межфазное замыкание , устраненное действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП C-16-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С-16-7. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С-16-7. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Нов-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Нов-1-1. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Нов-1-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Нов-1-1 по всей длине линии.
3142 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2024-02-14 09:52 | 2024-02-14 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" траверсы опоры №149 в сторону опоры №150. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №149 при падении ветки дерева на провод фазы "С" траверсы опоры №149 в сторону опоры №150 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №149 - №150 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
3143 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-14 09:50 | 2024-02-17 12:41 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений, произошло падения веток деревьев из вне охранной зоны на провода, что привело к нарушению электрической изоляции, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток деревьев из-за гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ . Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
3144 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-16 23:15 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ 10 кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при образования ГИО на ветвях деревьев и падении веток дерева на провода ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3145 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 10:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №133а ул. Ромашина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф601 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф601 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №133а ул. Ромашина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф601 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф601 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3146 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-14 08:53 | 2024-02-14 10:48 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №140-№141 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №140-№141 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ 1001 ПС Гаристово
3147 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-02-14 08:40 | 2024-02-14 09:35 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 48-49, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Октябрьский ПС Аксай яч. №3, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 48-49 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Октябрьский ПС Аксай яч. №3, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Октябрьский ПС Аксай по всей длине. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3148 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-14 08:31 | 2024-02-14 10:29 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29-№30 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Павлово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29-№30 при образовании на деревьях ледяного покрова, при прохождении ледяного дождя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Павлово, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Павлово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1007 ПС Павлово
3149 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-14 08:07 | 2024-02-16 20:20 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-3 Ф-1, №24 - 25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-8; в пролете опор №11 - 12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-1-6, произошло нарушение электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения обледеневшей ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ КТП-Ш-2-3 №1, №24 - 25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-8, в пролете опор №11 - 12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-1-6 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-8 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-8; ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-1-6 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
3150 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-14 08:03 | 2024-02-17 17:25 | 3.4.12.1, В результате воздействия ветровых нагрузок и ГИО произошли падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10кВ с последующими повреждениями, повлекшие за собой нарушения в надёжной работе ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино В результате воздействия ветровых нагрузок и ГИО произошли падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10кВ с последующими повреждениями, повлекшие за собой нарушения в надёжной работе ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №20 ПС Южная В результате воздействия ветровых нагрузок и ГИО произошло падение ветвей деревьев и деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, что привело к нарушению электрической изоляции и нарушениям в надёжной работе ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.37-38,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "В и "С" в пролете оп.40-41,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" из-за гололёдно-изморозевых отложений,на провода в пролете опор №5-6, произошел обрыв проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате воздействия гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ на опору № 105 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" на провода фазы "В" и траверсу, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" на провода в пролете опор №37-№38 из-за ГИО, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате воздействия ГИО произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А";"В" и "С" в пролете опор №77-79 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов фазы "А";"В" и "С", устраненное действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика при ГИО, на провода фаз "В и "С" в пролете оп.3-16-3-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит В результате воздействия гололёдных-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 6-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткое замыканию, устраненному действием защит. В результате падения деревьев из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС "Становой Колодезь" в пролете опор №99-№100 из-за гололедно-изморозевых отложений, произошел обрыв проводов всех трех фаз, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" из-за гололёдно-изморозевых отложений, на провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №51-№51, произошел обрыв проводов всех трех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.109-110, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино из-за гололёдно-изморозевых отложений, на провода фаз "А" и "В" в пр. оп.97-98, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово из-за гололёдно-изморозевых отложений, на провода фаз "А" и "В" в пр. оп.57-58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8, устраненного действием защит В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская из-за гололедно-изморозевых отложений, на провода фаз "А" и "В" оп.24-25, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово при ветровой нагрузке, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/15-2/16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8, устраненного действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №11-19-11-20 при ветровой нагрузке и гололедно-изморозевых отложениях, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь в пролете опор № 152-153 из гололедно-изморозевых отложений, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны на провода в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки при ветровой нагрузке, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток дерева при ветровой нагрузки и ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10кВ произошли повреждения, повлекшие за собой нарушения в надёжной работе ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино В результате механического воздействия при падении веток дерева при ветровой нагрузки и ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10кВ произошли повреждения, повлекшие за собой нарушения в надёжной работе ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №20 ПС Южная В результате механического воздействия при падении веток дерева при ветровой нагрузки и ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10кВ произошло нарушение электрической изоляции и нарушения в надёжной работе ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.37-38 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Южная на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.40-41,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева из-за гололёдно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" на провода в пролете опор №5-6, произошел обрыв проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате падения ветки дерева при гололедно-изморозевых отложениях из вне охранной зоны КВЛ на опоре №105 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" на провод фазы "В" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" на провода в пролете опор №37-№38 из-за ГИО, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падения дерева на провода при ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете оп.77-79 фаз "А";"В" и "С" произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов фазы "А";"В" и "С", устраненное действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ГИО из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.3-16-3-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. В результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений на провод фазы "А" ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошел его обрыв в пролете оп.6-7, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному короткому замыканию устраненному действием защит. В результате механического воздействия при падении деревьев из гололедно-изморозевых отложений из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" в пролете опор №99-№100 , произошел обрыв проводов всех трех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева из-за гололёдно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №51-№52, произошел обрыв проводов всех трех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.109-110, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за гололёдно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино на провода фаз "А" и "В" в пр. оп.97-98 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за гололёдно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово на провода фаз "А" и "В" в пр. оп.57-58 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за гололедно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" оп.24-25 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке и гололедно-изморозевых отложениях из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №11-19-11-20, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/15-2/16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из гололедно-изморозевых отложений из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Колодезь в пролете опор № 152-153 , произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки, ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, ВЛ-10кВ №7 ПС Биофабрика, ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец,ВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая, ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская, ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Южная, ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки,ВЛ 10кВ №4 ПС Шепино, ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская,ВЛ-10кВ №20 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская,ВЛ-10кВ №20 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская,ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, ВЛ-10кВ №7 ПС Новосёлово, ВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская,ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово; ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово; ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10кВ Южная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово; ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово; ВЛ-10кВ №02 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бакланово" по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Жиляевская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая внести в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая внесены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
3151 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-14 07:55 | 2024-02-16 19:55 | 3.4.12.1.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра с ледяным дождем произошло падение веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате падения веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех указанных ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра всех указанных ВЛ-10кВ и включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3152 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-02-14 07:20 | 2024-02-14 11:38 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за разрушения штыревого изолятора фазы «С» на опоре №156 ЛЭП 10 кВ №6 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Разрушение штыревого изолятора фазы «С» на опоре №156 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3153 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-14 07:12 | 2024-02-14 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ "Р.Буды" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-69 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №462 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор №68-69 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №462 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №462 ПС 110кВ Р.Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3154 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-14 07:12 | 2024-02-14 07:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №468 ПС 110кВ "Р.Буды" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1-1-2 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №468 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор №1-1-1-2 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №468 ПС 110кВ Р.Буды. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №468 ПС 110кВ Р.Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3155 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-14 06:32 | 2024-02-14 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3156 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ-10-9 ПС№28 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3157 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ-10-7 ПС№28 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3158 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-14 06:16 | 2024-02-14 06:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ в пролете опор № 10-13- 10-14 (скорость ветра достигала более 13 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская в пролете опор № 10-13- 10-14. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская обрезаны, замечаний нет.
3159 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-14 06:13 | 2024-02-14 06:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС 110/10 Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного ветвью от дерева со следами КЗ из не охранной зоны . В районе порывистый ветер , метель | 4.4.3, В пролётах №№35-36 под проводами ветвь дерева с следами КЗ из не охранной зоны . ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС 110/10 Жирово В районе порывистый ветер , метель. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС 110/10 Жирово , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.2.5 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.2.5 ПС 110/10 Жирово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.2.5
3160 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-14 05:33 | 2024-02-14 09:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-51 - №8-52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-51 - №8-52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3161 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-14 05:25 | 2024-02-14 05:31 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
3162 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-14 05:15 | 2024-02-16 18:50 | 3.4.12.1.3, В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 17-18, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 23-24, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотынецкая с последующим обрывом фазы "В" и возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в пролете опор № 3-4, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в пролете опор № 31-32, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор № 23-2-23-3 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор № 6-1-6-2 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор № 168-169 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №162-162А ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 6-1-6-2 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №2-64 - 2-65 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №142-143 ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-16-5-17 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение веток из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 24-13-24-14 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение их в пролете опор №176-177, №170-171, №16-19-16-20 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение в пролете опор №32-35 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ, на опоре №33, 34 повреждение изоляторов ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и их падение в пролете опор №117-119 произошёл обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка с последующим нарушением электрической изоляции фаз и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате падения деревьев (веток) из-за ГИО на провода в пролете опор № 9-21-9-22 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Узкое , на провода по ВЛ 10 кВ № 4ПС 35/10 кВ Узкое в пролете опор 152-153, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Богородицкая с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №8-4-8-5 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате образования ГИО на ветвях деревьев, происходил наклон деревьев и падение ветки в пролете опор №10-36-10-37 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 17-18, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО), на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 23-24, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотынецкая, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО), на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в пролете опор № 3-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО), на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка в пролете опор № 31-32, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО), произошел обрыв провода ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 23-2-23-3 с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО), произошел обрыв провода ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 6-1-6-2 с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО), произошел обрыв провода ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 168-169 с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №162-162А ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 6-1-6-2 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №2-64 - 2-65 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №142-143 ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-16-5-17 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (дождь, гололеда, ГИО) на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 24-13-24-14ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении деревьев из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №176-177, №170-171, №16-19-16-20 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием атмосферных явлений (снега, гололеда, ГИО) в пролете опор №32-35 обнаружен обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ, на опоре №33, 34 повреждение изоляторов ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием атмосферных явлений (дождя, гололеда, ГИО) в пролете опор №117-119, произошёл обрыв проводов деревом, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении деревьев (веток) из-за ГИО на провода в пролете опор № 9-21-9-22 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Узкое , на провода по ВЛ 10 кВ № 4ПС 35/10 кВ Узкое в пролете опор 152-153, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Богородицкая, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №8-4-8-5 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием атмосферных явлений (гололеда, ГИО) в пролете опор №10-36-10-37 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф4 ПС Узкое 35/10 по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево ,ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево, ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово, ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов, ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая, ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово, ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка, ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10, ВЛ-10кВ Ф4 ПС Узкое 35/10, ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая, ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая, ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф4 ПС Узкое 35/10 разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф4 ПС Узкое 35/10 разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Богородицкая разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
3163 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-14 04:57 | 2024-02-14 18:25 | 3.4.12.1.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра с ледяным дождем произошло падение веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате падения веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех указанных ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра всех указанных ВЛ-10кВ и включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
3164 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-14 04:51 | 2024-02-15 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 195 - № 196 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 147 - № 148 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 195 - № 196 ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 147 - № 148 ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42 - №43 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Нила веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10 кВ Нила, устранены.
3165 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-14 03:49 | 2024-02-14 06:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения наружного освещения находящегося на балансе потребителя ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-3 от опоры №7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Барбашов Е.С. Состояние: Не выполнено
3166 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-14 02:44 | 2024-02-14 14:35 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №15 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
3167 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-14 02:30 | 2024-02-14 04:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 658 с. Бутырки произошло по причине однофазного К.З. короткое замыкание на вводе в дом по ул. Советская 55, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети- Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Бутырки ул. Советская д. 55
3168 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-14 02:00 | 2024-02-14 03:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №11 ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки при обрыве шлейфа фазы "А" с последующим перекрытием фазы "В" . вследствие потери механической прочности провода, изменение свойств материалов (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1984 года на опоре №11 ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" с приближением к соседнему шлейфу провода фазы "В" на опор №11 ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки, в результате произошел схлест проводов на опоре, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена шлейфа провода фазы. "А" на опоре №11 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки опора №11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №07 ПС "Двуречки" в пролетах №1-№73 на предмет выявления дефектов препятствующих нормальной работе ЛЭП. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 07 ПС Двуречки Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 07 ПС Двуречки
3169 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-02-13 23:32 | 2024-02-13 23:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 81-82 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 81-82 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №777. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №777 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3170 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-02-13 23:26 | 2024-02-13 23:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Прилепы произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №32 по ул. Лесная (от опоры №2/4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
3171 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-13 23:04 | 2024-02-13 23:17 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 24-А ул.Стахановская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ № 1 КТП 148 ВЛ №5 ПС Н.Лядинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3172 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-02-13 23:01 | 2024-02-14 01:49 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" 2 сш 10 кВ на участке от проходных изоляторов 10 кВ до ВН 2 10кВ БКТП 1001 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" 2 сш 10 кВ на участке от проходных изоляторов 10 кВ до ВН 2 10кВ БКТП 1001 ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции опорной изоляции на БКТП-1001 ПС Курасовка VS010-0001138 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр оборудования БКТП 1001 и по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования БКТП 1001 и по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3173 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-13 22:57 | 2024-02-14 00:37 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кашира по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем РОВД по причине повреждения ТП-2-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кашира, находящемся на балансе и обслуживании РОВД. | 4.3, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-2-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кашира, находящегося на балансе и обслуживании потребителя РОВД, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кашира по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю РОВД о приведении потребительского оборудования ТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г.
3174 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-13 22:41 | 2024-02-14 01:31 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети вследствие короткого замыкания. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3175 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-13 23:56 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1отключилась вследствие межфазного замыкания возникшего в результате касания провода в пролете опор № 49 - № 50 ветками деревьев из-за тяжести образовавшихся гололедных отложений во время прохождения осадков в виде дождя и снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия из-за тяжести образовавшихся гололедных отложений на ветках деревьев и касания проводов в пролете опор № 49 - № 50 с последующим возникновением межфазного замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3176 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-13 21:45 | 2024-02-13 23:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП 014 с. Казинка произошло по причине однофазного К.З. на вводе в дом №37 ул. Восточная между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Казинка ул. Восточная д. 37
3177 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-13 21:23 | 2024-02-13 21:29 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 296 ул.Ленина (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №3 КТП 384 ВЛ №04 ПС Татановская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3178 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-13 20:52 | 2024-02-13 20:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №118-119 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №118-119, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№115-120. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№115-120. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
3179 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2024-02-13 20:10 | 2024-02-13 20:51 | 3.4.8.4, КЗ из-за постороннего предмета на ВЛ 10кВ №03 от ПС Балыклейская пролёт опор №83-84, лента перекрыла два провода фаз "С" и "В" одним концом ленты, что привело к срабатыванию защиты. При срабатывании АПВ перемкнувшая линию часть кассеты перегорела. В то же время второй конец ленты, при порывах ветра, перемкнул фазы "А" и "С", что привело к неуспешному АПВ. | 4.12, КЗ из-за постороннего предмета на ВЛ 10кВ №03 от ПС Балыклейская пролёт опор №83-84. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр провода в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская в месте прохождения токов КЗ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр провода в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская в месте прохождения токов КЗ. Мероприятие: Техническое По результату осмотра провода в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская, произвести ремонт (замену) повреждённого участка. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра провода в пролёте опор №83-84 ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская, произведен ремонт (замена) повреждённого участка.
3180 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2024-02-13 20:10 | 2024-02-13 21:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №3-4 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №3-4 Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №3-4
3181 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-13 20:04 | 2024-02-13 22:30 | 3.4.12.1, В результате резких температурных перепадов и высокой влажности произошло повреждение 2-х опорных изоляторов на шиносборке в РУ-6кВ ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская. | 4.1.5, Отключение ВВ-458 в ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ в РУ-6кВ ЦРП-1 ПС Дятьковская из-за повреждений 2-х опорных изоляторов на шиносборке. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене опорных изоляторов в РУ-6кВ ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опорных изоляторов в РУ-6кВ ЦРП-1 Ф-621 ПС Дятьковская.
3182 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-13 20:02 | 2024-02-13 21:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Успенский Ф1 КТП№068 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.
3183 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-13 19:51 | 2024-02-13 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №93-№94 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №93-№94 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Рябцево Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1008 ПС Рябцево в пролете опор №93-№94, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев на ВЛ-1008 ПС Рябцево в пролете опор №93-№94 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Рябцево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ дефектов не обнаружено
3184 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-13 19:40 | 2024-02-13 21:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под тяжестью налипания мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 силами ИТР. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Богачев Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3185 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-13 19:30 | 2024-02-13 20:01 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-10кВ №9 Нарышкино в пролете опор 288-291, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-10кВ №9 Нарышкино в пролете опор 288-291, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
3186 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-13 19:13 | 2024-02-13 21:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ПС 110кВ ВОЛЯ произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ПС 110кВ ВОЛЯ, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежову В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ПС 110кВ ВОЛЯ, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежову В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ПС 110кВ ВОЛЯ стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Ежову В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ПС 110кВ ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
3187 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-02-13 19:07 | 2024-02-13 23:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции опорных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" 1 секции шин 10кВ ЗТП 309 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" 1 секции шин 10кВ ЗТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции опорной изоляции на КТП-309 ПС Верхопенье VS010-0000855 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ЗТП 309 и по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ЗТП 309 и по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3188 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-13 19:00 | 2024-02-13 20:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №104 - №105 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №104 - №105 ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3189 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-13 19:00 | 2024-02-14 05:43 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов обмоток ВН 10 кВ трансформатора КТП-10/0,4кВ №91 д. Новомалиново в процессе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение внутрибаковой электрической изоляции обмоток стороны ВН "А-В", "А-С" и "В-С", что привело к возникновению межфазного КЗ внутри тр-ра, устраненного действием защит с повреждением трансформатора и нарушением электроснабжения потребителей. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за ее старения стороны ВН трансформатора КТП-10/0,4кВ №91 д. Новомалиново в процессе его длительной эксплуатации с 1987 г., произошло возникновение межфазного КЗ внутри бака трансформатора, устраненного действием защит, с повреждением трансформатора (обрыв обмоток ВН 10 кВ) и нарушением электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, изменение свойств материалов обмоток ВН 10 кВ трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №91 д. Новомалиново на КТП 091 д. Малиново Ф14П КТП 091 д. Малиново Ф14П | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 091 д. Малиново Ф14П и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 091 д. Малиново Ф14П и включить их в план работ Новосильского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 091 д. Малиново Ф14П. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 091 д. Малиново Ф14П.
3190 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-02-13 18:38 | 2024-02-13 20:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 27-28 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3191 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-13 18:30 | 2024-02-13 19:24 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4 кВ №1 пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло налипание льда на ветвях деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, и падение ветвей на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-4-31 в пролете опор 16-17, что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-31по всей длине Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-31 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
3192 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-02-13 18:13 | 2024-02-13 20:07 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги в результате обрыва провода фазы «В» в пролёте опор № 16-17 и схлестывание проводов фаз «В», «С». | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №16-17 и схлестывание проводов фаз «В», «С» ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги из-за нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов.
3193 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-13 18:10 | 2024-02-13 19:37 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва, с последующим падением на землю, провода фазы «А» в пролётах опор №№14-16, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв, с последующим падением на землю, провода фазы «А» в пролётах опор №№14-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
3194 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-13 18:10 | 2024-02-13 19:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 219, произведена вырубка (обрезка крон).
3195 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-13 17:45 | 2024-02-13 18:51 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №7907 ПС "Рубанщина" в пролёте опор № 62-64, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №7907 ПС "Рубанщина" в пролёте опор № 62-64, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное Не назначается. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначается.
3196 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-13 17:40 | 2024-02-13 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-026 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-026 Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-026
3197 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-13 17:20 | 2024-02-13 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатацинного срока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя кабельной муфты на участке кабельной линии на КЛ-6кВ ТП79--ТП1851 КЛ-6кВ ТП79--ТП1851 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП79--ТП1851 Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3198 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-13 17:11 | 2024-02-13 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская в пролете опор № 3-7 - 3-8, при порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская в пр.опор № 3-7 3-8 обрезаны, спилены. Замечаний нет.
3199 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-13 17:10 | 2024-02-13 18:40 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3381 Ф604 РП37 от опоры к дому 1ый проезд Меловой д.8., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3381 Ф604 РП37 от опоры к дому 1ый проезд Меловой д.8., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3381 Ф604 РП37 от опоры к дому 1ый проезд Меловой д.8. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3381 Ф604 РП37 от опоры к дому 1ый проезд Меловой д.8.
3200 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-13 17:08 | 2024-02-13 18:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 914 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 1-2 1-3, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов, в результате старения материала провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 1-2 1-3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 914. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 914, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3201 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-13 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 215 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00017889 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 215 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр по всей длине ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 215 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фаз Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3202 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-13 16:42 | 2024-02-13 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №42 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Нагорная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3203 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-13 16:37 | 2024-02-13 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3204 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-13 16:36 | 2024-02-13 18:23 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за пробоя изоляции опорного изолятора фазы "В" 2 секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 КЛ 10 кВ РП 48 каб.Б в РУ 10 кВ ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы "В" 2 секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 КЛ 10 кВ РП 48 каб.Б в РУ 10 кВ ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое произошёл вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорного изолятора фазы "В" 2 секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 КЛ 10 кВ РП 48 каб.Б в РУ 10 кВ на ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 907 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3205 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-13 16:36 | 2024-02-13 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ у СРВ 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое, перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №6 КЛ 10 кВ ТП 597 каб.Б в РУ 10 кВ ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ у СРВ 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое, изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №6 КЛ 10 кВ ТП 597 каб.Б в РУ 10 кВ ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ у СРВ 10 кВ в РУ 10 кВ на ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое, Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на I секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №6 КЛ 10 кВ ТП 597 каб.Б в РУ 10 кВ на ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 574 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 596 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3206 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-13 16:30 | 2024-02-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ЦРП Город яч.4б - Тяговая 2 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год. Последние испытания проведены 13.10.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4 на участке от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-133 яч.1 до ТП-160 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3207 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-13 16:28 | 2024-02-13 17:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №29 по ул. Заводская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №29 по ул. Заводская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Урицкого от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "Брянск Электро" Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Урицкого от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "Брянск Электро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3208 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-13 15:30 | 2024-02-13 15:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (ТП 193-06/100). Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (ТП 193-06/100) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3209 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-13 15:12 | 2024-02-13 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 12-13, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская обрезаны, спилены
3210 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2024-02-13 15:10 | 2024-02-13 17:05 | 3.4.8.1, Механическое воздействие при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 9 Ворон-Лозовка, КЗ в результате обрыва и дальнейшего перехлеста проводов в пролете опор № 60-61. | 4.4.1, КЗ в результате обрыва и дальнейшего перехлеста проводов в пролете опор № 60-61 из-за воздействия при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 9 Ворон-Лозовка, | Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих производство работ в охранной зоне ЛЭП РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление Мероприятие: Организационное По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление начальнику ОМВД
3211 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-13 14:30 | 2024-02-13 16:34 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35кВ Котово произошел из-за обрыва провода "N" веткой упавшего дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №15-16 при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода "N" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35кВ Котово произошел из-за механического воздействия при падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35кВ Котово. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3212 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-13 14:25 | 2024-02-13 15:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-979П, находящейся в эксплуатационной ответственности Мобиком-Центр ЗАО Южный филиал |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику Мобиком-Центр ЗАО Южный филиал
3213 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-13 14:25 | 2024-02-13 14:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение трансформаторной подстанции в смежной электрической сети вследствие короткого замыкания в ней |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3214 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-13 14:04 | 2024-02-13 16:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской отпайке, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3А ПС 35/10кВ Шаблыкино с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", устраненному оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю АО "Орёлоблэнерго" с требованием содержания, находящегося на их балансе электрооборудования в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: письмо руководителю АО "Орёлоблэнерго"
3215 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В КЛ-10-10 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 явилось повреждение на потребительском оборудовании КЛ-10-10 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящимся в собственности и на балансе потребителя Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
3216 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-13 13:54 | 2024-02-13 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 -№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 10 - №11 ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье, устранены.
3217 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 15:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №83 ул. Речная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1079 Ф602 РП34. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1079 Ф602 РП34 с медным проводом потребителя на доме №83 ул. Речная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1079 Ф602 РП34 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1079 Ф602 РП34 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3218 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-13 13:40 | 2024-02-13 14:35 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание и отключение в потребительской трансформаторной подстанции ТП-8 ВШЗ Ф.16 |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3219 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2024-02-13 13:36 | 2024-02-13 15:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 ВЛ 1002 ПС 11035/10кВ Поселки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 ВЛ 1002 ПС 11035/10кВ Поселки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 ВЛ 1002 ПС 11035/10кВ Поселки. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено
3220 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-13 12:20 | 2024-02-13 13:50 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №9 ул. Калинина произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-601 ПС Бытошская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №9 ул. Калинина от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-601 ПС Бытошская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-11 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3221 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-13 12:16 | 2024-02-13 14:10 | 3.4.8.1, В пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово оборван провод фазы "С" экскаватором сторонней организации при выполнении работ по расчистке снега в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №80-81 при выполнении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ экскаватором сторонней организации. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с ООО "ГрейтСтрой" на предмет выполнения работ в охранных зонах электроустановок Филиала. Составить акт повреждения электрооборудования с последующим оформлением претензии. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС А.В. Лебедев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа, оформлен акт повреждения.
3222 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-02-13 12:12 | 2024-02-13 15:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве вязки провода фазы "С" на опоре №11, с последующим схлестом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №11-12 в результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "С" на опоре №11, с последующим схлестом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошёл в результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3223 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-02-13 11:42 | 2024-02-13 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №775. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3224 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-13 11:30 | 2024-02-13 12:05 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №71-72 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №71-72 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
3225 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 12:00 | 3.4.9.3, ОтключениеКЛ 10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ИП Хуранова ТП 340А, находящейся в эксплуатационной ответственности данного потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Хуранова претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Никитин Сергей Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес ИП Хурановой претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3226 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-13 10:40 | 2024-02-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985г. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) дефектов Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: протокол Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН февраль 2024 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 0,4кВ №8 ТП 204 (ул.Восточная) в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
3227 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2024-02-13 09:58 | 2024-02-13 11:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств стойки опоры № 44 ВЛ 10 кВ № 17 Слава в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Потеря механической прочности опоры № 44 ВЛ 10 кВ № 17 Слава в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 17 Слава. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 17 Слава. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 17 Слава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
3228 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-13 09:40 | 2024-02-13 10:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 23.03.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1. на участке отРП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ РП-в/ч (п.Дачный) яч.7 - КТП-596 ААШв-10 3х70 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1. со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП/Вч яч. 7 до ТП-596 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3229 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-13 09:30 | 2024-02-13 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 5 на ПС 110 кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская в пролете опор № 54-55 при порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3230 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-13 09:20 | 2024-02-13 09:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 65 п.2-67 п.2 ТП 193 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3231 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-13 09:16 | 2024-02-13 12:57 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №16 - №17 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16 - №17 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16 - №17 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.
3232 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-18 ПС 110кВ Студенческая находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РВК-Воронеж"
3233 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-13 08:51 | 2024-02-13 12:26 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 076 является поврежденный ввод потребителя от оп.№48. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ потребителя от оп.№48 ВЛ0,4кВ №2 ТП 076 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ потребителя от оп.№48 ВЛ0,4кВ №2 ТП 076 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3234 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-02-13 08:40 | 2024-02-13 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 771 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия изоляции электрической дугой в ячейке № 01 на ПС Васильевка по причине пробоя изоляции трансформатора тока фазы «А» вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке № 01 на ПС Васильевка по причине пробоя изоляции трансформатора тока фазы «А» вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции трансформатора тока фазы «А» на ПС 35/10кВ Васильевка ПС 35/10кВ Васильевка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ПС Васильевка, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние трансформаторов тока. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр оборудования ПС Васильевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ПС Васильевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3235 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-13 08:20 | 2024-02-13 11:29 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1/4, с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №1/4-6/1, вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1/4, с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №1/4-6/1 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3236 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-13 08:05 | 2024-02-13 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ-10кВ РП-10н(4) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-10кВ от РП-10н яч.4 до ТП-1002н яч.2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-10кВ от РП-10н яч.4 до ТП-1002н яч.2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 10н(4)ЗТП 1002н(2) KS010-0000956 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-10н яч.4 до ТП-1002н яч.2. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-10н яч.4 до ТП-1002н яч.2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г.
3237 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2024-02-13 07:55 | 2024-02-13 08:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС Красная Пальна произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 509П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Сентябрь |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3238 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-13 07:42 | 2024-02-13 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 3.1.25 ПС 110кВ «Фатеж» , явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное повреждением кабельной муфте на ВН-1 в сторону ТП 3.1.25 18/250, из-за пробоя изоляции на кабельной муфте (в эксплуатации с 1975г. ). | 4.3.3, Причиной вызванное повреждение кабельной муфте на КЛ-10 кВ № 3.1.25 ПС 110кВ «Фатеж» на ВН-1 в сторону ТП 3.1.25 18/250, пробой изоляции на кабельной муфте ( в эксплуатации с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты ,пробой изоляции на кабельной муфте на ВЛ-10 кВ № 3.1.25 ПС 110кВ «Фатеж» ТП 3.1.25 18/250 ВЛ-10 кВ № 3.1.25 ПС 110кВ «Фатеж» ТП 3.1.25 18/250 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.1.25 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.25 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.25, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.25 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол по обучению персонала
3239 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-13 07:30 | 2024-02-13 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00018441 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3240 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-13 07:24 | 2024-02-13 16:27 | 3.4.12.1.1, При гололёдно-изморозевых отложениях на проводах ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Архангельская в пролете опор №6/33 - 6/34 произошел провис провода фазы "А", что привело к его сближению и схлёсту с проводом фазы "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская, в результате чего произошло короткое замыкание и обрыв проводов из-за термического повреждения в момент замыкания. | 4.10, При гололёдно-изморозевых отложениях на проводах ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Архангельская в пролете опор №6/33 - 6/34 произошел провис провода фазы "А", что привело к его сближению и схлёсту с проводом фазы "В" ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская, в результате чего произошло короткое замыкание и обрыв проводов из-за термического повреждения в момент замыкания. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
3241 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-13 07:19 | 2024-02-13 09:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и гололедно-изморозевых отложений, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №31-32. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-35. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-35. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
3242 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-13 06:30 | 2024-02-13 11:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН 0,4 кВ фаз «А», «В», «С фидера №4 в ЗТП 7-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошел из-за нарушения изоляции вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 7-02 ПС Старый Оскол-1 VN004-00026322 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 7-02 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г.
3243 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-13 06:25 | 2024-02-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационого срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока и нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ кабельной линии на ТП-371 ТП-402 ВГЭС. ТП-371 ТП-402 ВГЭС. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания ТП-371 ТП-402 ВГЭС. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3244 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-13 05:41 | 2024-02-13 07:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Техническое Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3245 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-13 04:35 | 2024-02-13 05:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительского оборудования ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
3246 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-13 04:26 | 2024-02-13 06:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №177-178. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №177-178 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3247 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-13 03:10 | 2024-02-13 07:33 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ418.10 ПС110кВ Разиньково явилось повреждение на потребительском ТП 3/2х250 Ток. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 3/2х250 Ток ВЛ10кВ 418.10 ПС110кВ Разиньково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 3/2х250 Ток ВЛ10кВ 418.10 ПС110кВ Разиньково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3248 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-13 02:50 | 2024-02-13 03:05 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-98 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№95-105. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№95-105. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
3249 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-33 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЮВЖД
3250 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-13 01:47 | 2024-02-13 02:10 | 3.4.12.1.3, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская в пролете опор 34-35, что привело к нарушению изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате гололедно-изморозевых отложений произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская в пролете опор 34-35, что привело к нарушению изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РЭСВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Архангельская по всей длине Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
3251 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-13 01:45 | 2024-02-13 03:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля силового кабеля 10 кВ от ТП №660 до ТП №832 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 18.12.2023 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки на участке от ТП №660 до ТП №832 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой жил силового кабеля на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки участок от ТП №660 до ТП №832 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля на КВЛ-10 кВ яч. №17 ПС "Бутырки" от ТП 660 до ТП 832. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов Сергей Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ после ремонта от ТП №660 до ТП №832 Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов Сергей Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-10 кВ после ремонта от ТП №660 до ТП №832
3252 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-02-13 01:25 | 2024-02-13 01:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №45 - №46, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №45 - №46, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Кляриново проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1004 ПС Кляриново в пролете опор №45 - №46, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка угрож. деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кляриново при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разраб. мероприятия. Дефекты занесены.
3253 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-13 01:18 | 2024-02-13 01:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №744 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №744 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №744 ПС "Охочевка". Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
3254 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-13 01:09 | 2024-02-13 01:14 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №42-43, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
3255 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-13 00:53 | 2024-02-13 02:14 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2008 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за срыва штыревого изолятора, с последующим обрывом провода шлейфа фазы "А" на опоре №1/1 провода ввода в жилой дом с. Ильинка пер. Советский 25 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора, с последующим обрывом провода шлейфа фазы "А" на опоре №1/1 провода ввода в жилой дом с. Ильинка пер. Советский 25 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2008 ПС 110 кВ Алексеевка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2008 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
3256 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-13 00:50 | 2024-02-13 14:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово веткой дерева, упавшей на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3257 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-13 00:40 | 2024-02-13 00:43 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за падения ветви дерева в пролете опор №72-73, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
3258 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-13 00:23 | 2024-02-13 00:40 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температур окружающего воздуха произошло образования ГИО на ветвях деревьев, что привело к наклону дерева (из вне охранной зоны ВЛ )и его падению на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль в пролете опор №26-27с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №26-27 из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль из-за образования ГИО на ветвях дерева, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные при осмотре ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль включить в план работ северного участка СЛЭП УВС. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Залегощь - Новосиль по всей длине с целью выявления опасных деревьев в том числе сухостоя вне охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
3259 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-12 23:40 | 2024-02-13 00:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 406 с Фащевка произошло по причине однофазного КЗ на вводе в дом №27 ул. Советская между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Фащевка ул. Советская д. 27.
3260 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-12 22:40 | 2024-02-12 23:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 в пролете опор №2-№3, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "А" , с его последующим обрывом и падением на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 в пролете опор №2-№3 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на землю и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 в пролете опор №2-№3 на ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-7 по всей длине.
3261 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-12 22:30 | 2024-02-12 23:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3262 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6кВ №15 ПС Уваровская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК") вызвало возникновение однофазного замыкания на землю фазы "В" , что привело к ненормальному режиму работы в сети 6кВ и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС Уваровская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки ВЛ 6кВ №15 ПС Уваровская в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
3263 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-12 20:40 | 2024-02-12 22:30 | 3.4.7.3.1, Перегорание в/в предохранителей двух фаз "В" и "С" ТП 576 (Лыченцы школа) в результате короткого замыкания, возникшего в результате шин фаз "В" и "С" трансформатора ТП 576 (Лыченцы школа) телом кошки. Под корпусом ТП обнаружено тело кошки со следами электрической дуги. | 4.12, Перекрытие шин фаз "В" и "С" трансформатора ТП 576 (Лыченцы школа) через тело животного. Попадание животного произошло в следствии наличия отверстия в помещение ТП 576 (Лыченцы школа). На шинах и теле мертвой кошки, обнаруженной под корпусом трансформатора, видны следы электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 576 (Лыченцы школа) ТП 576 (Лыченцы школа) | Мероприятие: Техническое Произвести работы на ТП 576 (Лыченцы школа), направленные на устранения путей проникновения животных, выявленных при осмотре. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены работы на ТП 576 (Лыченцы школа), направленные на устранения путей проникновения животных, выявленных при осмотре. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3264 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-12 20:15 | 2024-02-12 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.4-ТП-306 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 11.05.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ-10кВ от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1 на участке от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ-10кВ от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-10кВ от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КВЛ-10кВ от ТП-306 яч.6 до ТП-309 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3265 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-12 19:28 | 2024-02-12 20:33 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 , что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом от опоры №16 ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 . на ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Южн-22-30 по всей длине.
3266 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-12 19:20 | 2024-02-12 20:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2 - 3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2 - 3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 РП 5, произведена вырубка (обрезка крон).
3267 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-02-12 19:11 | 2024-02-12 21:05 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская произошло по причине повреждения на потребительской ТП-12-12 ПС 35 кВ Кантемировская, находящейся на балансе и обслуживании Кантемировского филиала АО "Воронежнефтепродукт". | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-12-12 ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская, находящейся на балансе и обслуживании Кантемировского филиала АО "Воронежнефтепродукт". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кантемировский филиал АО "Воронежнефтепродукт" о приведении потребительского оборудования ТП-12-12 ПС 35 кВ Кантемировская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Кантемировский филиал АО "Воронежнефтепродукт" о приведении потребительского оборудования ТП-12-12 ПС 35 кВ Кантемировская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3268 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-12 19:09 | 2024-02-12 19:21 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 7 ул. Проезжая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3269 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-12 18:33 | 2024-02-12 19:42 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Л. Россошь от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. с налипанием снега на ветке. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Л. Россошь в пролёте опор № 21-22 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. с налипанием снега не ветке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-2 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
3270 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-12 18:13 | 2024-02-12 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 10 м/с, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ Ф№03 ПС 110/10 кВ Б. Чернь, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ Ф№03 ПС 110/10 кВ Б.Чернь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 кВ Большая Чернь по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 кВ Большая Чернь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 кВ Большая Чернь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 кВ Большая Чернь и включены в план работ РЭС.
3271 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2024-02-12 17:20 | 2024-02-12 19:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6кВ № 20 Нефтебаза ПС Становое произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 214П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЧП Петрищев А.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3272 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-12 16:20 | 2024-02-12 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 пер. Лермонтова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1186 Ф1013 РП102. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП1186 Ф1013 РП102 с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Лермонтова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП1186 Ф1013 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП1186 Ф1013 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3273 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-12 16:18 | 2024-02-12 18:50 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-627 ПС Старская в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-627 ПС Старская в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК 2-10 к трансформатору в КТП-18 Ф-627 ПС Старская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-18 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-18 Ф-627 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-627 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-627 ПС Старская.
3274 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-12 16:17 | 2024-02-12 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Брянцево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3275 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-02-12 16:03 | 2024-02-12 19:56 | 3.4.12.1.3, При неблагоприятных погодных условиях(осадки в виде снега, мокрого снега и дождя) произошло образование ГИО на ветвях дерева, что привело к изгибу ствола и касание ветвями дерева проводов ВЛ 10кВ №13 ПС Прудковская в пролете опор №218-219. Дерево произрастало за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "В" и "С" ветвью дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №13 на ПС Прудковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Прудковская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
3276 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-12 16:00 | 2024-02-12 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Восход поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Восход поселок) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Восход поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Восход поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3277 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-12 15:30 | 2024-02-12 17:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №73 ул. Малыгина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0302 Ф607. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0302 Ф607 РП17 с медным проводом потребителя на доме №73 ул. Малыгина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0302 Ф607 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0302 Ф607 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3278 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-12 15:24 | 2024-02-12 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло в результате пробоя изоляции и разрушения РВО 10 кВ фазы "В", с последующим кратковременным схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" РВО 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 307, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции и разрушение РВО 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 307 ПС 35 кВ Беловское произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала в процессе эксплуатации РВО 10 кВ фазы "В" на КТП 307 ЛЭП 10кВ № 3 ПС Беловское VS010-0000726 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести замену РВО 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 307 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское . Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3279 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-12 15:22 | 2024-02-12 17:18 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Е 018 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Е 018 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Е 018. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Е 018. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026, произведена вырубка (обрезка крон).
3280 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-02-12 14:57 | 2024-02-12 16:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия порывов ветра до 13 м/с на опоре № 13 ВЛ 10кВ № 5 ПС Бахаревская произошел срыв вязки провода фазы «С». | 4.3.3, В результате срыва вязки провода на опоре № 13 произошло его падение на траверсу и возникновение аварийного режима работы ВЛ 10кВ № 5 ПС Бахаревская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Бахаревская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев
3281 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-12 14:56 | 2024-02-13 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение участка ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково за ячейкой В-35 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3282 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-12 14:45 | 2024-02-12 20:05 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Разветье произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом проводов на опоре №9, спиленным деревом посторонними лицами из не охранной зоны ВЛ. | 4.4.1, обрыв проводов на опоре №9, спиленным деревом посторонними лицами из не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний.
3283 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-12 14:40 | 2024-02-12 16:20 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ТП-81а яч.3 - КТП-545 яч.3 . произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-282а, находящейся в эксплуатационной ответственности компании авторынка ИП Золотарёв |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
3284 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-12 14:20 | 2024-02-12 15:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Юго-западная- ТП-374 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-209а, находящейся в эксплуатационной ответственности компании ООО "Автомир" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
3285 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-12 14:14 | 2024-02-12 14:32 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 26 ул. Кузьминская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 194 ВЛ №17 ПС №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3286 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-12 14:05 | 2024-02-12 14:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Левково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Левково . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Левково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Левково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3287 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-12 14:01 | 2024-02-12 16:16 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №181-№182 в результате обстрела ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №181-№182 ВЛ 10 кВ №01 ПС Теткино в результате обстрела ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3288 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-12 13:56 | 2024-02-12 15:45 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас установлено, что причиной возникновения однофазного замыкания на землю явилось падение дерева в пролете опор №14/146-15/146, которое зацепилось своей вершиной за провод фазы "А". Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №14/146-15/146 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
3289 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками явилось междуфазное КЗ между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 262-263 вследствие перекрытия изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого под действием порывистого ветра. | 4.4.4, Механическое воздействие порывистого ветра, приведшее к перекрытию изолирующего воздушного промежутка при приближение фазных проводов к друг другу на расстояние менее допустимого на ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками в пролете опор №№ 262-263 по фазам "В" и "С". | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозозащитного троса опор №№ 260-265 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозозащитного троса опор №№ 260-265 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками и замера стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 260-265 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана-графика не требуется Мероприятие: Техническое Произвести замер стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 260-265 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер стрелы провеса проводов
3290 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-12 13:36 | 2024-02-12 15:05 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП7 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Филиппа Стрельца д.86, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП7 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Филиппа Стрельца д.86, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП7 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Филиппа Стрельца д.86. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено мероприятие по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП7 ф.1032 ПС Центральная от опоры к дому ул. Филиппа Стрельца д.86.
3291 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-12 13:34 | 2024-02-12 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-103 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-103 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-103 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3292 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-02-12 13:18 | 2024-02-12 15:43 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между вводами 10 кВ фазы "А", "В" силового трансформатора, с последующим перекрытием изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП 214, вследствие проникновения животного (куница) под защитный кожух со стороны РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между вводами 10 кВ фазы "А", "В" силового трансформатора, с последующим перекрытием изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП 214, вследствие проникновения животного (куница) под защитный кожух со стороны РУ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3293 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-12 13:10 | 2024-02-12 13:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС 110/35/10кВ Горшечное с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №68 фаза "А" и №71 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при порывах ветра. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №68 фаза "А" и №71 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Горшечное
3294 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-12 13:00 | 2024-02-12 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф3 от ТП163 в пролете опор № 21 - № 22, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф3 от ТП163 ф118 ПС Залинейная в пролете опор № 21 - № 22, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП163 ф118 ПС Залинейная в пролете опор № 21 - № 22. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП163 ф118 ПС Залинейная в пролете опор № 21 - № 22.
3295 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-12 12:45 | 2024-02-12 15:05 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №323/38-№323/39, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №44-№45, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №323/38-№323/39 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №44-№45 ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №323/30-№323/45, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №39-№49 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: При произведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №39-№49 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №323/30-№323/45, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №39-№49. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №323/30-№323/45, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №39-№49 не обнаружено.
3296 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-12 12:45 | 2024-02-12 16:21 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода Ф А в пролете оп. №16-17, из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной обрыва провода Ф А в пролете оп. №16-17 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилась воздействие обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3297 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-12 12:30 | 2024-02-12 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты на опоре №22/2 на участке КЛ 6 кВ Р-210 - КТП 220 вследствие изменения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жил фаз "А" и "В" концевой кабельной муфты на опоре №22/2 участка КЛ 6 кВ Р-210 - КТП 220 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 Строитель 3КНТп-10-150/240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ Р-210 - КТП 220 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КЛ/ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3298 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-02-12 11:35 | 2024-02-12 12:50 | 3.4.12.1.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода спусков к КТП-153 ф.1004 ПС Ружное | 4.4.3, Падение ветки на провода спусков к КТП-153 ф.1004 ПС Ружное привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №2.1.1-2.1.2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
3299 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-12 11:31 | 2024-02-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №111 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ-6кВ №111 ПС 110 кВ Журавлики - РП 10 яч.4 в целом месте из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ-6кВ №111 ПС 110 кВ Журавлики - РП 10 яч.4 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6кВ №111 ПС Журавлики-110-РП 10 яч.4 KS006-0000002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №111 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
3300 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-12 11:22 | 2024-02-12 11:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-10/Сх-8-160 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-10/Сх-8-160 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-10/Сх-8-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-10/Сх-8-160 по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-10/Сх-8-160 по всей длине.
3301 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-12 11:17 | 2024-02-12 11:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ ПС №17 – Головино с отпайкой на ПС 35/10кВ Стеклозавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №196/35-№196/36. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №196/35-№196/36 при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ ПС №17 – Головино с отпайкой на ПС 35/10кВ Стеклозавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ ПС№17-Головино с отпайкой Стеклозавод на предмет отложения гололёда на провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35кВ ПС№17-Головино с отпайкой Стеклозавод на проводах образования и отложения гололёда не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 35кВ ПС№17-Головино с отпайкой Стеклозавод произвести сбивку гололёда с проводов при наличии отложения ГИО. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35кВ ПС№17-Головино с отпайкой Стеклозавод на проводах образования и отложения гололёда не обнаружено.
3302 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 14:35 | 3.4.7.3.4, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково явилось необходимость устранение замыкания на землю из-за падения дерева на ВЛ подмытое оттепелью. | 4.4.3, Причиной возникновения земли на ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково явилось сорванная вязка провода ф. А на оп. 29 из-за падения дерева на ВЛ подмытое оттепелью, стоявшее вне ОЗ ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково
3303 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 13:04 | 3.4.12.2.3, ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Сапрыкино отключена оперативно в результате однофазного КЗ возникшего в следствие падения ветки дерева на шлейф на опоре №98 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение шлейфа на опоре №98 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением однофазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа марки АС-50 на Уч. маг.2 ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино VS010-0011516-002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Сапрыкино, на предмет выявления повреждений. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Сапрыкино
3304 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Кантемировская по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "А" на опоре №40 и касания провода фазы "А" заземленной траверсы, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №40 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Кантемировская и последующее касание провода фазы "А" заземленной траверсы произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала изолятора фазы "А" на опоре №40 на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Кантемировская VS010-0009914 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская мероприятия не требуются
3305 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Овсянниково в пролётах опор № 50-51 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ (налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада). Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 50-51. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково, ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Черменино с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково, ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Черменино устранить при их наличии Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
3306 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-12 10:24 | 2024-02-12 13:23 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 3 ПС 110 кВ Восточная произошли из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 3 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3307 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-02-12 10:16 | 2024-02-12 10:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-03(37) ПС 35кВ Кантемировская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-10-03(37) ПС 35кВ Кантемировская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
3308 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2024-02-12 09:54 | 2024-02-12 11:14 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло повреждение выхода 0,4 кВ фазы "А" от Т-1 до главного рубильника по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электроплит и электрокотлов для отопления помещения пекарни. | 4.3.1, Повреждение выхода 0,4 кВ от Т-1 ТП-029 ЛТЦ до главного рубильника, в результате высокой, длительной нагрузки потребителя (Пекарня). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования и изоляции ТП-029 ЛТЦ с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр оборудования и изоляции ТП-029 ЛТЦ с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра оборудования и изоляции ТП-029 ЛТЦ выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3309 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-12 09:51 | 2024-02-12 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Подолино ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Подолино ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Подолино ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Подолино ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
3310 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 95-96 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 95-96 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2139 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2139 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3311 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-02-12 08:25 | 2024-02-12 09:52 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет.
3312 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-12 08:02 | 2024-02-12 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевская-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
3313 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-12 07:48 | 2024-02-12 14:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-39-3-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-39-3-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3314 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Павловского РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3315 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Cбой по электропитанию: обесточение КП ТМ «ЭКОМ-3000» на ПС 110 кВ Удомля, по причине выхода из строя ИБП Eaton 9130 в шкафу ТМ на ПС 110 кВ Удомля (неисправен ИБП). ИБП Eaton 9130 исключен из схемы питания оборудования, планируется к замене (схемы электропитания в приложении 2). | 4.20, Из-за выхода из строя ИБП Eaton-9130 (короткое замыкание платы управления) произошло обесточение оборудования КП ТМ «Эком-3000 (шкаф ТМ) на ПС 110 кВ Удомля, что привело к пропаданию поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Удомля. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку каналов связи ТМ1 и ТМ2 на ПС 110 кВ Удомля. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Васильев С.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной проверки каналов связи ТМ1 и ТМ2 на ПС 110 кВ Удомля устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Васильев С.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
3316 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-12 05:00 | 2024-02-12 06:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС Шебекино опора К3-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3317 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-02-12 04:56 | 2024-02-12 05:45 | 3.4.8.5.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Свистовка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Свистовка. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г.
3318 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-12 04:40 | 2024-02-12 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №125 Маймеры ПС 110кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 - №53 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ №125 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №125 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3319 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-02-12 04:36 | 2024-02-12 06:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Кантемировская произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с.. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35кВ Кантемировская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35кВ Кантемировская нарушения не выявлены
3320 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3321 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово действием 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кувшиново и действием 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Борисово, произошло по причине однофазного КЗ при падении дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №214-№215 на провод фазы "В", под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов районов Тверской области, без обрыва проводов. 3.4.7.3.5, Отключение 1 секции шин 110 кВ на ПC 110кВ Кувшиново вызвано однофазным КЗ на ВЛ 110 кВ Борисово-Кувшиново, которое не было отключено выключателем В 110 кВ Борисово из-за зависания привода выключателя во включенном положении при перегорании катушки включения при работе АПВ, это привело к отключению В 110кВ Торжок, СОВ 110кВ действием УРОВ 110 кВ с погашением 1 секции шин 110 кВ. Отказ В 110 кВ Борисово на ПС 110 кВ Кувшиново при работе АПВ произошел по причине повреждения катушки включения В 110 кВ Борисово в результате пробоя изоляции из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983. Отказ В 110 кВ Кувшиново на ПС 110 кВ НПС Борисово при работе АПВ во время включения В 110 кВ Кувшиново на ПС 110 кВ НПС Борисово произошел по причине механического износа игольчатого подшипника вала привода В 110 кВ Кувшиново, что привело к его заклиниванию в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1980. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово в пролете опор №214-№215 на провод фазы "В" под воздействием сильного порывистого ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово действием 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кувшиново и действием 2 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово (ЭПЗ-1636) на ПС 110кВ Борисово. 4.12, Пробой изоляции катушки включения В 110 кВ Борисово на ПС 110 кВ Кувшиново произошел по причине старения изоляции обмотки катушки со снижением ее диэлектрических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации с 1983. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции катушки включения В 110 кВ Борисово ПС 110 кВ Кувшиново на В 110кВ Борисово PS110-000789-12-01-002-10 4.2.1, Механический износ и заклинивание игольчатого подшипника вала привода В 110 кВ Кувшиново на ПС 110 кВ НПС Борисово произошел по причине старения, в процессе длительного срока эксплуатации с 1980. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ игольчатого подшипника вала привода В 110 кВ Кувшиново на ПС 110 кВ НПС Борисово. на ВМ-110 Кувшиново PS110-000769-12-01-001-10 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Кувшиново. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Кувшиново. Мероприятие: Техническое По результатам проверки изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Кувшиново устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проверки изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Кувшиново дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести опробывание действия приводов В 110кВ на ПС 110 кВ НПС Борисово. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено опробование действия привода В 110кВ на ПС 110 кВ НПС Борисово. Мероприятие: Техническое По результатам опробывания действия приводов В 110кВ на ПС 110 кВ НПС Борисово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам опробования действия привода В 110кВ на ПС 110 кВ НПС Борисово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
3322 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-12 03:25 | 2024-02-12 03:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 Кузьминское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 Кузьминское произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 870 Кузьминское действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 Кузьминское на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 Кузьминское опора К3-4 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 870 Кузьминское. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 КТП 870 Кузьминское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №870 Кузьминское. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №870 Кузьминское дефектов не выявлено.
3323 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-12 03:22 | 2024-02-12 05:54 | 3.4.8.5.3.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
3324 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-12 02:31 | 2024-02-12 02:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт в пролете опор №13 -№14, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт от действия защиты. Далее ветка под собственным весом упала на землю под провода ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 13 - №14 ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт устранены выявленные замечания
3325 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 02:25 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №12 ТП 251 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 251 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 251 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 251 руб 12 KN004-00039341 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП 251 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП 251 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 251 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3326 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-12 01:30 | 2024-02-12 02:24 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети вследствие пробоя между фазами на кабельной линии вследствие нарушения электрической изоляции. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3327 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-12 00:02 | 2024-02-12 00:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 по всей длине.
3328 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-12 00:01 | 2024-02-12 04:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок(16м/с) в период времени 07.02.24г. -08.02.24г. и потерей механических свойств изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С", с отгоранием шлейфа фазы "С"на опоре №20, что привело к возникновению однофазного замыкания по ВЛ10 кВ №6 ПС35/10кВ Узкое, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровых нагрузок (16м/с)), произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №20, с отгоранием шлейфа фазы "С", с последующим возникновением однофазного замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
3329 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-11 23:40 | 2024-02-12 00:40 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 834 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 86 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г.
3330 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-11 21:58 | 2024-02-11 23:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул.Мира-1 от КТП 10/0,4кВ №31 (город) вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ ледяным дождём, в пролёте опор №22 - №23, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ледяном дожде, на провода ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 в пролете опор №22 - №23, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31
3331 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-11 21:38 | 2024-02-11 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка ветвей у дерева вне охранной зоне
3332 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-11 21:21 | 2024-02-12 00:43 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло повреждение шлейфа на опоре №2-21 фаза "В" ВЛ-10кВ ф-12 ПС Урынок . | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло повреждение шлейфа на опоре №2-21 фаза "В" ВЛ-10кВ ф-12 ПС Урынок что привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Урынок и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Урынок по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Урынок по всей длине.
3333 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-11 20:27 | 2024-02-11 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА н.п.К. в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА н.п.К. в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА н.п.К. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА н.п.К. по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Д-24-63кВА н.п.К. по всей длине.
3334 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-02-11 20:11 | 2024-02-11 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00010957 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены замеры. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ замечаний.
3335 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-11 19:56 | 2024-02-11 21:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №215/7-215/8 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ №090 д. Есёмово из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием порывов ветра и тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева пролете опор №215/7-215/8 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ №090 д. Есёмово из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Чертолино под воздействием порывов ветра и тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№215/1-215/8 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ №090 д. Есёмово. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№215/1-215/8 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ №090 д. Есёмово. Срок исполнения: 21.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
3336 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-02-11 19:25 | 2024-02-11 20:19 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 169 явилось К.З. фаза-нуль при падении ветки дерева, наклонившегося под весом налипшего снега в сторону ВЛ на провода в пролете опор №4 - №2-1. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 169 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева, наклонившегося под весом налипшего снега в сторону ВЛ на провода в пролете опор №4 - №2-1. | Мероприятие: Техническое Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 169 письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Московская в д. Боброво. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес администрации Мальцевского СП.
3337 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-11 19:24 | 2024-02-11 20:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-791 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10-1 (Кулешов М.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3338 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-11 18:44 | 2024-02-11 19:24 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для тушения пожара д. Ивкино на ТП № 420 отключен рубильник 0,4кВ ф№6. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№6 от ТП-420 вблизи возгорания на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№6 от ТП-420 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3339 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками действием ВЧБ, 4 зона ДЗ, ТЗНП в составе защиты Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (REL511) на ПС 330 кВ Калининская, действием ВЧБ, 1 ступени ТЗНП, ускорение поперечно направленной ступени ТЗНП, в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (ЭПЗ-1643), на ПС 110 кВ Пролетарская произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции провода фазы "А" на строительную технику посторонних лиц в пролете опор №47-№48 в момент строительных работ под проводами в охранной зоне ВЛ-110 кВ. | 4.4.1, В результате перекрытия электрической изоляции провода фазы "А" на строительную технику посторонних лиц в пролете опор №47-№48 ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками, произошло однофазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками действием ВЧБ, 4 зона ДЗ, ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (REL511) с ПС 330 кВ Калининская и действием ВЧБ, 1 ступени ТЗНП, ускорение поперечно направленной ступени ТЗНП, в составе защиты ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская I цепь с отпайками (ЭПЗ-1643), на ПС 110 кВ Пролетарская. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию о несанкционированных работах сторонней организацией в охранной зоне ВЛ 110кВ Калининская - Пролетарская I цепь с отпайками, что привело к отключению ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию о несанкционированных работах сторонней организацией в охранной зоне ВЛ 110кВ Калининская - Пролетарская I цепь с отпайками, что привело к отключению ВЛ.
3340 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-11 18:01 | 2024-02-11 18:10 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 23-24, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 12 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 470 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 470 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 470 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3341 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-11 17:56 | 2024-02-11 19:50 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка явился схлест проводов А-16 в пролете оп. 6 – 7 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-16 в пролете оп. 6 – 7 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет тяжения провода в пролетах Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
3342 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-02-11 17:15 | 2024-02-11 18:44 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги послужил обрыв провода фазы «А» в пролете опор №276 - 277, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №276 - 277 на ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35/10 С.Липяги по всей длине на предмет выявления дефектов.
3343 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-11 17:07 | 2024-02-11 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки 10 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки 10 м/с из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
3344 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-11 17:02 | 2024-02-11 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 213 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 213 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 213 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 213 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3345 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-11 17:00 | 2024-02-11 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково явилось необходимость устранение замыкания на землю. | 4.1.3, Причиной возникновения земли на ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково явился обрыв вязки и падение провода ф. С на траверсу оп. №27 из-за потери механической прочности провода (вязки) при воздействии изгибающих нагрузок и длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 418.01 ПС110кВ Разиньково
3346 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-11 16:50 | 2024-02-11 17:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-24, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-24 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-24,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Рай-65-24 КТП-10кВ Рай-65-24 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Районная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Районная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Районная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Районная" в части их технического состояния.
3347 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №56 - №57. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №57 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково.
3348 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-11 16:12 | 2024-02-11 17:56 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1962г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре №63 фазы "С" ВЛ-10кВ №2 ПС СтановойКолодезь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №63 фазы "С" ВЛ-10кВ №2 ПС СтановойКолодезь из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1962г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре №63 фазы "С" ВЛ-10кВ №2 ПС СтановойКолодезь по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ №2 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №2 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ СтановойКолодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ СтановойКолодезь по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3349 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-11 16:00 | 2024-02-11 17:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-9-6-10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 1-ого провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-9-6-10 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с обрывом 1-ого провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево.
3350 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-11 16:00 | 2024-02-11 17:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №24 ул. Окружная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3008 Ф605 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3008 Ф605 РП05 с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Окружная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3008 Ф605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3008 Ф605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3351 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-11 15:22 | 2024-02-11 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Березовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Березовая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить заменену зажима на вводе от опоры на вводе в дом ул. Березовая 20 ВЛ ф3 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам Начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена заменена зажима на вводе от опоры на вводе в дом ул. Березовая 20 ВЛ ф3 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская
3352 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-02-11 15:20 | 2024-02-11 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2416 от ПС Любимовка2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (12-1)-(12-2) | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(12-1)-(12-2) ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, составлен график устранения выявленных замечаний
3353 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-11 15:10 | 2024-02-11 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная муфта на ТП-1228 --- ТП-269 ВГЭС ТП-1228 --- ТП-269 ВГЭС | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1228 --- ТП-269 ВГЭС Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3354 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-11 14:57 | 2024-02-11 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-165 ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №73 - №74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №73 - №74 ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС "Ананьино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г.
3355 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-11 14:54 | 2024-02-11 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Торчиново выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3356 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-11 14:50 | 2024-02-11 14:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№46 д. Васильевка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№46 д. Васильевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП№46 д.Васильевка пилор. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП№46 д.Васильевка пилор. по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП№46 д.Васильевка пилор. по всей длине.
3357 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-11 14:45 | 2024-02-11 14:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №97-№98 при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №92-№102 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №92-№102 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №92-№102. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №92-№102 не найдено.
3358 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-11 14:40 | 2024-02-11 17:51 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало нарушение контакта на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Контакт нарушился под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-84. Произвести измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка цепи ВЛ-0,4 кВ ТП-84. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-84. Произведено измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка цепи ВЛ-0,4 кВ ТП-84.
3359 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-11 14:39 | 2024-02-11 16:04 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 488 ПС "Радуга" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 КТП 488 ПС "Радуга" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 488 ПС "Радуга" по всей протяженности Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
3360 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-11 14:35 | 2024-02-11 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) выполнен.
3361 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-11 14:32 | 2024-02-11 15:33 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП-103 с. Густомесово по запросу МЧС для тушения пожара . Возгорание дома № 65А с. Густомесово.. Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от КТП-103 с. Густомесово на предмет термических повреждений проводов после пожара. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от КТП-103 с. Густомесово. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от КТП-103 с. Густомесово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Замечаний нет.
3362 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-11 14:03 | 2024-02-11 16:38 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "В" ЛЭП 10 кВ №9 в пролёте опор №376-377, вследствие от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю провода фазы "В" в пролёте опор №376-377 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл, вследствие от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3363 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-11 13:56 | 2024-02-11 15:12 |  | 4.12, Схлестывание проводов произошло во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-32. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-32.
3364 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-7 ПС № 9 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Энергопрофи"
3365 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-11 13:48 | 2024-02-11 15:00 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. с налипанием снега на ветке. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий в пролёте опор № 14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. с налипанием снега не ветке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
3366 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-02-11 13:33 | 2024-02-11 14:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00010953 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ замечаний
3367 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-11 13:30 | 2024-02-11 18:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 10(14) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1001(5) до ТП-1002(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1001(5) до ТП-1002(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6кВ РП 10(14)-ЗТП 1001(1) KS006-0001869 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-1001(5) до ТП-1002(1). Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
3368 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-11 13:30 | 2024-02-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ-6кВ РП-11 ПС Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1106 яч.6 до ТП-1105 яч.3 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1106 яч.6 до ТП-1105 яч.3 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ КЛ-6кВ ТП-1106 яч.6 до ТП-1105 яч.3 КЛ 6 кВ КЛ-6кВ ТП-1106 яч.6 до ТП-1105 яч.3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ КЛ-6кВ ТП-1106 яч.6 до ТП-1105 яч.3. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
3369 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-11 13:30 | 2024-02-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 14(17) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1401 яч.3 до ТП-120 яч.4. в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ-6кВ ТП-1401 яч.3 до ТП-120 яч.4. в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6кВ РП 14(17)-ЗТП 1401(1) KS006-9310247 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-1401 яч.3 до ТП-120 яч.4. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г.
3370 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 14:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 30-31, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3371 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 14:23 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах (ослабление контакта) АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-2-42, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и повреждению АВ 0,4кВ №2. | 4.10, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Кул-2-42 произошел аварийный нагрев контактов, что привело к термическому повреждению АВ 0,4кВ №2 с выходом его из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабления протяжки контактных соединений на АВ 0,4кВ №2 на СТП-10кВ Кул-2-42 СТП-10кВ Кул-2-42 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Куликовская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Куликовская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния.
3372 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-11 12:35 | 2024-02-11 13:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка выполнен для устранения нарушения электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-101 опоры №1а вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-101 опоры №1а ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "А" Р-101 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Завидовка Опора ПУА10-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное о результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
3373 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-02-11 12:30 | 2024-02-11 14:42 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за срыва и разрушения изолятора, падения провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №20/11 ЛЭП 10 кВ №5 вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора и падение провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №20/11 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка произошел вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Борисовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
3374 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-11 11:47 | 2024-02-11 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6кВ №23 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 6кВ №23 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №23 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний запланировано на апрель месяц
3375 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-02-11 11:36 | 2024-02-11 11:57 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С" на руб.-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП-166 ул.Сенная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-166 ул.Сенная произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С" на руб.-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП-166 ул.Сенная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на КВЛ-0,4кВ №6 ТП-166 ул.Сенная VN004-00133797 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 на руб.-0,4кВ №6 в РУ-0,4кВ ТП-166 ул.Сенная. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-166 ул.Сенная. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г.
3376 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-11 11:11 | 2024-02-11 12:40 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №10 ул. Маяковского произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №10 ул. Маяковского от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП-5 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3377 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-11 11:09 | 2024-02-11 11:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3378 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-11 10:50 | 2024-02-11 14:08 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошли из-за КЗ в результате обрыва и повреждения проводовов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 произошли из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3379 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-11 10:25 | 2024-02-11 11:55 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 27 ул. Красноармейская, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1007 ПС Брасовская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1007 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 27 ул. Красноармейская, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 27 ул. Красноармейская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1007 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 27 ул. Красноармейская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1007 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3380 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-11 10:20 | 2024-02-11 11:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на опоре № 4А3 к дому ул. Брянская д. 13. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения медного провода на опоре № 4А3 к дому 13 ул. Брянская, что привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на опоре ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на опоре ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3381 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-11 09:56 | 2024-02-11 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельная муфта на ТП-316--ТП-147 ТП-316--ТП-147 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-316--ТП-147 Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3382 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-11 09:49 | 2024-02-11 11:36 | 3.4.7.3.4, Отключение участка ВЛ 10кВ от РЕК-181 ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ в пролете опор №100-№101 в результате падения дерева из охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в пролете опор №100 - №101 в результате падения дерева из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10 кВ "Гузицино" в пролетах опор №100 - №101. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
3383 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-11 09:45 | 2024-02-11 11:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Кубышко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 Ф608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 Ф608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Кубышко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 5 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3384 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-11 09:44 | 2024-02-11 11:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-026 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 026 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-026 Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-026
3385 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-11 09:32 | 2024-02-11 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В" с последующим схлестом провода шлейфа фазы "А" на Р-501 вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" на Р-501 ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала провода шлейфа фазы "В" на ВЛ-6кВ "Город-5" ПС Химзавод РЛНД-10/400 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3386 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-11 09:22 | 2024-02-11 09:36 | 3.4.7.3.5, Отключение 2 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Калязин вызвано междуфазным КЗ на КВЛ 10кВ №06 ПC 35кВ Калязин, которое не было отключено выключателем В 10кВ КВЛ №06, это привело к отключению В 10кВ Т2 действием МТЗ с погашением 2 секции шин 10кВ и подключенными к ней потребителями. Отказ В ВЛ 10кВ №06 (типа ВБЭС-10-20-1000) при отключении КЗ на отходящей КВЛ 10кВ №06 вызван неисправностью привода из-за износа механической части привода, подвижного крепления отключающей планки привода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Отказ в отключении В 10кВ КВЛ №06 (типа ВБЭС-10-20-1000) на ПC 35кВ Калязин при отключении КЗ на отходящий КВЛ 10кВ №06 ПC 35кВ Калязин вызван износом подвижного соединения отключающей планки привода выключателя с образованием задира металла, в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механической части привода В КВЛ 10кВ №06 на 2 сек 10кВ ПС 35/10кВ Калязин PS035-001781-14-02-002-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ 2 секции шин 10кВ ПC 35кВ Калязин. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В 10кВ 2 секции шин 10кВ ПC 35кВ Калязин, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
3387 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-11 09:10 | 2024-02-11 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №22 ТП 082 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №22 ТП 082. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №22 ТП 082 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №22 ТП 082 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3388 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-02-11 09:08 | 2024-02-11 09:54 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф №3 на ТП №007, для ликвидации возгорания жилого дома в г. Макарьев, ул. Площадная, д. 13. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №007 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №007 в зоне действия пожара устранить (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3389 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-11 08:55 | 2024-02-11 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-457 ул.Маяковского | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ВЛ 0,4кВ ТП-457 ул.Маяковского | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 457ул. Маяковского , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 457ул. Маяковского , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 457 ул. Маяковского произвести вырубку (обрезку крон Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3390 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2024-02-11 08:38 | 2024-02-11 09:59 | 3.4.9.3, В результате повреждения провода ответвления от опоры 1-03/3 к вводу в нежилой дом возникло однофазное КЗ вызвавшее отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 145. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от опоры №1-03/3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145, уведомление о необходимости монтажа провода ответвления изолированным проводом марки СИП. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю
3391 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС- Тамбов", произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 33 ПС №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3392 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-11 03:28 | 2024-02-11 04:15 | 3.4.9.1, Отключение В-10кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 35/10 кВ Соминка произошло по причине междуфазного КЗ в результате наложения однофазных замыканий на землю при повреждении отходящих кабельных линий от ячеек фидеров №20 и №26 принадлежащих абонентам. |  | Мероприятие: Техническое Произвести включение КЛ 10 кВ №20 (ТверьЖилДорСтрой) после предоставления протокола по результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования ". Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено включение КЛ 10 кВ №20 (ТверьЖилДорСтрой) после предоставления протокола по результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования ". Мероприятие: Техническое Произвести включение КЛ 10 кВ №26 (Тверьгорэлектро) после подтверждения Тверьгорэлектро о ликвидации замыкания на землю в своей сети и подтверждения возможности включения головного участка КЛ 10 кВ №26 от ПС Соминка Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тв ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Подтверждение Тверьгорэлектро о ликвидации замыкания на землю в своей сети и подтверждение возможности включения головного участка КЛ 10 кВ №26 от ПС Соминка получено по телефону с записью в оперативный журнал. Головной участка КЛ 10 кВ №26 от ПС Соминка введён в работу.
3393 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-11 03:00 | 2024-02-11 04:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом нулевого провода в пролете опор №4-5 и последующее кратковременное схлестывание его во время падения с фазным проводом, при сильных порывах ветра до 13 м/с и осадках в виде дождя и мокрого снега. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка и последующее кратковременное схлестывание его во время падения с фазным проводом, произошло вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с и осадках в виде дождя и мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала нулевого провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка VN004-93603338 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-32 ПС Давыдовка дефектов не выявлено.
3394 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-11 01:40 | 2024-02-11 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП911--ТП1075 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3395 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №20-21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковское. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Харьковское. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
3396 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-10 23:45 | 2024-02-11 01:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП1003--ТП983 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3397 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-10 23:30 | 2024-02-11 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3398 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-10 23:24 | 2024-02-11 14:41 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №46-47 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №46-47 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3399 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-10 23:00 | 2024-02-11 01:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9,что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 по всей длине.
3400 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-10 21:50 | 2024-02-10 22:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок произошел схлест провода ВЛ 0,4 кВ ТП 908 сеть 1. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ТП 908 сеть 1 произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 908 сеть 1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 908 сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальника службы воздушных линий электропередачи Волченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 908 сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ
3401 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-10 21:26 | 2024-02-11 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 - №15 веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г.
3402 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-10 21:15 | 2024-02-11 00:25 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения СТП 713 стало КЗ пробоя изоляции спуска на опору от СТП. В районе порывистый ветер, снег | 4.3.4, Пробой изоляции спуска на опору от СТП 713. В районе порывистый ветер, снег | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛИ- и СТП 713, с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛИ- и СТП 713, с составлением листка осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛИ и СТП 713, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛИ и СТП 713, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний
3403 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-02-10 21:00 | 2024-02-10 21:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №59-60, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло перекрытие проводов в пролете опор №59-60 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефектов, не требуется.
3404 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-10 20:52 | 2024-02-10 20:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3405 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-10 20:00 | 2024-02-10 21:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №24 - №25 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г.
3406 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2024-02-10 19:44 | 2024-02-10 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное в пролете опор №17-18 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3407 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-10 19:42 | 2024-02-11 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №27 - №28 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-2 - №6-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4-8 - №4-9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №27 - №28 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов в пролете опор №6-2 - №6-3 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов в пролете опор №4-8 - №4-9 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Сабельницы-1) ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Кр. Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г.
3408 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-02-10 19:35 | 2024-02-10 21:33 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителей фаз "А" и "В" на руб-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №18 - №19 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово) в пролете опор №18 - №19, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролете опор №18 - №19 с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной срабатывание предохранителей фаз "А" и "В" на руб-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 191 (д.Носово). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
3409 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-10 19:24 | 2024-02-10 20:44 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка явился схлест проводов А-16 в пролете оп. 4 – 5 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-16 в пролете оп. 4 – 5 под воздействием налипания мокрого снега и ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
3410 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-10 19:00 | 2024-02-10 20:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Болотово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Болотово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 (Болотово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3411 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-02-10 18:20 | 2024-02-10 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Ильинское вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №61 - №62 при обрыве провода фазы "А" деревом, выпавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролёте опор №61 - №62 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Ильинское под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Ильинское вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №56 - №66 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №56 - №66. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г.
3412 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-10 17:38 | 2024-02-10 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г.
3413 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-10 16:00 | 2024-02-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3414 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-10 15:58 | 2024-02-10 17:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 пер. Успенский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП3313 Ф619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП3313 Ф619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №12 пер. Успенский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП3313 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП3313 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3415 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-10 15:49 | 2024-02-10 17:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №131-132 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №131-132 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен.
3416 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-10 15:35 | 2024-02-10 17:26 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-26" на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №252 - №253 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №252 - №253 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3417 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-10 15:30 | 2024-02-10 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №39 ул. К. Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-57 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-57 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №39 ул. К. Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-57 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3418 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-10 15:05 | 2024-02-10 16:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролетах опор №161-№163 в результате излома стойки №162 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня по причине наезда на опору транспортного средства неустановленными лицами в результате ДТП. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства посторонних лиц на пору №162 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня произошел излом стойки опоры у основания и её наклон, с дальнейшим схлестом проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор №161-№163, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня и привлечь к возмещению ущерба. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня и привлечь к возмещению ущерба.
3419 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-02-10 15:00 | 2024-02-10 16:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 по ул.5-я Дачная проводом СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-60 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провод СИП 2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-60 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №10 по ул.5-я Дачная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3420 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-02-10 14:50 | 2024-02-10 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №4.2-4.3. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №4.2-4.3 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Касиловская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №4.2-4.3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
3421 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-10 14:38 | 2024-02-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителей ПН 2 на Руб.-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово произошло перегорание ПН 2 на Руб.-0,4кВ №1 КТП Сажино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово. на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово Опора УАН-1Д | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала предохранителя на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Сажино. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово.
3422 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-10 14:00 | 2024-02-10 15:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 204. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 204 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3423 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-10 14:00 | 2024-02-10 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3424 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-10 13:52 | 2024-02-10 14:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов не выявлено.
3425 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-10 13:01 | 2024-02-10 14:31 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1197 - ТП 155 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - ПА 553, РП 20 КЛ 10 кВ ТП 1197 - ТП 155 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1197 - ТП 155 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1197 - ТП 155
3426 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-10 12:32 | 2024-02-10 14:15 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25а - 26 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №25а, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.12, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №25а - 26 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала провода фазы «В» в пролете опор №25а - 26 на ВЛ-10-3 ПС Танцырей 35/10 на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Танцырей VS010-0004161 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей с применением бинокля для выявления возможных дефектов проводов. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: 28.02.2024 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №240 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей с применением бинокля для выявления возможных дефектов проводов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей дефектов не выявлено
3427 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-10 12:20 | 2024-02-10 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и не удовлетворительного технического состояния штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №2-3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово произошло разрушение фарфора изолятора ШФ-10, что привело к нарушению электрической изоляции и появлению однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ, устраненному оперативным отключением. | 4.12, В результате дефекта штыревого изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №2-3 ВЛ 10кВ №13 ПС Сомово произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что привело к однофазному замыкания на "землю" в сети 10кВ, устраненному оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замена штыревого изолятора на опоре №2-3 по ВЛ 10кВ №13 ПСП Сомово
3428 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-02-10 12:10 | 2024-02-10 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 по неотложной заявке произошло по причине возникновения необходимости восстановления провода фазы "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1, отгоревшего в результате нарушения структуры материла ( старения) по причине длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода марки А 16 фазы "С" в пролете опор №8-№9 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к повреждению (обрыву) провода фазы "С" на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 и его падение на нулевой провод ВЛ, в результате чего произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 действием защиты от токов короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного провода. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7, с целью выявления развивающихся дефектов. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7, с целью выявления развивающихся дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2024 года, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на март 2024 года, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Беле-Кушаль столовая №7 дефекты.
3429 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-10 12:00 | 2024-02-10 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП №382 2/160 явилось повреждение проходного изолятора 10кВ фазы "В" вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10кВ фазы "В" ТП №382 2/160 произошло в результате естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 382 2/160 Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 382 2/160 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 382 2/160 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТП 382 2/160 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3430 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-10 11:53 | 2024-02-10 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-478 ул. Домостроителей 12 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3431 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-10 11:51 | 2024-02-10 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
3432 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-10 11:44 | 2024-02-10 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 20 и схлёст проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 20 - № 21. В результате чего произошло перегорание плавкой вставки фазы "В". Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.1.3, Схлёст проводов в пролете опор № 20 - № 21 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на опоре № 20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения механических свойств колпачка произошел срыв изолятора приведший к замыканию проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома Опора А11 (рос.) 1ст.2пр. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на 12 кв.дома с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
3433 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-10 11:30 | 2024-02-10 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3434 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-10 11:27 | 2024-02-10 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017693 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3435 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-10 11:11 | 2024-02-10 13:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Рай-73-2 по всей длине.
3436 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-10 11:10 | 2024-02-10 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067
3437 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-02-10 11:10 | 2024-02-10 13:02 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №126 - №127 веткой дерева, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветки дерева к проводам в пролете опор №126 - №127 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов веткой дерева в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131 с целью выявления наличия дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131 дефектов не выявлено
3438 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-10 10:59 | 2024-02-10 16:02 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного силового трансформатора вследствие слива масла с бака неизвестными сторонними лицами с целью хищения. | 4.4.1, Повреждение обмоток ВВ и НН силового трансформатора КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло вследствие слива масла с бака неизвестными сторонними лицами с целью хищения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому городскому округу для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД России по Шебекинскому городскому округу для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей
3439 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-10 10:49 | 2024-02-10 15:03 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв электрической цепи. | 4.13, Обрыв цепи произошел вследствие отгорания перемычки на опоре № 69 ВЛ-0,4 кВ ТП-75. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-75. Произвести измерение сопротивления петли "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ ТП-75. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
3440 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-10 10:46 | 2024-02-10 11:39 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №7 участка КЛ 10 кВ от опоры №6 до опоры №7, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №7 участка КЛ 10 кВ от опоры №6 до опоры №7 ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №7 на ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3441 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-02-10 10:32 | 2024-02-10 12:36 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за выявления некачественного электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 516 опора №11/3 вследствие изменения свойств материала контактного соединения. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 516 опора №11/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка произошло вследствие изменения свойств материала контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 516 опора №11/3 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Демонтаж РКТП.
3442 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-10 10:30 | 2024-02-10 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 внести в планы работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3443 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-10 10:19 | 2024-02-10 13:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-13 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-13 ПС 35 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-13 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-13 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
3444 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-02-10 10:17 | 2024-02-10 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Осенево дет/сад) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Осенево дет/сад) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Осенево дет/сад) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Осенево дет/сад) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3445 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2024-02-10 10:00 | 2024-02-10 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5-6 -№5-7 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №5-6 -№5-7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 VN004-96704056 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3446 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-10 09:13 | 2024-02-10 10:41 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская. | 4.6, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Урицкого 23 ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам начяальника РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Урицкого 23 ВЛ ф1 ТП-8 ф-1006 ПС Трубчевская
3447 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-10 08:20 | 2024-02-10 09:55 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1А ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-95 Ф1018 ПС Почепская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-95 Ф1018 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №1А ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-95 Ф1018 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-95 Ф1018 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3448 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-10 08:10 | 2024-02-10 09:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул.Мира-1 от КТП 10/0,4кВ №31 (город) вызвано однофазным к.з. при перекрытии проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ ледяным дождём, в пролёте опор №22 - №23, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ледяном дожде, на провода ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 в пролете опор №22 - №23, произошло замыкание проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Лыжененков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мира-1 от КТП-10/0,4кВ №31
3449 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-10 08:07 | 2024-02-10 09:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 4 пер. Троснина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 8 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП 8 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 4 пер. Троснина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 8 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 8 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3450 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-02-10 07:37 | 2024-02-10 07:59 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Слава по заявке МЧС для тушения пожара . |  | Мероприятие: Техническое Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление в средства массовой информации о запрете работ в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго".
3451 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-10 07:25 | 2024-02-10 07:54 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 708 ПС №4 по уведомлению МЧС об угрозе повреждения ЭУ при воздействии третьих лиц или потребителей.
3452 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС- Тамбов", произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 25 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3453 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, 1. Отключение ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь произошло по причине однофазного к.з. при перегорании шлейфа КС ф."А" в сварном соединении на присоединении 110кВ Бологое 1 ПС 110кВ Выползово с кратковременным касанием шлейфом металлоконструкций, после этого шлейф повис в воздухе, что обеспечило условия для успешного срабатывания АПВ. -На ПС 330кВ Бологое В 110кВ Выползово 1 отключился действием 2 зоны ДЗ в составе резервных защит, АПВ, УРОВ ВЛ 110кВ Бологое – Выползово 1 цепь (REL511) с успешным АПВ, В 110кВ Выползово 2 на отключился действием 2 ступени ТЗНП ( Т = 0,5сек) в составе резервных защит, АПВ, УРОВ ВЛ 110кВ Бологое – Выползово 2 цепь (REL511) с успешным АПВ. -На ПС 110кВ Выползово СВ 110кВ отключился от УРОВ 110кВ 1сек. ( Т = 0,5сек). 2. Отказ в отключении В 110кВ Бологое 1 на ПС 110кВ Выползово с последующей работой УРОВ 110кВ 1 сек. 110 кВ вызван заклиниванием тяги привода В 110кВ Бологое 1, в результате чего привод не сработал, а обмотка катушки отключения длительное время обтекалась током, что привело к ее повреждению. | 4.10, Перегорание шлейфа КС ф."А" в сварном соединении на присоединении 110кВ Бологое 1 ПС 110кВ Выползово вызвано скрытыми дефектами сварки(непровары, раковины), которые в процессе длительной эксплуатации с 1985г) способствовали нагреву сварного стыка, с постепенным увеличением переходного сопротивления и уменьшению электрической проводимости. На момент возникновения аварии величина сопротивления сварного стыка достигла критической величины, что привело к его перегоранию, с касанием шлейфом металлоконструкций и возникновением однофазного к.з., вызвавшего отключение ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь действием 1 ступени ТЗНП в составе защит ВЛ 110кВ Бологое – Выползово I цепь(ЭПЗ-1636) и УРОВ 110кВ 1 сек на отключение СВ 110кВ со стороны ПС 110кВ Выползово, действием 2 зоны ДЗ в составе резервных защит, АПВ, УРОВ ВЛ 110кВ Бологое – Выползово I цепь (REL511) с успешным АПВ и действием 2 ступени ТЗНП в составе резервных защит, АПВ, УРОВ ВЛ 110кВ Бологое – Выползово 2 цепь (REL511) с успешным АПВ со стороны ПС 330кВ Бологое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание шлейфа КС из-за изменения физических свойств сварного стыка в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 Выползово ПС 110 Выползово 4.3.3, Повреждение катушки отключения В 110кВ Бологое 1 на ПС 110кВ Выползово вызвано заклиниванием тяги привода из-за перекоса тяги выключателя в следствии излома шплинта в узле сочленения тяги с механизмом привода из-за усталости металла шплинта в процессе длительной эксплуатации. При заклинивании тяги катушка отключения длительное время обтекалась током, что привело к повреждению ее обмотки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание отключающей катушки из-за заклинивания тяги привода на ПС 110 Выползово В-110 Бологое-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности привода соседнего присоединения В 110кВ Бологое 2 для оценки состояния магнитов отключения на ПC 110кВ Выползово. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка работоспособности привода соседнего присоединения В 110кВ Бологое 2 для оценки состояния магнитов отключения на ПC 110кВ Выползово. Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности привода соседнего В 110кВ Бологое 2 для оценки состояния магнитов отключения на ПC 110кВ Выползово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов КС ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено ТВК сварных соединений шлейфов КС ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов КС ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь -устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
3454 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-10 03:45 | 2024-02-10 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 222 (Марково мастерская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7, №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7, №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 222 (Марково мастерская). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 222 (Марково мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 222 (Марково мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3455 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-10 00:43 | 2024-02-10 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7105 ПС 35 кВ "Комбикормовая" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7105 ПС 35 кВ "Комбикормовая" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7105 ПС Комбикормовая. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
3456 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-02-09 23:50 | 2024-02-10 02:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №67-68 | 4.4, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №67-68 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.69.1 к ТП-24 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.69.1 к ТП-24 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.69.1 к ТП-24 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.69.1 к ТП-24 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3457 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-09 23:17 | 2024-02-09 23:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ от ТП№372 Ф.1 п.Космынино в пролете опор № 2-2 - № 2-3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя 0,4кВ Ф.1 п.Космынино. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП№372 Ф.1 п.Космынино, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2-2 - № 2-3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№372 Ф.1 п.Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№372 Ф.1 п.Космынино. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№372 Ф.1 п.Космынино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено, замечаний нет.
3458 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-09 22:55 | 2024-02-09 23:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №92-№93 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №92-№93, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №89-№96 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №89-№96 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №89-№96. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор №89-№96 дефектов не выявлено.
3459 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-09 22:40 | 2024-02-09 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3460 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-09 21:29 | 2024-02-09 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3461 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-09 20:54 | 2024-02-09 22:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-5-9 по всей длине.
3462 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-09 20:38 | 2024-02-09 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 16/К-22 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
3463 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-09 20:26 | 2024-02-09 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские. на ВЛ-0,4кВ №6 ТП 915 Езвино-мех.мастерские Опора АКН-1ДБ (концевая) | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 915 Езвино-мех.мастерские дефектов не выявлено.
3464 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-09 19:45 | 2024-02-09 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351
3465 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-09 19:30 | 2024-02-09 20:20 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ ЦРП1а Центролит яч. 36 - РП-43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-99А, находящейся в эксплуатационной ответственности компании "Вторцветмет". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
3466 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-02-09 19:27 | 2024-02-09 19:59 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Лозовое отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС по заявке МЧС России.
3467 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-09 19:21 | 2024-02-09 19:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за КЗ в результате повреждения в РУ 0,4 кВ МБОУ "Алейниковская ООШ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3468 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-09 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10- №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10- №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 (Яшкурово) Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3469 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-09 18:18 | 2024-02-09 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 РП 5 ПС Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №4 РП 5 ПС Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №4 РП 5 ПС Старый Оскол-2 VN004-00003628 | Мероприятие: Техническое Прозвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 РП 5 ПС Старый Оскол-2. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 РП 5 ПС Старый Оскол-2. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
3470 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-09 18:10 | 2024-02-09 18:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3471 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-09 18:00 | 2024-02-09 19:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-3, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-3 произошел аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции главного рубильника и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-3,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Южн-18-3 КТП-10кВ Южн-18-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния.
3472 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВКЛ-10 №9 ПС Каверье 09.02.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «АГРОХОЛДИНГ РАМОНСКАЯ ИНДЕЙКА»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «АГРОХОЛДИНГ РАМОНСКАЯ ИНДЕЙКА») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3473 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-09 16:25 | 2024-02-09 17:31 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 КТП-75 Л1 Ф-1017 ПС Почепская в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-75 Л1 Ф-1017 ПС Почепская в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-75 Л1 Ф-1017 ПС Почепская в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
3474 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-09 16:05 | 2024-02-09 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ: ТП-872---ТП-910; ТП-910---ТП-1567 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3475 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-02-09 15:51 | 2024-02-09 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 748, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на ошиновку 10кВ силового трансформатора ТМГ-25кВА. | 4.4.3, Причиной перегорания в/в предохранителя ф "А" послужило падение ветки дерева, из-за границы охранной зоны на ошиновку 10кВ силового трансформатора ТП 748 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ТП 478 и угрожающих возможным падением веток на ТП. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ТП 478 и угрожающих возможным падением веток на ТП.
3476 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-09 15:40 | 2024-02-09 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока . | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП597--ТП1925 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3477 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-09 14:40 | 2024-02-09 15:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 741 - ТП 752 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 741 - ТП 752 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 741 - ТП 752 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 741 - ТП 752 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 741 - ТП 752. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3478 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-09 14:37 | 2024-02-09 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №29 ул. Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП31 Ф609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП31 Ф609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №29 ул. Куйбышева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 31 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 31 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3479 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-34 ПС 110 кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании потребителя КЛ-10-34 ПС 110 кВ № 30 Подгорное.
3480 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-02-09 13:55 | 2024-02-09 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-7 ПС Никоноровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор 26-27 и срывом изолятора с опоры №26 при наезде стороннего автотранспорта на опору №27. | 4.4.1, причиной двухфазного короткого замыкания, вызванного схлестом проводов в пролете опор 26-27 и срывом изолятора с опоры №26 явился наезд стороннего автотранспорта на опору №27. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор № 25, 26, 27 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование опор № 25, 26, 27 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка подверженных одностороннему тяжению. Мероприятие: Организационное По результатам дигностирования опор № 25, 26, 27 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Не выполнено
3481 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-09 13:50 | 2024-02-09 16:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Алексейцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Алексейцево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Алексейцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 (Алексейцево) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3482 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-09 13:50 | 2024-02-09 15:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 кв.1 ул. Декабристов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3358 Ф605 ПС Бежицкая . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3358 Ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №21 кв.1 ул. Декабристов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3358 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3358 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3483 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-09 13:20 | 2024-02-09 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II выполнен.
3484 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-09 13:15 | 2024-02-09 14:43 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 793 - ТП 1821 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 793 - ТП 1821. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3485 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-09 13:06 | 2024-02-09 16:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №85-№86 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №85-№86 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово выполнен.
3486 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-310 ПС 110кВ № 2 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воронежская электросетевая компания".
3487 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 760П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "КолоСС". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г.
3488 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-09 12:23 | 2024-02-09 14:00 | 3.4.8.5.2, В результате проведения земляных работ сторонней организацией произошло механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 329, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41ф.14А+Б - РП 14, РП 30 КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 329 | Мероприятие: Организационное Направить счет абонентам КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 329 с просьбой оплатить затраты на восстановление кабельной линии. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
3489 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-09 11:30 | 2024-02-09 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП1344--ТП1536(ф32) Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3490 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-09 11:20 | 2024-02-09 11:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС35/10кВ Линец произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного повреждением на ведомственном участке ВЛ ( АПК Курск) |  | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 21 от ПС Линец, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 21 от ПС Линец, с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 21 от ПС Линец, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 21 от ПС Линец, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
3491 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-09 11:20 | 2024-02-09 13:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-40 фазы "А" и "В" ТП3093 Ф601 РП16 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-40 фазы "А" и"В" в ТП3093 Ф601 РП16 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП3093 Ф601 РП16. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП3093 Ф601 РП16.
3492 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-09 11:15 | 2024-02-09 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) ВЛ 10 кВ №12 Машзавод-2 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 (Турово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка ветвей у дерева из за пределов охранной зоны
3493 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-09 10:50 | 2024-02-09 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 10 кВ РП61--ТП1076 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3494 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-09 10:48 | 2024-02-09 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 10 кВ Ф.41 ПС30---РП-47 Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3495 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-09 10:47 | 2024-02-09 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 Грешнево 5 садик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка ветвей у дерева из-за пределов охранной зоны
3496 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-09 10:33 | 2024-02-09 12:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 по ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №4 по ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Урицкого от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Урицкого от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3497 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-09 10:20 | 2024-02-09 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 022 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3498 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-09 09:42 | 2024-02-09 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
3499 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-09 09:27 | 2024-02-09 10:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 6/400 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя подключенного от опоры №7. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 6/400. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 6/400 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 6/400, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 6/400 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо МР1-КР-Р4-21
3500 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-02-09 09:20 | 2024-02-09 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 073 ВЛ-1003 ПС Любавичи, явилось падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ЛЭП, в пролёте опор №19 - №19/1, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к перегоранию ПН ф. "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 073 ВЛ-1003 ПС Любавичи явилось однофазное короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов в пролёте опор №19 - №19/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №19 - №19/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-073 ВЛ-1003 ПС Любавичи. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3501 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-09 09:11 | 2024-02-09 10:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 11 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП1 ф106 ПС Гордеевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП1 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме № 11 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП11 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП11 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3502 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-09 08:45 | 2024-02-09 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ №14 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 604 - ТП 605 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 604 - ТП 605 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ТП 604 - ТП 605 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП 604 - ТП 605 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3503 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2024-02-09 04:25 | 2024-02-09 07:02 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома в с. Палкино, ул. Школьная д.№8 в РУ-0,4 кВ ТП-103 отключен АВ-0,4 кВ ф.3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Школьная д.№8. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Школьная д.№8. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Школьная д.№8, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3504 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-3 ПС 110кВ № 20 Северная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО Доринда
3505 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-1 ПС 110кВ № 20 Северная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Партнер"
3506 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-09 00:49 | 2024-02-09 00:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №202-203 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №202-203, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№200-210. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№200-210. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
3507 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-08 23:53 | 2024-02-09 00:42 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта на вводных контактных группах (ослабление контакта) АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Стр-2-5, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и повреждению АВ 0,4кВ №2. | 4.10, В результате нарушения контактных соединений на вводных контактных группах фаз "А";"В" и "С" АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Стр-2-5 произошел аварийный нагрев контактов, что привело к термическому повреждению АВ 0,4кВ №2 с выходом его из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Стр-2-5,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на ЗТП-10кВ Стр-2-5 ЗТП-10кВ Стр-2-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" в части их технического состояния. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" в части их технического состояния.
3508 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-08 22:30 | 2024-02-08 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Дуброво ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Дуброво ферма. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Дуброво ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Дуброво ферма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3509 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-08 21:57 | 2024-02-08 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61 - №62 веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" веткой дерева , упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
3510 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-02-08 21:22 | 2024-02-09 08:37 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" в пролете опор №№9/38-9/39 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/38-9/39 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
3511 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-08 21:02 | 2024-02-09 01:00 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта шлейфа на оп. 7/2 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.12, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на оп.7/2 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на оп. ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь, что привело к его обрыву и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3512 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 КВ РП 23 - РП 24 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 КВ РП 23 - РП 24 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ РП 23 - РП 24 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
3513 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 на ПС 110 кВ Павловск-2 послужило повреждение на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Павловск-2, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО “Павловскагропродукт”. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО “Павловскагропродукт” о приведении ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО “Павловскагропродукт” о приведении ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3514 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-08 20:32 | 2024-02-08 22:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63 (ПП 1) КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63 Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63
3515 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-08 20:30 | 2024-02-08 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6- №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Подберезье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3516 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-08 20:25 | 2024-02-08 21:55 | 3.4.12.5.1, В результате подвижки грунтов в результате промерзания грунтов произошел выход из строя КЛ 0.4 кВ от ТП2164 к ВРУ 0.4 кВ жилого дома пр-т. Московский 10/4 | 4.12, Нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ от ТП2164 к ВРУ 0.4 кВ жилого дома пр-т. Московский 10/4 привело срабатыванию ВА-88-43 1000А в ТП2164 Ф607 РП06 и отсутствию напряжения у потребителей пр-т. Московский 10/4. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0.4 кВ от ТП2164 к ВРУ 0.4 кВ жилого дома пр-т. Московский 10/4. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 0.4 кВ от ТП2164 к ВРУ 0.4 кВ жилого дома пр-т. Московский 10/4 восстановлена.
3517 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-08 20:16 | 2024-02-08 21:38 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 10-2 - 10-3, 1-15-1-16, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки до 20 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 10-2, 1-15, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3518 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-02-08 20:04 | 2024-02-08 20:07 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Прилепы произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №32 по ул. Лесная (от опоры №2/4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
3519 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-08 19:37 | 2024-02-08 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-13 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №98 - №99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3520 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-08 19:30 | 2024-02-08 20:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 было проведено 25.11.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-216 устранили выявленные замечания (при их наличии).
3521 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-02-08 19:10 | 2024-02-08 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов в пролетах опор № 4 – №5 из-за падения на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролетах опор № 4 – №5, явилось падение на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
3522 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-08 18:33 | 2024-02-08 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное выполнен.
3523 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-08 18:00 | 2024-02-08 19:30 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 Ф605 РП05 от опоры к дому ул.Кирова д.93., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 Ф605 РП05 от опоры к дому ул.Кирова д.93., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 Ф605 РП05 от опоры к дому ул. Кирова д.93 кв.2. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3230 Ф605 РП05 от опоры к дому ул. Кирова д.93 кв.2.
3524 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-08 17:46 | 2024-02-08 18:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3525 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-08 17:32 | 2024-02-08 17:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок выполнения: Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
3526 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-08 17:15 | 2024-02-08 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №59-60 элементами ДКР. | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №59 - №60 ВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 произошло по причине срыва с деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 ВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 в пролетах опор №59-№60 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.База ПС Медвенка - ТП 831 в пролетах опор №59-№60 на предмет наличия ДКР в охранной зоне.
3527 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 16:42 | 2024-02-08 18:40 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю силового кабеля 6 кВ ААШв-10 3х50 на ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово произошло, в результате изменения свойств изоляционного материала кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате однофазного пробоя изоляции силового кабеля ААШв-10 3х50 на ВЛ-6 кВ "Совхоз Вербиловский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание силового кабеля на ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово Участок КЛ от ЛР 610 до ТП 607 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3528 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-02-08 16:28 | 2024-02-08 18:10 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 97-98 обнаружено дерево, сломленное под тяжестью налипшего снега и выпавшее из-за пределов охранной зоны. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 97-98 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3529 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-08 16:26 | 2024-02-09 11:18 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "С" в пролете опор №87-88 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №87-88 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3530 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-08 16:05 | 2024-02-08 23:47 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №202 ПС Садовая явилось замыкание на землю в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС участка КВЛ №202 ПС Садовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику АО КЭС участка КВЛ №202 ПС Садовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3531 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-08 15:57 | 2024-02-08 17:00 | 3.4.7.3.4, Причиной срабатывание ПН 0,4кВ ф. А на ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 9-10 , вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате падения сухой ветки упавшей с широковетвистого дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, упавшей ветки на провода ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино с широковетвистого дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 9-10 произошёл кратковременный схлест проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1039 Зорино
3532 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-02-08 15:53 | 2024-02-08 16:21 | 3.4.8.5.2, При выполнении осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК д. № 4, обнаружены следы падения снега на провода ввода в д.№4 ул. ПМК в следствии проведения работ по очистке крыши от наледи Управляющей компанией, что повлекло за собой схлест проводов перекидки в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК . | 4.4.1, При проведении работ по очистке крыши от наледи Управляющей компанией произошел сход снега с крыши жилого дома № 4 на ул. ПМК, что привело к схлесту проводов перекидки к д. №4 ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес УК о требовании соблюдения мер по безопасному проведению работ по очистке крыш в зимний период. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес УК Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№37 Ф.1 ПМК устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
3533 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-08 15:32 | 2024-02-08 15:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 372 Ядрино маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3534 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-08 15:17 | 2024-02-08 21:48 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительском оборудовании, находящемся на балансе БУ ОО ДО"Детский оздоровительный центр "Солнечный" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
3535 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-08 15:15 | 2024-02-08 16:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-601 ПС Печерск явилось повреждение в ведомственном ТП-105 (ООО "ДАФ сервис Смоленск") . |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3536 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-08 15:07 | 2024-02-08 17:02 | 3.4.8.3, В результате спила дерева неустановленными лицами произошло его падение на провода в пролете опор №11-№12, из-за чего произошел обрыв 3-х проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению МВ-6 кВ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №11- №12 произошел в результате спила дерева неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт , особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. А2 ПС Аэропорт устранены выявленные замечания Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
3537 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 14:55 | 2024-02-08 16:47 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 481 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 4 - 5 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП 481 Вешаловка по всей длине Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3538 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-08 14:51 | 2024-02-08 16:13 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово произошел, обрыв проводов в пролёте опор №7-8. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г.
3539 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.15 КГКЭС РП-9 от ПС 110кВ Высокая -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.15 КГКЭС РП-9 от ПС 110кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 7.15 КГКЭС РП-9 от ПС 110кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3540 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 14:44 | 2024-02-08 15:37 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 49 лет. Последние испытания проведены 11.10.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3541 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-08 14:40 | 2024-02-08 15:10 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.5 на ТП №033, для ликвидации пожара по адресу пгт.Сусанино, ул.Ленина, здание гаража. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №033 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП №033. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП №033 устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3542 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-08 14:26 | 2024-02-08 15:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11, вследствие воздействия длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково произошел вследствие воздействия длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково, с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100 ПС Рышково, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
3543 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-02-08 14:04 | 2024-02-08 15:34 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 53, ул. Салтыкова Щедрина, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме № 53, ул. Салтыкова Щедрина, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 53, ул. Салтыкова Щедрина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 53, ул. Салтыкова Щедрина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3544 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 13:50 | 2024-02-08 14:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Бугор яч.30 - ТП 825 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-825 яч.7 до ТП-195 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 13.04.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Бугор яч.30 - ТП 825 яч.5 на участке от ТП-825 яч.7 до ТП-195 яч.6. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.30 - ТП 825 яч.5. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Бугор яч.30 - ТП 825 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Бугор яч.30 - ТП 825 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3545 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-08 13:28 | 2024-02-08 14:50 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-84 ф.1005 ПС Салтановская привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-84 ф.1005 ПС Салтановская. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-84 ф.1005 ПС Салтановская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-84 ф.1005 ПС Салтановская, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
3546 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 13:22 | 2024-02-08 15:21 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-160 кВА ТП 341/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-160 кВА ТП 341/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ Заветы Ильича ТМГ-160 кВА ТП 341/160 кВА | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Заветы Ильича Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3547 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-02-08 13:21 | 2024-02-08 13:42 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка явилось двухфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» птицей на опоре № 13. | 4.12, Перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре №13 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка произошло по вине птицы, севшей на провод фазы "В". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3548 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-08 13:19 | 2024-02-08 14:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 30Н с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 30Н с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3549 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-08 13:10 | 2024-02-08 14:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул.Олега Кошевого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 Ф613 РП33. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 Ф613 РП33 с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Олега Кошевого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 Ф613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2102 Ф613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3550 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-08 13:08 | 2024-02-08 13:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф.1ТП Отроковичи ф.13 ПС Кр.Луч произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Отроковичи ф.13 ПС Кр.Луч произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП Отроковичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Отроковичи ф.13 ПС Кр.Луч на на ВЛ-0,4кВ ф.1ТП Отроковичи ф.13 ПС Кр.Луч опора К3-3 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Отроковичи ф.№13 ПС Кр.Луч. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Отроковичи ф.№13 ПС Кр.Луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Отроковичи. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Отроковичи ф.№13 ПС Кр.Луч.
3551 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2024-02-08 13:00 | 2024-02-08 13:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В", что при порывах ветра 17 м/с привело к схлесту проводов в пр. опор № 9-10, возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ № 1 КТП 831 ВЛ №1 ПС Коптевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 831 ВЛ №1 ПС Коптевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 831 ВЛ №1 ПС Коптевская, внимание уделено стреле провеса проводов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода 03.04.2024
3552 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-08 12:45 | 2024-02-08 15:13 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 18 д. № 18 ул. Ново-Южная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 104 ВЛ №1 ПС Комсомольская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3553 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-08 12:36 | 2024-02-08 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 110/5/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3554 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-02-08 12:30 | 2024-02-08 13:15 | 3.4.12.1.2, Кратковременное КЗ ответвления к дому от оп. № 8 сошедшем с крыши снегом. | 4.4.5, Кратковременное КЗ ответвления к дому от оп. № 8 сошедшем с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-39 Ф-1014 ПС Жуковская. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ.
3555 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-08 12:25 | 2024-02-08 12:44 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома, запитанного от опоры № 17 ул. Зеленая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 861 ВЛ №3 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3556 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-02-08 12:10 | 2024-02-08 12:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 55 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Топтыково в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 55 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Топтыково в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Топтыково. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Топтыково. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Топтыково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Топтыково.
3557 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-08 12:07 | 2024-02-08 12:39 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3558 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-08 12:07 | 2024-02-08 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-22-2-23 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-22-2-23 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3559 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-02-08 12:07 | 2024-02-08 15:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов в пролетах опор № 4 – №5 из-за падения на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролетах опор № 4 – №5, явилось падение на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3560 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-08 11:50 | 2024-02-08 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-711 РП 07 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 261 - ТП 468 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года). | 4.12, Причиной отключения Л-711 РП-07 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 261 - ТП 468 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 261– ТП 468 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 261– ТП 468 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3561 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-08 11:45 | 2024-02-08 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1362 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 4-1 4-2, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 4-1 4-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1362, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3562 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-02-08 11:38 | 2024-02-08 12:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности, в результате произошёл схлест проводов в пролете 16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 на Р-2 фазы "А"в КТП-10/0,4 кВ № 153. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 153 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 153 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
3563 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-02-08 11:34 | 2024-02-08 12:32 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 2/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1А к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 2/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1А к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1А. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1А, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3564 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-08 11:30 | 2024-02-08 14:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 296, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 296, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3565 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-08 11:25 | 2024-02-08 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете от РКТП 315 до КТП 315, вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете от РКТП 315 до КТП 315 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 315 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 315 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 315 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 315 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3566 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-08 11:25 | 2024-02-08 15:25 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки, с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ оторвалась ветка и упала на провода фаз А и В в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз «А» и «В» ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы в пролете опор №21-22 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№226 д. Казинка фермы и включить их в план работ Новосильского РЭС.
3567 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-08 11:20 | 2024-02-09 10:24 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №7/3-7/4 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/3-7/4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3568 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-02-08 11:11 | 2024-02-08 12:27 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1657 с. Панино
3569 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-35 яч.6 до ТП-433 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 10.03.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 на участке от РП-35 яч.6 до ТП-433 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3570 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 12:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-979П, находящейся в эксплуатационной ответственности Мобиком-Центр ЗАО Южный фи |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3571 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 10:47 | 2024-02-08 11:38 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении КЛ-10кВ от ТП-519 яч.2 до ТП-112а яч.5, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Новолипецкстрой". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3572 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-02-08 10:39 | 2024-02-08 11:23 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 48Л с. Доброе в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 48Л с. Доброе в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 48Л с. Доброе. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 48Л с. Доброе. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1230 с. Доброе, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев. угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 48Л с. Доброе
3573 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-08 10:37 | 2024-02-08 12:04 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово обнаружена сломанная ветка с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на проводах опора №120 с касанием фаза-траверса. При падении ветка легла на провод ВЛ и траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Провод не поврежден. Падение ветки произошло по причине воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры в результате падения ветки на провод фазы "В" и траверсу опора № 120 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №120 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №120. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №120 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №120.
3574 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-02-08 10:35 | 2024-02-08 11:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В", что при порывах ветра 17 м/с привело к схлесту проводов, возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ № 2 0,4кВ в КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 433 ВЛ №11 ПС Сухотинская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора, вязок провода.
3575 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-08 10:31 | 2024-02-08 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 46 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 664 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1231-ТП 1138 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3576 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-08 10:12 | 2024-02-08 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1510 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 14-16, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 14-16. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3577 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 09:56 | 2024-02-08 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "А" и "В" Р-667, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "А". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 02.09.2022 г. | 4.13, Перегорание провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа к линейному разъединителю Р-667 на ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7 произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа неподвижного ножа на ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя 10 кВ Р-667 на ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейного разъединителя по 10 кВ Р-667 на ВЛ 10кВ ПС-1яч.2 - ТП-630 яч.7 устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя
3578 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2024-02-08 09:55 | 2024-02-08 11:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ЗТП-346 Л2 Ф-602 ПС Вельяминово в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ЗТП-346 Л2 Ф-602 ПС Вельяминово в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-346 Л2 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
3579 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2024-02-08 09:51 | 2024-02-08 10:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 361 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 19-20, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов, в результате старения материала провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 361. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 361, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3580 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-08 09:40 | 2024-02-08 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки 13 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки 13 м/с из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
3581 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-08 09:35 | 2024-02-08 11:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-216 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-216 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролете опор №16-17, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-216 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
3582 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-08 09:30 | 2024-02-08 17:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-5-7 №2 на провода в пролете опор № 17-18, что привело к обрыву провода ф."С", "В" в пролетах 17-18 и межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-5-7 №2 на провода в пролете опор № 17-18 произошел обрыв провода ф."С", "В" и межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,04кВ Т-5-7 №2 по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,04кВ Т-5-7 №2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,04кВ Т-5-7 №2 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: устранение обрыва провода в пр. оп. 17-18
3583 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-08 09:28 | 2024-02-08 11:00 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №19 ул. Алексеева произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-606 ПС Бытошская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №19 ул. Алексеева от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-606 ПС Бытошская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-8 Ф-606 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3584 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-08 09:20 | 2024-02-08 16:37 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного схлестом проводов (в пролетах опор приведённых ниже), под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 15-20 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская в пролете опор № 21-22; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 10-11; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская в пролете опор № 2-2-2-3; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская в пролете опор № 2-1-2-2; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 641 ВЛ №04 ПС Суравская в пролете опор № 8-9. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опорах №: - № 21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская; - № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - № 2-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская; - № 2-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 641 ВЛ №04 ПС Суравская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 641 ВЛ №04 ПС Суравская. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская в пролете опор № 21-22; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 10-11; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская в пролете опор № 2-2-2-3; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевская в пролете опор № 2-1-2-2; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 641 ВЛ №04 ПС Суравская в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3585 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2024-02-08 09:14 | 2024-02-08 09:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Сазановка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-2-3-3 принесенными ветками, с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Сазановка" в пролете опор №3-2-3-3 явились ветки, принесенные с деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3586 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 09:13 | 2024-02-08 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов на спусках 10 кВ ТП 517 веткой от дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева с межфазным перекрытием проводов спусков 10 кВ ТП 517, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Насосная-7 ПС Частая Дубрава на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3587 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-08 09:11 | 2024-02-08 11:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 на провода фаз "В" и "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 на провода фаз "В" и "А" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 по всей длине.
3588 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-08 09:11 | 2024-02-08 13:00 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 23-24 , вызванное схлёстом проводов в результате падения сухой ветки упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, упавшей ветки на провода ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ с широковетвистого дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 23-24 произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ
3589 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00099806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3590 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-08 08:55 | 2024-02-08 12:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 222-223 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 222-223 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Заречная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Заречная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: 16.02.2024 09:10:49 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3591 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-02-08 08:55 | 2024-02-08 09:54 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки, с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ оторвалась ветка и упала на провода фаз А и В в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь в пролете опор №11-12 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС.
3592 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-08 08:51 | 2024-02-08 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №140-141. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №140-141 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №140-141, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
3593 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-08 08:46 | 2024-02-08 09:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 135, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 135 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3594 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2024-02-08 08:39 | 2024-02-08 10:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В", что при порывах ветра более 15 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ КТП 584 ВЛ №5 ПС Рассказовская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 584 ВЛ №5 ПС Рассказовская, уделив внимание стреле провеса проводов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 584 ВЛ №5 ПС Рассказовская, уделено внимание стреле провеса проводов. Мероприятие: Техническое По выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 584 ВЛ №5 ПС Рассказовская.
3595 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-08 08:34 | 2024-02-08 10:00 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин к дому 3-й пер. Красноармеский д.18, вследствие падения с крыши дома гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин к дому 3-й пер. Красноармейский д.18, вследствие падения гололедно-изморозевых отложений с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин к дому 3-й пер. Красноармейский д.18 Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 50 ф.101 ПС Мглин к дому 3-й пер. Красноармейский д.18
3596 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 08:10 | 2024-02-08 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3597 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-02-08 07:50 | 2024-02-08 09:25 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки(до 20 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская в пролете опор №15-00 /11-12. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Львовская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3598 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-08 07:49 | 2024-02-08 10:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
3599 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-08 07:48 | 2024-02-08 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ Комхоз 1 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 104-105, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 1, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 1, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ-6кВ Комхоз 1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Комхоз 1, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3600 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-08 07:39 | 2024-02-08 09:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки 12 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки 12 м/с из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 по всей длине. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Сурьянина 2 Ф1 КТП№225 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
3601 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг в пролете опор №55-56 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Луптюг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
3602 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2 произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия по птичьему помету подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №99. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2 произошло из-за кратковременного перекрытия по птичьему помету. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №2. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
3603 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-02-08 07:06 | 2024-02-08 07:13 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-запределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 120-121. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 120-121 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 13 ПС 35кВ Троицкая. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3604 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-08 06:09 | 2024-02-08 06:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 31-32 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 31-32 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3605 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2024-02-08 06:06 | 2024-02-08 08:05 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 86, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №86, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №86 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-02, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено комплексное обследование опоры №86 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-02, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №86 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. В результате обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №86 дефектов не выявлено.
3606 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-08 05:44 | 2024-02-08 05:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 282 Студимля и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3607 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-02-08 05:10 | 2024-02-08 07:02 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода снега с крыши здания. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры №8 до здания результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости провидения своевременной уборки снега с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
3608 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-08 04:50 | 2024-02-08 06:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ТП-5г яч.4 - КТП-426 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-6кВ ТП-5г яч.4 - КТП-426 яч.2 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ТП-5г яч.4 - КТП-426 яч.2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ТП-5г яч.4 - КТП-426 яч.2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ТП-5г яч.4 - КТП-426 яч.2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3609 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-08 04:46 | 2024-02-08 05:06 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №10 ПС Дросково, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №10 ПС Дросково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС Дросково по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
3610 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-02-08 04:10 | 2024-02-08 04:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-10 кВ ПС Районная Ф57 потр. (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
3611 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-02-08 04:09 | 2024-02-08 05:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №2 ТП-№299(111) произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №11-№12, при схлёсте проводов фазы "А" и нулевого провода, в результате падения ветки от дерева, ростущего вне охранной зоне ВЛ, результате воздействия сильного порывистого ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Схлест нулевого и фазного проводов в пролёте опор №11-№12 на ВЛ 0.4 кВ №2 ТП №299(111) произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-2 ТП-299(111) ВЛ-10 7-ое отделение Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кузьмин Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ-0,4 ТП 299(111) ВЛ-10 7-ое Отделение, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кузьмин Р.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
3612 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-08 04:08 | 2024-02-08 04:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3613 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-08 04:02 | 2024-02-08 04:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №472 ЦРП 10кВ Пушкино" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
3614 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-08 03:45 | 2024-02-08 03:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 832 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 832, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3615 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-08 03:24 | 2024-02-08 07:57 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-38 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 4-22 - 4-23 при порывах ветра (скорость ветра достигала 15-20 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3616 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-08 02:50 | 2024-02-08 03:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине.
3617 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-08 02:39 | 2024-02-08 03:30 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 135 Военкомат в пролете опор № 7-8 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ КТП № 135 Военкомат отключился АВ-0,4 кВ ф.1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП № 135 Военкомат упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 135 Военкомат ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 135 Военкомат ф.1 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП № 135 Военкомат ф.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3618 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 02:17 | 2024-02-08 04:17 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю на опоре № 99 фазы "С" ВЛ-10 кВ "Александровка" произошло в результате обрыва вязки провода на штыревом изоляторе с падением на траверсу при падении дерева в пролёте опор № 99-100, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" с замыканием на траверсу на опоре № 99 произошел по причине механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор № 99-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки при падении дерева на ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава опора №99 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №99 на ВЛ-10кВ Александровка ПС Частая Дубрава (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №90 на ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3619 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-08 02:10 | 2024-02-08 02:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Ш-8-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Ш-8-6,вследствие падения ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ш-8-6 по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ш-8-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ш-8-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
3620 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытий по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №25 на ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая) послужило ухудшение изоляционных свойств из-за перепадов температуры окружающего воздуха. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая) послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "С" на опоре №25. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр опоры №25 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая). Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр опоры №25 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая). Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 25 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая). Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено измерение сопротивления заземления опоры № 25 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Ситовка с отпайкой на ПС Привокзальная Левая (ВЛ 110 кВ Привокзальная Левая). Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
3621 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-08 01:51 | 2024-02-08 04:17 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" на опоре № 5-5 ВЛ 10кВ № 12 ПС Рахманово произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | 4.12, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" на опоре № 5-5 ВЛ 10кВ № 12 ПС Рахманово произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 12 ПС Рахманово внести в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
3622 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-08 01:42 | 2024-02-08 03:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Красный Колос" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 44-45 отломившейся веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | 4.4.3, Механическое воздействие при падении отломившейся ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 44-45 принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Красный Колос ПС 35/6 №4 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3623 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-08 00:49 | 2024-02-08 00:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ №6 ПС 35/10кВ Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева, при ветровой нагрузке из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №17-№18 ВЛ №6 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Гостомль разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
3624 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-02-08 00:43 | 2024-02-08 03:36 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания здания МТС в РУ 0,4 кВ КТП №020 отключен АВ 0,4 кВ № 1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 020 в месте возникновения пожара здания МТС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 020 в месте возникновения пожара здания МТС Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 020 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 020 в месте возникновения пожара здания МТС
3625 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-02-07 23:47 | 2024-02-08 01:30 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «А» вследствие обрыва вязки провода и опускание его на траверсу на опоре №111 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка из-за изменения свойств и характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» с последующим опусканием его на траверсу на опоре №111 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка из-за изменения свойств и характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре№111 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка выполнены мероприятия по расчистке трассы оп.14-16 отп на КР-3-4.
3626 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-07 23:39 | 2024-02-07 23:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №207-208 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №207-208 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр
3627 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-07 23:39 | 2024-02-08 01:13 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №120-121 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №120-121, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №120-121 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково на ВЛ 10кВ № 05 ПС Лыково ВЛ 10кВ № 05 ПС Лыково | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №120-121 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3628 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-07 23:32 | 2024-02-08 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Сабельницы-1) ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Сабельницы-1) ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Сабельницы-1) ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Сабельницы-1) ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г.
3629 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-02-07 23:15 | 2024-02-07 23:43 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 явилось однофазное КЗ фазы «С» на опоре № 15 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при ее обледенении и подтаивании возникшего обледенения из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.4.4, Обледенение и подтаивание возникшего обледенения гирлянды фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 с отпайками из-за перепада температур окружающего воздуха. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 на участке опор №№ 13-17. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 на участке опор №№ 13-17 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 разработать план – график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
3630 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-07 23:10 | 2024-02-08 01:33 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок (16м/с) и потерей механических свойств изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С", с отгоранием шлейфа фазы "С"на опоре №20, что привело к возникновению однофазного замыкания по ВЛ10 кВ №6 ПС35/10кВ Узкое, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровых нагрузок (16м/с)), произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №20, с отгоранием шлейфа фазы "С", с последующим возникновением однофазного замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС35/10кВ Узкое, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
3631 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-07 23:07 | 2024-02-08 00:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ-0,4 №1 КТП №508 ПС Стариково опора К3-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3632 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-07 22:53 | 2024-02-08 07:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое при ветровой нагрузке, произошёл обрыв проводов трёх фаз в пролете опор №40-41 что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трёх фаз ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Узкое под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №40-41 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое по всей длине.
3633 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-07 22:49 | 2024-02-07 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП № 981 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-4, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 981, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3634 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-07 22:40 | 2024-02-08 01:16 | 3.4.7.3.1, Причиной перегорания в/в предохранителей на ТП 1163 явилось перекрытие изоляции в РУ10кВ из-за плохой герметичности уплотнителей проходных изоляторов. | 4.12, Причиной перекрытия изоляции в РУ10кВ ТП 1163 явилось попадание воды при дожде из-за плохой герметичности уплотнителей проходных изоляторов. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ТП 1163 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: ТП 1163 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 1163 Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ТП 1163
3635 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-07 22:30 | 2024-02-07 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 912 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 912 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 912 ПС 35 кВ Таврово VN004-00023847 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 912 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 912 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3636 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-07 23:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие междфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете № 92/1 – ТП-87 Алексино упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете № 92/1 –ТП-87 Алексино с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Ушаково VS010-0009842 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Ушаково. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3637 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 21:35 | 2024-02-07 22:24 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3638 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2024-02-07 21:25 | 2024-02-07 22:25 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание проводов из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.1.33-2.1.34 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №2.1.33-2.1.34 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская в пролете опор № 2.1.33-2.1..34 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская в пролете опор № 2.1.33-2.1..34
3639 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-07 21:23 | 2024-02-07 21:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая явилось короткое замыкание в пролете опор №105-106, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп. №105-106 ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 128.18 ЦРП Полевая
3640 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-02-07 21:21 | 2024-02-07 22:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода ВЛ.
3641 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-07 21:20 | 2024-02-07 23:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-193П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Бочарников |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3642 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-07 21:02 | 2024-02-07 23:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 9 ул. Пестрая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3643 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-07 20:56 | 2024-02-07 22:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 07 РП Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением концевой кабельной муфты в ЗТП10/0,4 кВ №481 Борки Поселок, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты внутренней установки в ЗТП10/0,4 кВ №481 Борки Поселок произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 07 РП Борки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации в ЗТП 10/0,4 кВ №481 Борки Поселок на ВЛ-10кВ № 07 РП Борки Муфта №2 / 3КВТп-10-70/120 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии ВЛ-10кВ № 07 РП Борки. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии ВЛ-10кВ № 07 РП Борки. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии ВЛ-10кВ № 07 РП Борки Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии ВЛ-10кВ № 07 РП Борки дефектов не выявлено.
3644 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-07 20:48 | 2024-02-07 21:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №232-№237, при прохождения атмосферного фронта по территории Селиижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №232-№237 ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №225-№245 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №225-№245 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №225-№245. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №225-№245 не выявлено.
3645 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-02-07 20:45 | 2024-02-07 21:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №2.10-2.11. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролёте опор №2.10-2.11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская в пролете опор №2.10-2.11. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев за пределами ОЗ ВЛ
3646 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-07 20:40 | 2024-02-07 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1161 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1161 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1161 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
3647 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-07 20:38 | 2024-02-07 22:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-12 ПС 35 кВ Макашевка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлеста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому при сходе с крыши снежной массы. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №3-12 ПС 35 кВ Макашевка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: 16.02.2023 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №3-12 ПС 35 кВ Макашевка направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/40 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности очистки крыши дома от снега и льда.
3648 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 21:15 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 район ул Дачная в пролете опор №9-32, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-216 район ул Дачная. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор №9-32 ВЛ-0,4 кВ район ул. Дачная от ТП-216. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-216 район ул Дачная на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-216 район ул Дачная на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-216 район ул Дачная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-216 район ул Дачная устранили выявленные замечания при их наличии.
3649 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-07 20:30 | 2024-02-07 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная VN004-00023022 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3650 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-02-07 20:22 | 2024-02-07 22:12 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Ольхов Лог произошло по причине двухфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №256-257 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенную на провода при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №256-257 ВЛ- 10 кВ № 15 ПС Ольхов Лог произошло вследствие касания ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветвей деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №256-257 на ВЛ- 10 кВ № 15 ПС Ольхов Лог | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Ольхов Лог по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Ольхов Лог Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие
3651 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-07 20:09 | 2024-02-07 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-104 РП 01 послужило повреждение разрядника на опоре №8-1 в связи с нарушением его герметичности в результате длительной эксплуатации с 1988 года (35 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л-104 РП 01 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста шлейфов на опоре №8-1 ВЛ 10кВ Л-104 РП 01 при разрушении разрядника одной фазы из-за увлажнения изоляции при нарушении герметичности в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания разрядников на опоре №8-1 Л104 РП 01. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания разрядников на опоре №8-1 Л104 РП 01. Замечаний нет.
3652 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-07 20:07 | 2024-02-07 21:42 | 3.4.12.1.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на повода фаз "А и В" в пролете опор №142-143 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Верховье1", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на повода фаз "А и В" в пролете опор №142-143 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Верховье1", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ ф-13 ПС Верховье Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ ф-13 ПС Верховье Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
3653 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-07 20:07 | 2024-02-07 20:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №28-29 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №28-29, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г.
3654 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-02-07 20:07 | 2024-02-07 23:58 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском КТП № 0-375, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Никифоровская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3655 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 20:02 | 2024-02-07 21:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3656 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-07 19:55 | 2024-02-07 21:13 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №126- №127, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба".На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №126- №127 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кутарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" пролет опор №126- №127 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности пролете опор №126- №127 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка древесно-кустарниковой растительности Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2024 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
3657 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-07 19:41 | 2024-02-07 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Производство" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 9-2 - 9-3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 9-2 - 9-3 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная в пролетах опор №9/1-10/32 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
3658 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-07 19:40 | 2024-02-07 21:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 054 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 23 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г.
3659 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-02-07 19:35 | 2024-02-08 02:24 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора фазы "А" на опоре №03-05/20 ВЛ 10кВ №03 ПС Росляйская. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | 4.3.4, Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с привело к срыву изолятора с проводом шлейфа фазы "А" на опоре №03-05/20 и последующим схлестом с проводом фазы "В". Возникшее при этом двухфазное К.З. вызвало отключение, действием МТЗ, В 10кВ №03 на ПС Росляйская. Крепление изолятора фазы "А" на опоре №03-05/20 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 30.09.23г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Росляйская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
3660 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-07 19:21 | 2024-02-07 21:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-606 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре № 8 (Д.А. Алексеенко). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3661 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-07 19:05 | 2024-02-07 21:00 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-203А, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Горняк-1". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3662 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 19:01 | 2024-02-07 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 265-ТП 376 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3663 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-02-07 18:49 | 2024-02-07 19:35 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-9 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город в пролете опор № 8-9 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Омельченко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Омельченко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №III-64 ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
3664 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-02-07 18:19 | 2024-02-08 02:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "В" на ЛР Н-6-1, дефекта изолятора фазы "В" на опоре №39-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино произошел обрыв шлейфа, разрушение и срыв изолятора с последующим замыканием на "землю", что привело к нарушению нормальной работы ВЛ и нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта шлейфа фазы "В" на на ЛР Н-6-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино произошел его обрыв, что привело к нарушению нормальной работы ВЛ и нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контакного соединения шлейфа фазы "В" на на ЛР Н-6-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино на ВЛ-10кВ №6 Нарышкино 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации произошло разрушение и потеря несущей способности изолятора фазы "В" на опоре №39-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино, что привело у возникновению однофазного замыкания на "землю" и нарушению нормальной работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект изолятора фазы "В" на опоре №39-1 ВЛ-10кВ №6 Нарышкино на ВЛ-10кВ №6 Нарышкино | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 Нарышкино нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г.
3665 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-07 18:10 | 2024-02-07 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор №15 - №16. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка оставалась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор №15 - №16. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 РП-10кВ Вешки дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3666 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-07 17:52 | 2024-02-07 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провод фазы "А и заземленную траверсу опоры №25, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода и заземленную траверсу опоры №25 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие провода и заземленной траверсы опоры №, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №20-№30. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №20-№30.
3667 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-02-07 17:45 | 2024-02-07 19:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №50-51. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №50-51 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №50-51 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, угрожающих падением на провода.
3668 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Пропадание ретрансляции ТМ по основному и резервному каналам ТМ с ПС 110 кВ Белая филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за повреждения Ethernet коммутатора в составе комплекса ТМ вследствие неоднократных огневых воздействий ВСУ (происходивших ранее) на территории ПС Белая с возникновением ударных волн, произошло нарушение контакта в схеме питания Ethernet коммутатора комплекса ТМ, вызвавшим его отключение. | 4.4.1, Повреждение Ethernet коммутатора в составе комплекса ТМ, вследствие неоднократных огневых воздействий ВСУ (происходивших ранее) на территории ПС Белая с возникновением ударных волн, произошло нарушение контакта в схеме питания Ethernet коммутатора комплекса ТМ, вызвавшим его отключение. | Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку функционирования основного и резервного канала ТМ ССПИ ПС 110 кВ Белая. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийной проверки разработать план-график выполнения мероприятий для повышения надежности системы ретрансляции оборудования СДТУ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам послеаварийной проверки СДТУ ПС Белая разработка дополнительных мероприятий не требуется.
3669 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 17:33 | 2024-02-08 02:02 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 691 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения провода СИП в пролёте от опоры №15 до ввода в жилой дом ул.Матросова 5 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | 4.4.5, Механическое повреждение провода СИП в пролёте от опоры №15 до ввода в жилой дом ул.Матросова 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 691 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при ракетном обстреле. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 691 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 691 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3670 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-07 17:23 | 2024-02-07 17:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 1510 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 11-12, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
3671 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-07 17:21 | 2024-02-07 18:38 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
3672 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-07 17:20 | 2024-02-07 18:51 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Майская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Майская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3673 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-02-07 17:18 | 2024-02-08 14:23 | 3.4.7.3.5, Земля в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 12 ПС Троицкая возникла в результате пробоя опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ ТП-069 в следствии перекрытия влагой в процессе затекания по шинам 10кВ из-за разрушения бетонного наполнения опорного изолятора на крыше ТП фазы "В". | 4.1.3, Пробой опорного изолятора фазы "В" ТП-069 произошел в следствии перекрытия влагой в процессе затекания по шинам 10кВ. Разрушение бетонного наполнения проходного изолятора фазы "В" произошло результате потери механической прочности бетона в процессе длительной эксплуатации (с 1981г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности бетона в процессе длительной эксплуатации на ТП-069 ТП-069 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №12 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.
3674 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-23 - №1-24. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-23 - №1-24 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-23 - №1-24 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-23 - №1-24 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
3675 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-07 17:16 | 2024-02-07 18:46 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 0,4кВ от ТП90 пр. оп. №1А4-1А5 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.13, Отключение ВВ Ф611 ПС Юбилейная произошло в результате КЗ на КЛ 0,4кВ от ТП90 пр. оп. №1А4-1А5 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП90 Ф611 ПС Юбилейная . Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП90 Ф611 ПС Юбилейная . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4кВ ф.3 ТП90 пр. оп. №1А4-1А5 Ф.611 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 0,4кВ ф.3 ТП90 пр. оп. №1А4-1А5 Ф.611 ПС Юбилейная.
3676 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-07 16:43 | 2024-02-07 22:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13/31-13/32 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "А" и "В", с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ВЛ между фазами "А" и "В" в пролете опор №13/31-13/32 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна при падении ветви дерева на провода, из-за ветровой нагрузки, из вне охранной зоны ВЛ произошло межфазное КЗ, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 по всей длине Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 по всей длине Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ, в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ в марте 2024г.
3677 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-07 16:25 | 2024-02-07 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-20--ТП-1526 ф.33 Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3678 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-02-07 16:18 | 2024-02-07 16:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 по всей длине.
3679 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-112 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Финист.
3680 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-07 15:58 | 2024-02-08 00:03 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие падения провода ф."В" на траверсу опоры №139, в результате обрыва вязки провода, под тяжестью налипшего снега и воздействия длительных сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №87-88 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия на провод сильных порывов ветра, на опоре №139 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд произошел обрыв вязки провода ф."В" с дальнейшем падением провода на траверсу, что послужило причиной отключения №139 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд вручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №82-92 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №135-145 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №82-92 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №135-145 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №82-92 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №135-145 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №82-92 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №135-145 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
3681 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-07 15:45 | 2024-02-07 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ РП-66--ТП-1537 ТП-1225--РП-106 Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3682 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-07 15:45 | 2024-02-07 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 Хмельники от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 Хмельники . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 Хмельники расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 Хмельники VN004-00041117 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 (Хмельники) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛИ 0,4кВ №1 ТП 164 (Хмельники) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Полуян А.Н. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3683 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-07 15:30 | 2024-02-07 21:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №115-116, 155-156 ветками деревьев, наклонившихся к проводам из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, наклонившихся из-за пределов охранной зоны на провода в пролетах опор №115-116, 155-156 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№110-1120, №№150-160. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№110-1120, №№150-160. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г.
3684 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-07 15:29 | 2024-02-07 20:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №50 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-16 ПС Скородное, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | 4.6, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №50 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-16 ПС Скородное, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 16 ПС Скородное по всей длине Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3685 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-07 15:27 | 2024-02-07 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное послужил срыв изолятора фазы «В» на опоре №17 при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное произошел в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №17 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное VN004-93603565 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-17 ПС Залужное нарушений не выявлено.
3686 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-07 15:25 | 2024-02-07 18:12 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №3-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №3-4 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3687 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 15:24 | 2024-02-07 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3688 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-07 15:24 | 2024-02-07 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1330-ТП 899 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3689 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-07 15:24 | 2024-02-07 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 8 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ ЗТП 801 - КТП 316 ЛЭП 10кВ № 8 РП 10 кВ Альпика вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ ЗТП 801 - КТП 316 ЛЭП 10кВ № 8 РП 10 кВ Альпика произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на ВЛ 10кВ № 8 РП 10 кВ Альпика VS010-0005661 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ ЗТП 801 - КТП 316 ЛЭП 10кВ № 8 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3690 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ Л-618 Южная явилось повреждение на ведомственной Л-618 ПС Южная.
3691 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-07 15:23 | 2024-02-07 19:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-2109 РП 21 явилось повреждение на потребительской ТП-930 (ФГБОУ ВО "СГУС"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ФГБОУ ВО "СГУС".
3692 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-07 14:56 | 2024-02-07 16:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 по ул. Веры Белугиной с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №27 по ул. Веры Белугиной привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул. Веры Белугиной от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул. Веры Белугиной от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3693 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-07 14:34 | 2024-02-07 15:05 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10-1 ПС МОБ произошло замыкание фазы во время прохождения атмосферного фронта путем налипания мокрого снега на ВЛ. | 4.4.4, замыкание фазы произошло путем налипания мокрого снега на ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС МОБ по всей длине с целью выявления налипаний ВЛ и дальнейшим устранением налипаний. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
3694 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-07 14:21 | 2024-02-07 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 100 ВЛ №1 ПС Комсомольская в пролете опор № 3-7 - 3-8 (скорость ветра достигала 15-18 м/с). | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 100 ВЛ №1 ПС Комсомольская в пролете опор № 3-7 - 3-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 100 ВЛ №1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 100 ВЛ №1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезаны, спилены.
3695 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-07 14:20 | 2024-02-07 15:29 | 3.4.12.5.2, Отключение выключателя В 35кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 35кВ) на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 1 (падения дерева на провода ВЛ-35кВ) и затягивания времени отключения более допустимой уставок РЗА В 35кВ Воскресенское 1, из-за образования снегоналипания на подвижных частях привода В 35кВ Воскресенское 1 в результате сильного снегопада, в виде мокрого снега и резкого перепада температуры окружающего воздуха с "плюса" на "минус". | 4.4.4, В результате образования снегоналипания на подвижных частях приводов В 35кВ Воскресенское 1 в период резкого перепада температуры окружающего воздуха с "плюса" на "минус" и из-за затягивания времени отключения более допустимой уставок РЗА В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец при повреждении на ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское 1, произошло отключение действием МТЗ выключателя В 35кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 35кВ). | Мероприятие: Техническое Провести ревизию привода и опробование действий РЗА на отключение В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия привода и опробование действий РЗА на отключение В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты, в результате ревизии привода и опробования действий РЗА на отключение В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия привода и опробование действий РЗА на отключение В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец - замечаний нет
3696 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-07 14:10 | 2024-02-07 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 176.118 ПС Клюква явилось короткое замыкание на Р10кВ ТП 1162 из-за обрыва шлейфа ф. В. | 4.13, Причиной короткого замыкания на Р10кВ ТП 1162 явился обрыв шлейфа Ф. В и схлест по причине длительного воздействия на провод ветровой знакопеременной нагрузки. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛР10кВ по ВЛ 176.118 ПС Клюква разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ЛР10кВ по ВЛ 176.118 ПС Клюква Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ЛР10кВ по ВЛ 176.118 ПС Клюква Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ЛР10кВ по ВЛ 176.118 ПС Клюква
3697 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-07 13:50 | 2024-02-07 14:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 530.06 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 530.06 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3698 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-07 13:07 | 2024-02-07 13:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано междуфазным к.з. при перекрытии птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ Белый Омут на опоре №64, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов двух фаз ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская на опоре №64, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ 10кВ на данной опоре (перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием ТО. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Белый Омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ.
3699 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-02-07 12:40 | 2024-02-07 13:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при изломе в месте крепления неподвижного изолятора полюса фазы "В", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" на РТП 105 опора №73, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Излом в месте крепления неподвижного изолятора полюса фазы "В" РТП 105 на опоре №73 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в месте крепления неподвижного изолятора полюса РЛНД 10 кВ РТП 105 фазы "В" на опоре №73 на ВЛ-10 кВ №1 ПС Ровеньки Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
3700 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-07 12:35 | 2024-02-07 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ яч.№24 - ЗТП 135 яч.6 ПС 35 кВ Северная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ яч.№24 - ЗТП 135 яч.6 ПС 35 кВ Северная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ №24 ПС 35 Северная - ЗТП 135 яч.6 KS006-0000126 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ яч.№24 - ЗТП 135 яч.6 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
3701 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-07 12:31 | 2024-02-07 15:03 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок упало дерево на ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Брасовская в пролете оп.№72-72А1. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская произошло в результате падения дерева на линейные провода и КЗ на ВЛ 10кВ ф1007 ПС Брасовская оп.№72-72А1 . | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Брасовская. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Брасовская.
3702 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-07 12:31 | 2024-02-07 15:00 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 10 кВ КЛ10кВ КРУН-2 (яч ВН-151) - КРУН-1 (яч Р-151), произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1032 от ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ КЛ10кВ КРУН-2 (яч ВН-151) - КРУН-1 (яч Р-151), в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ КЛ10кВ КРУН-2 (яч ВН-151) - КРУН-1 (яч Р-151). Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ КЛ10кВ КРУН-2 (яч ВН-151) - КРУН-1 (яч Р-151).
3703 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-07 12:24 | 2024-02-07 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №40-41. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №40-41 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №40-41, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г.
3704 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-07 12:20 | 2024-02-07 12:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение на ведомственном участке к ТП 374 (ИП Ковалева Е.В.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3705 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-07 12:12 | 2024-02-07 13:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №126-127,127-128 из-за схлеста верхнего и нижнего проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№126-127,127-128 ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино-Молодой Туд действием МТЗ 1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№120-130 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№120-130. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г.
3706 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-02-07 12:07 | 2024-02-07 12:45 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Радьковка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
3707 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-07 12:05 | 2024-02-07 13:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю в пролете опор №39-№40 по растительности из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на проводе и изменения его габарита с приближением к поросли, без обрыва провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №39-№40 и изменения его габарита с приближением к поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, произошло касание провода поросли в данном пролете опор, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№44 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№44 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№44. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№44.
3708 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-07 12:05 | 2024-02-07 13:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №71 ул. Колодезная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 Ф604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 Ф604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №71 ул. Колодезная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3709 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-07 12:04 | 2024-02-07 22:25 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №167-168 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-9 -№1-10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за падения ветви дерева в пролете опор №37-38, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №145-146 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №167-168 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-9 -№1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №145-146 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково произведен.
3710 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-07 11:59 | 2024-02-07 14:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж опора №16. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж опора №16 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.612 ПС Сураж. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.612 ПС Сураж произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3711 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-07 11:52 | 2024-02-07 13:50 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10 кВ д. Борисово в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Борисово КВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1981г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ д.Борисово на КВЛ-10кВ №13 ПС Старица КВЛ-10кВ №13 ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
3712 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-07 11:50 | 2024-02-07 16:45 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ в результате разрушения изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №8/30 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8/29-8/30, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8/30 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8/29-8/30 произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3713 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-07 11:45 | 2024-02-07 13:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 384, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 384. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ,составить план мероприятий Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
3714 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-02-07 11:32 | 2024-02-07 12:10 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
3715 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-07 10:58 | 2024-02-07 13:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово произошел, обрыв проводов в пролёте опор №13-14. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г.
3716 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-02-07 10:48 | 2024-02-07 12:15 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар в пролете опор №3-39-№3-40. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар в пролете опор №3-39-№3-40 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1048 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар в пролете опор №3-39-№3-40 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар в пролете опор №3-39-№3-40 угрожающих падением на провода.
3717 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81417 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81417 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3718 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-07 10:45 | 2024-02-07 16:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №24 явилось повреждение на потребительском ТП 176 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (ГСК "Берлин") с требованием поддерживать ТП 176 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3719 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-02-07 10:42 | 2024-02-07 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово послужил пробой с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "А" на ж/б опоре №20 в результате изменения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1983 года. | 4.12, Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово послужило однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г верхней фаза "А" на опоре №20 с падением верхнего провода на заземленную траверсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
3720 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-02-07 10:32 | 2024-02-07 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием УРОВ ВЛ 10 кВ №5 выключателя ВВ-10 2Т ПС 35 кВ Стариково произошло из-за отказа в работе ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково, при перекрытии опорного изолятора фазы "В" с последующим перекрытием опорного изолятора фазы "С" за ТТ-10 в сторону ЛЭП-10 в ячейке 10 кВ №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково, вследствие изменения свойств материала опорных изоляторов в процессе эксплуатации. 3.4.13.3, Отказ в отключении ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково при КЗ, произошел из-за внутреннего заводского дефекта привода ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. | 4.12, Перекрытие опорного изолятора фазы "В" с последующим перекрытием опорного изолятора фазы "С" за ТТ-10 в сторону ЛЭП-10 в ячейке 10 кВ №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково, произошло вследствие изменения свойств материала опорных изоляторов в процессе эксплуатации. 4.13, Отказ в отключении ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково при КЗ, произошел из-за внутреннего заводского дефекта привода ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара" об отказе ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара" об отказе ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково.
3721 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-02-07 10:09 | 2024-02-07 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3722 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-07 09:30 | 2024-02-07 09:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 52-53 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 52-53 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 555.11 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 555.11 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3723 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2024-02-07 09:27 | 2024-02-07 11:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10кВ ТП15 к ТП10 произошло в результате подвижки грунта при колебании температур . | 4.12, Отключение МВ Ф1019 от ТП15 к ТП10 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП15 к ТП10 в следствии подвижки грунтов при перепадах температур. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП15 к ЗТП10 ф.1019 ПС Погарская Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам начальника РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвеlдено восстановление КЛ 10кВ ЗТП15 к ЗТП10 ф.1019 ПС Погарская
3724 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-07 09:13 | 2024-02-07 09:50 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №7-8, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 110 кВ Оросительная . Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3725 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-07 09:12 | 2024-02-07 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 кв.2 ул. Карьерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 Ф622 РП40. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 Ф622 РП40 с медным проводом потребителя на доме №51 кв.2 ул.Карьерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 Ф622 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 Ф622 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3726 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-02-07 08:46 | 2024-02-07 13:55 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ Ф-1 КТП-130 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролёте опор №9-10 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ Ф-1 КТП-130 Ф-1008 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 130 д. Круглая поляна ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением повреждения проводов после огневого воздействия со стороны ВСУ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3727 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-02-07 08:20 | 2024-02-07 11:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 045 ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110кВ Тёмкино. Замечаний по ВЛ 0,4кВ нет, повреждение у потребителя, запитанного от опоры №15-1 за выносным щитом учета. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 045 Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо-претензию в адрес домовладельца, подключенного от опоры №15-1, с предупреждением о том, что ответственными за эксплуатацию и обслуживание внутридомовой электропроводки являются собственники дома. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
3728 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ТЗ Ревтруд", произошло аварийное отключение от действия МТЗ В 6кВ № 41 ПС №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3729 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-02-07 06:15 | 2024-02-07 07:35 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ-10-5 ПС МОБ произошло замыкание фазы во время прохождения атмосферного фронта путем налипания мокрого снега на ВЛ. | 4.4.4, замыкание фазы произошло путем налипания мокрого снега на ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС МОБ по всей длине с целью выявления налипаний ВЛ и дальнейшим устранением налипаний. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
3730 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-07 05:19 | 2024-02-07 06:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3731 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-07 04:48 | 2024-02-07 06:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Марьино ПС 110кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 Марьино ПС 110кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Марьино ПС 110кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №9 Марьино ПС 110кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3732 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2024-02-07 04:33 | 2024-02-07 07:45 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 установлено, что причиной отключения явился излом штыря крепления изолятора фазы "B" опоры №46, что привело к схлесту проводов фазы "B" и "С", короткому замыканию и отключению МВ-10кВ Ф 10-02 действием защиты МТЗ. Излом штыря крепления изолятора произошло в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.3, Излом штыря крепления изолятора фазы "B" опоры № 46, схлест проводов фазы "B" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря крепления изолятора фазы "B" в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результату верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 устранить. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3733 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2024-02-07 02:59 | 2024-02-07 03:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 6-7 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
3734 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово явилось короткое замыкание в пролете опор №103-104, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.103-104 № ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово
3735 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-02-07 00:16 | 2024-02-07 00:56 | 3.4.12.1.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Солигалич, в пролете опор № 246-247, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №246-247 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Соилгалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Соилгалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3736 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-06 22:35 | 2024-02-06 23:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 513 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 513 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 513 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №7 ТП 513 ВЛ-0,4кВ №7 ТП 513 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП 513 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП 513 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП513 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП 513 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
3737 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-06 21:45 | 2024-02-06 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 (Будихино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 (Будихино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 (Будихино) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 (Будихино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 (Будихино) выполнен.
3738 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-06 21:15 | 2024-02-06 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-1-№11-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Тимошкино выполнен.
3739 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-02-06 21:00 | 2024-02-06 21:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская вызвано междуфазным КЗ при падении на провода в пролёте опор №15 - №16 дерева, упавшего под тяжестью налипшего снега, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №15 - №16, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №25 ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №25 ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №17 - №25 ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №25 ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
3740 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-06 20:45 | 2024-02-06 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ТП-109---ТП-192 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3741 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-06 20:31 | 2024-02-06 22:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 054 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 16 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г.
3742 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-06 20:01 | 2024-02-06 20:20 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-15 ПС Парусное произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-15 ПС Парусное произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4-15 ПС Парусное по всей протяженности Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
3743 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-06 19:24 | 2024-02-06 20:57 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 12-13, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 15-17 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 2 в КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 12 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская может находиться в работе, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3744 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-02-06 19:23 | 2024-02-06 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное персоналом Семидесятской БРЭС Хохольского РЭС послужил режим работы на линии, вследствие обрыва провода ф.А в пролете опор №68-69. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №68-69 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №68-69 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -2 ПС Семидесятное [пусто] / VS010-0009508 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов.
3745 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-06 18:55 | 2024-02-06 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1429 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1429 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1429 РП 10 кВ Майская VN004-00034591 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1429 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1429 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3746 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-02-06 18:30 | 2024-02-06 18:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провезти внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 2413 ПС Жерновец. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3747 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-06 18:16 | 2024-02-06 18:21 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №437 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №437 ПС Ефросимовка. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3748 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-06 18:11 | 2024-02-06 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 - №42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
3749 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-06 17:47 | 2024-02-06 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-20 - №15-21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-20 - №15-21 ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
3750 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-06 17:34 | 2024-02-06 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 213, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 213, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213. Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213
3751 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2024-02-06 17:30 | 2024-02-06 17:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №17-№18, №67-№68, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №17-№18, №67-№68, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово , дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
3752 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-06 17:12 | 2024-02-06 19:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0249 к ТП0526 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф613 от РП01 к ТП0249 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0249 к ТП0526 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0249 к ТП0526. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0249 к ТП0526 восстановлена.
3753 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-06 16:58 | 2024-02-06 17:19 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-419 отключился АВ-0,4 кВ ф.Гускино. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3754 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-06 16:52 | 2024-02-06 18:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 7 яч.13 до РП 4 яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 7 яч. 13 до РП 4 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 7 яч. 13 до РП 4 яч. 3 КЛ 6 кВ от РП 7 яч. 13 до РП 4 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 7, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 7, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
3755 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
3756 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-06 16:05 | 2024-02-06 18:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-605 ПС Красный Бор явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ ТП 196- оп.№1 ВЛ6 кВ ТП 196 -ТП 214 (АО "Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю АО "Оборонэнерго". Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю АО "Оборонэнерго".
3757 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-06 15:54 | 2024-02-06 17:30 | 3.4.12.1, Повреждение КЛ 0,4кВ ф.1 ТП 77 ф.612 ПС Тембр оп.№1 ул. Совхозная, вследствие гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям ,перегорание ПН-2 250А произошло в результате повреждения КЛ 0,4кВ ф.1 ТП 77 ф.612 ПС Тембр оп. №1 ул. Совхозная, вследствие падения гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4кВ ТП77 оп.№1 Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 0,4кВ ТП77 оп.№1 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 77 ф.612 ПС Тембр Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 77 ф.612 ПС Тембр
3758 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие повреждения на потребительском оборудовании АО "ОРЭС-Тамбов", произошло аварийное отключение действием МТЗ В 6кВ № 10 ПС №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3759 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-06 15:28 | 2024-02-06 16:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от РП 12 яч. 10 до ПС Агрегатная яч. 7 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от РП 12 яч. 10 до ПС Агрегатная яч. 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 12 яч. 10 до ПС Агрегатная яч. 7 КЛ 6 кВ от РП 12 яч. 10 до ПС Агрегатная яч. 7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 12, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 12, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
3760 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-06 15:21 | 2024-02-06 16:16 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 23 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3761 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-06 15:05 | 2024-02-06 16:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение на ведомственном ТП-598 (Лятун А.Е.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3762 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-620 ПС Западная явилось повреждение на ведомственной Л-620 ПС Западная (АО "Смоленский авиационный завод").
3763 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-02-06 14:43 | 2024-02-07 00:20 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №90-91 ВЛ-10кВ №7006 ПС 35/10кВ Агроном и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №90-91 ВЛ-10кВ №7006 ПС "Агроном", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7006 ПС 35/10кВ Агроном Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7006 ПС 35/10кВ Агроном Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7006 ПС 35/10кВ Агроном составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7006 ПС 35/10кВ Агроном составлен график устранения выявленных замечаний.
3764 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-06 14:05 | 2024-02-06 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 17.01.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 на участке от ПС Привокзальная яч.24 до Тягов.№4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.24 -Тягов.№4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3765 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-06 13:51 | 2024-02-06 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 - №53 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3766 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Д9 - №Д10. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Д9 - №Д10 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №Д9 - №Д10 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №Д9 - №Д10 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи.
3767 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-06 13:34 | 2024-02-06 15:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №375 ул. Бежицкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 Ф619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 Ф619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №375 ул. Бежицкая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 Ф619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3768 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-02-06 13:26 | 2024-02-06 14:11 | 3.4.7.3.5, Аварийный обход ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино выявил, что причиной появления земли послужил, обрыв вязки провода на опоре № 41/7 фазы "А" (отп. Ф10-04 ПС Кадый). Обрыв вязки произошел по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание проводов под действием сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудования РЗА работало правильно. | 4.1.3, Обрыв вязки верхнего провода на опоре №41/7 в результате снижения механических свойств провода в процессе эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств вязки провода в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый с целью выявления дефектов поврежденных вязок, в том числе после прохождения стихийных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый с целью выявления дефектов поврежденных вязок, в том числе после прохождения стихийных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №41/7 и осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый устранить при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода и обследования опоры №41/7 и осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый, замечания влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №41/7 ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №41/7 ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры, опора пригодна к эксплуатации.
3769 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-06 13:20 | 2024-02-06 15:27 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, на целом месте (кабель в эксплуатации с 1964 года). Последнее плановое испытание КЛ проводилось 15.05.2022 мастером Костромского РЭС Зыриным В.В. КЛ испытания выдержала. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, Кабель АСБ-1 3х35+1х16 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП209,Свердл,4,д.моды, устранили выявленные замечания (при их наличии).
3770 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 604 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 604 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 604 ПС 110 кВ Пищепром VN004-00032763 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 604 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 604 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3771 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-06 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 412 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 412 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 412 ПС 110 кВ Северная VN004-00076726 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 412 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 412 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнли проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3772 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-06 12:48 | 2024-02-06 12:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №193-№195, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №193-№195 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №185-№205 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №185-№205. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.
3773 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-06 12:29 | 2024-02-06 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ от ТП 87(2) до Р2-01 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ от ТП 87(2) до Р2-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6кВ ТП 87(2) до Р2-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры KS006-0005035 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6кВ от ТП 87(2) до Р2-01. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
3774 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-06 12:00 | 2024-02-06 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 690 №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 690 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ №5 ТП 690 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП690 № 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП690 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3775 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-06 10:55 | 2024-02-06 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ ф.База ПС 52"Медвенка" - ТП 831 произведено неотложно для удаления элементов ДКР в пролете № 50 - № 51. | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №50 - №50 КВЛ 6 кВ ф.База ПС 52"Медвенка" - ТП 831произошло по причине срыва с деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов элементами ДКР на КВЛ 6 кВ ф.База ПС 52"Медвенка" - ТП 831 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.База ПС 52"Медвенка" - ТП 831в пролетах опор №50-№51 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.База ПС 52"Медвенка" - ТП 831в пролетах опор №50-№51 на предмет наличия ДКР в охранной зоне.
3776 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-06 10:42 | 2024-02-06 12:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44 по ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №44 по ул. Транспортная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №44 ул. Транспортная от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №44 ул. Транспортная от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3777 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-06 10:38 | 2024-02-06 12:10 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.15, вследствие гололедно-изморозевых отложений и падения с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.15, вследствие падения гололедно-изморозевых отложений с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.15 Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ЗТП 54 ф.608 ПС Сураж к дому ул. Красноармейская д.15
3778 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-06 09:38 | 2024-02-06 10:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 269 ПС 110 кВ Журавлики-110 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 269 ПС 110 кВ Журавлики-110 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 269 ПС 110 кВ Журавлики-110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 269 ПС 110 кВ Журавлики-110. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 269 ПС 110 кВ Журавлики-110. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
3779 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-06 08:43 | 2024-02-06 10:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2А ул. Петрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0009 Ф608 РП17. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0009 Ф608 РП17 с медным проводом потребителя на доме №2А ул. Петрова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0009 Ф608 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0009 Ф608 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3780 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-06 08:27 | 2024-02-06 10:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 99 ул. Кольцевая, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 ф.1004 ПС Центральная . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 99 ул. Кольцевая, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 99 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Рыженков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 99 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП42 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3781 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-06 08:24 | 2024-02-06 11:56 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор № 82-83 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор № 82-83 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3782 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-06 08:15 | 2024-02-06 08:58 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Никольское произошло из за КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 произошел из-за воздействий неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3783 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-73 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-73 ПС МЭЗ находящейся в собственности и на обслуживании ООО "Юго-Восток Техстройсервис ПЛЮС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Юго-Восток Техстройсервис ПЛЮС" о приведении потребительской КЛ-6-73 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Юго-Восток Техстройсервис ПЛЮС" о приведении потребительской КЛ-6-73 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3784 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-06 07:40 | 2024-02-06 09:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 157, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 157. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
3785 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-06 07:30 | 2024-02-06 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово VN004-00023843 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3786 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-06 07:30 | 2024-02-06 07:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1221 - ТП 1287, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 74 - ТП 1221 КЛ 10 кВ ТП 1221 - ТП 1287 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1221 - ТП 1287 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1221 - ТП 1287
3787 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-06 04:53 | 2024-02-06 04:57 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ-10кВ №19 ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №61-62 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №61-62, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №19 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
3788 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-06 01:42 | 2024-02-06 04:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части ослабления контактов в наконечнике фазы "С" на подвижном ноже ЛР-10кВ Д-1-1 на опоре №33 ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская произошел обрыв цепи, что привело к ненормальному режиму работы ВЛ. Устраненное отключением ВЛ оперативным персоналом. | 4.13, В результате несвоевременного выявления дефекта в части ослабления контакта в наконечнике фазы "С" на подвижном ноже ЛР-10кВ Д-1-1 на опоре №33 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская произошло нарушение электрического контакта и обрыв цепи, что привело к ненормальному режиму работы ВЛ. Устраненное отключением ВЛ оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в части ослабления контакта в наконечнике фазы "С" на подвижном ноже ЛР-10кВ Д-1-1 на опоре №33 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская на ВЛ-10кВ №1 Дмитровская ВЛ-10кВ №1 Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
3789 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-06 00:16 | 2024-02-06 02:48 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 110 кВ Ватутинская произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания и падении на землю ж/б стойки опоры №24, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №23-25, вследствие наезда на опору №24 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом у основания и падение на землю ж/б стойки опоры №24, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №23-25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 110 кВ Ватутинская , произошёл вследствие механического воздействия при наезде на опору №24 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 110 кВ Ватутинская. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3790 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-05 23:56 | 2024-02-06 01:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-349 ВЛ-602 ПС Печерск явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №1-19 (Алексеев Г.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3791 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-05 23:46 | 2024-02-05 23:52 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №85-86 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3792 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 23:40 | 2024-02-06 01:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Стрелец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевых кабельных муфт в яч. № 2 ВН 10-2 КТП 202 РП 10 кВ Стрелец вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Стрелец произошло при пробое изоляции концевых муфт в КЛ 10 кВ в яч. № 2 ВН 10-2 КТП 202 РП 10 кВ Стрелец из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевых кабельных муфт ВН 10-2 КТП 202 на КЛ 10кВ КТП 202 - КТП 204 РП 10 кВ Стрелец KS010-0005787 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Стрелец. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3793 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-05 22:52 | 2024-02-06 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №107 - №108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №107 - №108 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
3794 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-05 21:30 | 2024-02-06 11:10 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №№224-225 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№224-225 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3795 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-05 21:30 | 2024-02-05 22:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1743 г Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода г. Грязи ул. Плеханова д. 113, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3796 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-02-05 21:10 | 2024-02-05 23:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
3797 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-05 21:08 | 2024-02-05 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 2/4 ф. 10-05 ПС Минсое, стал обрыв вязки провода, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, натяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Оборудование не повреждено. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №2/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения материала и сопутствующих не благоприятных погодных условий произошел обрыва вязки провода, при падении провод лег на траверсу опоры и произошло замыкание на "землю" на ВЛ 10кВ ф.10-05 п/с Минское Опора П10-1Б | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры №2/4 ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Минское, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №2/4 ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Минское, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Минское с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Минское с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-6 кВ Ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования ВЛ-6 кВ Ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 замечаний нет.
3798 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-05 20:57 | 2024-02-05 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Тимошкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Тимошкино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Тимошкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Тимошкино выполнен.
3799 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-02-05 20:38 | 2024-02-05 21:13 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок в пролёте опор №174/441-175/441 произошел обрыв провода ф. А. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «A» в пролете опор №174/441-175/441 ВЛ-10кВ Ф-103 ПС Воронок, привёл его падению на землю, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом ВЛ-10кВ Ф-103 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности.
3800 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-05 20:35 | 2024-02-05 22:11 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. было проведено 30.05.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2317 АСБ-10 3х95 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. замечаний нет.
3801 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-05 21:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-9-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-9-5 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 от по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 от по всей длине.
3802 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-05 19:59 | 2024-02-05 22:19 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 35 кВ Иловка произошёл из-за срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №1/3 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора провода фазы "А" на опоре №1/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 35 кВ Иловка произошел в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3803 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-05 19:55 | 2024-02-05 20:15 | 3.4.8.5.3.1, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
3804 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-05 19:31 | 2024-02-05 20:14 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 40 ул. Вышеславцева (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3805 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-02-05 19:25 | 2024-02-05 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ КТП № 126 Ф.2 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №12-13 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ КТП № 126 Ф.2 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 126 по всей длине Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ-0.4кВ №2 от КТП №126 по всей длине. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ-0.4кВ №2 от КТП №126 по всей длине, дефектов не выявлено.
3806 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2024-02-05 19:15 | 2024-02-05 21:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-441 ВЛ-1013 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-441 ВЛ-1013 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-441 ВЛ-1013 ПС Велиж. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
3807 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-05 19:07 | 2024-02-05 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №174-№175 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-№175 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3808 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-05 18:36 | 2024-02-05 20:09 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 (Кабель в эксплуатации с 1959 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 было проведено 29.11.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-13 магис. 1304 АСБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-451 замечаний нет.
3809 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-05 18:21 | 2024-02-05 19:18 | 3.4.9.3, Причина оперативного отключения участка ВЛ10кВ 7129 ПС ББ.Змеинец явилось повреждение на потребительском ТП359 Школа. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП № 359 Школа от ВЛ 10кВ 7129 ПС Б.Змеинец с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3810 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-05 18:21 | 2024-02-05 18:38 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 7125 ПС Б.Змеинец явилось необходимость выявление дефекта в ячейки №03 КРУН 10кВ ПС Б.Змеинец | 4.1.3, Причиной "коронации" ячейки №05 КРУН 10кВ явилась нарушение изоляции (в результате длительной эксплуатации) нижних опорных изоляторов. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 35/10кВ Б.Змеинец Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СД Сергеев Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам протокола измерений сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 35/10кВ Б.Змеинец составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено
3811 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-05 18:20 | 2024-02-05 18:38 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 71214 ПС Б.Змеинец явилось необходимость выявление дефекта в ячейки №03 КРУН 10кВ ПС Б.Змеинец | 4.1.3, Причиной "коронации" ячейки №03 КРУН 10кВ явилась нарушение изоляции (в результате длительной эксплуатации) нижних опорных изоляторов. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 35/10кВ Б.Змеинец Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам протокола измерений сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 35/10кВ Б.Змеинец составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Включить ВЛ 10кВ №71214 ПС Б.Змеинец по нормальной схеме. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
3812 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-05 18:20 | 2024-02-06 12:28 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва проводов в пролете опор № 24-27 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 24-27 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3813 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-05 17:30 | 2024-02-05 18:04 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №3/17-3/18, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №3/17-3/18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 24 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3814 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-05 17:20 | 2024-02-05 19:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 6 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 903 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 903 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
3815 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2024-02-05 17:18 | 2024-02-05 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "А" на опоре №40 за ЛР-4-6 и касания провода фазы "А" заземленной траверсы, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №40 за ЛР-4-6 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка и последующее касание провода фазы "А" заземленной траверсы произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала изолятора фазы "А" на опоре №40 за ЛР-4-6 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка VS010-9360066 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка мероприятия не требуются
3816 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-05 17:09 | 2024-02-05 17:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-20 по всей длине.
3817 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-05 16:45 | 2024-02-05 18:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №65 по ул. Бульварная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №65 по ул. Бульварная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №65 ул. Бульварная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №65 ул. Бульварная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3818 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-05 16:15 | 2024-02-05 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино выполнен.
3819 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-05 15:52 | 2024-02-05 17:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-13 ПС Оч.Сооружения послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестом фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому при налипании мокрого снега и сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Обрыв и схлест фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-13 ПС Оч.Сооружения к жилому дому произошел при налипании мокрого снега и сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-13 ПС Оч.Сооружения о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-13 ПС Оч.Сооружения о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП.
3820 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-05 15:40 | 2024-02-06 10:59 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №12-14, повреждения опоры №13 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №12-14, повреждение опоры №13 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3821 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-05 14:55 | 2024-02-05 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9- №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №23 ТП 204 (Красноборская, 4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3822 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 14:44 | 2024-02-05 20:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошел из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №133-134, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №133-134 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3823 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-05 14:34 | 2024-02-05 14:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 365.15 от ПС КРС, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №97 №98, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №97 №98, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
3824 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-05 13:46 | 2024-02-05 15:15 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3417 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Рождественка д.16., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3417 Ф630 ПС Фасонолитейная от опоры к дому ул. Рождественка д.16., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3417 Ф630 ПС Фасонолитейная ул. Рождественка д.16. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3417 Ф630 ПС Фасонолитейная ул. Рождественка д.16.
3825 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2024-02-05 13:40 | 2024-02-05 15:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ Шестихино – Правдино с отпайками (ВЛ 110кВ Правдино) в результате однофазного КЗ, произошедшего в результате излома колонки опорного изолятора фазы "В" между В 110кВ Правдино и ЛР 110кВ Правдино на ПС 110/35/10кВ Шестихино и падение колонки с ошиновкой на металлоконструкцию. Разрушение фарфора изолятора ИОС - 110/400 УХЛ1 на уровне нижнего металлического фланца произошло в результате образования в процессе эксплуатации (с 1986 года) микроскописеских трещин из-за пористости фарфора. Атмосферная влага впитывалась в микротрещины фарфора, затем, при воздействии отрицательных температур с сочетанием сезонных колебаний температуры, влага замерзала, и происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению механической прочности фарфоровой покрышки изолятора. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП и 1 ступени дистанционной защиты - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 35/10кВ Мышкин: Работа АВР-10кВ - правильно, успешно. На ПС 35/10кВ Станилово: Работа АВР-35кВ - правильно, успешно. | 4.14, Разрушение фарфора изолятора ИОС - 110/400 УХЛ1 на уровне нижнего металлического фланца произошло в результате образования в процессе эксплуатации длительной эксплуатации с 1986 года микроскописеских трещин из-за пористости фарфора. Атмосферная влага впитывалась в микротрещины фарфора, затем, при воздействии отрицательных температур с сочетанием сезонных колебаний температуры, влага замерзала, и происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению механической прочности фарфоровой покрышки изолятора. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП и 1 ступени дистанционной защиты - правильно, работа АПВ - правильно, неуспешно. На ПС 35/10кВ Мышкин: Работа АВР-10кВ - правильно, успешно. На ПС 35/10кВ Станилово: Работа АВР-35кВ - правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации на Опорный изолятор между В 110кВ Правдино и ЛР 110кВ Правдино Опорный изолятор между В 110кВ Правдино и ЛР 110кВ Правдино | Мероприятие: Техническое Произвести детальный внеочередной осмотр состояния опорно-стержневой изоляции 110кВ ОРУ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Шестихино с применением оптического прибора (бинокля). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РУ СПС Шилкин С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр оборудование ПС Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных дефектов опорно-стержневой изоляции 110кВ ОРУ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Шестихино Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РУ СПС Шилкин С.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде, обслуживающей ПС 110/35/10кВ Шестихино, о своевременном выявлении дефектов опорной изоляции 110кВ и их устранении. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СПС Костин И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Инструктаж Мероприятие: Техническое Провести совместный (с представителями ООО "ТЭС", ЯРНУ ООО "Транснефть - Балтика") инженерный осмотр оборудования ошиновки и ОСИ на ОРУ 110кВ ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Кочкин С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам совместного (с представителями ООО "ТЭС" и ЯРНУ ООО "Транснефть - Балтика") инженерного осмотра оборудования ошиновки и ОСИ на ОРУ 110кВ ПС 110/35/10кВ Шестихино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Камзолов М.О. Состояние: Не выполнено
3826 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2024-02-05 13:35 | 2024-02-05 13:55 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №-3 ТП 309 произошло по причине однофазного К.З. при кратковременном схлёсте проводов перекидки жилого дома №18 по ул. Свободная от опоры №5/1 | 4.4.4, Причина кратковременного схлёста проводов перекидки от опоры №5/1 к №18 по ул. Свободная от ВЛ-0,4 кВ №-3 ТП 309 произошло по причине схода снега с крыши жилого дома из-за воздействия атмосферных явлений вследствие повышения температуры атмосферного воздуха достигших плюсовых значений. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №-3 ТП 309 Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №-3 ТП 309, составлен лист осмотра. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пантеев И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №-3 ТП 309, составлен лист осмотра
3827 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.9.1, В результате прилета БПЛА на территорию ПС 750 кВ Новобрянская на ПС 110 кВ Жуковская действием 3 ступени АОПО ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Дубровская отключились В ВЛ 110 Брянская I цепь и В ВЛ 110 Брянская II цепь.
3828 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-05 13:00 | 2024-02-05 16:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2164 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №2164, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3829 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-02-05 12:58 | 2024-02-05 14:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 17 ул. Выпова, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 17 ул. Выпова, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Выпова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Выпова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3830 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 12:58 | 2024-02-05 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское | Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3831 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-05 12:46 | 2024-02-05 12:52 | 3.4.12.1.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевcкое обнаружено дерево, наклонившегося из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 249-250. Наклон дерева произошел под тяжеcтью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. При наклоне дерева на провода ВЛ произошло перекрытие ветвями, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское действием защиты МТЗ, АПВ - не успешно. В дальнейшем под действием ветра дерево упала с проводов, что позволило выполнить РПВ - успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате перекрытия проводов ВЛ соседних фаз ветвями дерева в пролете опор № 249-250 наклонившего под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское устранить выявленные замечания (при наличии). Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3832 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-05 12:38 | 2024-02-05 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №217 - №218 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №217 - №218 ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №132 Ордино ПС 110/35/10 кВ Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
3833 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-05 11:23 | 2024-02-05 11:33 | 3.4.12.1.1, При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кужбал обнаружено налипание снега на проводах ВЛ и следы его падения под проводами в пролете опор №96-98. Под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ произошло нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ, что привели к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ в пролете опор №96 - №98 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал устранить налипание снега на проводах. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3834 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-05 11:17 | 2024-02-05 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Ломоносова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-66 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-66 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Ломоносова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-66 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3835 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 11:07 | 2024-02-05 15:52 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6кВ № 10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 1008. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю
3836 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-05 11:03 | 2024-02-05 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №37-38 отпайка №3 ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №37-38 отпайка №3 ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
3837 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-05 10:49 | 2024-02-05 12:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №187-188. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №187-188 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №187-188, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г.
3838 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-05 10:04 | 2024-02-05 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2134 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ-10 кВ №2164 в пролете опор № 79-80 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №2134, которое произошло в результате падения на провода ВЛ-10 кВ №2164 в пролете опор № 79-80 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2164 от ЦРП Обеста составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3839 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 09:54 | 2024-02-05 12:32 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №92-93, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №92-93 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3840 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-05 09:50 | 2024-02-05 11:14 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение в смежной электрической сети вследствие отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной схеме. |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1642--ТП-1703 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3841 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-05 09:43 | 2024-02-05 10:22 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 2-7-2-8, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 15-17 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 2 в КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 2-7 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленная, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 035 ВЛ №10 ПС Промышленнная. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3842 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-02-05 09:16 | 2024-02-05 09:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия птицей проводов соседних фаз на приемной рамке 10кВ ТП-268. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие проводов соседних фаз на приемной рамке 10 кВ ТП 268 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово с применением бинокля на предмет выявления дефектов оборудования в результате попадания птиц. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово с применением бинокля на предмет выявления дефектов оборудования в результате попадания птиц. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово . Замечаний нет.
3843 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-05 08:35 | 2024-02-05 10:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №47 ул.Коммунаров с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП2145 Ф606 РП06. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП2145 Ф606 РП06 с медным проводом потребителя на доме №47 ул.Коммунаров привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП2145 Ф606 РП06 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП2145 Ф606 РП06 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3844 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-05 08:20 | 2024-02-05 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ Ф.71 ПС-45---РП-8/РП-102 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3845 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-65 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "МаксОйл".
3846 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-05 07:10 | 2024-02-05 07:17 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково явилось повреждение на потребительском ТП 1306 ЧП Саньков. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП1306 ЧП Саньков ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ТП1306 ЧП Саньков ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3847 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-05 07:05 | 2024-02-05 07:25 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №11-12 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3848 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-02-05 06:40 | 2024-02-05 10:59 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уразово произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы " С " в пролёте опор №313-314 ВЛ 10 кВ №1 от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролёте опор №313-314 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошёл от воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженеор Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженеор Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3849 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2024-02-05 06:13 | 2024-02-05 06:46 | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ-6кВ ЖД от Восточная яч.26 (в эксплуатационной ответственности Елецкая дистанция ЭС РЖД)
3850 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-05 06:08 | 2024-02-05 08:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец VN004-00108418 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 303 ПС 35 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3851 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-05 05:41 | 2024-02-05 07:06 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение в результате срыва вязки изолятора на опоре № 43 на ВЛ-10кВ 3.1.26 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, Срыва вязки изолятора на опоре № 43 на ВЛ-10кВ 3.1.6 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.26 Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.26 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.26 Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.26
3852 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-05 05:33 | 2024-02-05 07:52 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружен обрыв двух проводов в результате падения сломанной верхушки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 175 – № 176, отломившейся с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв двух проводов в пролете опор № 175-176 на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал в результате падения отломившейся макушки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3853 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-05 05:29 | 2024-02-05 05:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №2.1.10 ПС110/35/10кВ Фатеж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного ослаблением вязки на опоре №№7-4-7-5, вызвавший провис провода. В районе ветер, снег | 4.3.4, На опоре №№7-4-7-5 ослабление вязки, провис провода. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.10 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.10 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.10 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ 3.1.10
3854 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6-87 ПС № 45 Калининская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Икар".
3855 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-05 04:38 | 2024-02-05 06:02 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-20 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлёсте проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-20 при воздействии ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-20 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-20 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-20 по всей длине. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-20 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-20 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-3-20 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
3856 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-05 02:56 | 2024-02-05 04:07 | 3.4.12.2.1, В результате сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №64-65. | 4.12, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №64-65 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №64-65. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г.
3857 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-05 01:47 | 2024-02-05 03:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) выполнен.
3858 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-05 01:37 | 2024-02-05 02:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. (кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. было проведено 12.01.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, В результате старения изоляции произошел пробой изоляции на целом месте КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-24 магис. 2408 Кабель силовой ААБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 50. замечаний нет.
3859 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-05 00:50 | 2024-02-05 04:05 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 2 с. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-6кВПС Центральная фид.630 - ТП-549 2 с. было проведено 25.03.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 2 с. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 2 с. КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 2 с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Центральная фид.630 - ТП-549 замечаний нет.
3860 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-04 22:22 | 2024-02-05 00:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) выполнен.
3861 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-3 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЭСК Воронеж.
3862 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2024-02-04 21:53 | 2024-02-04 23:14 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролете опор №11-12 привело к короткому замыканию и перегоранию ПН. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г.
3863 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-04 21:51 | 2024-02-04 22:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Трубная яч.34 - РП-24 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-24 яч.3 до Р-376 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. Последние испытания проведены 20.05.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Трубная яч.34 - РП-24 яч.4 на участке от РП-24 яч.3 до Р-376 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Трубная яч.34 - РП-24 яч.4. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Трубная яч.34 - РП-24 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Трубная яч.34 - РП-24 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3864 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-04 21:41 | 2024-02-04 22:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-416 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №2 (Захаренков Д.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3865 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-04 21:40 | 2024-02-04 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20- №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20- №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 251 (Сулость село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
3866 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2024-02-04 21:38 | 2024-02-04 22:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-94 Ф-Рясное РП Сосновка в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-94 Ф-Рясное РП Сосновка в пролете опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-94 Ф-Рясное РП Сосновка в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-94 Ф-Рясное РП Сосновка в пролете опор №5-6.
3867 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 20:56 | 2024-02-04 22:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 с.Луговое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 с.Луговое Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3868 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-04 20:54 | 2024-02-04 21:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 по всей длине.
3869 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-04 20:35 | 2024-02-04 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
3870 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-04 20:12 | 2024-02-04 21:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-983 ВЛ 1001 ПС Заводская явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №5-4 (В.К. Кэница). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3871 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-02-04 20:00 | 2024-02-04 20:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-216 Ф-1007 ПС Харитоновская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-216 Ф-1007 ПС Харитоновская в пролете опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей.
3872 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-04 19:45 | 2024-02-04 21:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ д. № 5 ул. Новая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3873 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-04 19:21 | 2024-02-04 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №17 №18, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №17 №18, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 384.17 от ЦРП Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 384.17 от ЦРП Нефтебаза, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
3874 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-02-04 18:50 | 2024-02-04 20:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-131 Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №А5 - №А6 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-131 Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-131 Коробец с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-131 Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
3875 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-04 18:33 | 2024-02-04 18:41 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56-57 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
3876 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-04 18:25 | 2024-02-04 19:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-423 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №12 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-423 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное (однофазное) короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от опоры №12 до ввода в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-423 ВЛ-1008 ПС Рябцево. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-423 ВЛ-1008 ПС Рябцево
3877 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 18:13 | 2024-02-04 18:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 26-27 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 26-27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3878 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-02-04 17:58 | 2024-02-04 19:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3879 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-02-04 17:53 | 2024-02-04 18:40 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 в пролёте опор №31-№32, при порывах ветра до 17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №112. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3880 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-04 17:52 | 2024-02-04 18:27 | 3.4.12.2.3, Падение ветви березы на провода перекидки с опоры № 17 к дому под воздействием ветра с дерева растущего на краю охранной зоны в результате чего возникло кратковременное КЗ, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф№2 на ТП-213. Ветка дерева убрана с применением изолированного инструмента. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, В результате падения ветви березы на провода перекидки с опоры № 17 к дому возникло кратковременное КЗ, вследствие чего на ТП-213 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ ф№2. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборки/обрезки ДКР на территории населенных пунктов. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3881 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-04 17:35 | 2024-02-04 17:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 002 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
3882 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-02-04 17:35 | 2024-02-04 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 110 Карельское Заручье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 110 Карельское Заручье произошло отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 110 Карельское Заручье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 110 Карельское Заручье VN004-69003606 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 110 Карельское Заручье. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, выполнен замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 110 Карельское Заручье. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки 0,4 кВ, внеплановый осмотр ВЛ
3883 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-04 17:30 | 2024-02-04 18:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-340П, находящейся в эксплуатационной ответственности ГАУ «Ленинский лесхоз» |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3884 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 17:15 | 2024-02-04 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 п.Питерское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3885 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-02-04 17:10 | 2024-02-04 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 293 (д. Баскаковка) явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №19 - №20, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ ТП 293 (д. Баскаковка) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №19 - №20. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 293 (д. Баскаковка) письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Баскаково. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 293 (д. Баскаковка) письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Баскаково.
3886 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-04 17:06 | 2024-02-04 18:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Шмидта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Шмидта привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3887 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-04 17:02 | 2024-02-04 18:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №67-№68 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3888 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-04 17:00 | 2024-02-04 18:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1007 с.Бутырки произошло по причине однофазного К.З. проводов на вводе в дом №7а ул. Ленинская, в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3889 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-04 16:58 | 2024-02-04 17:15 | 3.4.10.1, При аварийном осмотре ТП № 17 Островского установлено, что причиной неполнофазного режима работы явилась белка которая перекрыла своим телом контакты фаз трансформатора, что привело к возникновению К.З. и перегоранию предохранителя ПКТ - 20/6 в РУ 6кВ. | 4.12, Перегорание ПКТ - 20/6 в результате межфазного замыкания на контактах трансформатора ТП №17 Островского через тело белки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов соседних фаз ТМ, через тело белки на ТП №17 Островского TP006-0009572 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №17 Островского. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ТП №17 Островского. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ТП №17 Островского устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3890 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-04 16:55 | 2024-02-04 17:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3891 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-04 16:54 | 2024-02-04 17:06 | 3.4.12.1.1, При проведении послеаварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово обнаружено налипание снега на проводах ВЛ в пролете опор №22 - №24 (налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада). В результате налипания снега на провода ВЛ произошло нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ, что привели к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово действием защиты МТЗ, РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 22-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3892 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-04 16:45 | 2024-02-04 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой вследствие нарушения электрической изоляции и короткое замыкание в РУ-10кВ РП-40 | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-40 Ф48--ПС-30 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3893 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-04 16:45 | 2024-02-04 17:39 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 04.02.2024 явилось повреждение присоединения отпайки на оп. №6 к оп. №4-1: отсоединение фазного провода под воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 04.02.2024 явилось отсоединение фазного провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 на предмет состояния присоединения отпаек. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
3894 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-04 16:37 | 2024-02-04 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 пер. Правды с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 Ф623 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 Ф623 РП01 с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Правды привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 Ф623 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 Ф623 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3895 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-04 16:25 | 2024-02-04 16:36 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ПС-2, находящейся в эксплуатационной ответственности ПС "Св.Сокол". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ПС-2 "Св.Сокол" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес ПС-2 "Св.Сокол" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3896 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-02-04 16:22 | 2024-02-04 17:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Добрино дефекты и замечания не выявлены. Мероприятие: Организационное Через администрацию Тресоруковского СП довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Тресоруковского СП для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
3897 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-02-04 16:10 | 2024-02-04 21:22 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №214-215 ВЛ 10 кВ №10 ПС Покровская, что привело к обрыву провода и нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №214-215 ВЛ 10 кВ №10 ПС Покровская, произошел обрыв провода и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №10 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
3898 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-04 16:06 | 2024-02-04 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-060 явилось падение ветки дерева на провода на ответвлении к дому №1 СНТ "Торгмаш" опора №15-4 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 060 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к дому №1 СНТ "Торгмаш" опора №15-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев на ответвлении к дому №1 СНТ "Торгмаш" опора №15-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-060. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев на ответвлении к дому №1 СНТ "Торгмаш" опора №15-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-060.
3899 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-02-04 16:00 | 2024-02-04 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое письмо с предложением выполнить обрезку крон угрожающих деревьев по ул. Школьная и ул. Лесная в с. Высокое в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое письмо с предложением выполнить обрезку крон угрожающих деревьев по ул. Школьная и ул. Лесная в с. Высокое в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области.
3900 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №110 - №111. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110 - №111 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №110 - №111 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №110 - №111 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково.
3901 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-02-04 15:58 | 2024-02-04 19:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке произошел из-за внутреннего повреждения с последующим перекрытием изоляции АВ 0,4кВ №1 и АВ 0,4кВ №4 КТП 632 ПС Шеино, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции АВ 0,4кВ №1 и АВ 0,4кВ №4 КТП 632 ПС Шеино произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции АВ 0,4кВ №1 и АВ 0,4кВ №4 на КТП 632 ПС Шеино TP010-0128153 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 632 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 632 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 632 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3902 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 15:54 | 2024-02-04 16:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 16-17 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 16-17 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 15М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 15М с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3903 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 15:50 | 2024-02-04 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 13-14 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 13-14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 067 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 067 с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3904 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-04 15:45 | 2024-02-04 16:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 8 - ТП 629 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 8 - РП 87, ТП 629 КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 8 - ТП 629 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 8 - ТП 629 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
3905 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-41 - №1-42. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-41 - №1-42 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-41 - №1-42 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-41 - №1-42 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
3906 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-02-04 15:40 | 2024-02-04 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Духовщина явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №9 - №10 из-за границ охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию ветка оставалась на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Духовщина явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №9 - №10 из-за границ охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию ветка оставалась на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Духовщина, выявлены дефекты, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3907 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-02-04 15:37 | 2024-02-04 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Великое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-№156 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-№156 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3908 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-04 15:31 | 2024-02-04 17:10 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине возникновения однофазного КЗ в пролете опор №72-73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен.
3909 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-02-04 15:30 | 2024-02-04 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 213, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 213, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 213 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 213
3910 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-04 15:29 | 2024-02-04 16:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 384 Ярыгино, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 384 Ярыгино. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 384 Ярыгино разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3911 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-04 15:28 | 2024-02-04 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 5-13- 5-14, при порывах ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
3912 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-02-04 15:20 | 2024-02-04 16:17 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 1522 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами ввода 10 кВ трех фаз силового трансформатора, вследствие попадания животного под кожух. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов ввода 10 кВ трех фаз силового трансформатора КТП 1522 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие попадания животного под кожух. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 1522 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
3913 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-04 15:14 | 2024-02-04 17:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю в пролете опор №214-№215 по растительности из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на проводе и изменения его габарита с приближением к поросли, без обрыва провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролете опор №214-№215 и изменения его габарита с приближением к поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, произошло касание провода поросли в данном пролете опор, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролете опор №209-№219 с целью выявления наличия дефектов . Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролете опор №209-№219. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Произведён, замечаний нет.
3914 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №А24 - №А25, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №А24 - №А25, вследствие нарушения изоляции между проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ЛЭП, без их обрыва. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №А24 - №А25, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ, валка угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 04.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия, дефекты занесены в САП.
3915 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-04 14:58 | 2024-02-04 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 814 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 15-16, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 15-16. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 814, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №62/90СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №62/90СС. Внесено в дефектную ведомость.
3916 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2024-02-04 14:54 | 2024-02-04 16:50 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Александрово обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №74 в результате чего провод лег на траверсу с последующим замечанием на землю через тело опоры. Обрыв вязки на опоре №74 ф. 10-08 ПС Александрово, произошел по причине обильного налипания мокрого снега на трассу ВЛ. | 4.4.4, В результате обильного налипания снега на трассу ВЛ, произошел обрыв вязки и как следствие падение провода на траверсу с последующим замыканием на "землю". Метеорологическая справка приложена к акту. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-08 Александрово с целью выявления дефектов и повреждений, особое внимание обратить на вязки изоляторов. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По итогу осмотра замечаний нет.
3917 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-04 14:47 | 2024-02-04 16:14 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-4 ПС Парусное произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-4 ПС Парусное произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-4 ПС Парусное по всей протяженности Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г.
3918 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-04 14:43 | 2024-02-04 16:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 по ул. Гастелло с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №10 по ул. Гастелло привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Гастелло от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Гастелло от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
3919 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-04 14:40 | 2024-02-04 15:24 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-№3, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №2-№3 из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 22701.13 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 22701.13. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр
3920 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-04 14:40 | 2024-02-04 16:27 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено падение сломанной ветки дерева на провода ВЛ опора № 88 ВЛ-10 кВ ЛК Нельша - Абросимово, упавшая с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ под действием ветра, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине касания веткой дерева двух фаз проводов ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояния между проводами ВЛ в результате касания веткой дерева двух фаз проводов ВЛ опора №88. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Кужбал, ВЛ-10 кВ ЛК Нельша - Абросимово с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Кужбал, ВЛ-10 кВ ЛК Нельша - Абросимово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3921 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Демидов - Заборье произошло в результате падения под действием сильных порывов ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №62-№63. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 35кВ Демидов - Заборье послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №62-№63 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Демидов - Заборье с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Демидов - Заборье в пролете опор №62-№63. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: ЖУНиР Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Демидов - Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения мероприятия Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
3922 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-04 14:32 | 2024-02-04 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось Термическое повреждение губки держателя ПН250А | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КТП-1023 ВГЭС Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП И РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
3923 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-04 14:19 | 2024-02-04 14:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 на провода фаз "С" и "В" в пролете опор № 2-3 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 на провода фаз "С" и "В" в пролете опор № 2-3 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Т-3-2 №2 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
3924 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-02-04 14:15 | 2024-02-04 14:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №86-87. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролёте опор №86-87, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №86-87. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №86-87.
3925 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-04 14:05 | 2024-02-04 17:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 28 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная фазы "А", с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная фазы "А" произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная, Снижение сопротивления изоляции фазы "А" на КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 945-Город 28 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-ТП 664 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3926 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-04 13:50 | 2024-02-04 15:20 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №059 "Кужбал столовая" ф.2 установлено, что причиной отключения РБ 0,4 кВ ф.2 в ТП №059 стало К.З. возникшее в результате обрыва одного провода в пролете опор №12 – №13. Обрыв провода произошел по причине его ослабления при раскачивания порывами ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате обрыва одного провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4 от ТП №059 "Кужбал столовая" ф.2 под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №059 "Кужбал столовая" ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №059 "Кужбал столовая" ф.2 при выявлении дефектов устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
3927 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-04 14:31 | 2024-02-04 20:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3928 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-04 13:47 | 2024-02-04 14:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 649 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 18-19, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 18-19. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 649, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №25/88СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №25/88СС. Внесено в дефектную ведомость.
3929 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-04 13:37 | 2024-02-04 15:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 48 пер. 1й Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 48 пер. 1-й Щорса привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП155 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3930 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-04 13:23 | 2024-02-04 16:42 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы «С» в пролете опор № 81-82 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ, которое произошло из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор № 81-82 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
3931 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-02-04 12:20 | 2024-02-04 12:30 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 078 в пролёте опор №8-№9, при порывах ветра до 17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к отключению АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №078. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 078, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3932 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-02-04 12:18 | 2024-02-04 12:30 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 069 в пролёте опор №3-4-№3-5, при порывах ветра до 17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №069. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 069, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3933 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-04 12:10 | 2024-02-04 13:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 381 Отрадинское д.сад, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 381 Отрадинское д.сад. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 381 Отрадинское д.сад разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3934 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 12:03 | 2024-02-04 12:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 53-54 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 53-54 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3935 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-04 11:59 | 2024-02-04 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 с.Вяжли, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 с.Вяжли Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
3936 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-04 11:35 | 2024-02-04 13:05 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №9 пер.Куйбышева произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №9 пер.Куйбышева от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3937 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-04 11:31 | 2024-02-04 13:00 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП25 ф.10ПС Нерусса от опоры к дому ул. Парковая 31, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП25 ф.10ПС Нерусса от опоры к дому ул. Парковая 31, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП25 ф.10ПС Нерусса от опоры к дому ул. Парковая 31. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Рыженков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП25 ф.10ПС Нерусса от опоры к дому ул. Парковая 31.
3938 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-04 11:25 | 2024-02-04 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ЦРП-75 яч.4 - ТП 114а яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-1035 яч.5 до ТП-541 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. Последние испытания проведены 11.08.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-1035 яч.5 до ТП-541 яч.1 на участке от ТП-1035 яч.5 до ТП-541 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-1035 яч.5 до ТП-541 яч.1. . со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-1035 яч.5 до ТП-541 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
3939 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-04 11:23 | 2024-02-04 12:55 | 3.4.7.3.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Советская д.90 на ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП0706 Ф1024 РП103. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Советская д.90 произошло в результате ослабления контакта нулевого провода на вводе в дом ул. Советская д.90, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Советская д.90, ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП0706 Ф1024 РП103 . Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перезаделка контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Советская д.90, ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП0706 Ф1024 РП103 .
3940 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-04 11:20 | 2024-02-04 13:09 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-6-3 ПС №24 Плотина Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
3941 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-04 10:55 | 2024-02-04 12:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 на провода фаз "А" и "С", что могло привести к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 на провода фаз "А" и "С" произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
3942 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-04 10:47 | 2024-02-04 13:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП0113 к ТП2387, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф624 от ПС Дормашевская к ТП0181 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП0113 к ТП2387, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0181 Ф624 от ПС Дормашевская. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0181 Ф624 от ПС Дормашевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ТП0113 к ТП2387. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6 кВ ТП0113 к ТП2387 восстановлена.
3943 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-04 10:43 | 2024-02-04 10:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №18 -№19 произошедшего под воздействием схода снежных отложений и колебаний проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействие снежных отложений на провода ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское при схождении снежных отложений и освобождении проводов от тяжести (произошел подхлест), что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП Дмитровское в пролете опор №15-№25 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП Дмитровское в пролете опор №15-№25 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 РП Дмитровское в пролете опор №15-№25. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 РП Дмитровское в пролете опор №15-№25 дефектов не выявлено.
3944 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-02-04 10:30 | 2024-02-04 12:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Шубное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66-67 при падении дерева, из-за отложения снега , при прохождении циклона по территории Острогожского района Воронежской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №66-67, ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Шубное под воздействием отложения снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Шубное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр 10кВ №5 от ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Шубное Срок исполнения: 30.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
3945 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-04 10:14 | 2024-02-04 11:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово в пролете опор № 10 - № 11, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на д. Афанасово на ТП № 162. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
3946 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-04 10:10 | 2024-02-04 10:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №113-114 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
3947 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-04 10:05 | 2024-02-04 10:28 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 117.10 ПС Винниково явилось короткое замыкание из-за упавшей ветки на провода в пр. оп. №8-20, 8-21 с широковетвистого дерева стоящее вне ОЗ ВЛ. | 4.12, Причиной короткого замыкания в пр. оп. №8-20, 8-21 ВЛ10кВ 117.10 ПС Винниково явилось перекрытие проводов упавшей веткой с широковетвистого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.10 ПС Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 117.10 ПС Винниково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 117.10 ПС Винниково Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 117.10 ПС Винниково
3948 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-04 10:05 | 2024-02-04 11:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Суражская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 Ф603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 Ф603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Суражская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 7 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 7 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3949 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-04 10:01 | 2024-02-04 20:23 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-5 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 612 РП Дубрава, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №127 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ВОЛЯ произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-5 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 612 РП Дубрава, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №127 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ВОЛЯ произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-5 ПС Р-ХАВА, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 612 РП Дубрава, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №127 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-26 ВОЛЯ по всей протяженности Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
3950 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-04 09:49 | 2024-02-04 10:01 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов птицей на опоре №43 | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине перекрытия проводов птицей на опоре №43 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Черемошки (№1419). Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Черемошки (№1419) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3951 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-04 09:45 | 2024-02-04 11:15 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб
3952 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-04 09:45 | 2024-02-04 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов от ПР 10кВ в сторону КТП Васюково деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода от ПР 10кВ в сторону КТП Васюково ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №11-10 -№11-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №11-10 -№11-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №11-10 -№11-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №11-10 -№11-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен.
3953 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-02-04 09:26 | 2024-02-04 11:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва проводов деревом, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва проводов деревом , упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9 во время сильных порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП-4 ВЛ-601С VN004-96705816 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-4 ВЛ-601 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-4 ВЛ-601 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-4 ВЛ-601 ПС110/6кВ Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-4 ВЛ-601 ПС110/6кВ Сафоново
3954 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-02-04 09:23 | 2024-02-04 09:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 4-5-4-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 4-5-4-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 741 от ПС 35/10 Матвеевка. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 741 от ПС 35/10 Матвеевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
3955 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-02-04 09:15 | 2024-02-04 09:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 442 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов веткой с дерева , находящихся вне охранной зоне ВЛ, под воздействием бокового ветра, в пролете опор № 147-148 | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 442 по причине перекрытия проводов веткой с дерева, в пролете опор № 147-148, из вне охранной зоне ВЛ, при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 442 ПС 35кВ Н.Гурово. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
3956 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-04 09:13 | 2024-02-04 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ТП 500 послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250кВА в результате старение изоляции, изменения изоляционных свойств материала изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1975 года. | 4.12, Причиной перегорания трех предохранителей ПК 10 на ТП 500 послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и корпусом силового трансформатора марки ТМ-250кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате старения изоляции и изменение свойств и характеристик материала изоляции в результате длительной эксплуатации, более 45 лет. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 500. Срок исполнения: 17.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 500 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
3957 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-04 09:07 | 2024-02-04 10:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 17-18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Инкубатор в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 17-18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Инкубатор в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Инкубатор. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Инкубатор. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Инкубатор, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Инкубатор, произведена вырубка (обрезка крон).
3958 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-04 09:05 | 2024-02-04 11:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1469 - ТП 72, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 35 - РП 71 КЛ 10 кВ ТП 1469 - ТП 72 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1469 - ТП 72 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1469 - ТП 72
3959 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-04 09:02 | 2024-02-04 10:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-16 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-16 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
3960 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-04 08:24 | 2024-02-04 11:05 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №173-№174, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №173-№174 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль вручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №194-№195 ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль и падение провода на землю вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта в пролете опор №173-№174 ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №173-№174, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №173-№174 с последующим его падением на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия действием МТЗ. ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта на территории Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №194-№195 и падение провода на землю, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №168-№178, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №189-№199 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены осмотры ВЛ, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №168-№178, ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №189-№199. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены осмотры ВЛ, замечаний нет.
3961 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-04 08:03 | 2024-02-04 08:13 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Полевая, принадлежит физ.лицу Михайлову М.Ю. |  | Мероприятие: Организационное направить письмо владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Полевая, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Полевая, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3962 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-04 08:01 | 2024-02-04 09:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за повреждения абонентского участка КЛ-10 кВ за ЛР№24 принадлежащей АО "РН-Тверь". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки (абонентского участка) за ЛР№24 ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная АО "РН-Тверь" о приведении данного в соответствие с требованиями ПТЭ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику электроустановки (абонентского участка) за ЛР№24 ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная АО "РН-Тверь" о приведении данного в соответствие с требованиями ПТЭ.
3963 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-02-04 08:01 | 2024-02-04 09:35 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлёстом проводов фазы "А" и "В"в пролёте опор № 251-252 из-за разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек. | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 251-252 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек в результате ослабления вязок на оп.№ 251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 251-252 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за ослабления вязок проводов в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный VS010-0011361 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено.
3964 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-04 08:00 | 2024-02-04 09:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2 - 1/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2 - 1/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-3 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Звяг-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Звяг-2-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-2-3 от по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-2-3 от по всей длине.
3965 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-02-04 07:35 | 2024-02-04 13:16 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее у потребителя (перекачка), подключенного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (МУП "Водоканал") с требованием поддерживать перекачку, подключенную от опоры №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 604 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3966 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-04 07:29 | 2024-02-04 09:46 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-56 -№3-57 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-56 -№3-57 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №3-50 -№3-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
3967 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 129.12 ПС Беседино явилось повреждение на потребительском ТП 1387 (Освещение дороги). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1387 (освещение дороги) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ТП 1387 (освещение дороги) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3968 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-04 07:00 | 2024-02-04 09:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №348 - №349 жилы провода фазы "В" соседнего провода фазы "С". Выплетение жилы провода фазы "В" произошело по причине ослабления механической прочности материала провода в результате длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к выплетению жилы провода фазы "В" в пролете опор №348- №349 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №348-№349 жилой провода фазы "В" соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №348- №349 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер. на ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер VS010-0005856 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №343- №353 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №343- №353 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №343- №353. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №343- №353 нет.
3969 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-02-04 06:55 | 2024-02-04 12:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
3970 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-04 05:18 | 2024-02-04 07:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ д. Букино из-за повреждения проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" с перекрытием соседней фазы "А" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ д. Букино ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1985г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "В" на КТП 10 кВ д. Букино на ВЛ-10кВ № 15 ПС Салино ВЛ-10кВ № 15 ПС Салино | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
3971 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-04 04:09 | 2024-02-04 04:14 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №96-№97, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №96-№97 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №91-№101 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №91-№101 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №91-№101. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №91-№101 нет. Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 96-97 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 96-97 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода.
3972 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-04 03:23 | 2024-02-04 03:29 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №244-245 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №244-245, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№240-245. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№240-245. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
3973 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-04 02:39 | 2024-02-04 04:29 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №1/10-1/11 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 687 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3974 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-02-04 00:57 | 2024-02-04 02:31 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 171 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за излома наклона на проводах стойки ж/б опоры №12 при наезде легкового автомобиля. | 4.4.1, Излом и наклон на проводах ж/б стойки опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 171 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате механического воздействия при наезде автомобиля на опору №12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 171 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
3975 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-04 00:57 | 2024-02-04 02:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-1 - №3-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №3-1 - №3-2 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Сапшо проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1002 ПС Сапшо в пролете опор №3-1 - №3-2, угрожающих падением веток на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Сапшо при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3976 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-02-04 00:03 | 2024-02-04 00:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 604 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 604 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 604 ПС Шеино VN004-00121758 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 604 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 604 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 604 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 604 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 604 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3977 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-02-03 23:36 | 2024-02-04 00:23 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Молотычи произошло в результате повреждением СИПа и срыва вязки на опоре №№4-43 под воздействием ветра( пляска проводов). В районе ветер, снег. | 4.3.4, На опоре №№4-43 повреждение СИПа и срыва вязки под воздействием ветра. В районе ветер, снег. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 кВ "Молотычи" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Молотычи Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ "Молотычи" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Молотычи
3978 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-02-03 21:52 | 2024-02-04 03:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ при возникновении внутреннего повреждения изоляции обмоток ВН силового трансформатора, с последующим перекрытием изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ при возникновении внутреннего повреждения изоляции обмоток ВН силового трансформатора, с последующим перекрытием изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изоляции обмоток ВН силового трансформатора в РУ 10 кВ на КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования КТП 115 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра КТП-115 ПС 35 кВ Ровеньки от 06.02.2024г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
3979 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-03 21:06 | 2024-02-03 22:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
3980 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-03 21:06 | 2024-02-03 22:57 | 3.4.8.5.2, Отключение потребителей КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 36 произошло по причине механического повреждения КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 305 сторнней организацией. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 36 КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 305 | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Внешстрой" с просьбой устранить неисправность КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 305. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Внешстрой" с просьбой устранить неисправность КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 305.
3981 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-03 21:06 | 2024-02-03 21:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТТУ5 - ПС 41 каб.4Б , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.4 - РП 59 (ТТУ5) КЛ 6 кВ ТТУ5 - ПС 41 каб.4Б | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТТУ5 - ПС 41 каб.4Б Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
3982 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-03 20:41 | 2024-02-03 21:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фазы "А" и "нулевого" провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и "нулевого" провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3983 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-03 20:11 | 2024-02-03 21:44 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 19-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3984 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-03 20:08 | 2024-02-03 21:44 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 743 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3985 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-03 19:54 | 2024-02-03 20:36 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания двух фазных проводов в пролете опор №29-30 в результате срыва вязки провода на опоре №29 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки фазного провода на опоре №29 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково произошел срыв вязки фазного провода на опоре №29 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
3986 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-02-03 18:12 | 2024-02-03 20:08 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 05 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 716 - ТП 760 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 716 - ТП 760 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 716 - ТП 760 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 716 - ТП 760 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 716 - ТП 760. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: обращение в плицию
3987 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-03 17:35 | 2024-02-03 19:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Карла Либкнехта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3007 Ф605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3007 Ф605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Карла Либкнехта привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3007 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3007 Ф605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3988 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-03 17:10 | 2024-02-03 19:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-40 к Т-1 фаза "С" РП6 Ф605 ПС Фокинская и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТ 40/6 к Т-1 фаза "С" РП6 Ф605 ПС Фокинская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП6 Ф605 ПС Фокинская. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф605 ПС Фокинская.
3989 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-03 17:00 | 2024-02-03 18:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №64 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №64 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3990 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-03 16:49 | 2024-02-03 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Пионерская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3991 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-02-03 16:26 | 2024-02-03 17:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) VN004-00046226 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 (Карповское) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шабарков М.А. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3992 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-03 15:33 | 2024-02-03 19:02 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения жил провода фазы «С» в пролете опор №197-198, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение (посечение) жил провода фазы «С» в пролете опор №197-198 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. - мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3993 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-03 15:16 | 2024-02-03 15:53 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1246 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в ВУ 0,4 кВ потребителя от оп. №10. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ 0,4кВ оп.№10 ВЛ0,4кВ №1 от ТП 1246 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ 0,4кВ оп.№10 ВЛ0,4кВ №1 от ТП 1246 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
3994 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-02-03 15:15 | 2024-02-03 15:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 887П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Риэлторский центр "Строй-Град». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
3995 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-02-03 15:00 | 2024-02-03 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП Плоскошь-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-1 -№4-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-1 -№4-2, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП Плоскошь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 произведен.
3996 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-02-03 14:48 | 2024-02-03 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3, из-за границ охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №2 - №3 ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №2 - №3 ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево силами ИТР для выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево силами ИТР для выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленые в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
3997 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-03 14:37 | 2024-02-03 16:05 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с от опоры к дому ул. Навлинская д.46, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с от опоры к дому ул. Навлинская д.46, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с от опоры к дому ул. Навлинская д.46. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Рыженков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с от опоры к дому ул. Навлинская д.46.
3998 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-03 14:00 | 2024-02-03 15:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №88 ул.Почтовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3016 Ф604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3016 Ф604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №88 ул. Почтовая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3016 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3016 Ф604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3999 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-03 13:02 | 2024-02-03 14:22 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 20, при падении провод лёг на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 30.07.2023 года электромонтёром бригады по эксплуатации РС Красносельского РЭС Матвеевым А.В., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за обрыва вязки произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с произошел обрыв вязки и замыкание провода на траверсу опоры на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, Опора УП10-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 20 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 20 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок.
4000 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-02-03 13:00 | 2024-02-03 14:50 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-18 явился обрыв провода в пролёте опор №22 - №22/1 при проезде крупногабаритной техники сторонней организации. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 018 явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве провода марки СИП 4х35 в пролёте опор №22 -№22/1 при проезде крупногабаритной техники сторонней организации. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в органы полиции по факту ДТП. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в органы полиции по факту ДТП.
4001 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-02-03 12:45 | 2024-02-03 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 408. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 408 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4002 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №229-230 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №229-230 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №229-230, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
4003 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-03 12:33 | 2024-02-03 14:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4004 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-02-03 12:17 | 2024-02-03 12:36 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 054 "ул.Костромская" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №14 ул.Костромская на провода перекидки от опоры №7/2а, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№14 ул.Костромская) в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию
4005 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-03 12:14 | 2024-02-03 19:09 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка за ЛР 310 выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №4/67-4/68, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №4/67-4/68 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4006 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-03 11:57 | 2024-02-03 17:10 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено произведен для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «В» и провода "N" в пролёте опор №№10-11, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» и провода "N" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия на провода вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Теребрено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4007 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-03 11:48 | 2024-02-03 13:38 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг в пролете опор № 46-53, было обнаружено налипание снега на провода и касание проводов соседних фаз в пролете опор № 52-53, провисших под тяжестью налипшего снега, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг с целью осмотра линейной арматуры. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4008 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-02-03 11:25 | 2024-02-03 11:31 | 3.4.12.1.1, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка в пролетах опор № 5/56-5/57 обнаружены следы схода снега с проводов и налипание снега на провода. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ произошло сближение проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты, снег с проводов частично обвалился, межфазное расстояние восстановилось, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор № 5/56-5/57 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
4009 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-03 11:02 | 2024-02-03 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №80 ул. Белорусская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП29 Ф612 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП29 Ф612 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №80 ул. Белорусская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 10 ТП 29 ф.612 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 10 ТП 29 ф.612 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4010 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-02-03 11:00 | 2024-02-03 11:15 | 3.4.12.2.3, 03.02.2024 причиной отключения ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 108-109, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, 03.02.2024 причиной схлеста проводов в пролете опор № 108-109 по ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.07 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4011 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-03 10:45 | 2024-02-03 15:48 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4012 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-03 10:42 | 2024-02-03 15:09 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта при длительной эксплуатации произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" КТП 10/0,4кВ 030, что привело к обрыву цепи и нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта при длительной эксплуатации, произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" ТП 10/0,4кВ 030, что привело к обрыву цепи и нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление верхнего контакта главного рубильника на 030 030 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ 030. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром КТП 10/0,4кВ А-4-26 внести в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4013 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-03 10:35 | 2024-02-03 10:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №42-43, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
4014 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-03 10:25 | 2024-02-03 11:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 68 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 68 ул. Коммунистическая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф4 ТП32 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4015 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-03 10:00 | 2024-02-03 11:26 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-31, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "В" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-31 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Прб-6-31. на ВЛ-0,4кВ Л-2 Прб-6-31 ВЛ-0,4кВ Л-2 Прб-6-31 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-31 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-31 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-31 по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-31 по всей длине.
4016 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-02-03 09:45 | 2024-02-03 10:40 | 3.4.8.5.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось уведомление МЧС о угрозе поражения человека электрическим током при тушении жилого дома в д. Устиниха по ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск.
4017 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-02-03 09:18 | 2024-02-03 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ на провода в пролете опор № 10-11, упавшая из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ на провода в пролете опор № 10-11, упавшая из-за пределов охранной зоны. Вызвало перегорание ПН-2 на КТП-10/0,4кВ 312. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 312 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 312 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
4018 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-02-03 09:10 | 2024-02-03 09:40 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4 от ТП №049 "ул.Водопроводная" ф.1 обнаружен схлест проводов перекидки к дому № 31 ветками дерева, растущего под проводами ВЛ-0,4 кВ на территории частного владения при порывистом ветре. На проводах видны следы прохождения тока КЗ. Повреждения проводов ВЛ нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов перекидки ветками дерева, растущего под проводами перекидки к дому № 31 на территории частного владения. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома №31 по ул. Куйбышева о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки дерева под проводами ВЛ (перекидки) в дом. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разъяснительная беседа с уведомлением.
4019 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-03 09:00 | 2024-02-03 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 29 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 29 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4020 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-03 08:21 | 2024-02-03 09:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на КЛ 0,4 №14 ТП №38 ПС 110 кВ Шебекино КЛ 0,4 №14 ТП №38 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 0,4 №14 ЗТП №38 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4021 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-03 08:20 | 2024-02-03 09:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 по ул. Южная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-97 ф602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №15 по ул. Южной привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
4022 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-03 08:15 | 2024-02-03 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1220 произошло в результате К.З., вызванное падением дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 47-49, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении дерева в пролете опор № 47-49. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1220, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение 61/89СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №61/89СС. Внесено в дефектную ведомость.
4023 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-02-03 07:47 | 2024-02-03 08:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-250 ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 24н ПС Центральная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 24н ПС Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки фазы "А" ПН-250. на ВЛ 0,4кВ №12 ЗТП 24н ПС Центральная VN004-93100453 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 24н ПС Центральная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 24н ПС Центральная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
4024 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-02-03 06:07 | 2024-02-03 06:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №91-92 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г.
4025 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2024-02-03 05:47 | 2024-02-03 06:18 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-020 Котлово-деревня по заявке МЧС для тушения возгорания дома (фотография была сделана на следующий день после пожара). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-020 Котлово-деревня в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-020 Котлово-деревня в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-020 Котлово-деревня в зоне возгорания выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-020 Котлово-деревня в зоне возгорания, замечаний не выявлено.
4026 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-03 02:57 | 2024-02-03 03:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-143А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Лагуна Т". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Никитин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4027 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-03 02:02 | 2024-02-03 02:07 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) в пролёте опор №12-13 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4028 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-03 02:00 | 2024-02-03 03:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово в пролете опор № 33 - № 34, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на д. Афанасово на ТП № 162. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 33 - 34 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
4029 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-12 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ».
4030 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-02-02 23:51 | 2024-02-03 00:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 1904 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 1904 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 1904 ПС Короча VN004-00009743 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1904 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1904 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1904 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1904 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1904 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4031 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 110кВ Восток - Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая II цепь (ВЛ-126) явился нагрев контактной системы ВЗ ВЛ-126 Фазы А из-за нарушения контакта при воздействии перепадов температуры окружающего воздуха с неоднократными переходами через 0, сопровождающимися сильными порывами ветра. | 4.4.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110кВ Восток - Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая II цепь (ВЛ-126) явился нагрев контактной системы ВЗ ВЛ-126 фазы А из-за нарушения контакта при механическом воздействии атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта. на ВЛ 110кВ Восток - Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая II цепь (ВЛ-126) VL110-000758 (mRID 0FF27D5B-9139-43F6-BB25-3B34914F924B) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ТВК всего оборудования и контактных соединений ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Соколов В.С., начальник ВУД Сироткин В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ТВК всего оборудования и контактных соединений ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 110кВ Вязьма-1.
4032 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-02 23:26 | 2024-02-03 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-596--ТП-1689; ТП-1554---1565 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4033 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-02 23:25 | 2024-02-02 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 218 Выскребенково1 фер произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 218 Выскребенково1 фер произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 218 Выскребенково1 фер по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 218 Выскребенково1 фер и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4034 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ПС 35 кВ Никольское VN004-00097089 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 115 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4035 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-02-02 22:41 | 2024-02-02 22:45 | 3.4.12.1.1, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг в пролете опор № 46-53 было обнаружено налипание снега на провода и следы падения снега под проводами в пролете № 42-43. Под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты, снег опал, межфазное расстояние пришло в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния проводов соседних фаз в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг с целью осмотра линейной арматуры. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Шортюг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4036 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-02 21:50 | 2024-02-02 22:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-458 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-458 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-458 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
4037 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-02-02 21:30 | 2024-02-02 22:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось КЗ, которое возникло в результате повреждения кабеля, находящегося на балансе потребителя запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 213 9/250. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213 9/250 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 213 9/250 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
4038 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-02 21:18 | 2024-02-02 21:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Ку-1-2, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Ку-1-2, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от Ку-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Ку-1-2 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Не выполнено
4039 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-02 21:15 | 2024-02-02 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Конюково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22- №23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22- №23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Конюково. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4040 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-02 20:50 | 2024-02-02 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4041 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-02 20:48 | 2024-02-02 22:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор №4-5 | 4.13, Сближение проводов в пролете опор №4-5 КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 произошло по причине порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый верховой осмотр КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76. Заплонировать перетяжку проводов в пролете № 4-№5. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый верховой осмотр КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76. Выполнена перетяжка проводов в пролете № 4-№5.
4042 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-02-02 20:33 | 2024-02-02 22:30 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 48 ул. Центральная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 д. Серково в РУ 0,4 кВ ТП № 177 на д. Серково. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 48 ул. Центральная от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома № 48 ул. Центральная, д. Серково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена разъяснительная беседа с собственником дома № 48 ул. Центральная, д. Серково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ
4043 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-02 20:30 | 2024-02-02 23:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-6-80 фазы "А" ТП0147 Ф603 РП21 и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-6-80 фазы "А" в ТП0147 Ф603 РП21 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП0147 Ф603 РП21. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП0147 Ф603 РП21.
4044 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-02 20:05 | 2024-02-02 20:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-8-№15-9 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-8-№15-9 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4045 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-02 20:00 | 2024-02-02 20:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово VN004-00034750 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4046 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-02 20:00 | 2024-02-03 00:59 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 1412 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ 1412 РП 10 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 1412 РП 10 кВ Майская TP010-0009451 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1412 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4047 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-02 20:00 | 2024-02-02 20:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.18 - ТП-190 яч.4 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участках от КЛ-6кВ ТП-112 яч.1 до ТП-124 яч.2; ТП-119 яч.6 до ТП-241 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 43 год, 37 лет. Последние испытания проведены 26.12.2022г,12.05.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ТП-112 яч.1 до ТП-124 яч.2; на участке от ТП-112 яч.1 до ТП-124 яч.2, силового кабеля КЛ-6кВ ТП-119 яч.6 до ТП-241 яч.3 на участке от ТП-119 яч.6 до ТП-241 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.18 - ТП-190 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-112 яч.1 до ТП-124 яч.2; ТП-119 яч.6 до ТП-241 яч.3. со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-112 яч.1 до ТП-124 яч.2; ТП-119 яч.6 до ТП-241 яч.3. обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4048 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-02 19:57 | 2024-02-02 21:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Городище зерноток выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4049 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-02 19:53 | 2024-02-02 21:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП -354. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №4 в РУ-0,4 кВ ТП-354. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4050 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-02 19:46 | 2024-02-02 22:09 |  | 4.12, Схлестывание проводов произошло по причине падения на них ветки произрастающего поблизости за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ дерева во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку ветвей деревьев, попадающих в охранную зону участка ВЛ-0,4 кВ ТП-559. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка ветвей деревьев, попадающих в охранную зону участка ВЛ-0,4 кВ ТП-559. Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ.
4051 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-02-02 19:45 | 2024-02-02 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "В" из-за повреждения (пробоя) штыревого изолятора ШС-10 фазы "В" на траверсу опоры №211 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждение (пробой) штыревого изолятора ШС-10 фазы "В" на траверсу опоры №211 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово, произошло касание провода фазы "В" металлоконструкции траверсы, возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "В", в связи с чем В ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №211 на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово VS010-0005975 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №206 - №216 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №206 - №216 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №206 - №211. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено .
4052 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-02 19:30 | 2024-02-02 21:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5,устраненного действием защит |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-21-5 по всей длине.
4053 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-02-02 19:20 | 2024-02-02 19:50 | 3.4.8.5.3.1, Отключение КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Чигорак было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4054 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-02 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №44 - №45 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки АС-25 на ВЛ-1003 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №44 - №45 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трех проводов марки АС-25 на ВЛ-1003 ПС Ушаково VS010-0009827 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Ушаково. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4055 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-02 18:45 | 2024-02-02 18:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4056 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-02-02 18:35 | 2024-02-02 18:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 472 ВЛ №07 ПС Александровская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 15 м/с) в пролете опор № 2-3 из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 472 ВЛ №07 ПС Александровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 472 ВЛ №07 ПС Александровская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода.
4057 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-02 18:28 | 2024-02-02 19:24 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6-14 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-11 ПС Масловская, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №013 ПС Новоусманская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6-14 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-11 ПС Масловская, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №013 ПС Новоусманская произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6-14 ПС "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-11 ПС Масловская, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №013 ПС Новоусманская по всей протяженности Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
4058 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-02 18:09 | 2024-02-02 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось короткое замыкание на кабельной линии вследствие нарушение электрической изоляции в процессе длительного эксплуатационного срока и срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-75 ВГЭС Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
4059 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-02-02 18:00 | 2024-02-02 20:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №34-35. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-44 ф. 1007 ПС Брасовская в пролете опор №34-35, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/16 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-44 ф. 1007 ПС Брасовская в пролете опор №34-35, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-44 ф. 1007 ПС Брасовская в пролете опор №34-35, угрожающих падением на провода.
4060 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-02 17:55 | 2024-02-02 19:25 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22 ул. Рославльская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7ТП0123 Ф624 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7ТП0123 Ф624 РП01 с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Рославльская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7ТП0123 Ф624 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7ТП0123 Ф624 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4061 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-02-02 17:30 | 2024-02-02 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ КТП Магазин действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино опора К3-3 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов М.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Магазин. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов М.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино.
4062 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-02-02 17:25 | 2024-02-02 19:58 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3410 от ПС 35кВ СОМ действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за обрыва проводов ф "А" в пролете опор №11-12. В районе сильный порывистый ветер, снег . | 4.3.4, Причиной обрыва проводов ф"А" в пролете опор №11-12 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. В районе сильный порывистый ветер, снег . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3410 ПС СОМ, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3410 ПС СОМ, с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3410 ПС СОМ , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3410 ПС СОМ , назначены ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний
4063 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-02 17:20 | 2024-02-02 18:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №36 ул. Академика Королева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф621 РП34. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф621 РП34 с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Академика Королева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф621 РП34 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф621 РП34 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4064 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-02 17:19 | 2024-02-02 19:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло отгорание шлейфа Р-14 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. | 4.4.4, В результате отгорания шлейфа на ВЛ Р-14 ТП3 ф106 ПС Гордеевская произошло обесточение потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа от Р-14 до проходных изоляторов ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа от Р-14 до проходных изоляторов ТП3 ф106 ПС Гордеевская.
4065 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-02 17:15 | 2024-02-02 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции в процессе длительного эксплуатационного срока что повлекло за собой пробой между фазами А и С и короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ: Ф.85 ПС-45---РП-66; РП-66---ТП-1225; РП-44---ТП-752 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4066 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-02-02 17:06 | 2024-02-02 18:29 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 18 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Яковлево в пролете опор № 16-17, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты МТЗ. Затем дерево под своей тяжестью упало под провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 Яковлево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 Яковлево устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4067 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-02-02 16:48 | 2024-02-02 17:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 8-9 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 429 с.Алексеевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 429 с.Алексеевка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4068 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-02-02 16:36 | 2024-02-02 16:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 16-17 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 16-17 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2134 от п/ст Воронок составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4069 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-02 16:34 | 2024-02-02 17:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 813 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 813 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 813 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 813 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4070 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-02 16:29 | 2024-02-02 18:16 | 3.4.8.4, В результате воздействия сторонних лиц при забрасывании постороннего предмета (ботинки) на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-8 в пролете опор №12-№13 произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при забрасывании постороннего предмета (ботинки) стронними лицами на провода фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Шеп-3-8 в пролете опор №12- №13 произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Шеп-3-8 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Шеп-3-8 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Шеп-3-8 по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ухов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Шеп-3-8 по всей длине.
4071 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-02 16:20 | 2024-02-02 20:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4072 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-02-02 15:54 | 2024-02-02 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП1125, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 27-28, вызванное обрывом проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №27-28, произошел по причине слома дерева сильным порывом ветра и падения его на провода ,из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1125, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1125, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены
4073 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-02-02 15:45 | 2024-02-02 15:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева при ветровой нагрузке, из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Т-3-2 на провода ВЛ в пролете опор №14 - №15 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Т-3-2, на провода в пролете опор №14-15 произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Т-3-2. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Т-3-2. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Т-3-2 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Т-3-2 и включены в план работ Кромского РЭС.
4074 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-02-02 15:28 | 2024-02-02 19:02 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы «С» в пролетах опор №№11/6-11/7 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролетах опор №№11/6-11/7 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4075 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-02 15:20 | 2024-02-02 15:58 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ0,4кВ №3 ТП 238 д. Каменево явилось повреждение в ВУ0,4кВ потребителя от оп.№7. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ0,4кВ от оп.№7 ТП 238 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ0,4кВ от оп.№7 ТП 238 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4076 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-02-02 15:12 | 2024-02-02 17:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось падение дерева на провода в пролете опор №23-№24 в результате несвоевременной вырубки, угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №23-№24 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №23-№24 ВЛ-1002 ПС Свистовичи. на ВЛ 1002 ПС Свистовичи Опора К10-1Б | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Свистовичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС Свистовичи в пролете опор №23-№24. Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4077 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-02-02 15:11 | 2024-02-02 15:21 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор в пролёте опор №58-59 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4078 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-02-02 15:09 | 2024-02-02 18:21 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга", КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга", КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга", КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
4079 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-02-02 15:05 | 2024-02-02 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
4080 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-02-02 14:55 | 2024-02-02 15:02 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Черменино в пролётах опор № 87-88-89 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ (налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада). Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТЗ, РПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 87-88-89. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления пролетов с налипанием снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4081 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-02-02 14:50 | 2024-02-02 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-619А ПС Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на участке от ТП 444 до ТП 445 в результате старения междуфазной изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 на участке от ТП 444 до ТП 445 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 на КЛ-619 ПС Егорьево KS006-0003231 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-619 ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений
4082 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-02-02 14:42 | 2024-02-02 16:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная от опоры до дома 12 ул. Советская в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная от опоры к дому 12 ул. Советская, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная ул. Советская д.12 Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП2 Ф.609 ПС Юбилейная ул. Советская д.12
4083 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-02-02 14:35 | 2024-02-02 15:30 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово произошел, обрыв проводов в пролёте опор №18-19. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №18-19. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г.
4084 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-02-02 14:25 | 2024-02-02 15:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 8 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00006754 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 215 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
4085 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-02-02 14:22 | 2024-02-02 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ 1Т ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов полюсов фаз "А", "В" ШР 10 кВ Т1 в ячейке 10 кВ №3 МВ 10 кВ 1Т в КРУН 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения при изменении структуры материала герметичных уплотнений проходного изолятора фазы "А". | 4.12, Перекрытие изоляции опорных изоляторов полюсов фаз "А", "В" ШР 10 кВ Т1 в ячейке 10 кВ №3 МВ 10 кВ 1Т в КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Колосково произошло вследствие загрязнения и увлажнения при изменении структуры материала герметичных уплотнений проходного изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала герметичных уплотнений проходного изолятора фазы "А" в ячейке 10 кВ №3 МВ 10 кВ 1Т на ПС 35 кВ Колосково ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Колосково. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Колосково.
4086 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-02 14:00 | 2024-02-02 14:28 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 явилось короткое замыкание в пролете опор №5-6 вызванное воздействием поросли на провода при порывистом ветре. | 4.12, Причиной короткого замыкания в пролете опор №5-6 по ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133 явилось кратковременное схлестывание проводов из-за воздействия на них поросли при порывистом ветре. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 1133
4087 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-02 13:56 | 2024-02-02 15:30 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская в пр. оп. №7-8 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская в пр. оп. №7-8 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская.
4088 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-02 13:55 | 2024-02-02 14:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения Рек.№3 ВЛ10кВ 423.16 ПС Безлесная явилось повреждение на потребительском ТП 361 с/о Заречное. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 361 с/о Заречное с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 361 с/о Заречное с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4089 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-02 13:48 | 2024-02-02 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье выполнен.
4090 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-02-02 13:25 | 2024-02-02 13:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ №7, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №7 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ №7, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №7 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №7 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4091 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-02-02 13:09 | 2024-02-02 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4092 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-02 12:30 | 2024-02-02 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 203 (магазины) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №11 ТП 203 (магазины). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 203 (магазины) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 203 (магазины) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4093 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-02-02 12:19 | 2024-02-02 12:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводах в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводах в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1011ПС Почепская в пролетах опор 20-21 Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г.
4094 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-02-02 12:01 | 2024-02-02 14:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 071 ВЛ-10-4 ПС Ступино 02.02.2024 явилось повреждение спуска ввода питания к прибору учета под воздействием ветровой нагрузки (с. Ступино, ул. Ленина, спуск от оп. №9 к дому 8). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 071 ВЛ-10-4 ПС Ступино 02.02.2024 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к прибору учета. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 071 ВЛ-10-4 ПС Ступино на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 071 ВЛ-10-4 ПС Ступино – выполнить ревизию контактных соединений. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
4095 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-02-02 11:45 | 2024-02-02 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 35/10кВ Аниково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №69-№70 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №69-№70 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4096 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-02 11:36 | 2024-02-02 13:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
4097 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-02-02 11:24 | 2024-02-02 12:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 24 ул. Сельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме № 24 ул. Сельская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4098 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-02 11:19 | 2024-02-02 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 409 - КТП 410 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 409 - КТП 410 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на ВЛ 10кВ № 4 ПС 110 кВ Северная VS010-0000705 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 409 - КТП 410 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4099 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-02 10:57 | 2024-02-02 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино выполнен.
4100 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-02-02 10:31 | 2024-02-02 10:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 на ПС Верный произошло из-за повреждения на потребительской ТП-1-3, находящейся на балансе ООО "Спецхоз Вишневский" | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 на ПС Верный произошло из-за повреждения на потребительской ТП-1-3, находящейся на балансе ООО "Спецхоз Вишневский" | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Спецхоз Вишневский" о необходимости приведения ТП-1-3 ПС Верный в нормальное техническое состояние в соответствие с ПУЭ и предоставить протоколы испытания оборудования. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Спецхоз Вишневский" о необходимости приведения ТП-1-3 ПС Верный в нормальное техническое состояние в соответствие с ПУЭ и предоставить протоколы испытания оборудования.
4101 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-02-02 10:21 | 2024-02-02 11:14 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ Т 2 РП 76 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на участке шин 10 кВ от ВВ 10 кВ Т 2 до ТТ 10 кВ Т 2 в РУ 10 кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" шин 10 кВ на участке от ВВ 10 кВ Т 2 до ТТ 10 кВ Т 2 в РУ 10 кВ РП 76 ПС 110 кВ Дубовое, произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А" шин 10 кВ на участке от ВВ 10 кВ Т 2 до ТТ 10 кВ Т 2 в РУ 10 кВ на РП 76 ПС 110 кВ Дубовое РП 76 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 76 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр РП 76 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4102 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-02 10:10 | 2024-02-02 10:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 Н.Никольское село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26- №27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 Н.Никольское село. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 Н.Никольское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-630 Н.Никольское село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4103 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-02 10:00 | 2024-02-02 10:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-7-20 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-7-20 на провода фаз "В" и "С" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Южн-7-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Южн-7-20 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-20 от по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Южн-7-20 от по всей длине.
4104 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-02-02 10:00 | 2024-02-02 13:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Ольховка произошло в результате междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в следствии излома опоры у основания в результате потери механической прочности бетона в процессе длительной эксплуатации (с 1981г.). | 4.1.3, Излом опоры №4 ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Ольховка произошел в результате потери механической прочности бетона в процессе длительной эксплуатации (с 1981г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности бетона в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №08 ПС110кВ Ольховка Опора П10-1 | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС110кВ Ольховка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС110кВ Ольховка, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС110кВ Ольховка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС110кВ Ольховка с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов способствующих отключению ВЛ
4105 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2024-02-02 09:40 | 2024-02-02 11:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-16 Ф-1023 ПС Тепличная на вводе в дом от опоры №6.2. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-16 Ф-1023 ПС Тепличная на вводе в дом от опоры №6.2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-16 Ф-1023 ПС Тепличная в пролете опор №6.2-6.3. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-16 Ф-1023 ПС Тепличная в пролете опор №6.2-6.3.
4106 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-02-02 09:40 | 2024-02-02 11:10 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-41 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Кооперативная д.60 произошел вследствие схода с крыши дома 60 по ул. Кооперативная гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-41 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Кооперативная д.60 , в следствии схода с крыши гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-41 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом №60 ул. Кооперативная. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-41 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом №60 ул. Кооперативная.
4107 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-02-02 08:15 | 2024-02-02 09:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №42-43. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4108 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-02 07:30 | 2024-02-02 17:01 | 3.4.13.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 21-26, разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 21-28 вследствие дефекта изготовления при строительстве участка ВЛ 10 кВ №03 от опоры № 71 до ТП 389 персоналом подрядной организации ООО "ЭКС". | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 21-26, разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 21-28 вследствие дефекта изготовления при строительстве участка ВЛ 10 кВ №03 от опоры № 71 до ТП 389 персоналом подрядной организации ООО "ЭКС". | Мероприятие: Организационное Направить рекламацию подрядной организации ООО "ЭКС" с требованием приведения участка ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ от опоры № 71 до ТП 389 в технически исправное состояние. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направили рекламацию подрядной организации ООО "ЭКС" с требованием приведения участка ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ от опоры № 71 до ТП 389 в технически исправное состояние.
4109 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-02-02 07:30 | 2024-02-02 07:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-349 ПС КОБЫЛКИ Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-349 ПС КОБЫЛКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-349 ПС КОБЫЛКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ Ф-349 ПС КОБЫЛКИ составили график устранения выявленных замечаний
4110 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-02-02 07:21 | 2024-02-02 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС35 кВ Калиновка ст. произошло в результате междуфазного КЗ из-за воздействия техники министерства обороны с последующим повреждением опоры №136, траверсы на опоре №136 обрыва проводов и срывом изоляторов опоры №134 - №141 | 4.4.1, Повреждение опоры №136, траверсы на опоре №136 обрыв проводов и срыв изоляторов опоры №134 - №141 ВЛ-10кВ № 7 ПС35 кВ Калиновка ст. произошло из-за воздействия техники министерства обороны. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Калиновка ст. назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Калиновка ст. назначение сроков устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Калиновка ст. с составлением листа осмотра Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Калиновка ст. с составлением листа осмотра
4111 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-02-02 06:49 | 2024-02-02 07:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 324-325 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4112 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-02 06:15 | 2024-02-02 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошло по причине межфазного КЗ из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №205-№206, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №205-№206 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №200-№210 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №200-№210 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №200-№210. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №200-№210 нет.
4113 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-02-02 05:20 | 2024-02-02 07:03 | 3.4.7.3.1, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 ОВЛ-1-8 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1 и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1 и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 на ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1 VS010-0003129 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2024г. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включены в план ТОиР 2024г
4114 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-02-02 04:04 | 2024-02-02 05:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 801 КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803 Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803
4115 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-02-02 02:12 | 2024-02-02 02:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 ПС №4 из-за повреждения на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 720 ПС №4, находящейся на балансе и обслуживании потребителя УК Дельфин. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю УК Дельфин о приведении потребительского оборудования, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
4116 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-02-02 00:52 | 2024-02-02 11:28 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №279, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №279-280 вследствие длительного воздействия атмосферных явлений и усилении ветра. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора провода фазы "А" на опоре №279 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся атмосферных явлений и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
4117 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-02-02 00:05 | 2024-02-02 00:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №134 - №135 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при прохождения атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №134 - №135 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №130 - №140 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №130 - №140. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №130 - №140. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №130 - №140 дефектов не выявлено.
4118 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-02-01 23:35 | 2024-02-02 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 145 с. Песковатка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №1/1-1/2 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 145 с. Песковатка произошёл в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 145 с. Песковатка предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ЛЭП. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 ТП №145 Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 ТП №145
4119 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-02-01 22:40 | 2024-02-01 22:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №189 -№190 произошедшего под воздействием схода снежных отложений и колебаний проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействие снежных отложений на провода ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №189-190 ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево присхождении снежных отложений и освобождении проводов от тяжести (произошел подхлест), что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-№188 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-№188 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-№188. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-№188 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 189-190 ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 15.08.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
4120 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-02-01 22:16 | 2024-02-02 00:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "В" на вводе в дом на опоре №4/10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Звяг-2-9, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "В" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №4/10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Звяг-2-9 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "В" на вводе в дом от опоры №4/10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Звяг-2-9. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-9 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 по всей длине.
4121 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-02-01 21:55 | 2024-02-01 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 на провода, в пролете опор №1-3 - №1-4 послужило воздействие порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "С" Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005.
4122 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-01 21:45 | 2024-02-01 21:48 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49-50 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №49-50 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 49-50 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
4123 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-01 21:40 | 2024-02-01 23:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302 произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.13, Отключение МВ Ф617 от РП31 к ТП2140 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302, в следствии промерзания грунта.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302 восстановлена.
4124 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-02 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 417 (ГИБДД) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №7 ТП 417 (ГИБДД). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 417 (ГИБДД) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 417 (ГИБДД) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4125 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-01 20:55 | 2024-02-01 21:57 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 8-2 - 8-3, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 11 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 3 в КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 8-2 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4126 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-02-01 20:54 | 2024-02-01 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 34-35, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. (скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр 02.04.2024 новых насаждений не выявил, замечания по ДКР устранены 01.02.2024 после выполнения аварийного осмотра ВЛ.
4127 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-02-01 20:54 | 2024-02-01 21:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №233-234 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4128 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-01 20:42 | 2024-02-01 21:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "С" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ ячейки ВН-1 на ТП №151 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ ячейки ВН-1 ТП №151 КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ ячейки ВН-1 на ТП №151 на КЛ-10кВ ф.№ 22 ПС «Краностроитель» КЛ-10кВ ф.№ 22 ПС «Краностроитель» | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП №151, запитанной от КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП №151, запитанной от КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г.
4129 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-02-01 20:35 | 2024-02-01 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00017893 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1419 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4130 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-02-01 20:35 | 2024-02-01 21:42 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 12 ул. Городская, г. Ельца (ответвление от опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 198) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4131 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-01 20:12 | 2024-02-01 22:40 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №5-6 в результате ветровых нагрузок и налипания мокрого снега. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №5-6 вследствие ветровых нагрузок и налипания мокрого снега, произошло срабатывание ПК2 10/32 20А в ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская.
4132 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-02-01 20:00 | 2024-02-01 21:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №12- №13, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП -354. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №4 в РУ-0,4 кВ ТП-354. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Нарушений не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-354 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр.
4133 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-02-01 19:20 | 2024-02-01 21:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-127 ВЛ-607 Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №28 (Гришаенкова Т.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4134 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-02-01 18:39 | 2024-02-01 20:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 9-18 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 9-18 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 9-18 ПС Скородное VN004-00008279 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 9-18 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4135 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС ПС Прибор -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4136 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2024-02-01 17:52 | 2024-02-01 19:51 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 31-32, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 12 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 1266 ВЛ №2 ПС М.Талинская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 31 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1266 ВЛ №2 ПС М.Талинская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1266 ВЛ №2 ПС М.Талинская. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено
4137 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-02-01 17:44 | 2024-02-01 18:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №107-№109, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №107-№109 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №100-№120 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №100-№120. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ произведён, замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 107-109 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино и сравнение полученных данных со значением стрелы провеса по монтажным кривым с учетом температуры воздуха, при различии стрел провеса выполнить перетяжку провода Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение стрелы провеса, соответствует норме.
4138 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-01 17:30 | 2024-02-01 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово в пролете опор №46- №47 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4139 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-01 17:19 | 2024-02-01 18:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №131 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП0050 Ф612 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП0050 Ф612 РП03 с медным проводом потребителя на доме №131 ул. Фокина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП0050 Ф612 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП0050 Ф612 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4140 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-02-01 15:35 | 2024-02-01 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-№49 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. УРЗА в введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4141 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-01 14:35 | 2024-02-01 14:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ РП-30 яч.22 - ТП-366 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-30 яч.22 - ТП-366 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 31 год. Последние испытания проведены 16.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-30 яч.22 до ТП-366 яч.3 на участке от РП-30 яч.22 до ТП-366 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-30 яч.22 до ТП-366 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-30 яч.22 до ТП-366 яч.3 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-30 яч.22 до ТП-366 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений замечаний не выявлено.
4142 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-02-01 14:26 | 2024-02-01 16:17 | 3.4.7.3.4, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 423.16 ПС 35кВ Безлесная явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ. | 4.12, Причиной однофазного замыкания на землю на участке ВЛ 10кВ 423.16 ПС 35кВ Безлесная явилось падение ветки с широковетвистого дерева стоящего вне ОЗ ВЛ на опору 20-70 и перекрытие фазы провода с телом опоры. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная
4143 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-02-01 14:05 | 2024-02-01 15:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №66 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №66 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12 Ф-645 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4144 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-01 13:42 | 2024-02-01 15:43 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв электрической цепи. | 4.13, Причиной нарушения цепи стало нарушение контакта участка ВЛ-0,4 кВ под действием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1361. Произвести измерение сопротивления петли "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1361. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Не выполнено
4145 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-02-01 13:38 | 2024-02-01 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок
4146 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-02-01 13:09 | 2024-02-01 14:39 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №36 кв.4 ул. Академика Королева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф602 ПС Мамоновская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №36 кв.4 ул. Академика Королева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП1171 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4147 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2024-02-01 12:46 | 2024-02-01 14:46 | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-10кВ Завод мин.вод-левая (потребительская, на балансовой принадлежности ООО Эдельвейс)
4148 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-02-01 12:35 | 2024-02-01 13:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч10 - РП-39 яч2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 27 лет. Последние испытания проведены 15.10.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 на участке от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 участок КЛ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4149 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-02-01 12:18 | 2024-02-01 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18 - №19 при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №118 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4150 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-02-01 10:35 | 2024-02-01 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино выполнен.
4151 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-02-01 10:21 | 2024-02-01 11:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №226-227 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №226-227 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №220-230 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №220-230 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №220-230 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №220-230 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
4152 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-02-01 09:59 | 2024-02-01 11:04 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №11-12 вследствие его повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4153 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-02-01 09:06 | 2024-02-01 10:35 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская. | 4.4, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 250А ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1005 ПС Комаричская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4154 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-02-01 08:37 | 2024-02-01 10:05 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№2-3. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ТП-2 Ф.108 ПС Стародуб в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.108 ПС Стародуб
4155 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-02-01 08:25 | 2024-02-01 10:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-53--ТП-1687 Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4156 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-02-01 08:20 | 2024-02-01 09:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 ТП-39 ф8 ПС Почепская Ф1025 в пролете опор №1-2. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ 0,4 ТП-39 ф8 ПС Почепская Ф1025 в пролете опор №1-2 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП-39. Что явилось причиной отсутствия эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ТП-39 ф8 ПС Почепская Ф1025 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ТП-39 ф8 ПС Почепская Ф1025 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода
4157 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-02-01 06:20 | 2024-02-01 06:30 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №52-53 КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
4158 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-02-01 02:42 | 2024-02-01 09:02 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 23 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
4159 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-02-01 01:20 | 2024-02-01 02:21 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие схода снега с крыши дома в пролете от опоры №5 к дому №4, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от схода снега с крыши дома в пролете от опоры №5 к дому №4 и изменения его габарита ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4кВ Лежнево не выявлено.
4160 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-02-01 01:08 | 2024-02-01 02:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
4161 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-31 23:59 | 2024-02-01 01:09 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева на проводах ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево в пролете опор № 16 - № 17, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Ветка дерева при падении схлестнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ ф. 10-12 ПС Чапаево действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-12 на ПС Чапаево от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
4162 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание проводов из-за падения ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №112-113 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Мареевская. | 4.12, КЗ при сильном порывистом ветре, падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 112-113 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Мареевская. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Мареевская в пролете опор № 112-113 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Мареевская в пролете опор № 112-113 угрожающих падением на провода.
4163 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-31 23:00 | 2024-01-31 23:25 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №4-5 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-104 ПС Залинейная в пролете опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4164 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-31 21:25 | 2024-01-31 21:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-244 яч.5 до КТП-86 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95120 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП 244 яч. 5 до КТП 86 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 6 кВ от ТП 244 яч. 5 до КТП 86 яч. 3 КЛ 6 кВ от ТП 244 яч. 5 до КТП 86 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 244, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 244, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
4165 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-31 21:00 | 2024-01-31 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-4 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Био-4-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№1 ТП Био-4-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Био-4-4 от по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: ст.мастер Прозвицкий А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Био-4-4 от по всей длине.
4166 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-31 20:15 | 2024-01-31 20:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от РП-13 яч.14 до ТП-193 яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от РП-13 яч.14 до ТП-193 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ от РП-13 яч.14 до ТП-193 яч.1 КЛ-6кВ от РП-13 яч.14 до ТП-193 яч.1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 193, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 193, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
4167 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-31 19:44 | 2024-01-31 20:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 1203 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 1203 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 1203 ПС Короча VN004-00009713 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1203 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1203 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1203 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1203 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1203 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4168 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-31 19:43 | 2024-01-31 22:05 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния силового трансформатора 10/0,4кВ КТП-10кВ Тро-1-17 по причине длительной эксплуатации без ремонта, произошло снижение изоляционных характеристик обмоток трансформатора, что привело повреждению трансформатора и отключения потребителей. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции обмоток силового трансформатора 10/0,4кВ КТП-10кВ Тро-1-17 по причине длительной эксплуатации без ремонта, произошло повреждение трансформатора и отключения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изоляции обмоток силового трансформатора 10/0,4кВ КТП-10кВ Тро-1-17 на КТП-10кВ Тро-1-17 КТП-10кВ Тро-1-17 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ Т-1-17. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр КТП-10кВ Т-1-17. Мероприятие: Организационное Замена силового трансформатора Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: замена силового трансформатора КТП Т-1-17
4169 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-31 19:20 | 2024-01-31 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ 427.10 ПС Сапогово явилось межфазное короткое замыкание при пробое изоляции между фазами на целом участке КЛ вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения КЛ 10кВ 427.10 ПС Сапогово явился междуфазной пробой изоляции КЛ 10кВ на целом участке, из-за ухудшения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра трассы КЛ10кВ 427.10 ПС Сапогово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ10кВ 427.10 ПС Сапогово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ10кВ 427.10 ПС Сапогово Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр трассы КЛ10кВ 427.10 ПС Сапогово
4170 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-01-31 18:32 | 2024-01-31 20:12 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 415 ПС 35 кВ Лубяное произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №14 по ул. Курская (от опоры №3/1). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
4171 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-31 17:19 | 2024-01-31 18:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №02 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №195-7/1, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №195-7/1 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №02 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4172 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-31 17:00 | 2024-01-31 17:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 427.13 ПС Сапогово явилось повреждение на потребительском ТП №461 с/о Ивушка. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП №461 с/о Ивушка от ВЛ10кВ 427.13 ПС Сапогово с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Собственнику ТП №461 с/о Ивушка от ВЛ10кВ 427.13 ПС Сапогово с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4173 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 6 (фаза "С") в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.4.4, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 6 (фаза "С") ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь на опорах 5-7. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь на опорах 5-7. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь недостатки устранить. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: В результате верхового осмотра ВЛ 110кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь недостатки не выявлены.
4174 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-31 15:47 | 2024-01-31 16:03 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "В" и "0", в пролете опор №6-7, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 16 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включили в план ремонта и ТО. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон по всей длине, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-111 ПС В.Мамон по всей длине, по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных
4175 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-31 15:35 | 2024-01-31 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф33 ПС16--РП20 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4176 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-31 15:34 | 2024-01-31 15:44 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения участка ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная от Рек.№5 явилось короткое замыкание в пролете опор в пр. оп. №20-50, 20-51 , вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с широковетвистого дерева стоящее вне ОЗ ВЛ. | 4.12, Причиной короткого замыкания в пролете опор №20-50, 20-51 ВЛ10кВ 423.16 ПС 35кВ Безлесная явилось перекрытие неизолированных проводов сухой веткой упавшей с широковетвистого дерева стоящее вне ОЗ ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная
4177 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-31 14:13 | 2024-01-31 15:54 | 3.4.13.3, Отключение действием ЗДЗ ВВ 10 кВ 1Т ПС 35 кВ Красное произошло при пробое изоляции и разрушении дугогасительной камеры полюса фазы "В", с последующим электродуговым перекрытием изоляции полюсов фаз "А", "С" вакуумного выключателя ВВ 10 кВ в ячейке 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №7 вследствие проявления скрытого заводского дефекта, вызвавшего разгерметизацию вакуумной дугогасительной камеры. | 4.11, Пробой изоляции с разрушением дугогасительной камеры полюса фазы "В", с последующим электродуговым перекрытием изоляции полюсов фаз "А", "С" вакуумного выключателя ВВ 10 кВ в ячейке 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Красное произошёл вследствие проявления скрытого заводского дефекта, вызвавшего разгерметизацию вакуумной дугогасительной камеры. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Красное. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Красное. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра ПС 35 кВ Красное.
4178 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-31 14:00 | 2024-01-31 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 110 (Угодичи село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30 - №31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30 - №31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 110 (Угодичи село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 110 (Угодичи село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 110 (Угодичи село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4179 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-31 13:25 | 2024-01-31 13:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводах в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводах в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1018 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская в пролетах опор 8-9 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
4180 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-31 12:25 | 2024-02-01 07:48 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №267-268 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №267-268 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 11.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4181 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-31 12:01 | 2024-01-31 16:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4182 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-31 11:57 | 2024-01-31 12:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №28-29. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №28-29, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №28-29. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4183 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-31 11:46 | 2024-01-31 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф8 ПС20--РП70 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4184 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение КЛ-6-2 ПС 35/6 №8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4185 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-31 11:10 | 2024-01-31 11:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-683 Л1 Ф-1014 ПС Почепская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-683 Л1 Ф-1014 ПС Почепская в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-683 Л1 Ф-1014 ПС Почепская в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
4186 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2024-01-31 10:54 | 2024-01-31 11:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ Л-1002 ПС Белеи явилось возникновение аварийной ситуации на оборудовании ведомственной ТП 124, находящейся на балансе ООО "РенусФрейдЛогистик". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4187 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2024-01-31 10:54 | 2024-01-31 11:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ Л-1008 ПС Белеи явилось возникновение аварийной ситуации на оборудовании ведомственной ТП 124, находящейся на балансе ООО "РенусФрейдЛогистик". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4188 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-31 10:40 | 2024-01-31 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4189 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-31 10:35 | 2024-01-31 12:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф621 РП10 к ТП3399 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП10 к ТП3399 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф621 РП10 к ТП3399 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф621 к ТП3399. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф621 к ТП3399. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП10 к ТП3399. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф621 РП10 к ТП3399 восстановлена.
4190 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-31 10:24 | 2024-01-31 11:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д. Подмаслово на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д. Подмаслово на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине.
4191 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-31 10:10 | 2024-01-31 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ ТП-32--ТП-1804 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4192 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-31 09:55 | 2024-01-31 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуаатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ТП-238---ТП-1739 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4193 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-31 09:50 | 2024-01-31 15:08 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва проводов Ф А и С в пролете оп. №7-№8 , из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной обрыва проводов Ф А и С в пролете оп. №7-№8 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, явилась воздействие обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4194 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2024-01-31 09:20 | 2024-01-31 12:46 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6186 01/160 произошло из-за обрыва провода СИП-2 в пролете опор №27-28 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Обрыв провода СИП-2 в пролете опор №27-28 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4195 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-31 08:18 | 2024-01-31 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №8, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №8 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 кВ №8, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №8 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №8 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4196 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-31 07:49 | 2024-01-31 08:04 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(5) - ЗТП 1201(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(5) - ЗТП 1201(4) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(5) - ЗТП 1201(4) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 12(5) - ЗТП 1201(4) KS006-0001896 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(5) - ЗТП 1201(4). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
4197 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-31 07:36 | 2024-01-31 09:52 | 3.4.7.3.1, В результате порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате ослабления вязок провода.произошел провис провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ №3, фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ПС Судбищи ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4198 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4199 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-30 23:27 | 2024-01-31 11:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6/16-6/17 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением замыканием на "землю", устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате падения ветки дерева из-за ветровой нагрузки из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №16/6-16/7 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению замыканию на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна и включены в план работ Кромского РЭС.
4200 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-30 22:55 | 2024-01-30 23:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №8 - №9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 803. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-803. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-803, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-803, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-803 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
4201 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-30 21:56 | 2024-01-30 23:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-30 - №5-31 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-30 - №5-31 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4202 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-30 21:13 | 2024-01-30 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен.
4203 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-30 20:10 | 2024-01-30 22:29 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 10-2 - 10-3, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 11 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 10-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4204 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-30 20:03 | 2024-01-30 20:13 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП Плоскошь-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-7 -№5-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №5-7 -№5-8, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП Плоскошь-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Плоскошь-1 произведен.
4205 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-30 19:25 | 2024-01-30 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Чопорово в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4206 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-30 19:18 | 2024-01-30 20:40 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл из-за обрыва проводов фаз "А", "N" в пролете опор №23-1/1 вследствие воздействия неизвестных сторонних лиц при спиливании веток дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП). | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А", "N" в пролете опор №23-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло в результате механического воздействия упавшего дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при проведении спила неизвестными сторонними лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
4207 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2024-01-30 18:20 | 2024-01-30 18:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода.
4208 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-30 17:46 | 2024-01-30 19:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Мостец) ЯЗДА/2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Мостец) ЯЗДА/2 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Мостец) ЯЗДА/2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 (Мостец) ЯЗДА/2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4209 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-30 17:25 | 2024-01-30 18:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 - №11 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
4210 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 17:23 | 2024-01-30 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4211 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-30 17:20 | 2024-01-30 18:02 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ район ул Маяковского от ТП-58 , обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 12 к дому № 13А, в результате этого произошло К.З, из-за чего сгорел ПН-2 на ТП № 58. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 12 к дому № 13А произошел схлест проводов, что привело к К.З. и перегоранию ПН-2 на ТП №58. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-58, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-58, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Направить письмо в УК обслуживающую дом ул Маяковского, 13А о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УК обслуживающую дом ул Маяковского, 13А о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-58 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Маяковского ТП-58 замечаний нет.
4212 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-30 17:19 | 2024-01-30 17:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 18-19 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4213 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 17:04 | 2024-01-30 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Княжево, устранены.
4214 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-30 17:04 | 2024-01-30 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Кормоцех ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Кормоцех ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Кормоцех ПС Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4215 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-30 17:00 | 2024-01-30 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-618 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 1118 - ТП 1090 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). | 4.12, Причиной отключения Л-618 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 1118 - ТП 1090 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1118– ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1118– ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4216 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-01-30 16:50 | 2024-01-30 16:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-6кВ №724 Погрузчик потр произошло отключение ВЛ действием защит.
4217 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-30 16:45 | 2024-01-30 22:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "А" с последующим схлестом провода шлейфа фазы "В" на РКТП-509 опора №17/10, из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "А" с последующим схлестом провода шлейфа фазы "В" на РКТП-509 опора №17/10, из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КТП 509 ПС 110 кВ Стрелецкое TP010-0006715 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозеских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозеских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4218 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-30 16:15 | 2024-01-30 18:09 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №9/1-9/2 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9/1-9/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4219 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-30 15:58 | 2024-01-30 16:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Керамический завод" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 956П, находящейся в эксплуатационной ответственности СППК "Органик-Л". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
4220 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-30 15:50 | 2024-01-31 14:16 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 317 ПС 35 кВ Дорогощь произошел из-за механического повреждения РУ 10 кВ и проникающего механического повреждения силового трансформатора в результате атаки на ТП FPV-дронами со стороны сопредельного государства во время боестолкновения в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие, приведшее к повреждению РУ 10 кВ и негодному для дальнейшей эксплуатации состоянию силового трансформатора КТП 317 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло в результате прямого попадания в КТП FPV-дрона во время атаки со стороны сопредельного государства на линии боестолкновения в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 317 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 317 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
4221 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-30 15:42 | 2024-01-30 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ- 2 ф.2АР яч.5 КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 (Кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 было проведено 02.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Городского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-455 1 С.Ш-ТП-424 замечаний нет.
4222 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 15:11 | 2024-01-30 16:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №78 - №79 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №78 - №79 ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 Первушино ПС 35/10 кВ Соломидино, устранены.
4223 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-30 15:07 | 2024-01-30 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4224 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-30 15:05 | 2024-01-30 16:18 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №7/3-7/4, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4225 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-30 14:42 | 2024-01-30 23:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Кормав результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма VS010-0003499 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма в пролетах опор №21-№22 от ДКР, произрастающей в охранной зоне Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма в пролетах опор №21-№22 от ДКР Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма
4226 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Долбино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Долбино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Долбино VN004-00000704 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Долбино. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 110 кВ Долбино. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4227 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 16:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП418 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП418 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 418 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответсвие предохранителя расчетной нагрузке на ТП 418 ТП 418 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 418 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 418 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 418 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузок ВЛ 0.4 кВ №9 ТП 418 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
4228 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-30 14:24 | 2024-01-30 16:17 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №304 ПС 110 кВ Грибановка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1976 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 304 от ПС 110 кВ Грибановка, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на ТП 304 ПСГрибановка на КТП 304 ПС Грибановка 110/10 TP010-0031151 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».
4229 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-30 14:15 | 2024-01-30 17:36 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно явилось короткое замыкание в пр. оп. № 9-5, 9-6 из-за обрыва провода ф. А. при воздействии на оп. 9-5 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Причиной обрыва провода ф. А в пр. оп. №9-5, 9-6 ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно явилось воздействие на опору №9-5 сторонним автотранспортом при маневрировании. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ6кВ 411.51 ПС 110кВ Волокно
4230 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-30 13:56 | 2024-01-30 15:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 628 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 44 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
4231 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-30 13:44 | 2024-01-30 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово выполнен.
4232 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-01-30 13:30 | 2024-01-30 16:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола в пролете опор №12-13 обнаружено дерево на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Никола упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Никола с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Никола с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Никола устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Никола с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
4233 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-30 13:10 | 2024-01-30 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4234 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 12:50 | 2024-01-30 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово, устранены
4235 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-30 12:30 | 2024-01-30 13:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 411 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00007186 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 411 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 411 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
4236 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 12:16 | 2024-01-30 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-№28 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила, устранены.
4237 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-30 12:12 | 2024-01-30 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино выполнен.
4238 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-30 11:54 | 2024-01-30 16:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, произошло повреждение РЛНД №16 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735. Для замены РЛНД была отключена ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за повреждения РЛНД №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛНД № 16 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр оборудования ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 в районе опоры № 16. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр оборудования ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 в районе опоры № 16.
4239 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-01-30 11:49 | 2024-01-30 12:51 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Мглинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП24 Ф603 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП24 Ф603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Мглинская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 24 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 24 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4240 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2024-01-30 11:30 | 2024-01-30 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Летошники в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Летошники в пролете опор №25-26 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Летошники в пролете опор №25-26 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
4241 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-30 11:20 | 2024-01-30 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4242 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-30 11:18 | 2024-01-30 14:19 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса в пролете опор № 7-2-7-3, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 12 м/с привело схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 3 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская . | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 7-2 ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №3 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №3 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская, обратив особое внимание не стрелу провеса неизолированных участков ВЛ. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пр. опор 7-2 - 7-3 ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №3 КТП 139 ВЛ №9 ПС Комсомольская. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 28.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4243 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-30 10:27 | 2024-01-30 15:14 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №52-53, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4244 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-30 10:24 | 2024-01-30 10:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-191 яч.6 до ТП-130 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 17.01.2013г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 на участке от ТП-191 яч.6-ТП-130 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефекты не выявлены.
4245 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-30 10:15 | 2024-01-30 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4246 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-30 10:00 | 2024-01-30 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - КТП45-01(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - КТП45-01(8) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - КТП 45-01(8) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ Промышленная(3.6)-КТП 45-01(8) KS010-0006339 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - КТП45-01(8). Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
4247 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-30 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 10кВ №125 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №125 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
4248 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-30 09:13 | 2024-01-30 12:18 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания жилого дома по адресу г.Шарья, ул. Костинская, д.68 в РУ 0,4 кВ КТП № 18 Костино отключены АВ ф.№1 и ф.№2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4249 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-30 09:02 | 2024-01-30 10:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4250 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-30 08:42 | 2024-01-30 09:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 2402 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 2402 ПС Короча VN004-00009829 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2402 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4251 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 08:15 | 2024-01-30 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 804 (Григорово дачная), устранены
4252 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-30 07:58 | 2024-01-30 12:53 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №2-№3 ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское, вызванное схлестом обрыванного провода ф В из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф В в пролете оп. №2-№3, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4253 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Летошники | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
4254 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-01-30 07:00 | 2024-01-30 07:14 | 3.4.12.2.3, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Вохма в пролете опор № 21-22 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие провода соседних фаз в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Вохма упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
4255 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-30 06:30 | 2024-01-30 10:28 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №024 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №024 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №024 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г.
4256 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-30 05:25 | 2024-01-30 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Холм" ПС 35/10кВ Покров, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №92-№93 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №92-№93 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4257 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-30 05:12 | 2024-01-30 05:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №45-№46, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №45-№46 при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области с ветром и выпадением осадков в виде мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50 дефекты. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50
4258 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 04:15 | 2024-01-30 05:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №100 - №101 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №100 - №101 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Фалисово ПС35/10кВ Нагорье, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4259 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-30 03:11 | 2024-01-30 05:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67-№68 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое
4260 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-30 02:50 | 2024-01-30 02:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №8/1-20-8/1-21 ВЛ 10 кВ №20 ПС "Р.Брод", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №8/1-20-8/1-21 ВЛ-10кВ №20 ПС Р.Брод, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС Р.Брод по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4261 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-30 02:11 | 2024-01-30 05:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №54 - №55 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. УРЗА в введении РЖД | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №54 - №55 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. УРЗА в введении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 23 ПС Беклемишево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 23 ПС Беклемишево, устранены.
4262 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-30 01:50 | 2024-01-30 06:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4263 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-30 01:31 | 2024-01-30 08:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4264 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-30 01:22 | 2024-01-30 02:13 | 3.4.8.5.3.1, На ТП №287 "ул.Кирова" фидер №1 отключен для тушения возгорания дома по адресу: г. Солигалич, ул.Кирова д.3. Фотографии сделаны в светлое время суток после пожара. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №284 ул.Кирова Ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №284 ул.Кирова Ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №284 ул.Кирова Ф1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №284 ул.Кирова Ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре
4265 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-30 01:16 | 2024-01-30 01:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №23-24, при прохождения атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С», в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, дефекты. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, дефекты.
4266 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-30 01:01 | 2024-01-30 04:25 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №201 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ вызванного падением проводов фаз «А», «С» на траверсу опоры №4 ВЛ 0,4 №2 КТП №201 ПС 110 кВ Красная Яруга, вследствие наезда на опору №4 не установленного транспортного средства, с последующим обрывом вязок крепления проводов к изоляторам фаз «А», «С» и нулевого провода. | 4.4.1, Механическое воздействие на опору №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №201 ПС 110 кВ Красная Яруга, с последующим обрывом вязок крепления проводов к изоляторам фаз «А», «С», нулевого провода и падением проводов фаз «А», «С» на траверсу опоры №4, произошло вследствие наезда на опору не установленного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №201 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №201 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: заявление в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В.- начальник отдела Состояние: Не выполнено
4267 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ПС 243 ф.33 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ПС 243 ф.33 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 68 - ПС 243 ф.33 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
4268 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-29 23:16 | 2024-01-30 01:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 558 (Новоалексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 558 (Новоалексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 558 (Новоалексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 558 (Новоалексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 558 (Новоалексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4269 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-29 23:04 | 2024-01-29 23:45 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2 - 3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 4 КТП Е-123 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2 - 3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 4 КТП Е-123 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 4 КТП Е-123. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кB № 4 КТП Е-123. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 4 КТП Е-123, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 4 КТП Е-123, произведена вырубка (обрезка крон).
4270 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-29 23:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-5-8-6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №8-5-8-6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
4271 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4272 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-29 22:52 | 2024-01-29 23:40 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №086 ф.1 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП №086 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов сломанной веткой дерева на ВЛ-0,4 от ТП №086 ф.1 в пролете опор №(1-2) - №(1-3). Перекрытие произошло по причине падения ветки с дерева растущего на краю охранной зоны ВЛ на провода под действием порывистого ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов сломанной веткой дерева на ВЛ-0,4 от ТП №086 ф.1 в пролете опор №(1-2) - №(1-3). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №086 ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №086 ф.1 замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4273 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-29 22:21 | 2024-01-29 22:27 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково явилось повреждение на потребительском ТП 1301 (Химагросервис). |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 1301 (Химагросервис) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 1301 (Химагросервис) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4274 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-29 22:10 | 2024-01-29 22:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силовых кабелей 6 кВ на участках от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1; от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабелей составляет 31 год, 39 лет. Последние испытания проведены 12.03.2023г,12.02.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1 на участке от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1, силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2 на участке от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1, Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1; КЛ-6кВ от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1; КЛ-6кВ от ТП-54 яч.3 до ТП-7а яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4275 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-29 22:01 | 2024-01-29 23:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-168 ВЛ-613 ПС Западная явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4 (Кустенков А.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4276 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-29 21:12 | 2024-01-29 22:16 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП Южн-17-3 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Южн-17-3 при длительной эксплуатации (с 2009 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Южн-17-3 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Южн-17-3 КТП-10кВ Южн-17-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
4277 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-29 21:05 | 2024-01-29 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 310 - ТП 077 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Причиной отключения Л 605 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 310 - ТП 077 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 310– ТП 077 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 310– ТП 077 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4278 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-29 20:40 | 2024-01-29 21:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 515 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 515 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 515 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 515
4279 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-29 20:40 | 2024-01-29 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ РУ 0,4кВ ТП 750 Изворотень-3 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3 . на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3 опора П23 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 750 Изворотень-3. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 750 Изворотень-3 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 750 Изворотень-3.
4280 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-29 20:40 | 2024-01-29 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Сога" ПС 35/10кВ Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №175-№176 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно,. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №175-№176 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4281 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-29 20:27 | 2024-01-29 21:30 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-2-1 ПС Ср.Икорец послужило нарушение электроснабжения у потребителей, запитанных от ТП-2-1 ПС Ср.Икорец из-за отгорания вывода 0,4 кВ фазы «А» от силового трансформатора к главному рубильнику в месте крепления к шпильке вывода 0,4 кВ фазы «А» трансформатора из-за нагрева в результате ослабления контактного соединения. | 4.13, Отгорание вывода 0,4 кВ фаза «А» от силового трансформатора к главному рубильнику ТП-2-1 ПС Ср.Икорец в месте крепления к шпильке вывода 0,4 кВ фазы «А» трансформатора, произошло из-за нагрева в результате ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание вывода 0,4 кВ фаза «А» от силового трансформатора к главному рубильнику в месте крепления к шпильке вывода 0,4 кВ фазы «А» ттрансформатора на ТП-2-1 ПС Ср.Икорец TP010-9362241 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр н/в шкафов КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра н/в шкафов КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец дефектов не выявлено.
4282 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-29 20:15 | 2024-01-29 21:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 53 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП16 ф609 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП16 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 53 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП16 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП16 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4283 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-29 19:59 | 2024-01-29 20:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №153-№ 154 из-за перекрытия проводов выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества налипшего снега , произошло перекрытие проводов в пролете опор №№153-№154 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 150 - №160 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 150 - №160 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 150 - №160 . Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 150 - №160 дефектов не выявлено.
4284 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2024-01-29 18:32 | 2024-01-29 19:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 в пролёте опор №15-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло смыкание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 в пролёте опор №15-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 по всей длине линии Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ку-7-1 по всей длине линии
4285 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-01-29 18:05 | 2024-01-29 19:55 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 173-174, в результате произошло замыкание провода фазы "В" на "Землю". Обрыв провода произошел из-за увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 173-174 ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате налипания большого количества снега на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440037 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг , повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
4286 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-29 18:01 | 2024-01-29 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 281, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 281 Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
4287 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-29 18:00 | 2024-01-30 14:12 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 в пролёте опор № (1-2)-(1-3), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218 в пролёте опор № (1-2)-(1-3), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Не назначается. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначается. Мероприятие: Организационное Не назначается. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначается.
4288 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-29 17:36 | 2024-01-29 17:44 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва провода ф А и В в пролете оп. № 5-34-5-35 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной обрыва провода ф А и В в пролете оп. № 5-34-5-35 по ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4289 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-29 17:31 | 2024-01-29 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 2-8-2-9, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. (скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4290 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-29 17:19 | 2024-01-29 17:45 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №10-11 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4291 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-29 17:12 | 2024-01-29 17:17 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №12 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 204 - ТП 205 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 204 - ТП 205 при проведении несанкционированных земельных работ неизвестными сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 204 - ТП 205 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 204 - ТП 205 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3962 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 204 - ТП 205. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо
4292 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-29 17:09 | 2024-01-29 18:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-948 Тал.сельпо ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ на опоре №10-3 (Наглюк А.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4293 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-01-29 16:50 | 2024-01-29 19:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ГКТП-79 ф. 129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ГКТП-79 ф. 129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ГКТП-79 ф. 129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ГКТП-79 ф. 129 ПС Индуктор без замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-79. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-79.
4294 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-29 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-34н--ТП-1893 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4295 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-29 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной Тн явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ Ф. 26 ПС-9---РП-43 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4296 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-29 16:05 | 2024-01-29 17:37 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Карла Маркса 57, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Карла Маркса 57, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Карла Маркса 57. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 ф.1004 ПС Севская от опоры к дому ул. Карла Маркса 57.
4297 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-29 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34 - №35 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 (Шугорь село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4298 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-29 14:44 | 2024-01-29 16:27 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 110 кВ Майская произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке от Р 304 до ТП 1384 (находятся на балансе ЗАО "Агрофирма Дубовое"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4299 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-29 14:35 | 2024-01-29 15:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 222 Фатежского РЭС произошло в результате схлеста проводов в пролётах от траверсы ТП до оп № 2, из-за ослабленной вязки провода на опоре№1. В районе сильный порывистый ветер, снег | 4.3.4, Схлест проводов в пролётах от траверсы ТП до оп № 2, из-за ослабленной вязки провода на опоре№1.. В районе сильный порывистый ветер, снег . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 222 , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-0,4 ТП 222 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 222 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ и мероприятия по устранению по ВЛ-0,4 ТП 222
4300 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 420 (Ермолово) РП ЯЗДА/2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 420 (Ермолово) РП ЯЗДА/2 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 420 (Ермолово) РП ЯЗДА/2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 420 (Ермолово) РП ЯЗДА/2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4301 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-29 13:23 | 2024-01-29 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево)веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 638 (Переславцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
4302 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Починок, в пролете опор № 97/76 -97/77, в следствие этого возникло кратковременное междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-02 ПС Починок от действия защит, АПВ успешно. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №97/76 -97/77 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РС Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РС Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок
4303 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-29 12:57 | 2024-01-30 02:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №182-№183 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №194-№195 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №182-№183 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №194-№195 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
4304 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 11:55 | 2024-01-29 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ ПС-9 Ф.23-РП-15 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4305 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 11:55 | 2024-01-29 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.25 ПС-9--РП-43 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4306 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-29 11:05 | 2024-01-29 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ ТП 753 - ТП 755 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 754 - ТП 755 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 754 - ТП 755 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 753 - ТП 755 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 753 - ТП 755 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4307 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-29 09:53 | 2024-01-29 12:08 | 3.4.12.2.3, Произошло падение дерева из-за загнивания, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф627 РП40 в пролете опор №47 - №47С1. | 4.13, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117 в пролете опор №47 - №47С1 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению ВВ 6 кВ Ф627 от РП40 к ТП4117. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117 произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф627 от РП40 к ТП4117 произведена обрезка веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.
4308 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-29 09:20 | 2024-01-29 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601 (Щурово Деткомбинат) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601 (Щурово Деткомбинат) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601 (Щурово Деткомбинат) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601 (Щурово Деткомбинат) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
4309 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2024-01-29 09:16 | 2024-01-29 10:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-1 - №7-2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7-1 - №7-2, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Днепровское
4310 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление физического износа оборудования МТК-30 и медиа конвертера Planet FT-806A20, привел к отказу канала передачи телеинформации по основному каналу передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Тамбовская №5 в Липецкое РДУ, ЦУС Тамбовэнерго. | 4.20, В процессе длительного срока эксплуатации произошёл износ оборудования телеметрии МТК-30 и медиаконвертер Planet FT-806A20 что привело к сбою программного обеспечения и прекращению передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Тамбовская №5 в Липецкое РДУ, ЦУС Тамбовэнерго по основному каналу. | Мероприятие: Техническое Временно организовать передачу телеметрии по каналу другого оператора (МТС) Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Нач ТУ СДТУ Бударин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организована передача телеметрии по каналу другого оператора (МТС) Мероприятие: Организационное Контроль за инвестиционной программой, предусматривающей замену КП «Систел» в текущем году. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: начальник ДК и ТАСУ Морозов О.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Заключить договор с оператором связи, предоставляющего услугу организации резервного канала связи, на ОАО Ростелеком по технологии FTTx Срок исполнения: 24.07.2024 г. Ответственное лицо: начальник ДК и ТАСУ Морозов О.А Состояние: Не выполнено
4311 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-29 06:04 | 2024-01-29 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-44 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 26.10-26.11, при порывах ветра (скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская спилены.
4312 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 05:16 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Южная яч.19 - ТП 339 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 24.12.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 на участке от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-339 яч.5 до ТП-377 яч.5 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4313 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 04:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. Последние испытания проведены 08.12.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 на участке от ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Южная яч.15 - РП-32 яч.11 ,обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4314 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-29 04:30 | 2024-01-29 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 070, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 070, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4315 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич действием защиты явилось кратковременное К.З., возникшее вследствие уменьшения межфазного расстояния при облетании снега с проводов ВЛ (налипание). Провода не повреждены. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №86/6-86/7 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич
4316 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-29 00:40 | 2024-01-29 00:55 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 произошло по причине стихийных явлений (длительные ветровые нагрузки). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 произошло по причине перекрытия проводов при ветровых нагрузках, во время прохождения неблагоприятных погодных явлений. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 по всей длине, включая присоединённые ТП 6/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов, возможных при неблагоприятных погодных явлений, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели инженерный внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 по всей длине. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, которые могут повлиять на некачественную надёжность электроснабжения потребителей по КВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4317 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 00:20 | 2024-01-29 01:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4318 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-29 00:20 | 2024-01-29 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-54-ТП-1000 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4319 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-28 23:20 | 2024-01-29 00:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-45 яч.12 - ТП 141 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет.Последние испытания проведены 12.01.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 на участке от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4320 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-28 23:18 | 2024-01-29 03:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 455 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 70-№71 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 455 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 70-№71 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 455 ПС 35кВ Р.Колодец. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г.
4321 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-28 22:54 | 2024-01-29 01:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3007 к ТП3184, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф605 от ПС Бежицкая к ТП3042 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3007 к ТП3184, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3184. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3184 восстановлена.
4322 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-28 22:16 | 2024-01-29 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №43-№44, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-№44 ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №38-№48 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №38-№48 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №38-№48. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №38-№48 не обнаружено.
4323 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-28 21:55 | 2024-01-28 23:08 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП Звяг-4-8 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Звяг-4-8 при длительной эксплуатации (с 2016 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Звяг-4-8 от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Звяг-4-8 КТП-10кВ Звяг-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.
4324 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-28 21:35 | 2024-01-28 21:46 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ №2 ВЛ0,4кВ №2 ТП 132 является превышение нагрузки ВЛ относительно номинала автомата. | 4.10, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 559 п. Московский явилось явилось превышение нагрузки ВЛ номинала автомата АВ№1. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец
4325 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-28 21:03 | 2024-01-29 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Устье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4326 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-28 20:26 | 2024-01-28 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 (Школа ткачи) КТ/1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 (Школа ткачи) КТ/1 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 (Школа ткачи) КТ/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 (Школа ткачи) КТ/1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4327 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-28 20:00 | 2024-01-28 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-605 ПС Красный Бор явилось повреждение на ведомственном оборудовании в ТП-248 (ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4328 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-28 19:04 | 2024-01-28 20:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" (потребительская) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" (потребительская) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ № 1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4329 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-28 18:54 | 2024-01-28 19:45 | 3.4.9.3, При проведении аварийного осмотра ТП №121 и ВЛИ-0,4кВ от ТП №121 ул.Любимова(Эллада) ф.3 до ввода в здание установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ-0,4 кВ ТП №121 стало повреждение на оборудовании потребителя (пекарня ИП Судаков). На оборудовании ТП №121 и ВЛИ-0,4кВ от ТП №121"ул.Любимова(Эллада) ф.3 до ввода в здание пекарни повреждений не обнаружено. | 4.13, В результате увеличения нагрузки произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП№121 ведомственного потребителя. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с владельцем производственного здания №49 по ул. Любимова (ИП Судаков) о причине возникновения отключения и необходимости своевременного обслуживания своего оборудования. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разъяснительная беседа с уведомлением.
4330 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-28 18:20 | 2024-01-28 20:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-3-25 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-25 ПС Давыдовка дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Давыдовского ГП для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
4331 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-28 17:13 | 2024-01-28 17:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
4332 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-28 16:35 | 2024-01-28 20:44 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка за ЛР 503 выполнен для производства аварийно-восстановительных работ вызванных механическим повреждением (изломом) и падением на землю опоры №190, с последующим обрывом провода фазы «С» в пролетах опор №№189-191 и обрывом вязок проводов к изоляторам фаз « А», «В» опоры №190, вследствие наезда на опору №190 военной техники ВС РФ (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение (излом) и падение на землю опоры №190, с последующим обрывом провода фазы «С» в пролетах опор №№189-191 и обрывом вязок проводов к изоляторам фаз « А», «В» опоры №190 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие механического воздействия на опору военной техники ВС РФ (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В.- мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4333 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-28 15:58 | 2024-01-28 17:04 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным ПН-2 фазы "В" на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Победы 66 ТП 106 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4334 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2024-01-28 15:50 | 2024-01-28 17:25 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Токаревская в пролете опор №2-22 - 2-23. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №2 на ПС Токаревская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №2 ПС Токаревская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Токаревская. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
4335 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-28 15:03 | 2024-01-28 17:26 | 3.4.9.3, В результате КЗ на вводе в гараж от опоры №8.1 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ №1 ПС Комсомольская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4336 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-28 13:54 | 2024-01-28 15:12 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ИП "Майоров" по причине повреждения оборудования от оп. №21 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Майоров". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ИП "Майоров", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Майоров" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-9 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
4337 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-28 13:50 | 2024-01-28 14:14 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП №421 д. Филатово произошло по причине схлеста проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП №421 д. Филатово в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП №421 д. Филатово под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП №421 д. Филатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ-421 д. Филатово ВЛ-0,4кВ-421 д. Филатово | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП №421 д. Филатово. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
4338 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-28 13:37 | 2024-01-28 14:27 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПН ф. В на ВЛ0,4кВ №1 ТП 176.118 №1174 явилось повреждение в ВУ0,4кВ потребителя от оп.№4. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ0,4кВ от оп.№4 ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1174 Звягинцев лог с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ0,4кВ от оп.№4 ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1174 Звягинцев лог с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4339 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ РЕК-04013 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8/10-8/11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№8/10-8/11 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Грузское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия включены в план работ
4340 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-28 12:01 | 2024-01-28 13:19 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролёте опор №15 - №16. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Марфино. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направилено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 Л-1002 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Марфино.
4341 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-28 11:56 | 2024-01-28 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4342 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 13:15 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Р.Хава | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Р.Хава | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Р.Хава Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
4343 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-28 11:23 | 2024-01-28 11:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 131-132 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 131-132 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4344 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-28 11:22 | 2024-01-28 12:55 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-4-1 ПС 35 кВ Углянец отключена оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4345 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-28 11:08 | 2024-01-28 12:11 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка явилась необходимость безопасного проведения работ, по снятию с нулевого провода ответвления к зданию от опоры №10, ветки от дерева растущего на территории частного домовладения, обломившейся под тяжестью налипшего мокрого снега и опустившейся на вышеуказанный провод. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки от дерева растущего на территории частного домовладения, обломившейся под тяжестью налипшего мокрого снега, произошел её излом и опускание на нулевой провод ответвления к зданию от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка, что явилось причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ, для безопасного производства работ по снятию вышеуказанной ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева ветви которого угрожают падением на провода, в охранной зоне ответвления к зданию от опоры №10 в охранной зоне ВЛ, на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 211 ПС Подколодновка VN004-00037850 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, в том числе растущих на территориях частных домовладений. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, в том числе растущих на территориях частных домовладений. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, в том числе растущих на территориях частных домовладений. Замечаний нет.
4346 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-74 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-74 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании ООО "Сириус". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Сириус" о приведении потребительской КЛ-6-74 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Сириус" о приведении потребительской КЛ-6-74 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4347 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.15 - РП 26 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.15 - РП 26(ПР 11) КЛ 6 кВ ПС 243 ф.15 - РП 26 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.15 - РП 26 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
4348 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-28 10:30 | 2024-01-28 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-865--ТП-415 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4349 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-28 10:30 | 2024-01-28 10:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00018441 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1406 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4350 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-28 10:21 | 2024-01-28 11:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4351 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-28 09:59 | 2024-01-28 12:07 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ | 4.13, Контактное соединение проводов на стене ж/д разрушилось во время сильного ветра . | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контактных соединений проводов участка ВЛИ-0,4 кВ ТП-656. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка контактных соединений проводов участка ВЛИ-0,4 кВ ТП-656
4352 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной пропадания передачи телеинформации по основному и резервному каналам ТМ с ПС 110 кВ Шумаково в ЦУС филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» и диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ явилось повреждение оборудования КП ТМ МТК-40.КП ССПИ ПС 110 кВ Шумаково, произошедшее из-за возмущения в сети питания оборудования вследствие повреждения питающего кабеля грызунами (мышами). | 4.4.5, Внутреннее повреждение ИБП Smart APC 1000, входящего в состав шкафа КП телемеханики МТК-40КП ССПИ ПС 110 кВ Шумаково, в следствии возмущения в сети питания оборудования, вызванное повреждением питающего кабеля грызунами (мышами). | Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийной проверки функционирования оборудования СДТУ, разработать план-график выполнения мероприятий для повышения надежности работы оборудования СДТУ ПС Шумаково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку функционирования оборудования бесперебойного электропитания ССПИ ПС 110 кВ Шумаково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать электропитание КП МТК-40.КП от ИБЭП Штиль цифрового узла ПС 110 кВ Шумаково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ возможности изменения существующей схемы электропитания шкафа КП ТМ МТК-40.КП с организацией электропитания шкафа КП ТМ от ИБЭП цифрового узла. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЭ СДТУиИТ Раков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить повторную дератизацию помещений на ПС 110 кВ Шумаково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена повторная дератизация помещений на ПС 110 кВ Шумаково.
4353 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-28 09:57 | 2024-01-28 11:53 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №21-22, которое произошло по причине срыва с места крепления на метизе, изолятора фазы "В" на опоре №21, опускания провода на заземленный метиз и схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №21-22. Срыв изолятора произошел по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившейся в изменении свойств материала колпачка крепления изолятора и его разрушения, при воздействии порывов ветра, до 8 м/сек. и налипании мокрого снега на провода. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В", на опоре №21 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский, произошло по причине нарушения структуры материала колпачка, в результате длительного срока эксплуатации, при воздействии порывов ветра, до 8 м/сек. и налипании мокрого снега на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "В", на опоре №21 на ВЛ 10 кВ № 03 ПС с-за Радченский VS010-0003926 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на состояние креплений изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ с-з Радченский по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на состояние креплений изоляторов. Замечаний нет.
4354 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-28 09:21 | 2024-01-28 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 вследствие срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №22 из-за вышедшего из строя колпачка крепления вышеуказанного штыревого изолятора | 4.1.3, Причиной срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское явился вышедший из строя колпачок (типа КП-18, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское VN004-93605355 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-17 ПС Октябрьское мероприятия не требуются
4355 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-28 09:11 | 2024-01-28 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гремячка от Л 1004 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гремячка от Л 1004 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №9 - №10. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гремячка от Л 1004 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Гремячка. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гремячка от Л 1004 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Гремячка.
4356 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-28 09:10 | 2024-01-28 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Водозабор яч.4 - РП-35 яч.7 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4357 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-28 09:06 | 2024-01-28 11:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Студеновская яч.9 -ТП 409 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-305а, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП, Яковлева. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин Сергей Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
4358 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-28 08:36 | 2024-01-28 09:13 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №7 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-008 отключился АВ-0,4 кВ ф.Починок. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4359 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 08:56 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине перекрытия воздушного промежутка, между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №27-28, которое произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, выразившееся в изменении свойств материала провода вязки, приведшее к обрыву жил провода вязки, на опоре №28, опускания провода на заземленный метиз и последующее перекрытие воздушного промежутка между проводами вышеуказанных фаз, в пролете опор №27-28. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В", на опоре №28 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково произошел по причине нарушения структуры материала провода вязки, в результате длительно срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 8 м/сек. и налипании мокрого снега на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектной вязки провода фазы "В" на опоре №28 на ВЛ 10 кВ № 05 ПС Дьяченково VS010-0003804 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково по все длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обращено на крепления проводов к изоляторам и крепление самих изоляторов. Замечаний нет.
4360 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-28 06:23 | 2024-01-28 07:09 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение произошло по причине пробоя изоляции и междуфазное КЗ концевой кабельной воронки на опоре №41/1, вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации из-за перепадов температуры окружающего воздуха. | 4.12, Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №41/1 явилось изменение изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции и междуфазное КЗ концевой кабельной муфты от опоры №41/1 на VS010-9360028 ВЛ-10-7 ПС Россошь | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4361 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-28 06:18 | 2024-01-28 08:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная KN004-00002914 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4362 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-28 02:48 | 2024-01-28 03:16 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для тушения пожара г. Мантурово ул. Кузнецкая на ТП № 436 отключен рубильник 0,4кВ ф№5; |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-436 вблизи возгорания на предмет наличия дефектов, вызванных пожаром. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-436 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4363 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь стало изменение температуры окружающего воздуха(с плюсовых значений днем(1°С) до минусовых значений ночью(до 7°С) и при налипании снега с наличием местных дефектов на поверхности глазури юбок изоляторов, вследствие их длительного срока эксплуатации, привело к снижению изоляционных свойств поверхности изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" между проводом и заземленными элементами опоры №35. | 4.12, Вследствие перепадов температур окружающего воздуха, изменении структуры материала поверхности изоляторов с образованием поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изоляторов при налипании снега произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на заземленные элементы опоры №35, что вызвало срабатывание ДФЗ на отключение ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь(ВЛ 110кВ Шаховская 2) в пролетах опор №32-38 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №35 фазы "В" ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь(ВЛ 110кВ Шаховская 2). Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №34, 35, 36 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь(ВЛ 110кВ Шаховская 2). Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2 - Котовская II цепь(ВЛ 110кВ Шаховская 2) выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
4364 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-28 00:29 | 2024-01-28 01:15 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 район ул Космонавтов в пролете опор № 32-33, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-190 район ул Космонавтов. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ район ул. Космонавтов от ТП-190. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-190 район ул Космонавтов на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-190 район ул Космонавтов на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-190 район ул Космонавтов устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-190 район ул Космонавтов устранили выявленные замечания при их наличии.
4365 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-28 00:05 | 2024-01-28 00:17 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 0,4кВ №1 ф "В" в РУ-0,4 ТП Нишевцы-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 Нишевицы-1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 Нишевцы-1 порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2-0,4кВ №1 ф "В" в РУ-0,4 кВ ТП Нишевцы-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нишевцы-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нишевцы-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нишевцы-1. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Нишевцы-1 произведен.
4366 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-27 23:30 | 2024-01-27 23:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л6 от ТП-43 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-43 ВЛ-625 ПС Сафоново. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-43 ВЛ-625 ПС Сафоново.
4367 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-27 23:25 | 2024-01-28 00:25 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем КФХ "Смена" по причине повреждения ТП-8-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудское, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Смена". | 4.3, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-8-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Смена", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Смена" о приведении потребительского оборудования ТП-8-11 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
4368 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-27 22:27 | 2024-01-27 23:53 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «0» в пролёте опор №25-26, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «0» в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №25-2 на ВЛ-0,4-2 ТП-16-9 Грибан. VN004-93607554 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №25-26. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №25-26. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №169 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР.
4369 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-27 22:05 | 2024-01-27 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП-8-1 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ИП "Завьялов" по причине повреждения оборудования от ТП-8-1 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Завьялов". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-8-1 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ИП "Завьялов", послужившей причиной вывода в ремонт ТП-8-1 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Завьялов" о приведении потребительского оборудования от ТП 8-1 ПС Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
4370 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-27 21:21 | 2024-01-27 21:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель произведен для производства работ по устранению отсутствия контакта на проводе фазы "А" на опоре №1 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 414 ПС Строитель Опора А23 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4371 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-27 20:45 | 2024-01-27 20:47 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Детсад, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-008 отключился АВ-0,4 кВ ф.Детсад. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Детсад. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Детсад с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Детсад. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Детсад устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4372 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-27 20:35 | 2024-01-27 20:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ на провода в пролете опор №48-49, без обрыва проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №43-54 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №43-54 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №43-54 дефекты. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №43-54
4373 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 10:02 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №63-64 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №63-64 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4374 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-27 19:45 | 2024-01-27 20:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта кл-10 кВ ТП-999--ТП-980 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4375 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-27 19:45 | 2024-01-27 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М. Брембола), устранены
4376 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании потребителя АО ГЭСК.
4377 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-27 19:23 | 2024-01-27 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная VN004-00023700 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4378 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-27 19:06 | 2024-01-27 20:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 286, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 6-7, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №6-7 произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от 286, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 286, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены
4379 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-27 18:29 | 2024-01-27 19:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4380 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-27 18:16 | 2024-01-27 23:33 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №5-6 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка произошел в результате механического воздействия при падении дерева при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4381 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-27 18:00 | 2024-01-27 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3904 ТП039 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №23 - №24. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л.3904 ТП039 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №23 - №24. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3904 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Щорса. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3904 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Щорса.
4382 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-27 17:09 | 2024-01-27 17:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 7 фаза "В". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т VS006-0001287 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №4 ПС Поворино-Т мероприятия не требуются
4383 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЭВ-110 Тяговая ПС 110кВ Новый Оскол произошел из-за увлажнение изоляции разъемов сигнализаторов давления элегаза ТТ-110 Тяговая вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции разъемов сигнализаторов давления элегаза ТТ-110 Тяговая произошло вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции разъемов сигнализаторов давления элегаза ТТ-110 Тяговая на ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол PS110-000128 (mRID 360C7DAD-E65B-4186-AFE8-97384B1BA3F9) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110/35/10кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ по результатам осмотра
4384 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-27 16:50 | 2024-01-27 17:45 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-452 обнаружена упавшая ветка с дерева, растущего за пределами границ охранной зоны, в пролете опор № 11-12 под действием ветра. При падении ветки на провода ВЛ возникло кратковременное КЗ и на ТП-452 перегорел низковольтный предохранитель. Повреждений на ВЛ не выявлено. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате падения ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-452, на провода в пролете опор № 11-12 под действием ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнения уборки/обрезки ДКР на территории населенных пунктов. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4385 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-27 16:40 | 2024-01-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 13А ТП 348 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4386 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-27 16:39 | 2024-01-27 18:25 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 25 ул. Архитектурная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 197 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
4387 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-27 16:31 | 2024-01-27 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4388 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-27 16:04 | 2024-01-27 18:28 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ 350.2 ПС Фентисово, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №23 в следствии срыва изолятора провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной соскока изолятора провода фазы "А" на опоре №23 по ВЛ-10 кВ 350.2 ПС Фентисово явилась длительное воздействие сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 350.2 Фентисово, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 350.2 Фентисово, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены
4389 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-27 16:02 | 2024-01-27 18:05 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №151-152. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №1 Егоровская в пролете опор №151-152, возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №1 Егоровская . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4390 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-27 16:00 | 2024-01-27 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово VN004-00023843 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 913 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4391 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-27 15:36 | 2024-01-27 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 18 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4392 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-27 15:15 | 2024-01-27 17:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1705 г Грязи произошло по причине однофазного К.З. на вводе в дом г. Грязи ул. Рождественская 29, в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4393 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-27 14:50 | 2024-01-28 10:31 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7907 2/250 в пролёте опор № 5-6, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7907 2/250 в пролёте опор № 5-6, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Не назначается. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначается.
4394 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-27 14:35 | 2024-01-27 15:04 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т произошло по причине повреждения на потребительской КТП 9-13 от ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Поворино-Т находящейся на балансе и обслуживании ИП «Жарикова А.В.» | 4.12, Отключение ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т произошло из-за повреждения проходные изоляторы фаз «В» и «С» на потребительском оборудовании в КТП 9-13 от ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-Т, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Жарикова А.В.» | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Жарикова А.В.» о приведении потребительской КТП 9-13 ПС 110 кВ Поворино-Т в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП «Жарикова А.В.» о приведении потребительской КТП 9-13 ПС 110 кВ Поворино-Т в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4395 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-27 13:27 | 2024-01-27 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло перемыкание проводов в пролете опор №11/4-№11/5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-45 Терентьево, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ. | 4.4.3, КЗ проводов в пролете опор №11/4-№11/5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-45 Терентьево произошел в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-45 Терентьево ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-45 Терентьево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 ТП-45 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-45 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-45 замечаний не обнаружено
4396 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-27 13:07 | 2024-01-27 14:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение в смежной электрической сети потребительской подстанции |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4397 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-27 12:52 | 2024-01-27 18:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста оборванных вводов в здания подключенных от опоры №21, вследствие наезда на опору мусоровоза. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры № 21 и оборванных вводов в здания подключенных от опоры №21, явился наезд на опору мусоровоза. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1(111-1) Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4ТП 1 (111-1) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4398 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-27 12:50 | 2024-01-27 14:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения на РП 04 КЛ 10кВ №1021 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП ЦЕХ ВМЗ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (АО ВМЗ) ведомственной ТП ЦЕХ ВМЗ по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (АО ВМЗ) ведомственной ТП ЦЕХ ВМЗ по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1.
4399 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-27 12:41 | 2024-01-27 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Левашово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Левашово. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Левашово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 Левашово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4400 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-27 12:41 | 2024-01-27 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4401 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 13:25 | 3.4.12.2.3, Неотложное отключением АВ 0.4 №2 на ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда произведено персоналом ОВБ-1 по причине обрыва проводов фаз ,,С,, и ,,0,, в пролёте опор №42-43 при падении на него дерева стоящего за пределами охранной зоны при порывах ветра до 15 м\с . | 4.4.3, АВ№2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда отключен персоналом ОВБ-1 по неотложной заявке для монтажа оборванного провода фаз "С" и "0" ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда в пролёте опор №42-43 при падении на него дерева стоящего за пределами охранной зоны при порывах ветра до 15 м\с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на ВЛ. на ВЛ-0,4-2 ТП-4-12 ПС В.Тойда VN004-00051299 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, а так же на предмет угрозы падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, а так же на предмет угрозы падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 19.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП№4-12 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.
4402 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-27 11:55 | 2024-01-27 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1780 ТП-381 ВГЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4403 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-27 11:21 | 2024-01-27 13:22 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ | 4.13, Провод оборвался во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ответвления к вводу ВЛ-0,4 кВ ТП-1555. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов ответвления к вводу ВЛ-0,4 кВ ТП-1555
4404 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-27 11:02 | 2024-01-27 12:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ПНН 0,4 кВ из-за перепада нагрузок в ТП | 4.13, Отключение ПНН 0,4 кВ ТП 343 Сеть 2 причине кратковременного повышения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ТП 343 Сеть 2 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на ТП 343 Сеть 2. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок на ТП 343 Сеть 2.
4405 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2024-01-27 10:49 | 2024-01-27 10:55 | 3.4.7.4.1, Причиной отключения ВЛ-110-36 явилось несоответствие технического состояния опорной изоляции ШР ТН-110-1 на ПС 110 кВ Парижская Коммуна требованиям действующих нормативных документов. Не выявленная потеря механических свойств материала армировочного слоя в верхней части изолятора из-за длительной эксплуатации опорного изолятора (более 30 лет) привела к его излому и падению с замыканием на заземленную металлоконструкцию. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-36 явилось нарушение электрической изоляции между фазным проводом и заземленной металлоконструкцией при падении опорного изолятора ШР ТН-110-1 на ПС 110 кВ Парижская Коммуна. | Мероприятие: Организационное Провести осмотр опорных изоляторов 110кВ на ПС 110 кВ Верхнехавского РЭС со сроком эксплуатации более 20 лет. В случае обнаружения дефектов - произвести замену ИОС-110. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Калиновский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр и проверка опорно-стержневых изоляторов 110кВ.
4406 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-27 10:46 | 2024-01-27 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энерг Опора УАН-1Д | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Вахонино-4 Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Вахонино-4
4407 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-27 10:26 | 2024-01-27 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4408 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-27 10:12 | 2024-01-27 22:24 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №014 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-5 ПС №31 ПС "Воля" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №014 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-5 ПС №31 ПС "Воля" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №014 ПС Новоусманская, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-5 ПС №31 ПС "Воля" по всей протяженности Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
4409 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-27 09:40 | 2024-01-27 11:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 Л-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Хотьково явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 4 - 5. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 Л-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Хотьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 4 - 5. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 Л-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Хотьково направить письмо-претензию в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Дугино по ул. Лёвшинская. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес администрации Дугинского СП.
4410 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-27 09:12 | 2024-01-27 09:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4411 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-27 09:01 | 2024-01-27 09:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 45-Б ул. Д. Холодова (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 116 ВЛ №6 ПС Комсомольская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4412 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-27 08:45 | 2024-01-27 11:10 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №54-55. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №16 Егоровская в пролете опор №54-55, возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №16 Егоровская . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4413 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-27 06:32 | 2024-01-27 07:35 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-98 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка 27.01.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ВФ ГК «Российские автомобильные дороги») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4414 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-27 06:17 | 2024-01-27 14:16 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ В.Лубянки произошёл из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "А" , "В" и "С" в пролёте от КТП до опоры №1, вследствие наезда на опору №1 стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Схлёст проводов фазы "А" , "В" и "С" в пролёте от КТП до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ В.Лубянки произошёл вследствие наезда на опору №1 стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена опоры. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
4415 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №139-140 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №139-140 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: замена дефектного изолятора на опоре № 4. регулировка провода в пролете опор №13/38-13/39,13/30-15/1.
4416 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-27 03:15 | 2024-01-27 12:05 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава, ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава, ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава, ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
4417 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-27 02:49 | 2024-01-27 02:54 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №90-91 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №90-91 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
4418 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-01-27 01:10 | 2024-01-27 02:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х120 участка КЛ-10 кВ КНС от ТП 29 до ТП 28 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-10 3х120 участка КЛ-10 кВ КНС от ТП 29 до ТП 28. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены испытания Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4419 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-27 01:02 | 2024-01-27 02:46 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №15-15-15-16 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №15-15-15-16 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-10-15-20 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №15-10-15-20 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-10-15-20 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №15-10-15-20 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
4420 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-27 00:35 | 2024-01-27 02:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №163 - №164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №163 - №164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4421 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-27 00:15 | 2024-01-27 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная KN004-00002914 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4422 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-26 23:10 | 2024-01-27 07:43 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" и обрывом провода на опоре №19/6, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №19/6-19/7, в следствии усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "А" на опоре №19/6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Шаталовка произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС Шаталовка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4423 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-26 22:15 | 2024-01-26 23:04 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ПС Восточная произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ПС Восточная произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ПС Восточная по всей протяженности Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
4424 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-26 21:50 | 2024-01-26 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4425 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-26 21:45 | 2024-01-26 23:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.3-№10.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.3-№10.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен.
4426 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-26 20:36 | 2024-01-26 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 04.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 303 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 303 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4427 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-26 19:58 | 2024-01-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.16 - ТП 806 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 16.01.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 на участке от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений замечаний не выявлено.
4428 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-26 19:37 | 2024-01-26 21:31 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 137 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 137 в пролете опор № 10 - 11 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4 Ситовка КТП 137 Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
4429 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-26 18:45 | 2024-01-26 20:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 046 (Стройка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 046 (Стройка) ВЛ 10 кВ №6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Стройка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Стройка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
4430 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-26 18:32 | 2024-01-26 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7114 ПС 35 кВ "Защитное" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7114 ПС 35 кВ "Защитное" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7114 ПС "Защитное". Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
4431 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-26 18:02 | 2024-01-26 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-10-ТП-951 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4432 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-26 18:00 | 2024-01-26 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 23-24 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 172. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 172 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4433 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-26 17:42 | 2024-01-26 18:27 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.Авиационная Горького от КТП №15 в пролете опор № 14-15 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная и принесенная на провода с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 17м/с, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ КТП №15 отключился АВ-0,4 кВ ф.Авиационная Горького. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП №15 ф.Авиационная Горького устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4434 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-01-26 17:25 | 2024-01-26 17:59 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево в пролёте опор №45-46. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево в пролёте опор №45-46, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Бульшево. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево в пролете опор №45-46. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев за пределами ОЗ ВЛ
4435 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-26 17:20 | 2024-01-26 17:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-714 отключился АВ-0,4 кВ ф.Окт. Революции. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4436 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 63.18 Водозабор ПС110кВ Котельная - явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 63.18 Водозабор от ПС110кВ Котельная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КЛ-10кВ 63.18 Водозабор от ПС110кВ Котельная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4437 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2024-01-26 16:17 | 2024-01-26 18:10 | 3.4.13.4.2, Отключение МВ-10кВ ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Десногорск и МВ-10кВ - ТП-1-1 в ЦРП-1 произошло в результате перекрытия изоляции 2 СШ-10кВ РУ-10кВ ЦРП-1 из-за течи кровли ЦРП-1 вследствие дефекта ремонта кровли здания ЦРП-1, выполненного персоналом подрядной организации в июле 2023 года. При положительной температура наружного воздуха, снег на кровле подтаял и вода попала на токоведущие и изоляционные части 2 СШ-10кВ РУ-10кВ ЦРП-1. | 4.7, В результате раскрытия шва наплавляемого материала из-за некачественного наплавления стыка произошло нарушение герметичности рулонной кровли здания ЦРП-1 и как следствие протекание воды на токоведущие и изоляционные части 2 СШ-10кВ РУ-10кВ ЦРП-1. 4.12, В результате дефекта ремонта кровли здания ЦРП-1 произошло попадание воды на токоведущие и изоляционные части 2 СШ-10кВ РУ-10кВ ЦРП-1 с перекрытием электрической изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-рекламацию в адрес АО «Меринг Инжиниринг» г. Тверь. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений Кравцов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес АО «Меринг Инжиниринг» г. Тверь.
4438 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-26 16:11 | 2024-01-26 17:33 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-19 ПС 110 кВ Серебрянка произошел из-за обрыва провода фаз "А" и нулевого провода (PEN) в пролете опор №2-3 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.3, Обрыв провода фаз "А" и нулевого провода (PEN) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-19 ПС 110 кВ Серебрянка произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-19 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
4439 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 043 ВЛ-1010 ПС Рудня, явилось падение веток дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете №18/5 - №18/6, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 043 ВЛ-1010 ПС Рудня, явилось однофазное короткое замыкание, вследствие схлестывания фазного и нулевого проводов в пролете опор №18/5 - №18/6, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ веток дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №18/5 - №18/6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-043 ВЛ-1010 ПС Рудня. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон.
4440 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-26 15:52 | 2024-01-26 17:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева (из вне охранной зоны ВЛ) из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 315 Бараново 1, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 315 Бараново 1 с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 315 Бараново 1 по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 315 Бараново 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4441 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-26 15:41 | 2024-01-26 22:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" произошло по причине межфазного КЗ проводов фаз "А" и "В" при обрыве провода фазы "В" в пролёте опор № 74 - 76 с падением на землю, в результате потери механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии сильных порывов ветра. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 74 - 76 ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" произошел по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная пролёт опор № 74 - 76 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная персоналом из числа ИТР Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
4442 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-26 15:14 | 2024-01-26 16:12 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
4443 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-26 14:25 | 2024-01-26 15:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 061, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 11-12, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4444 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-26 13:35 | 2024-01-26 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино, устранены.
4445 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-26 12:53 | 2024-01-26 15:34 | 3.4.8.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ, при падении на провода спиленного неустановленными лицами дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошёл вследствие механического воздействия при падении на провода в пролёте опор №2/2-2/3 спиленного неустановленными лицами дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
4446 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-26 12:50 | 2024-01-26 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 603 (Смыково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36 - №37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36 - №37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 603 (Смыково). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 603 (Смыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 603 (Смыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4447 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-26 12:42 | 2024-01-26 14:40 | 3.4.8.1, При производстве погрузо-разгрузочных работ сторонним лицом в охранной зоне ВЛ в пролете опор №39/7-39/8 ВЛ 6 кВ ф.3 ЦРП от ПС Центральная были оборваны 2 провода фаз "А" и "С", вследствие чего произошло межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защиты. Работы в охранной зоне ВЛ с руководством филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго" не согласовывались. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Обрыв 2 проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39/7-39/8 ВЛ 6 кВ ф.3 ЦРП от ПС Центральная при производстве погрузо-разгрузочных работ сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов при погрузочных работах на ВЛ 6 кВ ф.3 ЦРП VS006-0002002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр опор №39/7-39/8 ВЛ 6 кВ ф.3 от ПС 35/6 кВ "Центральная"с целью обнаружения повреждений вызванных динамической нагрузкой, возникшей при обрыве проводов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр опор №39/7-39/8 Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опор №39/7-39/8 ВЛ 6 кВ ф.3 от ПС 35/6 кВ "Центральная" устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Ведомость осмотра Мероприятие: Организационное Провести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с Малышева Дениса Николаевича виновного в обрыве проводов в пролете опор №39/7-39/8 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ "Центральная". Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Материальный ущерб возмещен
4448 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-26 12:20 | 2024-01-26 14:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 129, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 5-6, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6, произошел по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 129 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 129, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4449 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-26 11:35 | 2024-01-26 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-3 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор № 3/1-уо/5 - №3/1-уо/6. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ КТП-3 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор № 3/1-уо/5 - №3/1-уо/6. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-3 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Слободка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Угранского РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП-3 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Слободка.
4450 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-26 11:20 | 2024-01-26 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1 - №8-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1 - №8-2 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово, устранены.
4451 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-26 10:45 | 2024-01-26 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38 - №39 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 650 (Сорокино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4452 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-26 09:26 | 2024-01-26 10:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное VN004-00018292 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий
4453 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-26 09:10 | 2024-01-26 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 591 ул.Зорге
4454 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-26 09:10 | 2024-01-26 10:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-11 ПС МОБ от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11-18 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 9 м/с. с налипанием снега на ветке. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-11 ПС МОБ в пролёте опор №11-18 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 8 м/с. с налипанием снега не ветке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-11 ПС МОБ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-11 ПС МОБ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
4455 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-26 09:01 | 2024-01-26 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 442 15/250. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
4456 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-26 09:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная VN004-00023062 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4457 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-26 08:10 | 2024-01-26 09:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №2-21 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4458 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-26 06:42 | 2024-01-26 06:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 442 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов веткой с дерева , находящихся вне охранной зоне ВЛ, под воздействием бокового ветра, в пролете опор № 147-148 | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 442 по причине перекрытия проводов веткой с дерева, в пролете опор № 147-148, из вне охранной зоне ВЛ, при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 442 ПС 35кВ Н.Гурово Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г.
4459 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-26 06:35 | 2024-01-26 07:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ № 16 ПС ПС 110/35/6 № 15 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 768 ПС 35кВ №4, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Олимп». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП 768 ПС 35кВ №4 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Олимп» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ № 16 ПС ПС 110/35/6 № 15, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Олимп» о приведении потребительского оборудования ТП 768 ПС 35кВ №4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
4460 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-26 04:54 | 2024-01-26 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 729 Ват/6 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 729 Ват/6 в результате падения ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 729 Ват / 6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 729 Ват / 6 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4461 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-26 04:42 | 2024-01-26 05:39 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон послужило однофазное замыкание на землю, из-за повреждения на потребительском ЛР-5-3 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Элма». | 4.12, Повреждение на потребительском ЛР-5-3 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Элма». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Элма» о приведении потребительского оборудования ЛР-5-3 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО «Элма» о приведении потребительского оборудования ЛР-5-3 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4462 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-603 ПС Смоленск-2 явилось повреждение на ведомственной Л-603 ПС Смоленск-2 (ОАО "РЖД").
4463 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-26 01:30 | 2024-01-26 01:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА по всей длине.
4464 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-26 00:20 | 2024-01-26 00:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-№ 111 из-за перекрытия проводов выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества налипшего снега , произошло перекрытие проводов в пролете опор №№110-№111, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 100 - №110 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 100 - №110 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 100 - №110. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 100 - №110 дефектов не выявлено.
4465 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-25 23:24 | 2024-01-26 00:13 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон послужило однофазное замыкание на землю, вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор №77-78 ОВЛ 10-1, сломленного сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло вследствие падения на провод фазы "А" в пролете опор №77-78 ОВЛ 10-1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон дерева, растущего вне охранной зоны, сломленного сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.
4466 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-25 23:11 | 2024-01-26 11:48 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при падении опоры №66, с последующим схлёстом проводов "А", "В" в пролётах опор №65-67 вследствие смещения грунта и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Падение опоры №66, с последующим схлёстом проводов "А", "В" в пролётах опор №65-67 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за механического воздействия вследствие смещения грунта и длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить установку опоры №66 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка. Срок исполнения: 01.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена установка опоры №66 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка.
4467 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-01-25 23:10 | 2024-01-25 23:31 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 155 ВЛ-1003 ПС Шаломино явилось падение ветки на провода в пролете опор №13-№14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 155 ВЛ-1003 ПС Шаломино явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлёста нулевого и фазного проводов в пролете опор №13-№14 в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 153. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 153 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4468 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-25 23:10 | 2024-01-25 23:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №143 - №144 ветвью дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №143 - №144 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвью дерева в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №143 -№144 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС Фролово в пролётах опор №143 -№144. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №143 -№144. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ10кВ №04 ПС Фролово в пролётах опор №143 -№144 дефектов не выявлено.
4469 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-25 22:01 | 2024-01-25 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Дегтярицы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Дегтярицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Дегтярицы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4470 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-25 21:34 | 2024-01-26 00:11 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. (Кабель в эксплуатации с 2000 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. было проведено 19.08.2022 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш.. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-657 1 с.ш. - 803 1с.ш.. замечаний нет.
4471 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-25 21:30 | 2024-01-25 22:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-10-19, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия ветвей деревьев в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-10-19 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная расчитка трассы ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-10-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-10-19 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-19 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-19 по всей длине Срок исполнения: 02.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г.
4472 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-25 21:17 | 2024-01-25 21:59 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ №1 ВЛ0,4кВ №1 ТП128.13№ 919 является превышение нагрузки ВЛ относительно номинала автомата. | 4.13, Причина отключения АВ0,4кВ№1 ВЛ0,4кВ №1 ТП128.13№ 919 является работа теплового расцепителя автомата из-за превышение нагрузки ВЛ относительно номинала автомата. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 919 Хвостово
4473 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-25 21:10 | 2024-01-25 22:50 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №209 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести налипшего мокрого снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №209 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№205-215. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№205-215. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
4474 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-25 21:05 | 2024-01-25 21:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненное действием защи | 4.12, В результате механического воздействия при падении дерева из-за ветровой нагрузки (из-за пределов охранной зоны ВЛ) в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 на провода, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4475 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-25 20:52 | 2024-01-25 22:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58, ТП 79 КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304
4476 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-25 19:30 | 2024-01-25 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3 - №2-4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4477 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-01-25 19:25 | 2024-01-25 21:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф.602 ПС Тембр от ТП3 к ТП43 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 ПС Тембр к ТП66 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф602 ПС Тембр от ТП3 к ТП43 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП66 Ф602 ПС Тембр . Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП66 Ф602 ПС Тембр . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф.602 ПС Тембр ТП3 к ТП43. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ Ф.602 ПС Тембр ТП3 к ТП43.
4478 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-25 19:09 | 2024-01-25 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 на провода фазы "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 на провода фазы "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Южн-20-21 по всей длине.
4479 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-25 18:46 | 2024-01-25 20:00 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" от опоры №19 ввода в жилой дом, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и провода "N" от опоры №19 ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4480 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-25 18:27 | 2024-01-26 15:30 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8.17-8.19 при падении на опору № 8.18 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8.17-8.19 при падении на опору № 8.18 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор № 8.17-8.19 на ВЛ-10 70514 от пс 110/35/10 Конышевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор № 8.17-8.19 на ВЛ-10 70514 от пс 110/35/10 Конышевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составление графика устранения выявленных замечаний не требуется
4481 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-25 18:10 | 2024-01-25 18:45 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключения в смежной электрической сети вследствие короткого замыкания |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4482 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-25 18:00 | 2024-01-25 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №32 Хабарово ПС 110кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №195-№3196 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №195-№196 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №32 Хабарово ПС 110кВ Дружба, при порывах сильного ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №32 Хабарово ПС 110кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №32 Хабарово ПС 110кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4483 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2024-01-25 17:59 | 2024-01-25 19:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в пролетах опор №64 - №65 от ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в пролетах опор №64 - №65 от ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД
4484 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-25 17:45 | 2024-01-25 19:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 произошло из-за повреждения на абонентском ТП 1071. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1071 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием причины повреждения и принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1071 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76.
4485 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-25 17:40 | 2024-01-25 18:10 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения Л-1209 РП-12 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 в результате несвоевременного выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-1209 РП-12 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 6кВ ТП 149 -ТП 404 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №31-№32 ВЛ 6 кВ ТП 149 - ТП 404. на Л-1209 РП 12 Опора УА10-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить при необходимости кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №31 -№32 ВЛ6 кВ ТП 149 - ТП 404. Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №31 -№32 ВЛ6 кВ ТП 149 - ТП 404.
4486 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-25 17:30 | 2024-01-25 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №76-№77 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №76-№77 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Мкдведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Мкдведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС ПС Луговая выполнен.
4487 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-25 17:25 | 2024-01-25 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Деревеньки 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Деревеньки 1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Деревеньки 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Деревеньки 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214 (Деревеньки 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4488 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-25 17:12 | 2024-01-25 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село), устранены.
4489 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-25 16:59 | 2024-01-25 17:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на РЛНД №6 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 РЛНД №6 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 | Мероприятие: Организационное Провести ремонт РЛНД №6 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 и провести внеплановый верховой осмотр с целью обнаружения факторов, угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальника службы воздушных линий электропередачи Волченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провесден ремонт РЛНД №6 на ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 внеплановый верховой осмотр с целью обнаружения факторов, угрожающих нормальной работе ВЛ.
4490 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2024-01-25 16:34 | 2024-01-25 18:21 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-3 Комаровка на провода в пролете опор №21 - №22 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-3 Комаровка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-3 Комаровка в пролете опор №21 - №22. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
4491 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-25 16:22 | 2024-01-25 18:44 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севскаяв пролете опор №111-112 . | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севскаяв пролете опор №111-112 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севскаяв пролете опор №111-112 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севскаяв пролете опор №111-112 , угрожающих падением на провода.
4492 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-25 16:21 | 2024-01-25 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 (Георгиевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
4493 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-25 15:40 | 2024-01-25 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.№29ПС-39-РП-57 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4494 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2024-01-25 15:14 | 2024-01-25 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №-31 - №32. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №-31 - №32. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №-31 - №32 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №-31 - №32 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы силами ИТР. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы силами ИТР. Мероприятие: Организационное При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
4495 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-25 15:01 | 2024-01-25 20:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 (Кондаково Школа) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 (Кондаково Школа) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 (Кондаково Школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 (Кондаково Школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 667 (Кондаково Школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4496 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-25 14:40 | 2024-01-25 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-№57 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4497 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-25 14:30 | 2024-01-25 15:58 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №16 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №16 ТП 679 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №16 ТП 679 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ №16 ТП 679 КЛ 0,4 кВ №16 ТП 679 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП 679 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП 679 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ РБ.№16 ТП 679 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4498 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-25 14:15 | 2024-01-25 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Погорелка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Погорелка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Погорелка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Погорелка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4499 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-25 14:10 | 2024-01-25 14:16 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0.4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво VN004-69003198 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф.1 Ж.домаТП №122 Ж.пос 07 Фралёво. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4500 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-25 14:10 | 2024-01-25 17:28 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за падения провода фазы «А» на землю в пролете опор №№3/72-3/73 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «А» в пролете опор №№3/72-3/73 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь на землю произошло в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
4501 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-25 13:56 | 2024-01-25 14:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ418.10 ПС110кВ Разиньково явилось повреждение на потребительском ТП 3/2х250 ТОК. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 3/2х250 ТОК ВЛ10кВ 418.10 ПС110кВ Разиньково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 3/2х250 ТОК ВЛ10кВ 418.10 ПС110кВ Разиньково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4502 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-25 13:01 | 2024-01-25 14:57 | 3.4.12.2.3, Падение на опору № 31 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на опору № 31 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз), однофазное замыкание на землю между проводом и траверсой. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз). Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз). Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз), произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз). Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 31 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз), подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 31 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Каликино (Рыбхоз), подвергшейся однофазному замыканию на землю. В ходе осмотра нарушений не выявлено.
4503 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-25 13:00 | 2024-01-25 13:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 18е подъезд 2 ТП 686 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4504 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-25 12:50 | 2024-01-25 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Беловское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Беловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 (Беловское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
4505 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-25 12:50 | 2024-01-25 13:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ЦРП яч.13 до РП-1 яч.10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-10 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ЦРП яч.13 до РП-1 яч.10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ от ЦРП яч.13 до РП-1 яч.10 КЛ-6кВ от ЦРП яч.13 до РП-1 яч.10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 1, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
4506 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-25 12:21 | 2024-01-25 14:05 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11 - 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 11 - 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП Е-239, произведена вырубка (обрезка крон).
4507 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-25 12:02 | 2024-01-25 13:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 22-23 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №35/51СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №35/51СС. Внесено в дефектную ведомость.
4508 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-25 11:50 | 2024-01-25 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная VN004-00139708 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4509 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-25 11:10 | 2024-01-25 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4510 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-25 11:10 | 2024-01-25 13:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, арушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1232 ПС Шерекино Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1232 ПС Шерекино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4511 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-25 10:55 | 2024-01-25 11:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №10/354-11/354. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролёте опор №10/354-11/354, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.617 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролете опор №10/354-11/354. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
4512 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-25 10:54 | 2024-01-25 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4513 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-25 10:36 | 2024-01-25 10:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №122-123, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №122-123, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 384.17 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 384.17 ЦРП-10кВ "Нефтебаза", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4514 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-25 09:37 | 2024-01-25 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 было проведено 12.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на KS010-9440052 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 замечаний нет.
4515 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-25 09:25 | 2024-01-25 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 Юркино ПС Вощажниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Юркино ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 Юркино ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4516 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-25 09:22 | 2024-01-25 09:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4517 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-25 09:18 | 2024-01-25 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1288 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4518 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-25 08:55 | 2024-01-25 10:47 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 446 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 462-ТП 438 ПС 110 кВ Южная в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 462-ТП 438 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 462-ТП 438 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 462-ТП 438 ПС 110 кВ Южная, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 462-ТП 438 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4519 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-25 08:20 | 2024-01-25 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 117 (Лазарцево мастерск.). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4520 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-25 08:05 | 2024-01-25 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Любилки поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42 - №43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42 - №43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Любилки поселок). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Любилки поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Любилки поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4521 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-25 06:57 | 2024-01-25 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-№59 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово в пролете опор №58 - №59 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4522 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-25 05:36 | 2024-01-25 06:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №121-122 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего мокрого снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода веток дерева, наклонившегося из-за границы охранной зоны в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№120-125. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№120-125. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г.
4523 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-25 04:37 | 2024-01-25 06:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №25 - №26 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4524 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-25 04:20 | 2024-01-25 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-309 РП 03 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 185 - ТП 361 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения Л-309 РП-03 явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие пробоя фазной изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП 185 - ТП 361 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 185– ТП 361 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 185– ТП 361 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается..
4525 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-25 04:12 | 2024-01-25 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60 - №61 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4526 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-25 04:08 | 2024-01-25 06:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №12 ТП 143 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 143 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 143 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №12 ТП 143 KN004-00047601 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП 143 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП 143 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 143 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4527 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-25 03:18 | 2024-01-25 04:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение тягового изолятора (ф."В") выключателя нагрузки в камере КСО ТП-1054 на ТП-731 связи с перекрытием его изоляции из-за старения изоляции (срок эксплуатации 11 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л-1417 РП 14 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения тягового изолятора (ф."В") выключателя нагрузки в камере КСО ТП-1054 на ТП 731 связи с перекрытием его изоляции и дальнейшим переходом в междуфазное КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести испытания изоляции ТП-731 Л-1417 РП-14. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Актуальный срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены испытания изоляции ТП-731 Л-1417 РП-14. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить вентиляцию помещений ТП 731 Л-1417 РП-14. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Актуальный срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бращенков А.Н. Состояние: Не выполнено
4528 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-25 01:55 | 2024-01-25 03:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино
4529 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-25 01:06 | 2024-01-25 01:13 | 3.4.9.3, Причина работы ПН-0,4кВ ф "А" на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1151 явилось перекрытие изоляции автомата в ВУ потребителя от оп.№9. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ0,4кВ от оп.№9 ВЛ0,4 №1,2 от ТП № 1151 Беседино с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ0,4кВ от оп.№9 ВЛ0,4 №1,2 от ТП № 1151 Беседино с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4530 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-25 01:04 | 2024-01-25 01:15 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-465 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №10:11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-465 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №10:11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-465 Л2 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
4531 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-25 | 2024-01-25 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение В-82 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-116 - №10-117 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №10-116 - №10-117 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4532 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-24 23:33 | 2024-01-24 23:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная VN004-00023062 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1101 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4533 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-24 22:55 | 2024-01-25 00:12 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-581(II)-ТП-765(II). (кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-581(II)-ТП-765(II) было проведено 26.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, В результате старения изоляции произошел пробой изоляции на целом месте КЛ-10 кВ ТП-581(II)-ТП-765(II). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф.10-08 ПС Центральная ААБл-10 3х240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II). Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II) и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II) устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II) и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-765(II)-ТП-60(II) устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
4534 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-24 22:55 | 2024-01-25 01:17 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I). (кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I) было проведено 26.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, В результате старения изоляции произошел пробой изоляции на целом месте КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф.10-16 ПС Центральная абон. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I). Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I) и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I) устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I) и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.10-16 - ТП-658 (I) устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
4535 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-24 22:22 | 2024-01-24 22:34 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино школа произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино школа произошло перегорание ПН 2 №1 в РУ 0,4кВ ТП 295 Горютино школа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино VN004-00066668 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино школа. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино школа. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 295 Горютино школа. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 295 Горютино школа дефектов не выявлено.
4536 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-24 22:21 | 2024-01-24 23:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фазы "В"? что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фазы "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине.
4537 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-24 22:09 | 2024-01-24 23:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №617 ПС Константиново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4538 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-24 21:56 | 2024-01-25 13:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, . | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом выпонен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом выполнен.
4539 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-24 21:55 | 2024-01-25 00:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "С" на вводе в дом на опоре №1/15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-2-6,что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "С" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №1/15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-2-6 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "С" на вводе в дом от опоры №1/15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-2-6. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-2-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-2-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-2-6 по всей длине.
4540 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2024-01-24 21:53 | 2024-01-24 22:55 | 3.4.13.4.2, Повреждение кабельной линии произошло в результате дефекта монтажа, силового кабеля 35 кВ участка КЛ № 3 Iц. - ПС ЦРП Город, выполненного персоналом подрядной организации ООО МЭК 2011 3.4.9.1, Причиной отключения трансформатора Т2 на ПС 110/35/6 кВ Бугор явилось затягивание в отключении В 35 Т2. При проведении послеаварийного опробования выключателя замечаний к работе не выявлено. Последнее техническое обслуживание выключателя проводилось 15.05.2020г. Последнее опробование проводилось 20.07.2023г. Аварийное отключение произошло вследствие электродугового повреждения СВ 35 кВ на ПС Бугор из-за возникшего однофазного замыкания на землю фазы «С» на КВЛ 35 кВ Бугор – ЦРП Город I цепь с отпайкой на ПС Водозабор-2. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло на кабельной муфте Ф «С» силового кабеля участка КВЛ 35 кВ Бугор – ЦРП Город I цепь с отпайкой на ПС Водозабор-2 в результате нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкания на землю в результате дефекта монтажа на участка КВЛ 35 кВ Бугор – ЦРП Город I цепь с отпайкой на ПС Водозабор-2 Муфта соединительная 4.11, Электродуговое повреждение СВ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ Бугор произошло из-за перенапряжения, возникшего на 1 сек. 35 кВ вследствие однофазного замыкания на землю участка КВЛ 35 кВ Бугор – ЦРП Город I цепь с отпайкой на ПС Водозабор-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение дугогасительных камер секционного вакуумного выключателя на ПС 110/35/6кВ Бугор Выключатель секционный 35 кВ яч. №1 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр 1 и 2 сек. 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Бугор Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы службы подстанций Липецкого района Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести высоковольтные испытания выключателей типа ВВУ-СЭЩ-П-35 на ПС 110/35/6кВ Бугор (В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 ЦРП-город I цепь, В 35 ЦРП-город II цепь) Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы диагностики Липецкого района Степочкин Р.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведены высоковольтные испытания выключателей Мероприятие: Техническое Произвести ТО выключателей типа ВВУ-СЭЩ-П-35 на ПС 110/35/6кВ Бугор по итогам инженерного осмотра и высоковольтных испытаний Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено ТО выключателей Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр КВЛ 35 кВ Бугор-ЦРП-Город 1,2 цепь с отпайкой на ПС Водозабор 2 Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр КВЛ 35 кВ Бугор-ЦРП-Город 1,2 цепь с отпайкой на ПС Водозабор 2 Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы службы линий электропередач Липецкого района Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
4541 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-24 21:40 | 2024-01-24 23:12 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ вызвало появление КЗ на линии и отключение действием защиты (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-93. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-93.
4542 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-24 21:13 | 2024-01-24 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение САВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание САВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ № 3 КТП 18 ПС Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам
4543 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-24 20:43 | 2024-01-24 22:25 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ вызвало появление КЗ на линии и отключение действием защиты (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-601. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-601.
4544 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-24 20:30 | 2024-01-24 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4545 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-24 20:20 | 2024-01-24 21:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 533 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 533 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 533 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 533 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4546 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-24 20:02 | 2024-01-24 21:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1 в пролете опор №11-№12, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 662 на ПС Нерехта-1, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Дерево с проводов удалено, повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1 в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ ф.662 ПС Нерехта-1 от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1.Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-6кВ ф.662 ПС Нерехта-1 замечаний нет.
4547 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2024-01-24 19:50 | 2024-01-24 20:55 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 ВЛ 1001 ПС 110кВ Темкино явилось междуфазное К.З. при сходе снега с кровли на провода ответвления в дом от опоры №Б7. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 ВЛ 1001 ПС 110кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с кровли на провода ответвления в дом от опоры №Б7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 Л-1001 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо в адрес домовладельца подключенного от опоры №Б7 с предложением установить снегозадержатель на кровлю для предотвращения схода снега на ввод в дом. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4548 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-24 19:14 | 2024-01-24 21:29 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ вызвало появление КЗ на линии и отключение действием защиты (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-73. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-73.
4549 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-24 18:45 | 2024-01-24 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 ТП 195 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 ТП 195 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 ТП 195 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ0,4 №1 ТП 195 составили график устранения выявленных замечаний
4550 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-24 18:43 | 2024-01-24 21:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ КТП Арханг-12-3, изменения свойств материала провода шлейфа при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" ЛР-10кВ КТП Арханг-12-3, что привело к необходимости неотложного отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская для аварийно-восстановительных работ и нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ КТП Арханг-12-3, возникла необходимость неотложного отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская для аварийно-восстановительных работ, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ КТП Арханг-12-3 на ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г.
4551 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь действием ТО, МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва верхнего провода фазы "А" с касанием провода фазы "С" в нулевом пролёте ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь из-за старения материала сердечника провода в процессе длительной эксплуатации с 1962г. | 4.1.3, В результате старения материала сердечника провода в процессе длительной эксплуатации с 1962 года, произошёл обрыв провода фазы "А" с касанием провода фазы "С" в нулевом пролёте ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь действием ТО, МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в нулевом пролёте на ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь VL110-001191 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК проводов и соединений в нулевом пролёте ВЛ 110кВ Талдом 2 - Борки I цепь. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Тепловизионный контроль. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК проводов и соединений в нулевом пролёте ВЛ 110кВ Талдом 2 - Борки I цепь - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Тепловизионный контроль. Мероприятие: Организационное При проведении периодического осмотра ВЛ 110кВ Талдом 2 - Борки I цепь провести ТВК по всей протяжённости ВЛ для выявления дефектов провода. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам осмотра и ТВК, включить в план ТОиР 2025г. замену данных участков провода на ВЛ 110кВ Талдом 2 -Борки I цепь. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено
4552 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 18:35 | 2024-01-24 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №44 - №45 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №44 - №45 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4553 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-24 18:17 | 2024-01-24 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Брянцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4554 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-24 18:01 | 2024-01-24 19:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница вручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору и падение провода на заземленную траверсу на опоре №35 вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта на территории Максатихинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта на территории Максатихинского района Тверской области, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору и падение провода на заземленную траверсу на опоре №35 ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №30-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Гостиница в пролетах опор №30-№40. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4555 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-24 17:48 | 2024-01-24 19:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №73-№ 74 из-за перекрытия проводов выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества налипшего снега , произошло перекрытие проводов в пролете опор №№73-№74 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 . Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 дефектов не выявлено.
4556 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-24 17:15 | 2024-01-24 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 032 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 032 ПС 35 кВ Лебеди из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 32 ПС Лебеди VN004-00010548 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 032 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4557 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-24 17:10 | 2024-01-24 22:27 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 204 ПС Садовая явилось короткое замыкание из-за обрывов проводов в пр. оп.№37-38 по причине наезда на оп.№37 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Причиной обрыва проводов в пр. оп. №37-38 ВЛ10кВ 204 ПС Садовая явилось воздействие на оп.№37 сторонним крупногабаритным автотранспортом. | Мероприятие: Организационное Отправить заявление в полицию для отыскания виновного сбившего опору №37 ВЛ10кВ 204 ПС Садовая. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию для отыскания виновного сбившего опору №37 ВЛ10кВ 204 ПС Садовая
4558 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2024-01-24 16:25 | 2024-01-24 17:50 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор № 3-4, привело к перегоранию ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: старший мастер Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в пролете опор № 3-4, угрожающих падением на провода.
4559 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-24 16:05 | 2024-01-24 18:01 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №190-191 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №190-191 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №185-195 ВЛ 10кВ № 08 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №185-195 ВЛ 10кВ № 08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №185-195 ВЛ 10кВ № 08 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №185-195 ВЛ 10кВ № 08 ПС Андреаполь произведен.
4560 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 15:40 | 2024-01-24 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-№63 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково в пролете опор №62 - №63 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4561 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-24 15:08 | 2024-01-24 17:43 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 1-7-1-8 , что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 2 в КТП 530 ВЛ №03 ПС Новосельцевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 1-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ВЛ №03 ПС Новосельцевская. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4562 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-24 15:00 | 2024-01-24 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 вследствие наклона дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 в результате наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
4563 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-24 14:50 | 2024-01-24 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 95-96 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 95-96 ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог
4564 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 14:40 | 2024-01-24 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64 - №65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64 - №65 ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4565 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения фарфорового изолятора фазы "А" приемной стойки нулевого пролета ВЛ 110кВ Борок-Западная явилось старение и изменение свойств фарфора изолятора, которые привели к ухудшению характеристик изолятора. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (32 года) опорного фарфорового изолятора фазы "А" приемной стойки нулевого пролета ВЛ 110кВ Борок-Западная, произошли изменения свойств и характеристик фарфора, что, в совокупности с постоянным воздействием на изолятор тяжения провода с подвесной изоляцией, привело к повреждению (излому) изолятора. Падение изолятора на металлическую опорную конструкцию привело к возникновению однофазного КЗ ф. "А" и отключению действием защит ВЛ 110кВ Буй(т)-Западная (с успешным АПВ) и ВЛ 110кВ Борок-Западная (с неуспешным АПВ). В бестоковую паузу, до срабатывания АПВ линий, отключился СМВ 110 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение характеристик фарфора опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации, в результате чего снизилось сопротивляемость изолятора механической разрушающей силе на изгиб. на ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить замену двух оставшихся фарфоровых изоляторов 110 кВ на приемной стойке нулевого пролета ВЛ 110кВ Борок-Западная ПС 110 кВ Западная на полимерные изоляторы. Срок исполнения: 30.11.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Галичского участка СПС Ловков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать график выполнения акустического контроля фарфоровых опорных изоляторов 110 кВ на приемных стойках нулевых пролетов ВЛ подстанций 110 кВ, которые находятся под воздействием усилия на изгиб от тяжения проводов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить акустический контроль состояния фарфоровых опорных изоляторов 110 кВ согласно разработанному графику. Срок исполнения: 30.11.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену фарфоровых опорных изоляторов 110 кВ на приемных стойках нулевых пролетов ВЛ подстанций 110 кВ, которые будут забракованы по результатам акустического контроля. Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено
4566 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-24 14:20 | 2024-01-24 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-37 яч.13 - ТП-34а яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет.Последние испытания проведены 12.04.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3. на участке от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-34а яч.4 до ТП-146 яч.3 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4567 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-24 14:16 | 2024-01-24 17:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4568 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-24 14:05 | 2024-01-24 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(8-2)-№(8-3) через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум в пролете опор №(8-2)-№(8-3), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4569 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-24 13:51 | 2024-01-24 15:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 704 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 3 к д. 30 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во внеохранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 3 к д. 30 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 704 с. Крутые Хутора Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
4570 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-24 13:40 | 2024-01-24 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 от ПС Жуковка, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №76-77, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №03 ПС Жуковка, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС жуковка в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС жуковка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4571 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 13:10 | 2024-01-24 16:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №610 ПС Ростов в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и ТП-84 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке между ПС Ростов и ТП-84 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 615 ПС Ростов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС В. О. Усин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: заявление в полицию
4572 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 13:00 | 2024-01-24 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 РП 1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-№71 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №03 РП 1 в пролете опор №70 - №71 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4573 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-24 12:41 | 2024-01-24 13:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№281 д. Одинок на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№281 д. Одинок на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 281 Ф3 д. Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 281 Ф3 д. Одинок и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 281 Ф3 д. Одинок по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 281 Ф3 д. Одинок по всей длине.
4574 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-24 12:30 | 2024-01-24 19:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно.. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково выполнен.
4575 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-24 12:29 | 2024-01-24 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная выполнен.
4576 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-01-24 12:05 | 2024-01-24 13:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 341П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское письмо-претензию в адрес владельца электроустановки - СНТ "Клен". Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское направлено письмо-претензию в адрес владельца электроустановки - СНТ "Клен".
4577 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-24 12:00 | 2024-01-24 12:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-4 яч.19 - ТП 296 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-261 яч.1 до ТП169 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет.Последние испытания проведены 16.03.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-261 яч.1 до ТП169 яч.3 на участке от РП-4 яч.19 - ТП 296 яч.6произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-4 яч.19 - ТП 296 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-4 яч.19 - ТП 296 яч.6 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4578 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-24 11:50 | 2024-01-24 13:48 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №155-156. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №155-156 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4579 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-24 11:42 | 2024-01-24 13:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
4580 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-24 11:40 | 2024-01-24 13:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега и порывов ветра, образования гололеда и сложных отложений на деревьях в пролете опор №125-№126, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №125-№126 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №125-№126, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №120-№130 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №120-№130 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №120-№130 дефекты. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №120-№130 дефекты не найдены.
4581 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-24 11:38 | 2024-01-24 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в результате изменения стрелы провеса провода из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №32 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1984 года на опоре №32 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору ф. "В" на опоре №32 ВЛ-10 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская. на ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская VS010-0007443 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №27-№37 для выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №27-№37 Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №27-№37. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №27-№37
4582 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-24 11:38 | 2024-01-24 13:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №58-59 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен.
4583 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-24 11:12 | 2024-01-24 13:03 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 170, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре № 170 на ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово, произошел обрыв вязки фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода фазы "А" траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 04 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4584 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-24 11:11 | 2024-01-24 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4585 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-24 11:03 | 2024-01-24 11:08 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №62-63 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №62-63 ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа". Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний
4586 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-24 10:10 | 2024-01-24 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-607 РП 06 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 018 - ТП 048 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). | 4.12, Причиной аварийного отключения Л-607 РП-06 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 018 - ТП 048 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 015 – ТП 048 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 015 – ТП 048 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4587 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-24 09:50 | 2024-01-24 10:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.10 - ТП-220а произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-202 яч.2 до ТП-220а. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 20 лет.Последние испытания проведены 16.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-202 яч.2 до ТП-220а. на участке от ТП-202 яч.2 до ТП-220а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-202 яч.2 до ТП-220а. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-202 яч.2 до ТП-220а со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-202 яч.2 до ТП-220а обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4588 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-24 09:30 | 2024-01-24 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №73. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №73 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4589 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-24 09:11 | 2024-01-24 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 - №29 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
4590 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-24 08:43 | 2024-01-24 14:49 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре свыше 13 м/с из-за разрушенного колпачка, произошёл срыв изолятора на опоре № 129 ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская, что привело к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ. | 4.3.4, В процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение структуры материала изолирующего колпачка, повлекшие к уменьшению его механической прочности, что при ветре 13 м/с, привело к срыву изолятора на опоре № 129 ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская и к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ. Крепление изолятора фазы "А" на опоре № 129 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотр дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр опор, имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) на ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результату верхового осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская выявленные разрушенные колпачки заменить. Срок исполнения: 23.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4591 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-24 08:35 | 2024-01-24 10:30 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода снега с крыши здания. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от опоры №5/1 до здания результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости провидения своевременной уборки снега с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: .
4592 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-01-24 08:11 | 2024-01-24 10:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое у опоры № 22 обнаружена ветка дерева, висящая на проводах, сорванная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода соседних фаз у опоры №22 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Соловецкое упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Соловецкое с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Соловецкое с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Соловецкое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Соловецкое замечаний не выявлено.
4593 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-01-24 07:13 | 2024-01-24 08:25 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-№108 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4594 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-24 06:51 | 2024-01-24 09:06 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП1157 к ТП1184, произошло в результате подвижки грунтов в результате промерзания. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 от ПС Володарская к ТП1170 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1157 к ТП1184, в следствии промерзания грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в 1170 Ф601 к ПС Володарская. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в 1170 Ф601 к ПС Володарская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1157 к ТП1184. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1157 к ТП1184 восстановлена.
4595 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2024-01-24 06:10 | 2024-01-24 06:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
4596 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-24 05:28 | 2024-01-24 05:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 365.15 от ПС КРС, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №42-43, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №42-43, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия и сроки определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
4597 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-24 04:41 | 2024-01-24 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 844 Мо/1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 844 Мо/1 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 844 Мо/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 844 Мо/1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4598 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-24 04:26 | 2024-01-24 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4599 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-24 04:23 | 2024-01-24 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №30 - №31 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №10 - №11 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №30 - №31 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево, устранены.
4600 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием оперативно ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины выключателя В 110 кВ Шебекино на ПС 110 кВ Шебекино, произошел из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №21-22 основной магистрали ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фазы "В" в пролете опор №21-22 основной магистрали ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с отпайкой на ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график комплексных ремонтов ЛЭП 35-110 кВ Филиала.
4601 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-24 03:00 | 2024-01-24 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68 - №69 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
4602 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-24 02:41 | 2024-01-24 04:10 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ КЛ 10кВ Репное-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ яч.4.9 - КТП 201 ПС 110 кВ Майская вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ яч.4.9 - КТП 201 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ яч.4.9 - КТП 201 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Обращение в ОМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.06.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Не выполнено
4603 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-24 02:01 | 2024-01-24 04:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 65 - 66 обнаружено налипание снега на провода ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшение междуфазного расстояния в пролете опор № 65 - 66 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово.- Замечаний нет.
4604 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-24 01:12 | 2024-01-24 01:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №556.01 ПС Октябрьская, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с кроны высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №24-25 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.01. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №556.01 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4605 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-01-23 22:58 | 2024-01-24 01:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10 кВ ф117 ПС Климово в пролете опор №28А1-28А2 . | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.117 ПС Климово в пролете опор №28А1-28А2 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.117 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.117 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.117 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.117 ПС Климово произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 10 кВ ф.117 ПС Климово без замечаний.
4606 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-23 22:26 | 2024-01-23 22:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 18-19 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 36А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 36А с.Вановье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4607 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-23 22:10 | 2024-01-23 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-604 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ на опоре №3-7 (Феоктистов А.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4608 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-01-23 21:50 | 2024-01-23 21:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала блок-контактов двигателя завода пружин привода В 10 кВ №19 при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произошел отказ в отключении В 10 кВ №19, что привело к отключению В-10 кВ ввода Т2, действием МТЗ. | 4.1.3, В результате неисправности блок-контактов двигателя завода пружин привода, из-за которой не было обеспечено полного завода на все операции (включения и отключения) В 10 кВ №19 (1981 г.в.) при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произошел отказ в отключении В 10 кВ №19, что привело к отключению В-10 кВ ввода Т2, действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправности блок-контактов двигателя завода пружин привода на ПС 110/35/10 кВ Красная Заря В 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря | Мероприятие: Техническое При проведении технического обслуживания 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести проверку исправности приводов выключателей В 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Заря, в части исправности блок-контактов двигателя завода пружин привода. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря внести в планы работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Организационное Персоналу восточного участка СПС УВС провести внеплановый инструктаж по теме " Проверка исправности приводов выключателей В 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Заря, в части исправности блок-контактов двигателя завода пружин привода." Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу ВУ СП
4609 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 21:45 | 2024-01-23 22:33 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 район ул. Войкова в пролете опор № 25-26, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-8 район ул. Войкова. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ район ул. Войкова от ТП-8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП8 на ул.Войкова на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП8 на ул.Войкова на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП8 на ул.Войкова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП8 на ул.Войкова устранили выявленные замечания при их наличии.
4610 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 21:19 | 2024-01-23 23:15 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН стал обрыв провода участка ВЛ-0,4 кВ из за падения ветки за охраной зоны ВЛ. | 4.13, Провод оборвался во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1249. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1249.
4611 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 21:05 | 2024-01-23 21:43 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение в потребительской подстанции в смежной электрической сети вследствие короткого замыкания |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4612 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-23 20:32 | 2024-01-23 20:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4613 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-23 20:15 | 2024-01-23 21:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч.в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 лет. Последние испытания проведены 24.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч.6 на участке от ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Манежная яч.203 - РП-53 яч.6 ., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4614 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЭВ-35 Бессоновка на ПС 110 кВ Борисовка, произошел из-за отказа в его отключении, вследствие разрегулировки блок-контактов КСА привода ЭВ-35 Бессоновка, по причине изменения свойств материала поджимающей пружины КСА в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Разрегулировка блок-контактов КСА привода ЭВ-35 Бессоновка на ПС 110 кВ Борисовка произошла по причине изменения свойств материала поджимающей пружины КСА в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала поджимающей пружины блок-контактов КСА привода на ЭВ-35 Бессоновка ПС 110 кВ Борисовка ЭВ-35 Бессоновка ПС 110 кВ Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг.
4615 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-23 20:15 | 2024-01-24 06:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево выпонен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево выполнен.
4616 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 20:09 | 2024-01-24 20:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №20 - №21 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в пролете опор №10 - №11 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково в пролете опор №20 - №21 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково, устранены.
4617 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-23 20:03 | 2024-01-23 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 47-48, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4618 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-23 19:54 | 2024-01-23 21:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-34 ПС Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-34 ПС Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-34 ПС Котово VN004-00110481 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-34 ПС Котово. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-34 ПС Котово. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4619 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2024-01-23 19:48 | 2024-01-23 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-03 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-03 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4-03 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
4620 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 18:57 | 2024-01-23 20:15 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлестывание проводов произошло во время сильного ветра, что привело к появлению К.З. на линии и отключению защитой (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-684. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-684.
4621 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-23 18:40 | 2024-01-23 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1049 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1049, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1049, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1049, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4622 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 18:25 | 2024-01-23 20:30 | 3.4.12.2.1, Причиной ТН стало схлестывание проводов участка ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Схлестывание проводов произошло во время сильного ветра, что привело к появлению К.З. на линии и отключению защитой (сгорел предохранитель). | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-91. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-91.
4623 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-23 18:22 | 2024-01-23 19:59 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на Р-10кВ П-16-7 на опоре №3-1 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная,произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и корпуса рамы Р-10кВ, что привело к возникновению замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и корпуса рамы Р-10кВ П-16-7 на опоре №3-126 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, из-за воздействия птицы, произошло замыкание на "землю", устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.
4624 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-23 18:17 | 2024-01-23 18:30 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 35кВ 8 Марта -Дарьино явилось межфазное КЗ из-за механического повреждения провода фазы А в пролетах опор №1-2 в результате воздействия средствами огневого поражения со стороны ВСУ (минометный обстрел). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 35кВ 8 Марта -Дарьино явилось межфазное КЗ из-за механического повреждения провода фазы А в пролетах опор №1-2 в результате воздействия средствами огневого поражения со стороны ВСУ (минометный обстрел). | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4625 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 18:04 | 2024-01-23 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4626 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2024-01-23 17:35 | 2024-01-24 16:47 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №7907 ПС "Рубанщина" в пролёте опор № 2-3, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Суджа действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №7907 ПС "Рубанщина" в пролёте опор № 2-3, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Суджа действиями защит. | Мероприятие: Техническое Не назначаются. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не назначаются.
4627 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-23 17:30 | 2024-01-23 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ от Р 1202 до КТП 1201 ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Новая Деревня в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на ВЛ 10кВ № 12 ПС 35 кВ Новая Деревня VS010-0001704 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от Р 1202 до КТП 1201 ЛЭП 10кВ № 12 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4628 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 17:26 | 2024-01-23 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Глебовское школа) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4629 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-23 17:24 | 2024-01-23 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - РП 4н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - РП 4н(11) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - РП 4н(11) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ ПС Промышленная(1.8)-РП 4н(11) KS010-0000698 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - РП 4н(11). Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная - РП 4н(11). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4630 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 17:07 | 2024-01-23 17:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ- 2 ф.2АР яч.5 КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424 (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424 было проведено 12.04.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Городского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424 КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-443 1 С.Ш-ТП-424. устранили выявленные замечания (при их наличии).
4631 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-23 16:47 | 2024-01-23 16:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом в пролете опор № 7 - 8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП № 170. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 170 на дом, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
4632 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-23 16:23 | 2024-01-23 18:47 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф621 РП34 к ТП1219 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП34 к ТП1219 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф621 РП34 к ТП1219 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП34 к ТП1219. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф621 РП34 к ТП1219 восстановлена.
4633 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-23 16:21 | 2024-01-23 17:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 14 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4634 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-23 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ Л-18 от ТП-87 ВЛ-623Э произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции кабеля из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х70 между ТП-87 и домом №8 ул.Заозерной.произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х70 на КЛ-0,4кВ Л-18 от ТП-87 ВЛ-623Э KN004-96702895 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-0,4кВ Л-18 ТП-87 ВЛ-623 ПС Электромашины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Засимович Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-0,4кВ Л-18 ТП-87 ВЛ-623 ПС Электромашины
4635 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-23 15:45 | 2024-01-23 17:38 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ-10-6 ПС Землянск явилось приближение веток дерева из вне охранной зоны под воздействием ветровой нагрузки с последующим замыканием и отключением линии. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ-10-6 ПС Землянск явилось механическое воздействие веток дерева, приближающегося к проводам под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ-10-6 ПС Землянск на предмет опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 922 ВЛ-10-6 ПС Землянск – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
4636 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-23 15:40 | 2024-01-23 18:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 135, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 135, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4637 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2024-01-23 15:29 | 2024-01-23 15:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №55-56, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №55-56. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №50-61 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №50-61. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
4638 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-23 15:25 | 2024-01-23 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец, Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4639 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-23 15:15 | 2024-01-23 15:41 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее в результате обрыва провода ф А и В в пролете оп. № 5-49-5-50 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной обрыва провода ф А и В в пролете оп. № 5-49-5-50 по ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4640 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-23 15:00 | 2024-01-23 15:11 | 3.4.9.3, Причиной срабатывания ПН-0,4кВ ф "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1003 явилось повреждение в ВУ0,4кВ потребителя от оп.№9. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ВУ потребителя от оп.№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1003 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ВУ потребителя от оп.№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1003 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4641 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-23 14:50 | 2024-01-23 16:20 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 49-50 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ МТФ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 49-50 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ МТФ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ, произведена вырубка (обрезка крон).
4642 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 14:30 | 2024-01-23 16:15 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-862, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 6 к дому № 7, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-862. Повреждения ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.5, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры №6 к дому № 7, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-862. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-862 д. Коряково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-862 д. Коряково, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-862 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-862 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома № 7 д. Коряково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели разъяснительную беседу с собственником дома № 7 д. Коряково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4643 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-23 14:21 | 2024-01-23 16:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-109-3-110. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-109-3-110 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4644 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-23 14:06 | 2024-01-23 14:13 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №10 - №2-1, предположительно сломленная и принесенная на провода порывами ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного короткого замыкания в РУ-0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10 - №2-1 ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино замечаний нет.
4645 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-23 13:42 | 2024-01-23 14:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №91 - 92. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №91 - 92 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4646 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-01-23 13:25 | 2024-01-24 16:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за КЗ в результате обрыва и падения на землю проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№5/15-5/16 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "А","В","С" в пролете опор №5/15-5/16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошел вследствие механического воздействия на провода остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Грузское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в планы работ
4647 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 13:21 | 2024-01-23 19:42 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей для безопасного производства работ |  | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания ТП-402--ТП-371. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4648 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-23 13:12 | 2024-01-25 08:24 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "В" в пролете опор №265-266 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №265-266 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 03.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4649 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-23 13:09 | 2024-01-23 13:38 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Поречье вручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору и падение провода на заземленную траверсу на опоре №4/50 вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта на территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта на территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору и падение провода на заземленную траверсу на опоре №4/50, что послужило причиной однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ №15 ПС Поречье вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Поречье в пролетах опор №4/45-№4/60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Поречье в пролетах опор №4/45-№4/60. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4650 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-23 12:45 | 2024-01-23 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1042 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4651 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-23 12:05 | 2024-01-23 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-337произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18-19 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-337 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18-19 во время сильных порывов ветра и снегопада. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-337 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-337 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-337 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-337 ВЛ-1009 ПС110/ 35/10кВ Издешково
4652 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-23 12:01 | 2024-01-23 12:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 009, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 009, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4653 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 13:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-088 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-№3 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 088 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-088. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 Опора ОА1-2 | Мероприятие: Техническое .Выполнить конирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП088 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено конирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП088
4654 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТСН-1 на ПС 110 кВ Стрелецкая, произошел из-за обнаружения течи масла, в результате повреждения резинового уплотнения под шпилькой ввода 0,4 кВ фазы "А" ТСН-1, вследствие изменения структуры материала резинового уплотнения в процессе эксплуатации. | 4.7, Повреждение резинового уплотнения под шпилькой ввода 0,4 кВ фазы "А" ТСН-1 на ПС 110 кВ Стрелецкая, произошло вследствие изменения структуры материала резинового уплотнения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала резинового уплотнения под шпилькой ввода 0,4 кВ фазы "А" на ТСН-1 ПС 110 кВ Стрелецкая ТСН-1 ПС 110 кВ Стрелецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026г.
4655 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В КЛ-6-6 на ПС ПС Россошь послужило повреждение на оборудовании МУП "Городские электрические сети" г. Россошь.
4656 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-23 11:50 | 2024-01-23 12:39 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 (МТП-Победа) ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №8/1. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 (МТП-Победа) ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №8/1. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 (МТП-Победа) ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Победа. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 781 (МТП-Победа) ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Победа.
4657 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-23 11:48 | 2024-01-23 13:21 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое включить в график технического обслуживания и ремонта кл-6 кВ ТП-402 ТП-371 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4658 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-23 11:42 | 2024-01-23 12:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская выполнен.
4659 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Ясная Поляна" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 992П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Петунин И.Л. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г.
4660 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-01-23 11:20 | 2024-01-23 13:08 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции на шпильках ввода ф."А" и ф."В" силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ Богатырево, в результате попадания куницы на токоведущие части, что привело к перегоранию не калиброванных предохранителей 10 кВ с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Богатырево. | 4.12, В результате попадания куницы на шпильки 10 кВ силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ Богатырево произошло перегорание не калиброванных предохранителей с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ между фазами "А" и "В", чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Богатырево ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи, с целью установления мест проникновения животных в КТП 10/0,4 кВ Богатырево. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Богатырево ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи, с целью установления мест проникновения животных в КТП 10/0,4 кВ Богатырево. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ Богатырево ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи . Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ Богатырево ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Киверичи .
4661 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-01-23 11:05 | 2024-01-23 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лопазна в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лопазна в пролете опор №7-8 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Лопазна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лопазна в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
4662 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-23 10:56 | 2024-01-23 12:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 2-24 - 2-25 обнаружено налипание снега на провода ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшение междуфазного расстояния в пролете опор № 2-24 - 2-25 на ВЛ-10 кВ Ф10-13 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
4663 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №1-10 - №1-11, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-10 -- №1-11 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1010 ПС Рудня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ 1010 ПС Рудня в пролете опор №1-10 - №1-11, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка, валка угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1010 ПС Рудня при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется, Т. к. дефекты устранены при выполнений мероприятия по АП-Ц-049-24-КПП от 28.02.2024 г.
4664 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-01-23 10:50 | 2024-01-23 12:42 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ Ф-1 КТП-130 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролёте опор №1.1-1.4 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ Ф-1 КТП-130 Ф-1008 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №1.1-1.4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-130 Ф-1008 ПС Хвощевская с выявлением повреждения проводов после огневого воздействия со стороны ВСУ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4665 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ТН 1 секции шин 35 кВ на ПС 110 кВ Волоконовка произошёл из-за выявления ослабления контактного соединения крепления губки держателя ПКН 001-35 У1 фазы "С" вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта цепей напряжения ТН 1 секции шин 35 кВ на ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за ослабления контактного соединения крепления губки держателя ПКН 001-35 У1 фазы "С" вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения крепления губки держателя ПКН 001-35 У1 фазы "С" на ТН 1 секции шин 35 кВ на ПС 110 кВ Волоконовка ТН 1 секции шин 35 кВ на ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка.
4666 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-23 10:24 | 2024-01-23 10:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 457 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 70-№71 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №70-№71 по ВЛ-10 кВ № 457 ПС Р.Колодезь явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 457 ПС 35кВ Р.Колодец Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
4667 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-23 10:18 | 2024-01-23 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (13 м/с.) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская в пролете опор № 9-10-9-11; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская пролете опор № 13-14; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская в пролете опор № 21-22. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор: -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская в пролете опор № 9-10-9-11; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская пролете опор № 13-14; -ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская в пролете опор № 21-22. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская. Срок исполнения: 04.06.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4668 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-23 10:10 | 2024-01-23 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рокот явилось отключение МВ Л-1003 диспетчером РЭС, для осуществления безопасного выполнения работ по снятию ветки с проводов ВЛ, в результате её падения на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №147 - №148, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рокот явилось отключение МВ Л-1003 диспетчером РЭС, для осуществления безопасного выполнения работ по снятию ветки с проводов ВЛ, в результате её падения на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №147 - №148, из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Рокот проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 13.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1003 ПС Рокот в пролете опор №147 - №148, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рокот при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты внесены.
4669 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-01-23 10:08 | 2024-01-23 12:26 | 3.4.12.2.3, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас в пролете опор № 98/73 - 99/73 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив их. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 98/73 - 99/73 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
4670 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-23 09:53 | 2024-01-23 11:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях в пролете опор №354-№355, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №354-№355 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №354-№355, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №350-№360 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №350-№360 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №350-№360 дефекты. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №350-№360 не выявлены .
4671 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 09:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №425 д. Чертолино-1 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №2-3 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №425 д. Чертолино-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-3, что явилось причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №425 д. Чертолино-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ №425 д. Чертолино-1. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ №425 д. Чертолино-1. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г.
4672 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 09:29 | 2024-01-23 10:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка Повреждение КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372 (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. было проведено 17.12.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372 на КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372 КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-265 - ТП-372. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
4673 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 09:29 | 2024-01-23 10:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. было проведено 02.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-5 маг.508-ТП-303 2 с.ш. устранили выявленные замечания (при их наличии).
4674 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-23 09:27 | 2024-01-23 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево на спусках проводов к КТП -55, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ Ф. 10-01 на ПС Клементьево, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. Повреждений ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Клементьево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клементьево замечаний нет.
4675 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-23 09:20 | 2024-01-23 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-54 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-54 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №173-№174 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №173-№174 ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-54 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
4676 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-23 09:05 | 2024-01-23 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 489 (Легчаниха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Бычков Д.А. Состояние: Не выполнено
4677 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. было проведено 04.06.2023 мастером по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел пробой КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 сек.ш. на КЛ-6кВ ф.637 ПС Кострома-2 КЛ-6кВ ф.637 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.637 - РП-11 1 сек.ш. устранили выявленные замечания (при их наличии).
4678 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-23 08:40 | 2024-01-23 10:38 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода снега с крыши здания. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры №1/3 до здания результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости провидения своевременной уборки снега с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
4679 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-23 08:36 | 2024-01-23 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4680 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 10:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 ( Бектышево село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 ( Бектышево село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Бектышево село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Бектышево село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Бектышево село) Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Бектышево село), устранены.
4681 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-23 08:10 | 2024-01-23 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 204 Маклаково ВЛ-10кВ №1 Богдановка ПС 35/10 кВ "В. Село" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 204 Маклаково ВЛ-10кВ №1 Богдановка ПС 35/10 кВ "В. Село" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4682 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-23 08:01 | 2024-01-23 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-№51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №72 - №73 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово в пролете опор №50 - №51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4683 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-23 07:51 | 2024-01-23 09:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №45-№46, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №45-№46 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №40-№50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №40-№50. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4684 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-23 07:36 | 2024-01-23 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4685 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-23 07:29 | 2024-01-23 09:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Устиново вручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №32 - №33 при обрыве провода фазы "В" веткой дерева, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролёте опор №32 - №33 ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Устиново под воздействием ГИО, произошел обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Устиново вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №24 - №34 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №24 - №34. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г.
4686 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-23 07:04 | 2024-01-23 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор №199-200, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №199-200, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4687 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-23 07:04 | 2024-01-23 07:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фазы "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 на провода фазы "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-1 по всей длине.
4688 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-23 06:37 | 2024-01-23 06:45 | 3.4.8.1, При обходе обнаружено складирование древесины под проводом ВЛ в пролетах опор № 198-201, лицо не установлено. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ произошло касание бревен с проводами ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское, в результате чего на ПС 35/10 "Георгиевское" от действия защит отключился МВ-10кВ Ф 10-03. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ под проводами ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Георгиевское. | Мероприятие: Организационное Направить письмо главе Межевского муниципального округа А.А. Лобанову с требованием установить лиц, организовавших вывоз и хранение древесины на участке ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское оп.198-201, организовать работы по переносу древесины за пределы охранной зоны электросетей, а также исключить работу грузоподъемных механизмов в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4689 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-23 06:32 | 2024-01-23 09:44 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №42-43. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4690 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-23 06:30 | 2024-01-23 07:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-601 ПС Колодня явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 887 - ТП 356 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). | 4.12, Причиной аварийного отключения Л-601 ПС Колодня явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 887 - ТП 356 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 887 – ТП 356 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 887 – ТП 356 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4691 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2024-01-23 06:08 | 2024-01-23 06:17 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка произошло в результате междуфазного КЗ возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор 5-5 - 5-6, под воздействием порывистого ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов "А" и "В" в пролете опор №5-5 - 5-6 по ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор 5-5 - 5-6 по ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор 5-5 - 5-6 по ВЛ-10кВ №558 пс Рождественка.
4692 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-23 05:50 | 2024-01-23 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №111-№112 из-за обрыва двух проводов в пролете опор №111-№112 вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1972 года в пролете опор №111-№112 ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №111-№112 и схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода на ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово. на ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово VS010-0007147 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово в пролетах опор №105-№120 для выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово в пролетах опор №105-№120 Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово в пролетах опор №105-№120. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС Брусово в пролетах опор №105-№120
4693 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-23 05:45 | 2024-01-23 07:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №62-63. | 4.4.4, Отключение ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №62-63. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4694 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-23 05:02 | 2024-01-23 05:05 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино , обнаружены следы схода снега с крыши, д21 ул. Центральная с. Татьянино,на перекидку к дому от опоры 3-1. В результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома №21 ул. Центральная с. Татьянино, на перекидку от опоры 1-3. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома 21 ул. Центральная с. Татьянино о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа с жителями. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино замечаний нет.
4695 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-23 04:40 | 2024-01-23 04:44 | 3.4.12.2.3, По результатам аварийного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №9 - №10, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра 18 м/с, предположительно с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №28 отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№28 Ф.3 д.Берендеево замечаний нет.
4696 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-23 02:43 | 2024-01-23 02:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 455 ПС Р.Колодезь явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, в пр.оп 70-№71 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп №70-№71 по ВЛ-10 кВ № 455 ПС Р.Колодезь явилось падение ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ 455 ПС 35кВ Р.Колодец. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г.
4697 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-23 02:23 | 2024-01-23 02:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872 (кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее испытание КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872 было проведено 21.09.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, В результате старения изоляции произошел пробой изоляции на целом месте КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ маг.519 РП-5 - ТП-49 ААБл-6 3х240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872 устранили выявленные замечания (при их наличии).
4698 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 02:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 211 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211 на ВЛ-0,4кВ ТП 211 Андрейково клуб Опора АКН-2ДБ (концевая) | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 211. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 211. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 211 дефектов не выявлено.
4699 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 01:50 | 2024-01-23 08:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №20 - №21 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №20 - №21 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье, устранены
4700 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-23 01:30 | 2024-01-23 01:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №5 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 808 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №5 ТП 808 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоотвествие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ №5 ТП 808 КЛ 0,4 кВ №5 ТП 808 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №5 ТП 808 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №5 ТП 808 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ РБ.№5 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4701 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-23 01:07 | 2024-01-23 01:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево, устранены.
4702 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-23 01:05 | 2024-01-23 01:43 | 3.4.12.2.2, При сильном порывистом ветре (13-22 м/с) произошел схлест провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 250 ул. Цветочная в пролете опор № 5 - 6, вследствие этого возникло межфазное К.З. которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя ВЛ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП № 250. | 4.4.5, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 250 сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 250 ул. Цветочная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на стрелу провиса проводов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 250 ул. Цветочная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на стрелу провиса проводов. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 250 ул. Цветочная устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 250 ул. Цветочная. Замечаний нет.
4703 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 01:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-088 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3/7 - №3/8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№2 ТП 088 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3/7 -№3/8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3/7-№3/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-088. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3/7-№3/8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-088.
4704 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-23 00:50 | 2024-01-23 03:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №290 - №291 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №285 - №295 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №285 - №295 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №285 - №295. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4705 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-23 00:48 | 2024-01-23 21:42 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №177-178 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-72 -№1-73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 провода ф "С". 3.) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №139-140 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва провода. 4.) Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате кратковременного схлеста проводов из-за падения ветви дерева в пролете опор №26-27, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №177-178 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-72 -№1-73 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с повреждением 1 провода ф "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега в данном пролете, что и стало причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь. 4.) В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-70 -№1-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-70 -№1-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-70 -№1-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-70 -№1-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен.
4706 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-23 00:42 | 2024-01-23 03:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №78-79. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №78-79 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4707 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-23 00:15 | 2024-01-23 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №108-109 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №108-109 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4708 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-22 23:53 | 2024-01-23 01:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-5-№7-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-5-№7-6 ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
4709 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-22 22:28 | 2024-01-23 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4710 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 ПС110кВ Высокая-явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 от ПС110кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику АО КЭС КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 от ПС110кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4711 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-22 22:00 | 2024-01-22 22:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пр.оп.№83-84 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №83-84 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №78-88 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №78-88 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №78-88 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №78-88 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
4712 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-22 21:50 | 2024-01-22 22:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-159 ВЛ-604 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №Г2 (Шевченко В.В.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4713 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-22 21:45 | 2024-01-23 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74 - №75 ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4714 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 21:35 | 2024-01-22 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ТП-1602---ТП-1827 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4715 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 21:35 | 2024-01-22 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-39---Ф.36 ПС-25 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4716 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-22 21:31 | 2024-01-23 01:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба)
4717 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-22 21:01 | 2024-01-23 00:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотинов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино VS010-0004173 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №11-№12 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №11-№12 от ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино
4718 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-22 20:40 | 2024-01-22 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу д.Добрецово, ул.Новая, д.9. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-304 отключился АВ-0,4 кВ ф.Школа. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю д.Добрецово, ул.Новая, д.9 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
4719 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-22 20:04 | 2024-01-22 23:06 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине однофазного замыкания на землю, вследствие падения провода на траверсу опоры №94, в результате обрыва вязки провода на опоре №94, из-за воздействия длительных сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра, на опоре №94 КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая произошел обрыв вязки провода с дальнейшем падением провода на траверсу опоры №94, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая вручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-100 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №90-100 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №90-100 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №90-100 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
4720 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-22 19:53 | 2024-01-22 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево выполнен.
4721 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-22 19:50 | 2024-01-22 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванного провода фазы "В" и соседнего фазного провода в пролете опор №56/31-№56/32. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56/31-№56/32 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1961 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №56/31-№56/32 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №56/31-№56/32 на ВЛ-10кВ № 19 ПС РМК ВЛ-10кВ № 19 ПС РМК | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№56/30-56/35. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№56/30-56/35. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
4722 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-22 19:50 | 2024-01-22 22:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок
4723 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-22 19:41 | 2024-01-22 20:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 968 ПС Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 968 ПС Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 968 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 968 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4724 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-22 19:20 | 2024-01-22 21:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №2-27 -№2-28 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №2-27 -№2-28 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен.
4725 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-22 19:15 | 2024-01-22 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-№73 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского, Фировского, Вышневолоцкого, Бологовского районов Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №72-№73 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №№67-№77. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №№67-№77 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №67-№77. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №№67-№77
4726 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 19:14 | 2024-01-23 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково, устранены.
4727 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-22 19:10 | 2024-01-22 19:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 12 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ПС 110 кВ Строитель из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-66 ПС Строитель опора К3-5 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4728 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 19:04 | 2024-01-23 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №19 - №20 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №6 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №19 - №20 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №15 - №16 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево, устранены.
4729 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-22 19:01 | 2024-01-22 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №161-162. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №161-162 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4730 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-22 18:53 | 2024-01-22 21:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-4-1-5. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4731 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 18:43 | 2024-01-22 20:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Дубки ПС 35/10кВ Рязанцево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №25 - №26 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №25 - №26 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Дубки ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Дубки ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 Дубки ПС 35/10кВ Рязанцево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 Дубки ПС 35/10кВ Рязанцево, устранены.
4732 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-22 17:15 | 2024-01-22 18:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-898 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6-3 (Шпилькина Н.Ф.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4733 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-22 17:14 | 2024-01-22 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье выполнен.
4734 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-22 17:12 | 2024-01-22 18:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 Арефино ПС 35/10кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, и порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 Арефино ПС 35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
4735 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-22 16:51 | 2024-01-22 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (13 м/с) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 16-17. | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская устранены
4736 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-22 16:30 | 2024-01-22 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 ЯЗДА/2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 ЯЗДА/2 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 ЯЗДА/2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 ЯЗДА/2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4737 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 16:03 | 2024-01-22 17:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало превышение нагрузки. | 4.13, Превышение нагрузки произошло во время аномально низких температур окружающего воздуха, что привело к единовременному включению отопительных приборов в ж/домах и отключению защитой предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903.
4738 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-22 15:45 | 2024-01-22 15:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине возникновения кратковременного междуфазного КЗ в пролете опор №164-№165 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №164-№165 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №159-№169 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №159-№169. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4739 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-22 15:36 | 2024-01-22 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 Бор ВЛ 10кВ №1 Програсс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 Бор ВЛ 10кВ №1 Програсс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 Бор ВЛ 10кВ №1 Програсс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 Бор ВЛ 10кВ №1 Програсс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4740 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-22 15:33 | 2024-01-22 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабеля. на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от Р 407 до Р 408 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4741 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-22 15:23 | 2024-01-22 15:27 | 3.4.12.2.3, По результатам аварийного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №3 - №4, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 16-18 м/с, предположительно с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №183 отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№183 с.Арменки замечаний нет.
4742 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-22 15:12 | 2024-01-23 09:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №296-297, поврежденных остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №296-297 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4743 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-22 15:02 | 2024-01-22 17:42 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 в результате перегорания н/в предохранителя фазы "С" ПН-2 250/100 1 фазы на РБ №11 ТП 590 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №11 ТП 590 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 KN004-00012169 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №1 ТП 590 для выявления нарушения несоответствия установленных предохранителей Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бригады по эксплуатации КЛ 0,4кВ №1 ТП Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бригады по эксплуатации КЛ 0,4кВ №1 ТП
4744 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-22 14:55 | 2024-01-22 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76 - №77 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76 - №77 ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4745 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81415 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81415 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4746 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-22 14:42 | 2024-01-22 15:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 52-53 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 52-53 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 20Н с.А.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 20Н с.А.Борки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4747 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-22 14:38 | 2024-01-22 14:43 | 3.4.12.2.3, По результатам аварийного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 18-20 м/с, предположительно с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №75 отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№75 Ф.1 на п. Рудино замечаний нет.
4748 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-22 14:20 | 2024-01-22 16:33 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 3-4, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки 12 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 370 ВЛ №03 ПС Татановская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 370 ВЛ №03 ПС Татановская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 370 ВЛ №03 ПС Татановская. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4749 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-22 14:10 | 2024-01-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ ВЛ №06 на ПС Ривзавод вручную вызван неисправностью привода из-за излома механической части привода: шпильки крепления удерживающей стойки ударника расцепления отключающего механизма привода В 10кВ ВЛ №06 ПС 35/10кВ Ривзавод в процессе длительного срока эксплуатации с 1975 г. | 4.2.1, Излом механической части привода: шпильки крепления удерживающей стойки ударника расцепления отключающего механизма привода В 10кВ ВЛ №06 ПС 35/10кВ Ривзавод в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1975 г. привело к отключению В 10кВ ВЛ №06 на ПС Ривзавод вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом механической части привода В-10кВ ВЛ №06 на В ВЛ 10кВ №06 (ф.3) на ПС Ривзавод PS035-001128-14-02-003-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 35кВ Ривзавод. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проверена работа приводов В-10 кВ 2 сек.шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Ривзавод, внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 35кВ Ривзавод, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник УСП БПБ Харлампиев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка работоспособности приводов в В-10 кВ 2 сек. шин 10кВ ПC 35кВ Ривзавод, внеочередной осмотр ВЛ
4750 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-22 14:03 | 2024-01-23 09:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4751 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-22 14:00 | 2024-01-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 421 Красный Бор произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 Красный Бор произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 421 Красный Бор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 ТП 421 Красный Бор VN004-69009376 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421 Красный Бор. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ0,4кВ №1 ТП 421 Красный Бор. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 421 Красный Бор. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 421 Красный Бор дефектов не выявлено.
4752 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт согласно неотложной заявке ВЛ 35кВ Журавлики-Бобровы дворы с отпайкой на ПС Ледовая произведен из-за обнаружения (при проведении периодического осмотра ВЛ) повреждения сцепной арматуры изолятора фазы "С" на опоре №55, вследствие изменения свойств материала линейной арматуры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение линейной сцепной арматуры изолятора фазы "С" на опоре №55 ВЛ 35кВ Журавлики-Бобровы дворы с отпайкой на ПС Ледовая произошло вследствие изменения свойств материала арматуры в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ 35 кВ Журавлики 110 - Б.Дворы с отп. Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1988г) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Журавлики-Бобровы дворы с отпайкой на ПС Ледовая. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
4753 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за обрыва грозотроса в пролёте опор №197-198 отпайки на ПС 35 кВ Репяховка, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на грозотрос в пролёте опор №197-198 отпайки на ПС 35 кВ Репяховка ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график комплексных ремонтов ЛЭП 35-110 кВ Филиала.
4754 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 13:34 | 2024-01-22 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Ивановское ПС 110/35/10кВ Нила, устранены
4755 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-22 13:10 | 2024-01-22 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 35-36, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская обрезаны, спилены.
4756 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-22 12:58 | 2024-01-22 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №122 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №122 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4757 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 12:30 | 2024-01-22 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-1148-ТП-1231 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график обхода
4758 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-22 12:19 | 2024-01-22 19:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителей фаз «А», «В» фидера №7 в РУ 0,4 кВ ЗТП 804 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 0,4 кВ № ЗТП 804 ПС 110 кВ Старый Оскол в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В» участка КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 804 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4кВ №7 ЗТП 804-ж.д.3 KN004-00009047 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 804 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 804 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4759 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-22 12:12 | 2024-01-22 19:40 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №168-№169 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №51-№52 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №168-№169 ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №163-№173, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №46-№56 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №163-№173, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №46-№56. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
4760 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-22 12:10 | 2024-01-22 14:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-14 -№5-15 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-14 -№5-15 ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи произведен.
4761 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-22 11:46 | 2024-01-22 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4762 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-22 11:43 | 2024-01-22 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания оборванного провода соседнего фазного провода в пролете опор №141-142. Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло из-за обрыва провода в пролете опор №141-142 и падения его на землю. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1969 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода фазы "В" в пролете опор №141-142 КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№140-145. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№140-145. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
4763 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-22 11:29 | 2024-01-22 14:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №22/2-22/3, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №22/2-22/3 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4764 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-22 11:14 | 2024-01-22 13:45 | 3.4.12.2.2, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Головчино произошло из-за падения провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы опоры №2/36 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино по причине срыва изолятора в результате разрушения колпачка фиксации изолятора, вследствие возникновения пляски проводов при сбросе налипшего снега на провода и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы «А» с последующим падением провода на металлоконструкцию траверсы опоры №2/36 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошел вследствие возникновения пляски проводов при налипании снега на провода и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
4765 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №31 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная находящейся на балансе и обслуживании МУП "Борисоглебская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Борисоглебская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №31 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: 16.02.2024 г. потребителю МУП "Борисоглебская Горэлектросеть" направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/40 о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №31 от КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4766 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 11:01 | 2024-01-22 12:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48 - №49 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Дубровицы ПС 35/10кВ Филимоново, устранены.
4767 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-22 10:31 | 2024-01-22 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв/17 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв/17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв/17 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв/17 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4768 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вследствие расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудование, которое вызвало аварийное отключение действием ТО КЛ 6кВ № 29 ПС №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4769 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-22 10:13 | 2024-01-22 11:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №8 - №9, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 341 отключился АВ 0,4 кВ № 1 | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Замечаний нет.
4770 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-22 09:46 | 2024-01-22 11:45 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Судиславль действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 263 - 264, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ по тяжестью налипшего снега. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 263 - 264 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Судиславль. Замечаний нет.
4771 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2024-01-22 08:51 | 2024-01-22 09:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Осетровка послужило короткое замыкание на потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Осетровка, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Тихий Дон». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПАО " Тихий ДОН" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПАО " Тихий ДОН" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4772 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-22 08:25 | 2024-01-22 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22 - №23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22 - №23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 019 (ул.Февральская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4773 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-22 08:22 | 2024-01-22 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 12-13. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 11.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская
4774 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-22 07:20 | 2024-01-22 09:10 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля, произошел наезд на опору № 7, при столкновении опора покачнулась, произошел кратковременный схлест проводов, в результате которого перегорели предохранители АВ 0,4 кВ вывода п-5 в РУ-0,4 кВ ТП-613. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля сторонним неустановленным лицом на опору № 7, произошло покачивание опоры, вследствие схлест проводов и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-613. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-613, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-613, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-613, устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-613, устранили выявленные замечания (при их наличии) Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
4775 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-22 06:52 | 2024-01-22 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка выполнен.
4776 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-22 06:20 | 2024-01-22 07:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-31 яч.11 - ТП 168 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год.Последние испытания проведены 10.11.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4 на участке от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-166 яч.4 до ТП-159 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4777 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-22 06:05 | 2024-01-22 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ЗТП-715 ПС Россошь явился пробой изоляции концевой кабельной муфты от оп. №279 до РТП-715 на КЛ-10-7 ПС Россошь. | 4.12, Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №279 явилось изменение изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты от опоры №273 на ЗТП-10/0,4-7-15 ПС Россошь TP010-9360958 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделено состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4778 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-22 04:40 | 2024-01-22 11:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка за ЛР 305 выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№229-230, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№229-230 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4779 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-22 04:20 | 2024-01-23 05:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №21 - №22 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №170 - №171 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №259 - №260 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10кВ Скоморохово, устранены.
4780 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-22 04:06 | 2024-01-22 05:52 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Россошь произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №279 , вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №279 явилось изменение изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции и междуфазное КЗ концевой кабельной муфты от опоры №273 до ЗТП 715 на ВЛ-10-7 ПС Россошь VS010-9360028 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт и воронок. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной вороки на опоре №279 по ВЛ-10-7 ПС Россошь, проверку повышенным напряжением кабельной вставки. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена концевой кабельной воронки на опоре №279 по ВЛ-10-7 ПС Россошь, проведена проверка повышенным напряжением кабельной вставки.
4781 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 03:40 | 2024-01-22 05:37 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключения электроэнергии для безопасного производства работ УК. |  | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-955 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
4782 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-22 03:01 | 2024-01-22 07:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 331.6, послужило возникшее с межфазное КЗ в пролете опор №135-136, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №135-136, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 331.6 от ПС 110кВ "Золотухино", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 331.6 от ПС 110 кВ "Золотухино", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4783 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-22 01:52 | 2024-01-22 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №104 ПС 110кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ПС Журавлики 110 кВ яч.104 - РП-8 яч.8 К2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз участка КЛ 6кВ ПС Журавлики 110 кВ яч.104 - РП-8 яч.8 К2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ №104 ПС Журавлики-110-РП 8 К2 KS006-0003705 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ПС Журавлики 110 кВ яч.104 - РП-8 яч.8 К2 Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4784 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 01:05 | 2024-01-22 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-16--ТП-1588 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4785 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 01:05 | 2024-01-22 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1367--ТП-1358 Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4786 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-22 01:05 | 2024-01-22 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-51--ТП-955 Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4787 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-21 23:10 | 2024-01-22 03:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Шубино магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Шубино магазин) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Шубино магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Шубино магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Шубино магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4788 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-21 22:42 | 2024-01-22 01:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 на КВЛ-6кВ №02 ПС Кимры KS006-0007728 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г.
4789 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-21 21:12 | 2024-01-21 23:30 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Ж-544-1, произошел аварийный нагрев контактов фазы "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Ж-544-1 произошел аварийный нагрев и обрыв цепи, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Ж-544-1,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на ЗТП-6кВ Ж-544-1 ЗТП-6кВ Ж-544-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-6/0,4кВ от ВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ "Железнодорожная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-6/0,4кВ от ВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ "Железнодорожная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-6/0,4кВ от ВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ "Железнодорожная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-6/0,4кВ от ВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ "Железнодорожная" в части их технического состояния.
4790 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-21 20:57 | 2024-01-22 00:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-922-9, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-922-9 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов АВ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-922-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-9 по всей длине.
4791 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-21 20:25 | 2024-01-21 22:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3.1-3.2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 3.1-3.2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 53 Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 53 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4792 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-21 20:25 | 2024-01-21 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 019 (ул.Спартаковская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №7 ТП 019 (ул.Спартаковская). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 019 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 019 (ул.Спартаковская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4793 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-110 ПС№2 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "РВК-Воронеж".
4794 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-21 19:19 | 2024-01-21 20:47 | 3.4.12.2.3, При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №36-37. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 Кершинская в пролете опор №36-37, возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №2 Кершинская . | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
4795 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 18:53 | 2024-01-21 20:00 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 7-8, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки более 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 ВЛ №03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Пролет опор № 7-8 внесен в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
4796 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-21 18:52 | 2024-01-21 20:19 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурным электромонтером отключен от КУ МВ-10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, для ликвидации пожара по адресу с.Борок, ул.Колхозная, д.51. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4797 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-21 18:08 | 2024-01-21 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на отходящих линиях 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ЗТП 192 ПС Журавлики-110 TP006-0005076 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих линиях 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4798 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-21 18:02 | 2024-01-21 18:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП Захоломье-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-1 -№1-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1-1 -№1-2, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП Захоломье-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Захоломье-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Захоломье-1 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Захоломье-1. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП Захоломье-1 произведен.
4799 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-21 17:30 | 2024-01-21 17:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 16/100 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за cхлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 16/100 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 16/100 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 16/100 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения.
4800 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-21 16:38 | 2024-01-21 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4801 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2024-01-21 16:33 | 2024-01-21 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 0,4 кВ №1 от ТП-83 дом №3 послужило повреждение силового кабеля марки ААШВ 3*50+1*25 на прямолинейном целом участке ТП-83 - ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома №3 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет, с 1986 года. | 4.12, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф."А" КЛ 0,4 кВ №1 от ТП-83 дом №3 послужило повреждение силового кабеля марки ААШВ 3*50+1*25 на прямолинейном целом участке ТП-83 - ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома №3, из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической фазной изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции фазы "А" и возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений КЛ 0,4 кВ №1 от ТП-83 дом №3 и по результатам проведенного анализа, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений КЛ 0,4 кВ №1 от ТП-83 дом №3 и по результатам проведенного анализа, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.
4802 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2024-01-21 16:10 | 2024-01-21 17:00 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Хвощевская в пролёте между опорами №82-83, 85-86 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Хвощевская явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов трех фаз в пролёте между опорами №82-83, 85-86 в результате огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия на провода со стороны ВСУ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4803 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-21 16:07 | 2024-01-21 18:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Подгорное районная произошло по причине схлестывания проводов фазы "В" и "С", в пролете опор №30-31, произошедшего в результате падения дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ №4ПС 110кВ Подгорное районная, произошло по причине механического воздействия на провода, упавшим высокорослым деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ и занесенной при порывах ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4804 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-21 16:00 | 2024-01-21 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №704 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4805 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-21 15:15 | 2024-01-21 17:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-3-7-4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, что привело к повреждению провода и нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ на землю , устраненного действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-3-7-4 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, что привело к повреждению провода и нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ на землю , устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
4806 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-21 15:09 | 2024-01-21 16:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 001 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 001 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 001 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 001 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4807 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-21 14:58 | 2024-01-21 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Ивановская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Ивановская). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Ивановская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Ивановская) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
4808 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-21 14:30 | 2024-01-21 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 571 Сергеево ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 571 Сергеево ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 571 Сергеево ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 571 Сергеево ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4809 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-21 13:50 | 2024-01-21 13:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
4810 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-21 13:50 | 2024-01-21 13:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", в пролете опор №34-35 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-35. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-35 ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В" в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы в пролетах опор №29-40 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы в пролетах опор №29-40 Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы в пролетах опор №29-40. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 РП 10 Кемцы в пролетах опор №29-40
4811 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 550, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 22 - ТП 550 КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 550 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 550 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 550
4812 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2024-01-21 12:40 | 2024-01-21 17:08 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ № 06 ПС Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки дерева в пролете опор № 118-119 (порывы ветра достигали 13 м/с) | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 16.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено
4813 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-21 12:35 | 2024-01-21 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ имени Матвиенко, послужил обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-10 ТП-5-10 ПС 110кВ имени Матвиенко в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-10 ТП-5-10 ПС 110кВ имени Матвиенко произошел из-за несвоевременного выявления нарушения структуры материала в следствии продолжительных ветровых нагрузок, а так же в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-10 ТП-5-10 ПС 110кВ имени Матвиенко на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ имени Матвиенко VS010-0003985 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех РТП по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ имени Матвиенко на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ имени Матвиенко замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ имени Матвиенко разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ имени Матвиенко мероприятия не требуются
4814 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-21 12:24 | 2024-01-21 13:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая по неотложной заявке произошло из-за наезда посторонним транспортным средством на опору №14, опора повреждена у основания, лежит на земле. Обрыв проводов. | 4.4.1, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая обнаружена подбитая опора №14, опора повреждена у основания, лежит на земле. Обрыв проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №13; №15 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №13; №15 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №13; №15 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4815 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 12:18 | 2024-01-21 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение В 10кВ РЕК-58 ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением дерева на провода в пролете опор № 9-25-9-26 при порывах ветра. (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская.
4816 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-21 12:14 | 2024-01-21 17:21 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 176.118 ПС110кВ Клюква явилось короткое замыкание на опоре №24 двух фазных провода А,В на траверсу из-за обрыва их креплений. | 4.4.1, Причиной обрыва креплений проводов ф. А,В на опоре №24 ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква явилось воздействие на опору №24 сторонней автотехникой. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра оп. 23, 25 ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр оп. 23, 25 ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр оп. 23, 25 ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква, обращая особое внимание на состояние изоляторов и креплений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оп. 23, 25 ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква
4817 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-01-21 12:10 | 2024-01-21 13:35 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры в дом №31 ул. Коммунистическая ВЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-13 Ф-603 ПС Бытошская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №31 ул. Коммунистическая от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-13 Ф-603 ПС Бытошская в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-13 Ф-603 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4818 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 12:10 | 2024-01-21 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 25-26, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Спилено дерево в пр опор 24 -25 (дерево вне охранной зоны ВЛ).
4819 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТТУ5 - РП 59, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТТУ5 - РП 59 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТТУ5 - РП 59 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Не выполнено
4820 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 11:31 | 2024-01-21 12:33 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 2-2-2-3, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки более 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 1 в КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 2-2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская, обратив внимание на стрелу провеса неизолированных участков. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская, обращено внимание на стрелу провеса неизолированных участков. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Пролет опор 2-2-2-3 внесен в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
4821 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-21 11:28 | 2024-01-21 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 93 - 94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 93 - 94 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково персоналом из числа ИТР. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
4822 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-21 11:09 | 2024-01-21 12:48 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 210-06 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №31 по ул. Олимпийская от опоры №10 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
4823 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2024-01-21 10:36 | 2024-01-21 11:48 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коротояк послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «А» на опоре № 147 и опусканием провода на заземлённую траверсу под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «А» и опускание провода на траверсу на опоре № 147 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коротояк произошло вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов , под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коротояк с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коротояк . Срок исполнения: 24.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
4824 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-21 10:10 | 2024-01-21 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлесте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №12/98-12/99 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №12/98-12/99 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошёл из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4825 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-21 10:10 | 2024-01-21 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20 - №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20 - №21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Конюково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4826 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-21 09:20 | 2024-01-21 09:40 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 30 произошло по причине повреждения в абонентском ТП 1062. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 30 ТП 1062 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1062 (ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземнефтепродукт") с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 30 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1062 (ООО "ЛУКОЙЛ-Черноземнефтепродукт") с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 30
4827 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 09:05 | 2024-01-21 10:13 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 9 п. Гусева Поляна (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ №2 ПС Черняновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
4828 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 08:40 | 2024-01-21 15:49 | 3.4.9.3, Вследствие повреждения, произошедшем на оборудовании АО "Оборонэнерго"( устранено потребителем), произошло аварийное отключение от МТЗ В 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4829 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-21 08:25 | 2024-01-21 08:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 556 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 30 - ТП 451 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 556 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 556 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 556
4830 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
4831 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-21 07:48 | 2024-01-21 08:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 152 ПС Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 152 ПС Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 152 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Информация доведена. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 152 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
4832 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 34 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ
4833 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 07:10 | 2024-01-21 08:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на траверсу опора № 95. | 4.4.3, В результате падении ветки дерева произошло замыкание на землю ф "А" на ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Татановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35 кВ Татановская, особое внимание уделено наличию отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр 02.04.2024 новых насаждений не выявил, замечания по ДКР (пр. опор 94-95) устранены 21.01.2024 после выполнения аварийного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская.
4834 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-6кВ 4.13 ТТУ Тяг. ПС №1,9 ПС 35кВ Центральная -явилось повреждение оборудования в сети потребителя АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС КЛ-6кВ 4.13 ТТУ от ПС35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику АО КЭС КЛ-6кВ 4.13 ТТУ от ПС35кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4835 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-21 06:15 | 2024-01-21 08:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции участка КЛ 10 кВ от опоры №36 до опоры №37 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ от опоры №36 до опоры №37 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Гостищево Кабель силовой ААБ-10 3х50 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4836 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-21 05:30 | 2024-01-21 05:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №96-№ 97 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №№96-№97 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 . Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 60 - №70 дефектов не выявлено.
4837 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-21 02:25 | 2024-01-21 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Спилено дерево в пр. опор № 33-34 (дерево вне охранной зоны).
4838 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-21 00:42 | 2024-01-21 20:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №170 - №171 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №259 - №260 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №170 - №171 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево в пролете опор №259 - №260 деревом, наклонившимся на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Петрилово ПС 35/10кВ Сараево, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4839 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-21 00:28 | 2024-01-22 10:08 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №296-297 поврежденного остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №296-297 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4840 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-21 00:04 | 2024-01-21 01:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №135 Девницкий ПС 35кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173 - №174 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173 - №174 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село VS010-0003462 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село в пролетах опор №173 - №174 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
4841 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-20 23:05 | 2024-01-20 23:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4842 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-20 23:10 | 3.4.10.1, Срабатывание калиброванных высоковольтных предохранителей в РУ-6кВ на КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным (крысой) вводов 6кВ трансформатора на КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье. | 4.12, В результате перекрытия животным(крысой) вводов 6кВ трансформатора на КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье , произошло нарушение электрической изоляции между вводами 6кВ трансформатора на КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье, что послужило причиной срабатывания калиброванных высоковольтных предохранителей в РУ-6кВ на КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КТП 6/0,4кВ Ст.Заречье дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
4843 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-20 22:32 | 2024-01-20 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-159 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №110 - №111 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №110 - №111 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4844 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-20 21:50 | 2024-01-20 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 392 (Копылово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 392 (Копылово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 392 (Копылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 392 (Копылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 392 (Копылово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4845 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-20 21:44 | 2024-01-21 04:27 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №611 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл вследствие наезда на опору №3/11 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом стойки ж/б опоры №3/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №611 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл вследствие наезда на опору специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №611 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №611 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-611 ПС Ровеньки от 23.01.2024г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
4846 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-20 21:40 | 2024-01-20 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная на ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная ф.05 ПС №9 VN004-00126464 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Pамер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9.
4847 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 21:31 | 2024-01-20 21:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 6 ул. Набережная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4 кВ № 1 СТП 723 ВЛ №10 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4848 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-20 21:27 | 2024-01-20 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
4849 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-20 21:03 | 2024-01-20 23:58 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, в части разрегулировки ножей на ЛР-10кВ П-6-16, произошел аварийный нагрев контактов соединений ЛР, что привело к отгоранию ножа фазы "В" устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате разрегулировки ножей на ЛР-10кВ ТП П-6-16 из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, произошел аварийный нагрев контактов соединений, что привело к отгоранию ножа фазы "В" устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта Р-10кВ П-6-16 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная, приведшее к возникновению аварийной ситуации на ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная и по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная и по всей длине.
4850 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-20 20:12 | 2024-01-20 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №47-48 КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№45-55. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
4851 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-20 18:34 | 2024-01-20 21:39 | 3.4.12.1.2, При порывах ветра 10м/с, налипании мокрого снега и обледенения ствола и кроны дерева, произошёл наклон дерева из вне охранной зоны на провод ВЛ, что привело к обрыву линии в пролёте опор №155-№156 по ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская. | 4.4.3, КЗ ВЛ с обрывом провода в пролёте опор опор №155-№156 по ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская из-за падения дерева при порывах ветра 10м/с, налипании мокрого снега и обледенения ствола и кроны дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская, с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но имеющих наклон в сторону воздушной линии. При падении которых возможно повреждение электрооборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская
4852 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-20 18:31 | 2024-01-20 20:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №17 - №18 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4853 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-20 18:12 | 2024-01-20 20:47 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало превышение нагрузки. | 4.13, Превышение нагрузки произошло во время аномально низких температур окружающего воздуха, что привело к единовременному включению отопительных приборов в ж/домах и отключению защитой предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903.
4854 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-20 18:04 | 2024-01-20 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 (Медягино-2) Ут/5 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 (Медягино-2) Ут/5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 (Медягино-2) Ут/5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 (Медягино-2) Ут/5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
4855 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2024-01-20 17:55 | 2024-01-20 18:25 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №2-00/20 - 21, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №2 в КТП 119. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1976г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 2-00/21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 119 и при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провиса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 119. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
4856 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-20 17:27 | 2024-01-20 21:50 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №17, послужило возникшее межфазное КЗ на КЛ 10 кВ от ЛР-050 до ТП 1213 , вызванное повреждением КЛ. | 4.4.1, Перекрытие КЛ 10 кВ от ЛР-050 до ТП 1213, произошло по причине несанкционированных земляных работ, сторонним транспортом. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в Полицию для отыскания виновных лиц. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление направлено
4857 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-20 17:19 | 2024-01-20 17:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ Т1 1 с.ш. 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на отходящих линиях 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ЗТП 192 ПС Журавлики-110 TP006-0005076 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих линиях 0,4 кВ ЗТП 192 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
4858 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-20 17:18 | 2024-01-21 10:20 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опор №5-6 вследствие их повреждения остатками неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия на них остатков неизвестных предметов при артобстреле в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 803 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4859 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-20 16:47 | 2024-01-20 20:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная выполнен.
4860 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 16:43 | 2024-01-20 17:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 6 ул. Северная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 095 ВЛ №19 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4861 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2024-01-20 16:37 | 2024-01-20 17:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №14 - №15 из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №14 - №15 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 , при выявлении дефектов, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
4862 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-20 16:05 | 2024-01-20 17:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП0045 Ф.621 ПС Карачижская в пр. оп. №9-№10 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП0045 Ф.621 ПС Карачижская в пр. оп. №9-№10, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП0045 Ф.621 ПС Карачижская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП0045 Ф.621 ПС Карачижская.
4863 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2024-01-20 15:58 | 2024-01-20 16:40 | 3.4.8.5.3.5, ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно по заявке МЧС. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
4864 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-01-20 15:25 | 2024-01-20 16:57 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №20 ул. Большая Свердловская произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №20 ул. Большая Свердловская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4865 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-20 15:05 | 2024-01-20 15:41 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-9 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-9 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-9 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-9 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-4-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-4-9 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4866 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 15:05 | 2024-01-20 15:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 15 ул. Гагарина (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ № 3 КТП 148 ВЛ №5 ПС Н.Лядинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4867 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-20 15:00 | 2024-01-20 15:24 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4 кВ №21 ТП 486 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №21 ТП 486 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №21 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №21 ТП 486 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №21 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №21 ТП 486 КЛ 0,4кВ №21 ТП 486 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №21 ТП 486 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №21 ТП 486 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №21 ТП 486 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №21 ТП 486 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
4868 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-20 14:19 | 2024-01-20 15:52 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1901 ПС 110 кВ Короча выполнен для устранения повреждения провода на опоре №5/1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение изоляции провода на опоре №5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1901 ПС 110 кВ Короча произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции провода на опоре №5/1 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1901 ПС Короча VN004-00009740 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1901 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1901 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 1901 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4869 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 10.14 Коммунар КГКЭС ПС110кВ Соловьиная явилось повреждение в сети АО КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС КЛ-10кВ 10.14 Коммунар КГКЭС от ПС110кВ Соловьиная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику АО КЭС КЛ-10кВ 10.14 Коммунар КГКЭС от ПС110кВ Соловьиная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4870 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-20 14:00 | 2024-01-20 19:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 275 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 275 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 ТП 275 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ0,4 №2 ТП 275 составили график устранения выявленных замечаний
4871 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 13:50 | 2024-01-21 07:10 | 3.4.12.1.1, При ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 5-6, что при налипании мокрого снега и ветровой нагрузки более 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ № 3 в КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 5 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская, что при налипании мокрого снега привело к увеличению стрелы провеса провода фазы "А". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4872 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-20 13:42 | 2024-01-20 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №13 - №14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4873 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-20 13:40 | 2024-01-20 15:05 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 3 ТП 1156 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 ТП 1156 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаток технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1156 АВ № 3 ТП 1156 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1156 с. Кореневщино. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1156 с. Кореневщино. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1156 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1156 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1156. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведены расчёт и замена АВ № 3 ТП 1156.
4874 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-20 13:35 | 2024-01-20 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
4875 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 14:12 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №2-33-№2-34 ВЛ 10кВ №6 Кершинская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №6 Кершинская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4876 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 14:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18 . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, Межфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Кершинская , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №17-№18. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4877 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 12:53 | 2024-01-20 15:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 30 ул. 2-я Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №3 АВ 0,4кВ № 3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4878 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-20 12:48 | 2024-01-20 13:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 277 с. Ярлуково произошло по причине однофазного К.З. короткое замыкание провода от контактов присоединения и прибора учёта электроэнергии д. №101 ул. Набережная, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику с. Ярлуковоул. Набережная 101.
4879 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-20 12:19 | 2024-01-20 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4102 2/100 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
4880 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2024-01-20 12:18 | 2024-01-20 13:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС 35 кВ Есипово явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9-10, сорванной порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС 35 кВ Есипово, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-20 ПС 35 кВ Есипово замечаний нет.
4881 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 12:02 | 2024-01-20 17:31 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 28 пер. Цнинский (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 333 ВЛ №2 ПС Горельская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
4882 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-20 11:36 | 2024-01-20 14:41 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта при длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходных изолятора ф. "А","В","С" КТП Т-9-8, что привело межфазному замыканию с последующим отгоранием шлейфов от опорных изоляторов до ИПУ, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло разрушение проходных изоляторов ф. "А","В","С" КТП Т-9-8, что привело межфазному замыканию с последующим отгоранием шлейфов от опорных изоляторов до ИПУ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект проходных изоляторов КТП 10/0,4кВ Т-9-8 на КТП 10/0,4кВ Т-9-8 КТП 10/0,4кВ Т-9-8 | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром КТП-10кВ Т-9-8 внести в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ Т-9-8. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
4883 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-20 11:26 | 2024-01-20 13:34 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 604 ПС 110 кВ Волоконовка произошёл из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "А" , "В" и "N" в пролёте опор №6-7, вследствие наезда на опору №6 стороннего автотранспортного средства. | 4.4.5, Схлёст проводов фазы "А" , "В" и "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 604 ПС 110 кВ Волоконовка произошёл вследствие наезда на опору №6 стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена опоры. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г.
4884 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-20 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 2-6-2-7, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4885 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-64 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-64 ПС МЭЗ, находящейся в собственности и на обслуживании ООО "ТД Птица". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ТД Птица" о приведении потребительской КЛ-6-64 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "ТД Птица" о приведении потребительской КЛ-6-64 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4886 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-20 10:52 | 2024-01-20 12:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское произошло в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-9 ПС Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4887 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-20 10:50 | 2024-01-20 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 (Ивановское Глебово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 (Ивановское Глебово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 (Ивановское Глебово) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 (Ивановское Глебово) выполнен.
4888 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2024-01-20 10:25 | 2024-01-20 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 116-117, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
4889 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-20 10:17 | 2024-01-20 10:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 275 Теплое 1 произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 275 Теплое 1 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 275 Теплое 1 по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 275 Теплое 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4890 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-20 10:10 | 2024-01-20 11:15 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-1-3 ПС 110 кВ Верхняя Хава отключена оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4891 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-20 10:10 | 2024-01-20 11:35 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлёстом проводов фазы "А" и "В"в пролёте опор № 60-61 из-за разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек. | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 60-61 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 60-61 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Шукавка кВ произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за ослабления вязок проводов из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка VS010-0011392 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено.
4892 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-20 10:08 | 2024-01-20 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10 кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 Хмельники ПС 35/10 кВ Скоморохово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
4893 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-20 10:00 | 2024-01-20 11:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №46-47 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Елань произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №46-47 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4894 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-20 10:00 | 2024-01-20 15:24 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №109-№110 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, вызванное схлестом обрыванного провода ф В из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф В в пролете оп. №109-№110, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4895 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-20 09:56 | 2024-01-20 11:37 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 2 ул. Центральная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.3 д. Афанасово в РУ 0,4 кВ ТП № 162 на д. Афанасово. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 2 ул. Центральная от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 2 ул. Центральная, д. Афанасово о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 2 ул. Центральная, д. Афанасово о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
4896 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-20 09:55 | 2024-01-20 11:08 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 8 с/х ВРУ 2 ТП 621 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4897 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-20 09:45 | 2024-01-20 14:00 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического повреждения (излома) стойки промежуточной ж/б опоры №13, с последующим срывом штыревых изоляторов (ТФ-20) фазы «С», провода "N" и провода НО на опоре №13, обрывом провода "N" в пролете опор №№13-3/1, схлестом проводов фаз «В», «С» в пролетах опор №№12-14, вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства, снегоуборщика "Камаз" (гос. номер Х771СУ 31РУС,) водитель Тропец Е.В. | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 110 кВ Красная Яруга с последующим срывом штыревых изоляторов (ТФ-20) фазы «С», провода "N" и провода НО на опоре №13, обрывом провода "N" в пролете опор №№13-3/1, схлестом проводов фаз «В», «С» в пролетах опор №№12-14, произошло вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства, снегоуборщика "Камаз" (гос. номер Х771СУ 31РУС,) водитель Тропец Е.В. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №418 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: заявление в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В.- начальник отдела Состояние: Не выполнено
4898 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-20 09:32 | 2024-01-20 11:28 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка, замечания не выявлены. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-302 ПС Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.
4899 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-20 09:30 | 2024-01-20 11:52 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1989 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш было проведено 06.04.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил участка КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-8 магис. 811 абон | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 1сек.ш. - ТП-633 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4900 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 09:15 | 2024-01-20 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Н. Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки дерева в пролете опор № 94-95 (порывы ветра достигали 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н. Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4901 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-01-20 09:10 | 2024-01-20 10:39 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье в пролете опор №23-24 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Щучье разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
4902 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-20 09:07 | 2024-01-20 10:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-31 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-31 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-31 на ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 | Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1, в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1, в план работ Кромского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 по всей длине.
4903 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-20 09:07 | 2024-01-20 14:43 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение кабельной линии вследствие |  | Мероприятие: Техническое Включить в график ТП-1174 КЛ-0,4 перемычка ж/д Ленискийпр,26/3 и Ленинский пр,26/2 Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
4904 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 09:05 | 2024-01-20 10:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 16 ул. К.Маркса (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 208 ВЛ №06 ПС Тулиновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4905 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-20 08:58 | 2024-01-20 09:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 992 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 8-9, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
4906 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-20 08:55 | 2024-01-20 10:43 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №163№164 ВЛ 10кВ №14 Егоровская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №14 Егоровская. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4907 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-20 08:50 | 2024-01-20 12:45 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №95-№96 ВЛ 10кВ №03 Бондарская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №03 Бондарская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4908 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-20 08:49 | 2024-01-20 10:05 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете оп. №109-110 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, вызванное обрывом проводов из-за обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете оп. №109-110 ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское, вызванный обстрелом со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не назначаются.
4909 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 08:32 | 2024-01-20 22:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (13 м/с) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-2; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 34-35; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская в пролете опор № 21-22; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 14-15; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская в пролете опор № 27-28. | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-2; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 34-35; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская в пролете опор № 21-22; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 14-15; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская в пролете опор № 27-28. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе обрезаны, при необходимости спилены в следующих пролетах: -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская в пролете опор № 1-2; -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 34-35; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 626 ВЛ №11 ПС Авангардская в пролете опор № 21-22; -ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 14-15; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская в пролете опор № 27-28. Замечаний нет.
4910 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-20 08:30 | 2024-01-20 10:15 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлёстом проводов фазы "А" и "В"в пролёте опор № 250-251 из-за разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек. | 4.4.4, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 250-251 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса и порывов ветра до 18 м/сек в результате ослабления вязок на оп.№ 250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 250-251 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Шукавка кВ произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса из-за ослабления вязок проводов из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка VS010-0011370 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления стрелы провеса провода, не соответствующей ПУЭ. Дефектов не выявлено.
4911 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор № 48-52 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролётах опор № 48-52 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
4912 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-20 07:32 | 2024-01-20 08:43 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная - РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная - РП 12н(8) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная - РП 12н(8) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ ПС Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1 KS010-0000686 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная - РП 12н(8). Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная - РП 12н(8). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4913 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-20 07:15 | 2024-01-20 08:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 15-16 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 15-16 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Парижская Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
4914 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 07:10 | 2024-01-20 08:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 30-31, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Тип мероприятия:Техническое Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская.
4915 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 07:01 | 2024-01-20 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 28–29, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная спилены.
4916 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-20 06:42 | 2024-01-20 06:48 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", в пролете опор №50-51 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №16 ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №45-56 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ10кВ №16 ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №45-56 Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №16 ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №45-56. Срок исполнения: 13.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: ЛО внеоч. ВЛ 10кВ №16 от ПС Сеглино
4917 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2024-01-20 06:16 | 2024-01-20 07:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 230-231 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 230-231 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево замечаний нет.
4918 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-01-20 06:15 | 2024-01-20 08:42 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-58 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье в пролете опор №57-58 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Щучье разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
4919 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-20 05:37 | 2024-01-20 07:20 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-83 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное 20.01.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Гейзер»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Гейзер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4920 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 05:31 | 2024-01-20 09:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 60-61, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская обрезаны, при необходимости спилены.
4921 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-20 04:02 | 2024-01-20 05:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(17) ПС 110 кВ Центральная - КТП 1421н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В» участка Повреждение КЛ-10кВ КТП-1421н яч.1 до КТП-1423н яч.1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В» участка Повреждение КЛ-10кВ КТП-1421н яч.1 до КТП-1423н яч.1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10кВ РП 14н(17)-КТП 1421н(5) KS010-0005062 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы Повреждение КЛ-10кВ КТП-1421н яч.1 до КТП-1423н яч.1 Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы Повреждение КЛ-10кВ КТП-1421н яч.1 до КТП-1423н яч.1 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4922 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-20 03:33 | 2024-01-20 15:12 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК № 60 от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ упавшей ветки дерева в пролете опор № 25.6-25.7. (порывы ветра достигали 13 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
4923 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-20 03:08 | 2024-01-20 10:50 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава" произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава" произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава" по всей протяженности Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
4924 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-20 01:56 | 2024-01-20 02:04 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №118-№119, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №118-№119 ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №113-№123. Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №113-№123 не обнаружено.
4925 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-20 01:10 | 2024-01-20 01:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
4926 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причина оперативного отключения КЛ-6кВ 5.33 ТТУ ПС110кВ Кировская явилось повреждение в сети КЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику АО КЭС КЛ-6кВ 5.33 ТТУ от ПС Кировская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику АО КЭС КЛ-6кВ 5.33 ТТУ от ПС Кировская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4927 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-20 00:30 | 2024-01-20 01:55 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети вследствие длительного эксплуатационного срока. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу
4928 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-20 00:15 | 2024-01-20 01:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ реклоузера РЕК-02005 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции проходного изолятора фазы "С" с последующим перекрытием изоляции проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 536 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение электрической изоляции в РУ 10 кВ КТП 536 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за пробоя изоляции проходного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции проходного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 536 на КТП-536 ПС Гостищево Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4929 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 23:49 | 2024-01-20 00:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фазы "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 на провода фазы "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине.
4930 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-19 23:35 | 2024-01-20 01:19 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения РЕК-100 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось перекрытие проводов на дерево под воздействием налипания мокрого снега с междуфазным замыканием. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения РЕК-100 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось механическое воздействие веток дерева, приведшее к нарушению изоляционного промежутка и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, приближение которых может привести к нарушению электрической изоляции проводов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 опасных деревьев – включить их устранение в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
4931 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-19 23:20 | 2024-01-19 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) произошло отключение АВ 0,4 кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) VN004-00069126 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот). Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Номинал АВ 0,4кВ Деревня соответствует. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №398 (П.Плот). Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4932 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-19 23:21 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании в РУ-6кВ Т-1 ТП №8-1 на шинах 6кВ посторонний передмет (куница), ТП №8-1 находящейся на балансе и обслуживании ООО «Селянка» | 4.12, Междуфазное замыкание и перегорание ПК 6кВ в ТП №8-1 ПС 110кВ Поворино-тяговая находящейся на балансе и обслуживании ООО «Селянка» произошло при перекрытии шин фазы "А" и "В" телом животного (куницей). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Селянка» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ Поворино-тяговая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Селянка» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ Поворино-тяговая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4933 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 22:40 | 2024-01-19 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 54 года.Последние испытания проведены 20.02.2023г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 на участке от ПС Привокзальная яч.25 до ТП-34а яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
4934 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-19 22:35 | 2024-01-19 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 по всей длине.
4935 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 22:11 | 2024-01-19 23:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов произошло нарушение электрического контакта шлейфа ф. "А" Р 10кВ КТП Т-9-8, что привело к выгоранию контакта и неотложному отключению ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта шлейфа ф. "А" Р 10кВ КТП Т-9-8 при длительной эксплуатации произошло выгорание контакта и обрыв цепи, что привело к неотложному отключению ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект шлейфа ф. "А" Р 10кВ КТП Т-9-8 на ВЛ 10кВ №9 ПС Тросна 35 ВЛ 10кВ №9 ПС Тросна 35 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Т-9-8 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Т-9-8 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4936 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-19 21:46 | 2024-01-19 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в возле опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ возле опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д. Кочетовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д.Кочетовка з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д.Кочетовка з/ток и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д.Кочетовка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№62 д.Кочетовка з/ток по всей длине.
4937 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-19 21:28 | 2024-01-19 21:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня произошло по причине кратковременного междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №200/7-№200/11, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №202/7-№202/11 ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №202-№202/20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №202-№202/20. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4938 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-19 20:27 | 2024-01-19 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 (Лесхоз) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
4939 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 20:25 | 2024-01-19 20:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
4940 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 20:22 | 2024-01-19 23:17 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала колпачка К-6 изолятора на опоре №4-43 ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая при длительной эксплуатации (1976 г.в.), произошел срыв изолятора фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1976 г.в.) колпачка изолятора на опоре №4-43 ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая, произошел срыв изолятора провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние колпачка К-6 в связи с изменением свойств материала колпачка изолятора на опоре №4-43 ВЛ-10кВ №09 на ПС Хотынецкая при длительной эксплуатации (с 1976 г.) на ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Хотынецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4941 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-19 20:19 | 2024-01-19 21:14 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель произведен для производства работ по устранению отсутствия контакта на проводе фазы "С" на опоре №1 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "С" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "С" на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 414 ПС Строитель Опора А23 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
4942 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-19 19:58 | 2024-01-19 22:56 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошел для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №79-81, произошедшего вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №79-81 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие механического воздействие атмосферных явлений, усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4943 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 19:40 | 2024-01-19 20:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным ПН-2 фазы "С" на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 47 ТП 761 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4944 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-19 19:38 | 2024-01-19 21:56 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №7 ПС Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №11/24, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №11/24-11/25, в следствии усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "С" на опоре №11/24 ВЛ 10 кВ №7 ПС Городище произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС Городище. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4945 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 19:35 | 2024-01-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 225 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4946 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-19 19:33 | 2024-01-19 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рахманово школа, устранены.
4947 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-19 19:31 | 2024-01-19 20:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово VN004-00006105 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 327 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4948 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 18:46 | 2024-01-19 18:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Вл 0,4 кв №1 Тп Вол-2-22 по всей длине.
4949 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-19 18:44 | 2024-01-19 20:44 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор было произведено по причине возникновения однофазного замыкания на землю из-за повреждения шлейфа фазы "С" на опоре №64 по причине естественного старения материала шлейфа находящегося в эксплуатации с 1980 года и касанию заземленной конструкции траверсы. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в окислении и потери механической прочности шлейфа фазы "С"на опоре №64 ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор что привело к обрыву шлейфа с однофазным замыканием через траверсу на землю, что и послужило отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор - повреждение шлейфа на опоре №64 на ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор Опора П20-1Н | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ответвительных опор на ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления подобных дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ответвительных опор на ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления подобных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ответвительных опор на ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ответвительных опор на ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор дефектов не выявлено.
4950 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 18:34 | 2024-01-19 18:42 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра , произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор №6-7, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра в пролете опор № 6-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
4951 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 18:30 | 2024-01-19 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 64 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4952 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 18:17 | 2024-01-19 22:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 072/63. явилось короткое замыкание, из-за схлеста проводов, вследствие падения ветви дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №10-11 под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 072/63 явилось падения ветви дерева, стоящего вне охранной зоне, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от КТП 072/63, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от КТП 072/63, с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от КТП 072/63, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от КТП 072/63, назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
4953 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-01-19 18:16 | 2024-01-19 18:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС35 кВ Калиновка ст. произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительском СТП 297. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю СТП 297 о необходимости эксплуатации принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правил. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю СТП 297 о необходимости эксплуатации принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правил.
4954 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 18:13 | 2024-01-19 18:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Шеп-2-6, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Шеп-2-6 по всей длине.
4955 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-19 17:50 | 2024-01-19 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 107-17 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 107-17 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-17 ПС Журавлики-110 VN004-00007699 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 107-17 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 107-17 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4956 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-19 17:47 | 2024-01-19 18:59 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
4957 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-19 17:45 | 2024-01-19 19:01 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании СПК Ширяева Г.И. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайки на КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании СПК Ширяева Г.И. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СПК Ширяева Г.И. о приведении потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: 16.02.2024 г. потребителю СПК Ширяева Г.И. Направить письмо №МР1-ВР,Р1-2/39 о приведении потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4958 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-19 17:25 | 2024-01-19 18:35 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1-5 - 1-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 1-5 - 1-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 3 КТП Е-142 с. Воронец, произведена вырубка (обрезка крон).
4959 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-19 17:22 | 2024-01-19 19:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Скважина" произошло от межфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В" с замыканием на фазу "А" на опоре № 1 при сильных порывах ветра вследствие потери механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Пережог провода шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ "Скважина" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении, в следствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа фазы "В" на ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская Опора №1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская персоналом из числа ИТР. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
4960 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-01-19 17:20 | 2024-01-19 17:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 4/4-4/5, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 16-21 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Вырубка просеки.
4961 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-19 17:00 | 2024-01-19 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ Р 203 - Р 206 ЛЭП 6кВ № 2 ПС 110 кВ Восточная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ Р 203 - Р 206 ЛЭП 6кВ № 2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на ВЛ 6кВ № 2 ПС 110 кВ Восточная VS006-0000069 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ Р 203 - Р 206 ЛЭП 6кВ № 2 ПС 110 кВ Восточная . Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4962 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 16:50 | 2024-01-19 16:54 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 1042. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП.
4963 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 16:40 | 2024-01-19 18:00 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС Сигран яч.4 - ТП-595 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ПС Сигран, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО "НЛМК". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Никитин Сергей Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
4964 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 16:30 | 2024-01-19 19:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4965 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 16:23 | 2024-01-19 16:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15-й Кон.з-д(ж.пос)Ф1№327 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
4966 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-19 16:14 | 2024-01-19 16:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-7 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-7 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-7 ПС Никольская по всей длине.
4967 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-19 16:14 | 2024-01-19 16:49 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 819 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4968 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-19 16:10 | 2024-01-19 16:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 67, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Выглядовка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 67 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Выглядовка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Выглядовка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Выглядовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Выглядовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Выглядовка.
4969 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-19 18:00 | 3.4.9.3, Отключение КЛ10кВ ПС Сигран яч.20 - ТП-595 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ПС Сигран, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО "НЛМК". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4970 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 15:45 | 2024-01-19 16:10 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч25-РП56 яч13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования в ТП-1008а , находящейся в эксплуатационной ответственности ОО "Первая сетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4971 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-19 15:42 | 2024-01-19 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №11 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4972 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-6-18 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-18-4 ВЛ-6-18 ПС МЭЗ, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Маяк». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Маяк» о приведении потребительского оборудования ПТП-18-4 ВЛ-6-18 ПС МЭЗ, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Маяк», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Маяк» о приведении потребительского оборудования ПТП-18-4 ВЛ-6-18 ПС МЭЗ, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Маяк», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4973 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 15:31 | 2024-01-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 621 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4974 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 15:30 | 2024-01-19 16:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ ПП-5 яч.3- ТП-458 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования в ТП-1008а , находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Металлургстрой" |  | Мероприятие: Техническое Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
4975 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-19 15:12 | 2024-01-19 15:44 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 сек.ш. (кабель 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 сек.ш. было проведено 04.05.2019 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на КЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Восточная-2 ААПл-10 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.1004 - ТП-513 1 сек. ш. устранили выявленные замечания (при их наличии).
4976 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2024-01-19 15:09 | 2024-01-19 18:07 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 37-138 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 137-138 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4977 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-19 15:00 | 2024-01-19 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 в пролете опор №3.3-№3.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 в пролете опор №3.3-№3.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4978 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-19 14:55 | 2024-01-19 15:15 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 158 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 39 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г.
4979 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-19 14:49 | 2024-01-19 17:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка выполнен.
4980 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 14:45 | 2024-01-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ 1Т КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на АВ 0,4 кВ 1Т КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на АВ 0,4 кВ 1Т КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
4981 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-19 14:43 | 2024-01-19 15:00 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 45 ул. Парковая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4982 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-19 14:37 | 2024-01-19 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/8-4/9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 131 Дворики произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4/8-4/9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 131 Дворики произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 131 Дворики по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 131 Дворики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
4983 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-19 14:32 | 2024-01-19 15:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 436 с.Кадыковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 436 с.Кадыковка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
4984 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 14:20 | 2024-01-19 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Слобода произошло в результате механического повреждения кабеля в целом месте при проведении земляных работ специальной техники, используемой в зоне действия СВО. | 4.4.5, Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Слобода произошло в результате механического воздействия при проведении земляных работ специальной техники, используемой в зоне действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Слобода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4985 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-19 14:20 | 2024-01-19 16:20 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключения потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтиин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу
4986 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 14:17 | 2024-01-19 14:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного в пролёте № 98 до ТП 254/160 ( участок на балансе С/О Жуковец ) дерево на проводах. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю С/О о приведении ВЛ 10-кВ №03 к требуемому техническому состоянию. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю С/О о приведении ВЛ 10-кВ №03 к требуемому техническому состоянию.
4987 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-01-19 14:15 | 2024-01-19 16:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ Ф1027 ПС Жирятинская. | 4.13, Отключение МВ Ф1027 ПС Жирятинская произошел в результате обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №1 Ф1027 ПС Жирятинская. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ Ф1027 ПС Жирятинская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ Ф1027 ПС Жирятинская.
4988 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-19 14:10 | 2024-01-19 14:12 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 413.15 от ПС Петренка явилось повреждение на потребительском ТП 828. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 828 от ВЛ10кВ 413.15 ПС Петренка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 828 от ВЛ10кВ 413.15 ПС Петренка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
4989 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2024-01-19 14:01 | 2024-01-19 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №86-87. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №86-87 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №86-87 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №86-87 угрожающих падением на провода
4990 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-19 13:49 | 2024-01-19 13:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4991 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-19 13:44 | 2024-01-19 14:53 | 3.4.9.3, Причиной ТН явилось отключение потребителей электрической энергии УК для безопасного производства работ |  | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-549 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
4992 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-19 13:40 | 2024-01-19 16:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная произошли из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 произошли из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4993 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-19 13:34 | 2024-01-19 15:32 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-6-3 ПС МЭЗ произошло по причине повреждения на потребительской ПТП 3-4 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ, находящейся на балансе и обслуживании ИП Чирков А.В. | 4.12, Повреждение на потребительской ПТП 3-4 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ, находящейся на балансе и обслуживании ИП Чирков А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Чирков А.В. о приведении потребительского оборудования ПТП-3-4 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Чирков А.В. о приведении потребительского оборудования ПТП-3-4 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4994 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 13:20 | 2024-01-19 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 689 стало КЗ пробоя изоляции карболитовой вставки КРУН 0,4кВ яч. №7. | 4.12, Пробой изоляции карболитовой вставки КРУН 0,4кВ яч. №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробоя изоляции карболитовой вставки на КРУН 0,4кВ яч. №7. на ТП 689 КРУН 0,4кВ яч. №7. на ТП 689 | Мероприятие: Техническое Произвести ТО ТП 689. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: ТО ТП 689. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
4995 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 13:19 | 2024-01-19 14:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4996 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-19 13:13 | 2024-01-19 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-39 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11401 ПС Букреевка Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11401 ПС Букреевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4997 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 13:09 | 2024-01-19 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №5 КЛ 10 кВ Город 5 в РУ 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №5 КЛ 10 кВ Город 5 в РУ 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №5 КЛ 10 кВ Город 5 в РУ 10 кВ на РП 58 ПС 110 кВ Дубовое РП 58 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4998 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 13:09 | 2024-01-19 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №8 Т2 в РУ 10 кВ ТП 1223 вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №8 Т2 в РУ 10 кВ ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №8 Т2 в РУ 10 кВ на ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
4999 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 13:03 | 2024-01-19 16:46 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опоры №15-2-15-3 КВЛ-10кВ №6 Кромская, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева (из-за пределов охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №15-2-15-3 КВЛ-10кВ №6 Кромская произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 Кромская и включены в план работ Кромского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине.
5000 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 13:03 | 2024-01-19 14:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ В-2-12 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская", изменения свойств материала провода АС-70 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ В-2-12 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ В-2-12 ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на ЛР-10кВ В-2-12 и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине.
5001 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1346 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1346 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5002 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ на ведомственной отпайке к ЗТП (вед.) «Массив» 320х630 кВ |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания КЛ-10 кВ на ведомственной отпайке к ЗТП (вед.) «Массив» 320х630 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику "О содержании электросетевого хозяйства".
5003 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 12:55 | 2024-01-19 13:01 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 500. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замене ПУ на новый. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление владельцу ЭУ о необходимости замене ПУ на новый
5004 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-19 12:41 | 2024-01-19 14:01 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-659 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании (потребительский кабель от опоры №1-1 к дому №6а). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю собственнику дома №6а п. Губачево ул. Щаповская, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю собственнику дома №6а п. Губачево ул. Щаповская, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
5005 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-19 12:41 | 2024-01-19 12:56 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 49, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Братовка, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 49 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Братовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Братовка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Братовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Братовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Братовка.
5006 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 12:40 | 2024-01-19 13:19 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 649. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП.
5007 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 12:37 | 2024-01-19 12:48 | 3.4.9.3, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло в результате возникновения повреждения на потребительской ТП 314а ПС 110 кВ Майская (находятся на балансе ООО "Альянс"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
5008 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2024-01-19 12:34 | 2024-01-19 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 6.5-6.6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 6.5-6.6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6161 от ЦРП "Вишневка". Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 6161 от ЦРП-10кВ Вишневка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6161 от ЦРП "Вишневка" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 6161 от ЦРП-10кВ Вишневка
5009 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-19 12:20 | 2024-01-19 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 474 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 7 к д. 102 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 7 к д. 102 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Копцевы Хутора КТП 474 Ф1 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г.
5010 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-19 12:19 | 2024-01-19 12:46 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №81- №82 ВЛ-10 кВ №1281 ЗТП Б.Угоны, вызванное перекрытием проводов веткой, упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №81- №82 по ВЛ-10 кВ №1281 ЗТП Б.Угоны, явилась ветка, упавшая с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1281 ЗТП Б.Угоны. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1281 ЗТП Б.Угоны определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения
5011 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-19 12:16 | 2024-01-19 13:06 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения Л-605 ПС Колодня явилось падение ветки дерева на провода в пролёте опор №41 - №42 ВЛ 6 кВ ТП 222 -ТП 270 -ТП 328 в результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-605 ПС Колодня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №41 - №42 ВЛ 6 кВ ТП 222 -ТП 270 -ТП 328 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ 6 кВ ТП 222 - ТП 270 - ТП 328. на Л-605 ПС Колодня Опора АК10-3ДБ | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №41-№42 ВЛ-6кВ ТП 222-ТП 270-ТП 328. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №41-№42 ВЛ-6кВ ТП 222-ТП 270-ТП 328.
5012 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-19 12:15 | 2024-01-19 14:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 от МТЗ-1 ( МВ РП-0-43(2)) явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП152. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (Гаспарян А.Г.) ведомственной ТП 152 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (Гаспарян А.Г.) ведомственной ТП 152 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2.
5013 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 12:05 | 2024-01-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 57 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1245 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ РП 57 каб.Б в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ РП 57 каб.Б в РУ 10 кВ ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" КЛ 10 кВ РП 57 каб.Б в РУ 10 кВ на ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5014 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 12:03 | 2024-01-19 12:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1984г.)и воздействии атмосферных явлений, произошло разрушение проходных изоляторов шин 10кВ в высоковольтном отсеке ТП 133 по ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фарфора проходных изоляторов 10кВ фаз "В" и "С" в высоковольтном отсеке ТП133 по ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская при длительной эксплуатации, при сопутствующем воздействии ливневого дождя, произошло разрушение проходных изоляторов , что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала фарфора проходных изоляторов на ТП133 "Русь жил. дома" ТП133 "Русь жил. дома" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Знаменская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Знаменская , внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
5015 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-19 11:50 | 2024-01-19 14:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2-18 ПС Скородное VN004-00008239 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 2-18 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
5016 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-01-19 11:45 | 2024-01-19 14:14 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" РУ 10 кВ ЗТП 309 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ ЗТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции проходной изоляции на КТП-309 ПС Верхопенье КТП-309 ПС Верхопенье | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ЗТП 309 и по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр оборудования ЗТП 309 и по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5017 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-19 11:45 | 2024-01-19 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 461, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 461, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 461. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 461 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 461, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№2 ТП 461
5018 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 11:44 | 2024-01-19 13:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ТП 543 стало КЗ при разрушении некалиброванного ПК -10кВ фазы «С». | 4.12, Разрушении некалиброванного ПК -10кВ фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушении некалиброванного ПК -10кВ фазы «С» на ТП 543 ТП 543 | Мероприятие: Техническое Произвести ТО ТП 543. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: ТО ТП 543. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
5019 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-19 11:42 | 2024-01-19 13:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7317 ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7317 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7317 ПС "Басово". Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
5020 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-19 11:40 | 2024-01-19 11:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения изоляции провода на опоре №2 ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 17/Д-7-63, произошло нарушение электрической изоляции, и возникновение двухфазного КЗ, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 17/Д-7-63. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 17/Д-7-63 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5021 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 11:40 | 2024-01-19 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ПП-5 яч.5 - ТП-850 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 10кВ ПП-5 яч.5 - ТП-850 яч.4 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПП-5 яч.5 - ТП-850 яч.4 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПП-5 яч.5 - ТП-850 яч.4 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ПП-5 яч.5 - ТП-850 яч.4 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5022 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-19 11:40 | 2024-01-19 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье явился срыв двух изоляторов на опоре №92 вследствие разрушения колпачков штыревых изоляторов в результате изменения свойств материала колпачков вследствие длительного срока эксплуатации (срок эксплуатации 38 лет). | 4.1.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №91 - №92 вследствие схлеста проводов из-за срыва изоляторов в результате изменения свойств материала колпачков вследствие длительного срока эксплуатации (срок эксплуатации 38 лет). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 1003 ПС Закрутье в пролете опор №90 - №93 с целью выявления повреждений и дефектов изоляции. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-1003 ПС Закрутье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5023 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-19 11:37 | 2024-01-19 12:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 6-7 4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5024 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 11:20 | 2024-01-19 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5025 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №161-162 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №161-162 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
5026 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г.
5027 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-19 11:11 | 2024-01-19 13:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов в пролетах опор № 4 – №5 из-за падения на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролетах опор № 4 – №5, явилось падение на провода ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
5028 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-19 11:00 | 2024-01-19 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 634 №12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 634 в пролете опор №3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 634 №12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5029 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-19 11:00 | 2024-01-19 12:50 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения КТП 959 ВЛ-10-3 ПС Верейка 19.01.2024 явилось воздействие животных (куницы), перекрывшей изоляционный промежуток между вводами трансформатора, что привело к междуфазному замыканию и срабатыванию предохранителей ПК-10. | 4.12, Причиной аварийного отключения КТП 959 ВЛ-10-3 ПС Верейка 19.01.2024 явилось нарушение электрической изоляции между вводами трансформатора куницей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет технического состояния корпусов КТП. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов – включить их устранение в план ТОиР Рамонского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5030 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 10:56 | 2024-01-19 11:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева при ветровой нагрузке, из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1, в пролете опор №17 - №18, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1, на провода в пролете опор №17-18 , что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1.
5031 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-19 10:55 | 2024-01-19 13:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора и колпачка в процессе эксплуатации более 12 лет | 4.12, Межфазное КЗ из-за схлестывания проводов в результате срыва вязки провода на опоре №5-2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр участка ВЛ-10кВ Теплое от опоры №226 на предмет выявления дефектов вязок проводов Срок исполнения: 04.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, произвести замену вязок Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
5032 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-19 10:45 | 2024-01-19 12:54 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-6 ПС Рогачевка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" , в результате схода на них массы снега, с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "0" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-6 ПС Рогачевка произошло в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-6 ПС Рогачевка по всей протяженности Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
5033 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВВ Л-1009 ПС Заводская явилось повреждение на ведомственной ВЛ-1009 ПС Заводская (ООО "Горэлектро").
5034 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-19 10:45 | 2024-01-19 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 356, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 29-30, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №29-30, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от 356, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от 356, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
5035 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 10:44 | 2024-01-19 11:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16 -17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП123 "Локно-2" нарушений, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
5036 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-19 10:40 | 2024-01-19 10:57 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 38 ул. Луговая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 283 ВЛ №3 ПС Селезневская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5037 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) в пролете опор № 110-111 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерева, вершиной были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 110-111 ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5038 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-19 10:38 | 2024-01-19 11:45 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 12 - 13 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 12 - 13 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е-134 с. Паниковец, произведена вырубка (обрезка крон).
5039 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 11:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 394 произошло по причине КЗ линейных проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 394 Яркино, в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 11-12, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №11-12 фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 394 произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений в следствие резкого понижения температуры окружающего воздуха и сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 394 д. Яркино Пролёт опор №11-12 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 394 д. Яркино Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 394 д. Яркино. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 д. Яркино дефектов не выявлено.
5040 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-19 10:27 | 2024-01-19 11:35 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Очистные произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ от ПС Очистные яч. 22 до Р24-01 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Очистные яч. 22 до Р24-01 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ВЛ 6кВ №24 ПС Очистные VS006-0002142 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6 кВ №24 ПС 110кВ Очистные. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр трассы ВЛ 6 кВ №24 ПС 110кВ Очистные Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-6кВ №24 ПС Очистные по всей длине
5041 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-19 10:27 | 2024-01-19 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Великое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152-№153 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152-№153 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5042 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 16 ПС Пены (80816) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 16 ПС Пены (80816) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5043 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-19 10:25 | 2024-01-19 10:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 65-66 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5044 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-19 10:25 | 2024-01-19 16:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44, 100-101 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44, 100-101 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 762 от пс 35/10 Глазово. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 762 от пс 35/10 Глазово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
5045 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-19 10:23 | 2024-01-19 10:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 в пролете опор №16-17 на провода фаз "С" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 в пролете опор №16-17 на провода фаз "С" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 по всей длине.
5046 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 12 ПС Пены (80812) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 12 ПС Пены (80812) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5047 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2024-01-19 10:15 | 2024-01-19 11:15 | 3.4.10.1, Под воздействием животного (бобра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролёте между опорами №93-94. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролёте между опорами №93-94, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа по всей протяженности. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5048 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 10:13 | 2024-01-19 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А", "В" (на участке от нижних опорных изоляторов ВН 10 кВ 802 до секции шин 10 кВ), животным (мышь) в ячейке 10 кВ №2 в РУ 10 кВ ЗТП 220 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка, вследствие его проникновения через негерметичный пол. | 4.12, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А", "В" (на участке от нижних опорных изоляторов ВН 10 кВ 802 до секции шин 10 кВ) животным (мышь) в ячейке 10 кВ №2 в РУ 10 кВ ЗТП 220 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие его проникновения через негерметичный пол. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не герметичный пол в РУ 10 кВ на ЗТП 220 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка ЗТП 220 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр РП-2 Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5049 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-19 10:11 | 2024-01-19 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 1/250 Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам сомотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2024 г.
5050 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-19 10:10 | 2024-01-19 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-6-2-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-6-2-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5051 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 09:57 | 2024-01-19 10:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5052 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 09:47 | 2024-01-19 11:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Орс КТП№243 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5053 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 09:46 | 2024-01-19 10:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №3 КТП К-7-16, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №3 КТП К-7-16 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №3 КТП К-7-16 на ВЛ 0,4кВ Крс-7-16 Ф.3 ВЛ 0,4кВ Крс-7-16 Ф.3 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП К-7-16 по всей длине. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП К-7-16 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП К-7-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП К-7-16 нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
5054 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-19 09:45 | 2024-01-19 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 (Чильчаги), устранены
5055 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-19 09:30 | 2024-01-19 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 864 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 11-12, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 864, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5056 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 09:25 | 2024-01-19 18:20 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 1277. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили уведомление владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП.
5057 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 09:25 | 2024-01-19 12:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного соскочившим изолятором на опорах № 2, из-за пробоя изоляции и усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1975г. ),. | 4.12, Соскочивший изолятор на опорах №2 ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская, из-за усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1981г. ),. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочившие изоляторы на опоре№ 2 на ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская опоре№ 2 на ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская назначить сроки устранения выявленных замечаний.
5058 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-19 09:12 | 2024-01-19 10:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино , произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5059 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-19 09:09 | 2024-01-19 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 057, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 057, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 057. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 057 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 057, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 057
5060 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-19 09:07 | 2024-01-19 10:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4 - №5, вследствие этого возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП-583. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-583. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-583 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-583 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-583 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-583 устранили выявленные замечания при их наличии.
5061 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 09:05 | 2024-01-19 15:50 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке ЛЭП 10 кВ ТП 90-ТП 522 ПС 110 кВ Западная от Р 904 до ТП 522 (находятся на балансе ОАО "ДСУ 6"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
5062 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1984-ТП-786 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5063 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-19 08:55 | 2024-01-19 09:58 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.№2 КТП Е-099 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №2-2 - №2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.№2 КТП Е-099 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Е-099. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Е-099. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Е-099, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Е-099, произведена вырубка (обрезка крон).
5064 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-19 08:50 | 2024-01-19 10:14 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР 3-3 к ТП 3-12 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпромтрансгаз Саратов» | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР 3-3 к ТП 3-12 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпромтрансгаз Саратов» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительском оборудовании за ЛР 3-3 к ТП 3-12 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко на ВЛ-10кВ №3 ПС имени Матвиенко VS010-0003984 | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпромтрансгаз Саратов» о приведении потребительской отпайки за ЛР 3-3 к ТП 3-12 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: лавный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Газпромтрансгаз Саратов» о приведении потребительской отпайки за ЛР 3-3 к ТП 3-12 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ имени Матвиенко в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования"
5065 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-19 08:49 | 2024-01-19 11:56 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 503 ПС 35 кВ Пятницкое произошёл из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фазы "А" ,"В" "С" и "N" в пролёте опор №1-3, вследствие наезда на опору №2 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фазы "А" ,"В", "С" и "N" в пролёте опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 503 ПС 35 кВ Пятницкое произошёл вследствие наезда на опору №2 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 503 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена опоры.
5066 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-19 08:45 | 2024-01-19 09:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №62 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №62 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №62 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №62 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5067 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-19 08:45 | 2024-01-19 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Дуброво деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Дуброво деревня). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Дуброво деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Дуброво деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5068 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 08:35 | 2024-01-19 09:40 | 3.4.8.5.3.5, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасности в отношении поражения электрическим током при выполнении работ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5069 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-19 08:27 | 2024-01-19 11:39 | 3.4.12.1.2, При порывах ветра 21м/с, налипании мокрого снега и обледенения ствола и кроны дерева, произошёл наклон дерева из вне охранной зоны на провод ВЛ, что привело к обрыву линии в пролёте опор №25-№26. | 4.4.3, КЗ ВЛ с обрывом провода в пролёте опор опор №25-№26 по ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская из-за падения дерева при порывах ветра 21м/с, налипании мокрого снега и обледенения ствола и кроны дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ ПС Кирсановская, с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, но имеющих наклон в сторону воздушной линии. При падении которых возможно повреждение электрооборудования. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская, Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Кирсановская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Кирсановская
5070 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2024-01-19 08:26 | 2024-01-19 09:36 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280 в пролёте опор №16-№17, при порывах ветра до 21 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №280 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 280, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
5071 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-19 08:25 | 2024-01-19 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 253 (Дуброво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5072 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-19 08:22 | 2024-01-19 10:00 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара, на ТП-380 в РУ-0,4 кВ отключен АВ ф. 2. |  | Мероприятие: Техническое Провести обследование ВЛ-0,4кВ ТП - 380 Зерноток ф.№2 на предмет возможных термических повреждений, после пожара. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели обследование ВЛ-0,4кВ ТП - 380 Зерноток ф.№2 на предмет возможных термических повреждений, после пожара. Мероприятие: Техническое При наличии повреждений ВЛ-0,4кВ ТП - 380 Зерноток ф.№1 организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: При наличии повреждений ВЛ-0,4кВ ТП - 380 Зерноток ф.№1 организовали работу по их устранению.
5073 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-19 08:22 | 2024-01-19 08:50 | 3.4.12.2.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.12, причиной схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, явилось воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №11 Теткино Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ-10 кВ №11 Теткино Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №11 Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: проведен верхового осмотра ВЛ-10 кВ №11 Теткино составить график устранения выявленных замечаний.
5074 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 08:15 | 2024-01-19 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 8 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 17-Город 8 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5075 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-01-19 08:15 | 2024-01-19 10:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №55-56 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС Борки на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5076 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-19 08:03 | 2024-01-19 14:21 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном схлёсте проводов фазы "А", "N" в пролёте от опоры №17 до ввода в жилой дом, вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №17 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Афанасьевка произошел вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5077 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 07:59 | 2024-01-19 09:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" на ШР 10 кВ в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 17 в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 17 в РУ 10 кВ РП 76 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" на ШР 10 кВ в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 17 в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "В", "С" на ШР 10 кВ в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 17 в РУ 10 кВ на РП 76 ПС 110 кВ Дубовое РП 76 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 76 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр РП 76 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5078 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 07:36 | 2024-01-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 701-ТП 725 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5079 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 07:36 | 2024-01-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 66 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 797 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5080 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 07:36 | 2024-01-19 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-Город 14 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5081 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 07:30 | 2024-01-19 07:44 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-16 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-16 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, что привело к замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-16 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-16 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-16 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-16 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-3-16 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
5082 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-19 07:15 | 2024-01-19 08:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Ранинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-4, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5083 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 07:06 | 2024-01-19 10:48 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5084 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2024-01-19 07:05 | 2024-01-19 10:09 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково в пролете опор №3/48-3/49 , было обнаружено дерево наклонившееся из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с, касающееся ветками провода фазы "С". Ветки дерева зацепились за провод фазы "С", что привело к однофазному замыканию на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №3/48-3/49 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково ветками наклонившегося дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Гудково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5085 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-01-19 07:01 | 2024-01-19 07:08 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в с.Пыщуг на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен от КУ ВВ 10 кВ ф.10-01. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
5086 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2024-01-19 07:00 | 2024-01-19 08:28 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в с.Пыщуг на ул. Чкалова д.7 в РУ 0,4 кВ КТП № 029 отключен РБ №2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 029 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 029 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 029 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 029 замечаний не выявлено.
5087 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 06:59 | 2024-01-19 11:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое, Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 731-ТП 732 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5088 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-19 06:59 | 2024-01-19 09:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции опорных изоляторов "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 6 в РУ 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 6 в РУ 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения (появление конденсата). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке 10 кВ №8 КЛ 10 кВ Город 6 в РУ 10 кВ на РП 58 ПС 110 кВ Дубовое РП 58 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5089 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-19 06:12 | 2024-01-19 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 64-65 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 64-65 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Афанасьевка (81905) Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Афанасьевка (81905) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5090 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 06:10 | 2024-01-19 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 19.01.2024 в пролете оп.№ 38-39 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 19.01.2024 в пролете оп.№ 13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 19.01.2024 в пролете оп.№ 33-34 | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 19.01.2024 в пролете оп.№ 38-39 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 19.01.2024 в пролете оп.№ 13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 19.01.2024 в пролете оп.№ 33-34 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 19.01.2024 в пролете оп.№ 38-39 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 19.01.2024 в пролете оп.№ 13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 19.01.2024 в пролете оп.№ 33-34, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 544, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 512. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 502, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 512
5091 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-19 06:08 | 2024-01-19 07:49 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
5092 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2024-01-19 06:07 | 2024-01-19 15:17 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на потребительском ТП № О-156, находящимся на балансе и обслуживании потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Просветов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5093 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-19 06:07 | 2024-01-19 06:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Лизины до ТП 201 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Лизины до ТП 201 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты. на ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Лизины до ТП 201 ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Лизины до ТП 201 ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5094 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-19 05:47 | 2024-01-19 06:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-947 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-22 ((Михайлов А.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5095 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-19 05:42 | 2024-01-19 08:03 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 131-132. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 131-132 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 4 ПС 35кВ П. Васильевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5096 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-19 05:38 | 2024-01-19 05:43 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79--80 упавшей под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №79--80 ВЛ 10 кВ №10 ПС Троицкая произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Троицкая назначение сроков устранения выявленных замечаний.
5097 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-19 05:32 | 2024-01-19 06:47 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС Рудкино послужило однофазное замыкание на "землю" произошедшее в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №211, по причине потери им механической прочности, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 20 м/сек. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №211 ВЛ 10 кВ №4 ПС Рудкино произошло из-за изменения структуры материала изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора фазы «В» на опоре №211 на ВЛ-10 -4 ПС Рудкино [пусто] / VS010-0010176 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.
5098 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-35-74 послужило нарушение на потребительской подстанции Аэропорт. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО «МАВ им. Петра I» о необходимости приведения оборудования ПС 35 кВ Аэропорт в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Ведущий специалист СПК УПБиПК Ротачёв Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО «МАВ им. Петра I» о необходимости приведения оборудования ПС 35 кВ Аэропорт в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования»
5099 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-19 05:28 | 2024-01-19 15:05 | 3.4.12.2.1, В результате резкого порыва ветра произошла пляска проводов в пролёте опор № 296-297 приведшее к схлесту проводов . | 4.4.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода ВЛ в пролёте опор № 296-297 произошло схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5100 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 05:20 | 2024-01-19 06:54 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта при длительной эксплуатации произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" КТП 10/0,4кВ А-4-26, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта при длительной эксплуатации, произошло ослабление верхнего контакта главного рубильника на шлейфе 0,4 кВ фазы "В" ТП 10/0,4кВ А-4-26, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление верхнего контакта главного рубильника на КТП 10/0,4кВ А-4-26 КТП 10/0,4кВ А-4-26 | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром КТП-10кВ А-4-26 внести в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ А-4-26. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
5101 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-19 05:10 | 2024-01-19 10:10 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 354 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 31 к д. 101 в результате падения отломившейся ветки от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 31 к д. 101 произошёл в результате падения на провода отломившейся ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП №354 с. Новодмитриевка Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5102 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 04:50 | 2024-01-19 05:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 по всей длине.
5103 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 04:50 | 2024-01-19 05:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-10 по всей длине.
5104 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 04:20 | 2024-01-19 04:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 77-78, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская произвели внеочередной осмотр по всей длине с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская устранены.
5105 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-19 04:07 | 2024-01-19 04:23 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ пс 110/35/10кВ Дмитровская при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ пс 110/35/10кВ Дмитровская при схлесте проводов, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки проводов в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ пс 110/35/10кВ Дмитровская на ВЛ-10кВ пс 110/35/10кВ Дмитровская ВЛ-10кВ пс 110/35/10кВ Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
5106 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 04:05 | 2024-01-19 04:33 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Вол-37-30, произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Вол-37-30 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Вол-37-30,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на КТП-10кВ Вол-37-30 КТП-10кВ Вол-37-30 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 35/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 35/10кВ "Володарская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния.
5107 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-19 03:50 | 2024-01-19 05:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Жадово" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 92-93 упавшей веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 92-93 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5108 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-19 03:49 | 2024-01-19 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 Т-1 ПС 35/10кВ Слоновка действием ЛЗШ произошло из-за КЗ, в результате пробоя с последующим перекрытием изоляции ТТ-10 фазы "А", В 10 ВЛ 10кВ №3 в яч.1.3.ПС 35/10кВ Слоновка, вследствие изменения свойств материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. Отключение В 10 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Слоновка действием МТЗ произошло из-за КЗ, в результате пробоя с последующим перекрытием изоляции опорных изоляторов ЛР-10 фаз "А", "С" в яч.1.3.ПС 35/10кВ Слоновка, вследствие изменения свойств материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. Отключение В 10 Т-1 ПС 35/10кВ Слоновка действием МТЗ произошло из-за КЗ, в результате пробоя с последующим перекрытием изоляции опорных изоляторов ЛР-10 фаз "А", "С" и перекрытия изоляции В 10 ВЛ 10кВ №3 в яч.1.3.ПС 35/10кВ Слоновка, вследствие изменения свойств материала изоляции изоляторов в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов ЛР-10 фаз "А, "С", нарушение электрической изоляции ТТ-10 фазы "А", В 10 ВЛ 10кВ №3 в яч.1.3.ПС 35/10кВ Слоновка произошло вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в яч.1.3 на ПС 35/10 кВ Слоновка PS035-000124 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ПС 35/10кВ Слоновка. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ и разработаны мероприятия
5109 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-19 03:46 | 2024-01-19 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №119-№120 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №119-№120 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
5110 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-19 03:40 | 2024-01-19 03:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-2-8-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №8-2-8-3 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497 действием защит. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-5 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-5 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-5 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497. с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-5 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 497. с целью выявления наличия дефектов.
5111 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 02:58 | 2024-01-19 03:07 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5112 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №116-117 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №116-117 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5113 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-19 02:58 | 2024-01-19 08:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП- ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8/13 РКТП 223 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8/13 РКТП 223 ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8/13 РКТП 223 на ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5114 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-19 02:40 | 2024-01-19 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 617 (Рыжиково) выполнен.
5115 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-19 02:34 | 2024-01-19 06:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. было проведено 17.06.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Восточная-2 3СТпС-10-70/120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-461 1 с.ш. - ТП-499 1 с.ш. устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
5116 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-01-19 02:25 | 2024-01-19 03:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34 КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10 кВ от ГКТП 31 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены испытания Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10 кВ от ГКТП 31, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5117 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-01-19 02:13 | 2024-01-19 02:50 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №207-208 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с . | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №207-208 вызвавшее двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-6 ПС Анна VS010-0006530 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Анна намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
5118 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-19 02:12 | 2024-01-19 02:33 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 21П (на балансе ОАО "ЧЗА" ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов
5119 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-19 02:07 | 2024-01-19 03:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) выполнен.
5120 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-19 01:52 | 2024-01-19 07:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 832 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 5-6, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 832, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5121 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-19 01:52 | 2024-01-19 02:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 135 Воин 3 произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 135 Воин 3 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 135 Воин 3 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 135 Воин 3 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5122 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-19 01:50 | 2024-01-19 02:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 782 явилось повреждение в щите, находящемся на балансе потребителя, питающегося с опоры №9-1 (Дмитриев В.П.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5123 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-19 01:46 | 2024-01-19 05:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 219 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 219, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5124 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 01:37 | 2024-01-19 01:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф2 КТП№208 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5125 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 55 - 56 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 55 - 56 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
5126 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-19 01:27 | 2024-01-19 02:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от(ТП 147) ТП765.1 Глазово. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от(ТП 147) ТП765.1 Глазово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
5127 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2024-01-19 01:26 | 2024-01-19 01:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-5, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 072, произошёл схлест проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 072 Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г.
5128 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-19 01:20 | 2024-01-19 02:36 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №84-85, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное от ДКР и деревьев в пролете опор №84-85. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное от ДКР и деревьев в пролете опор №84-85. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.
5129 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-19 01:14 | 2024-01-19 01:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4-4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 126 Сергиевское произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4-4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 126 Сергиевское произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 126 Сергиевское по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5130 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-19 01:13 | 2024-01-19 02:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 103-104 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 103-104 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ракшинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5131 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-19 01:05 | 2024-01-19 01:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 151 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 151 п.Питерское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5132 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-19 01:05 | 2024-01-19 02:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5 и включить в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. местер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5 и включены план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. местер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Альш-21-5по всей длине.
5133 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-19 01:03 | 2024-01-19 01:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 7-8 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 п.Питерское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5134 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-19 01:01 | 2024-01-19 01:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6/25-6/26 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6/25-6/26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №6/25-6/26 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое на ВЛ 10кВ № 03 ПС Гладкое ВЛ 10кВ № 03 ПС Гладкое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №6/25-6/26 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: вырубка
5135 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 13:44 | 3.4.12.2.1, В результате К.З. вызванного кратковременным схлестом проводов в пр. опор приведённых ниже, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 16-21 м/с) из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов произошло отключение следующих ВЛ: - пр. опор № 19-20 - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская; - пр. опор № 2-11-2-12 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная; - пр. опор № 10-11 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - пр. опор № 2-6-2-7 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - пр. опор № 8-9 - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - пр. опор № 1-4-1-5 - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - пр. опор № 1-4-1-5 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская; - пр. опор № 2-1-2-2 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опорах №: - № 19 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская; - № 2-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная; - № 10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - № 2-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - № 8 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - № 1-4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - № 1-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская; - № 2-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр обратив внимание на стрелу провеса проводов: - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов: пр. опор № 19-20 - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская; - пр. опор № 2-11-2-12 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная; - пр. опор № 10-11 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - пр. опор № 2-6-2-7 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - пр. опор № 8-9 - ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - пр. опор № 1-4-1-5 - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - пр. опор № 1-4-1-5 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская; - пр. опор № 2-1-2-2 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
5136 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 01:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Никольское VN004-00098285 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 602 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нкагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5137 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-19 01:00 | 2024-01-19 02:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная VN004-00123995 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5138 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-19 00:55 | 2024-01-19 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка явилось короткое замыкание в пролете опор №25-26, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№25-26 ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка
5139 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-19 00:53 | 2024-01-19 02:17 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "В" с проводом на опоре № 161 и опускании провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №161 ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. Разрушение изолятора произошло вследствие его удара о ж/б конструкцию опоры при его падении. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 29.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка
5140 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-01-19 00:40 | 2024-01-19 03:05 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ЛР 156 к ТП-98 Ф. 102 ПС Путевая произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.102 ПС Путевая ТП98 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ЛР 156 к ТП98 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-98 Ф.102 ПС Путевая. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-98 Ф.102 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЛР 156 к ТП-98. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ЛР 156 к ТП-98.
5141 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-19 00:35 | 2024-01-19 01:55 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.29 - РП-15 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ГПП-3, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Планета |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5142 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-19 00:32 | 2024-01-19 01:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №3, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 241 Отрадинское разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5143 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-19 00:31 | 2024-01-19 01:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №79-80 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5144 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 01:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5145 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 01:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 648 (Борушка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5146 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-19 00:23 | 2024-01-19 02:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «В» и "С" в результате вытягивания провода фазы «С» в пролёте опор №55-56 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «С» в пролёте опор №55-56 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате вытягивания провода фазы «С» в пролёте опор №55-56 произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №105-106,106-107 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -3 ПС Рудкино [пусто] / VS010-0010171 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.
5147 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-19 00:16 | 2024-01-19 01:07 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 29-30 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Чечеры в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 29-30 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Чечеры в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры.
5148 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2024-01-19 00:16 | 2024-01-19 00:21 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 62 - 63 обнаружено налипание снега на провода и следы падения снега под проводами ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты, снег с проводов частично упал, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшение междуфазного расстояния в пролете опор № 62 - 63 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово. Замечаний нет.
5149 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-19 00:11 | 2024-01-19 05:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода оп.№132 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ опора №132 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В10кВ№4 ПС 35кВ В.Ярославская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5150 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 00:10 | 2024-01-19 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-6 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5151 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-19 00:10 | 2024-01-19 00:16 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №18 ПС Хотынецкая (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
5152 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-19 00:08 | 2024-01-19 02:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 89-90, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 16-21 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 обрезаны, спилены. Замечаний нет.
5153 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-19 00:08 | 2024-01-19 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1510 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 773 19.01.2024 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 584 19.01.2024 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 648 19.01.2024 в пролете оп.№ 35-36 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 665 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 19.01.2024 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 19.01.2024 в пролете оп.№ 3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 933 19.01.2024 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 19.01.2024 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 666 19.01.2024 в пролете оп.№ 8-9 | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1510 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 773 19.01.2024 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 584 19.01.2024 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 648 19.01.2024 в пролете оп.№ 35-36 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 665 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 19.01.2024 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 19.01.2024 в пролете оп.№ 3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 933 19.01.2024 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 19.01.2024 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 666 19.01.2024 в пролете оп.№ 8-9 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1510 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 773 19.01.2024 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 584 19.01.2024 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 648 19.01.2024 в пролете оп.№ 35-36 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 665 19.01.2024 в пролете оп.№ 11-12 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 19.01.2024 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 19.01.2024 в пролете оп.№ 3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 933 19.01.2024 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 19.01.2024 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 666 19.01.2024 в пролете оп.№ 8-9, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №54/75СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №54/75СС. внесено в дефектную ведомость.
5154 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-01-19 | 2024-01-19 05:09 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролётах опор №31-33, №87-88 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, РПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 31-33, № 87-88, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе проведения обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив устранить при их наличии. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5155 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-18 23:58 | 2024-01-19 00:01 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №3-1 - №3-2, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 341 отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино. Замечаний нет.
5156 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 23:58 | 2024-01-19 02:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-297 в пролете опор №15-16, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф. №1 на ТП-297. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-297 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-297 устранили выявленные замечания при их наличии.
5157 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 23:46 | 2024-01-19 00:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 Ф№2 от КТП№6/РБ-18-160 д.Троицкое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20Ф№2 от КТП№6/РБ-18-160 д.Троицкое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№6/РБ-18-160 д.Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№6/РБ-18-160 д.Троицкое по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5158 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-18 23:45 | 2024-01-19 02:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода оп.№98. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ опора №98 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В10кВ№08 ПС Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5159 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 23:41 | 2024-01-19 03:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 887П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Риэлторский центр "Строй-Град». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
5160 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 23:32 | 2024-01-18 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате гололедообразования и сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" , "В" в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №9 ПС "Красная Заря", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате утяжеления и облома ветви дерева из-за гололеда произошло механическое воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС Красная Заря по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5161 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-18 23:38 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 248 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провезти внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 248 ПС Жерновец Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам сомотра, составить план мероприятий Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
5162 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 23:28 | 2024-01-19 02:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ П-6-1 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ "Приборная", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ П-6-1 КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ "Приборная" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа на ЛР-10кВ П-6-1 ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ П-6-1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Приборная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Приборная" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Приборная" по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Приборная" по всей длине.
5163 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2024-01-18 23:26 | 2024-01-18 23:27 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково обнаружена ветка дерева лежащая под проводами ВЛ в пролете опор № 8- №1-1, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 165 отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8-№1-1 ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково на предмет наличия деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№165 Ф.1 на д.Ушаково. Замечаний нет.
5164 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 23:25 | 2024-01-18 23:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 425.04 ПС Водохранилище явилось короткое замыкание в пролете опор №24-25, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№ 24-25 ВЛ10кВ 425.04 ПС Водохранилище явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10 кВ 425.04 ПС Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10 кВ 425.04 ПС Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ 425.04 ПС Водохранилище Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10 кВ 425.04 ПС Водохранилище
5165 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 23:24 | 2024-01-19 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате гололедообразования и сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" , "В" в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №20 ПС "Красная Заря", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате утяжеления и облома ветви дерева из-за гололеда произошло механическое воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №20 ПС Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС Красная Заря по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5166 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-18 23:16 | 2024-01-18 23:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 17-18 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 056 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 056 с.Карели Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5167 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 23:09 | 2024-01-18 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №85-86 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "А" и "В", с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ВЛ между фазами "А" и "В" в пролете опор №85-86 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская при падении ветви дерева на провода, из-за ветровой нагрузки, из вне охранной зоны ВЛ произошло межфазное КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №2 ПС Красноармейская по всей длине Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ-10кВ №2 ПС Красноармейская по всей длине Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская, в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская, в план работ Кромского РЭС
5168 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 23:02 | 2024-01-19 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5169 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 23:02 | 2024-01-19 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5170 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-18 23:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "В" и "С", с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
5171 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 22:58 | 2024-01-18 23:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-11 нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5172 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-18 22:52 | 2024-01-18 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-4-1-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-1(а)-250 д. Внуково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5173 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 22:40 | 2024-01-19 01:19 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 6-7, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица) явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия на них упавшей ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица) Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП491 (438.07 1/400Медведица)
5174 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-18 22:39 | 2024-01-18 22:47 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №69- №70, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №69 -№70 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №119 ПС Льгов. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №119 ПС Льгов определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5175 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-18 22:25 | 2024-01-18 22:29 | 3.4.12.1.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) и снегопаде произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Куземино, в пролете опор № 90/4-90/5, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-01 ПС Куземино от действия защит, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №90/4-90/5 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино
5176 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-18 22:22 | 2024-01-18 22:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново в пролете опор № 8 - № 20, вследствие этого произошел схлёст проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 4 на д.Харитоново на ТП № 132. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8 - 20 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
5177 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2024-01-18 22:20 | 2024-01-18 22:33 | 3.4.9.3, Причиной перегорания ПП №1 0,4кВ явилось КЗ, возникшее из-за выгоревшего щита учета АЧС Алтухова. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление о необходимости содержания ЭУ в надлежащем состоянии АЧС Алтухову. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление о необходимости содержания ЭУ в надлежащем состоянии АЧС Алтухову.
5178 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-01-18 22:18 | 2024-01-19 00:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ ветки дерева в пр. опор № 31-32 (порывы ветра достигали 16-21 м/с). | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замена вязок провода.
5179 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-18 22:09 | 2024-01-18 23:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, сломленной в результате воздействия сильного порывистого ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1230 с. Крутое. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1230 с. Крутое. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1230 с. Крутое. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1230 с. Крутое. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1230 с. Крутое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1230 с. Крутое.
5180 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кв №1 Красновский ПС 35/10 кВ Князёво, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5181 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 22:00 | 2024-01-18 22:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная VN004-00123995 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5182 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 21:52 | 2024-01-18 23:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевых кабельных муфт в яч. ВН 10-1 КТП 1107 ПС 110 кВ Северная вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции концевых муфт в КЛ 10 кВ в яч. ВН 10-1 КТП 1107 ПС 110 кВ Северная из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевых кабельных муфт ВН 10-1 КТП 1107 на ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная KS010-0002524 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ от КТП 1106 до КТП 1107 ПС 110 кВ Северная . Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5183 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 21:51 | 2024-01-18 23:18 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп. № 4/1 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на оп. № 4/1 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа на оп. № 4/1 КВЛ-10кВ №20 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на оп. № 4/1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №20 ПС Южная ВЛ-10кВ №20 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине.
5184 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-18 21:49 | 2024-01-18 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 Высоко ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5185 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 21:48 | 2024-01-19 00:23 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп. № 8-30 КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская", изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на оп. № 8-30 КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта шлейфа на оп. № 8-30 КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на оп. № 8-30 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ 10кВ №37 ПС Володарская ВЛ 10кВ №37 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине.
5186 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-18 21:45 | 2024-01-18 21:55 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-15 ПС Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5187 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 21:45 | 2024-01-18 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте оп.34-35 ВЛ 10 кВ №17 ПС Р.Брод, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте оп.34-35 ВЛ-10кВ ф-17 ПС Русский Брод, произошло короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС Р.Брод по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5188 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 21:40 | 2024-01-18 22:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое VN004-00151963 | Мероприятие: Техническое Несвоевременное выявление превышения токов нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 7 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5189 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2024-01-18 21:35 | 2024-01-18 23:14 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(более 17 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/16-17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1145. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №1145. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1145. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1145. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5190 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-18 21:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 83-84 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 83-84 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5191 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-18 21:27 | 2024-01-18 23:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП36 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП36 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шанцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
5192 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 21:25 | 2024-01-18 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/К-9 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/К-9 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/К-9 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/К-9 по всей длине Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5193 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-18 21:23 | 2024-01-18 21:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада , произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5194 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-18 21:22 | 2024-01-18 22:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц., что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 062 НовоВолково т.ц. разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5195 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 21:14 | 2024-01-18 22:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6 - №7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 339. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-339. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-339, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-339, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-339 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-339 устранить выявленные замечания при их наличии.
5196 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 21:14 | 2024-01-18 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 - №29 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5197 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 21:10 | 2024-01-18 22:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 132 р-н ул.Титова в пролете опор №22-23, вследствие перекрытия проводов соседних фаз веткой дерева возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. С "район Титова" на ТП-132. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ район Титова от ТП-132 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 р-н ул.Титова, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 р-н ул.Титова, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 р-н ул.Титова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 р-н ул.Титова устранили выявленные замечания при их наличии.
5198 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-18 21:10 | 2024-01-19 00:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 37-38 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №47/67СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №47/67СС. Внесено в дефектную ведомость.
5199 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 21:03 | 2024-01-19 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 106 - 107 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 106 - 107 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5200 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-18 21:00 | 2024-01-18 21:40 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 13 – 14 под воздействием ветра и налипания снега. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 13 – 14 под воздействием ветра и налипания снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5201 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-18 20:55 | 2024-01-18 21:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-10 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до выводной опоры № 1 на КВЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до ТП-187 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-10 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до выводной опоры № 1 на КВЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до ТП 187 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до выводной опоры № 1 на КВЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до ТП 187 яч. 1 КЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до выводной опоры № 1 на КВЛ 6 кВ от ТП 116 яч. 5 до ТП 187 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 116 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от ТП 116 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 116, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов КЛ 6кВ от ТП 116, обеспечено их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы
5202 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2024-01-18 20:50 | 2024-01-18 22:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 424П, находящейся в эксплуатационной ответственности КФХ Батраков А.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику КФХ Батраков А.И.
5203 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 20:50 | 2024-01-18 23:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 421.8 12/100 д. Хардиково послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 21-22, вызванное кратковременным схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной КЗ в пр. оп.№21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 421.8 12/100 д. Хардиково явился кратковременный схлест проводов при воздействии на них упавшей сломанной ветки с дерева растущего вне ОЗ ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 421.8 12/100 д. Хардиково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ0,4 №2 от ТП 421.8 12/100 д. Хардиково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 421.8 12/100 д. Хардиково Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 421.8 12/100 д. Хардиково
5204 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-18 20:50 | 2024-01-18 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино-Троицкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5205 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Елегино в пролёте опор №52-53 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5206 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2024-01-18 20:47 | 2024-01-18 22:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 35 кВ Семёновка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-7 ПС 35 кВ Семёновка вызван падением ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Семёновка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Семёновка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Семёновка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Зотоа В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Семёновка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено.
5207 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-18 20:45 | 2024-01-18 22:40 | 3.4.12.1.2, Причиной неотложного отключения КТП 974 ВЛ-10-4 ПС Верейка 18.01.2024 явилось механическое воздействие ветра и снеговых отложений, что привело к обрыву шлейфа КТП 974. | 4.13, Причиной неотложного отключения КТП 974 ВЛ-10-4 ПС Верейка 18.01.2024 явился обрыв шлейфа РТП 974. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет технического состояния РТП. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов – включить их устранение в план ТОиР Рамонского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5208 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 20:45 | 2024-01-18 23:00 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка произошли из-за КЗ в результате обрыва проводовов фаз "А" и "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-104, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-104 произошли из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5209 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 20:43 | 2024-01-18 22:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино" в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино". Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Грибунино", нет.
5210 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2024-01-18 20:39 | 2024-01-18 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПРС 35/10 кВ Березовец стал срыв изолятора на опоре №23. Из-за длительной эксплуатации и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора с падением провода на траверсу ВЛ и замыканием на землю через тело опоры. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец произведен 30.08.2023 электромонтером Галичского РЭС Коротаевым П.В., дефектов данного колпачка при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Чикулаев М.С. | 4.12, Разрушение колпачка изолятора на опоре № 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Березовец Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Л.О. Мероприятие: Техническое Произвести комплексное обследования опоры №23, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец , комплексного обследования опоры №23 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Л.О.
5211 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 20:36 | 2024-01-18 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5212 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.3, 1.Отключение ВМ-110 кВ Промышленная на ПС 500 кВ Старый Оскол действием 4 ступени ДЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная произошло в результате повреждения на потребительском оборудовании ПС 110 кВ Старый Оскол Тяговая (РЖД). 2.Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая и вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая произошли в результате повреждения аппаратного зажима на ВЧЗ фазы "В" опора №24, вследствие протекания токов КЗ при повреждении оборудования на ПС 110 кВ Старый Оскол Тяговая (РЖД). | 4.10, Пережог аппаратного зажима на ВЧЗ фазы "В" опора №24 ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая произошел вследствие протекания токов КЗ при повреждении оборудования на ПС 110 кВ Старый Оскол Тяговая (РЖД). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5213 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-18 20:33 | 2024-01-18 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Никульское поселок) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Никульское поселок) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Никульское поселок) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Никульское поселок) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5214 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 20:31 | 2024-01-18 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
5215 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 20:30 | 2024-01-18 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня". Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Рябинки деревня", нет.
5216 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-18 20:26 | 2024-01-19 01:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Дружба)
5217 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-18 20:23 | 2024-01-18 21:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5218 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 20:20 | 2024-01-18 21:42 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ ТП136 "ул. Советская" устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП136 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП136 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№136 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются, отключение потребительское.
5219 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2024-01-18 20:20 | 2024-01-18 21:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул. Новая в пролете опор № 37 - 38, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП № 200. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 37 - 38 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
5220 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-18 20:18 | 2024-01-18 21:53 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-28 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
5221 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-18 20:15 | 2024-01-18 20:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сосково потр. (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
5222 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 20:12 | 2024-01-18 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра , произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 24-25, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№04 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра в пролете опор № 24-25 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
5223 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 20:12 | 2024-01-18 20:23 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра , произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 4-5, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра в пролете опор № 4-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ Болховского РЭС.
5224 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 20:12 | 2024-01-18 20:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 Тросна произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включены в план работ Кромского РЭС.
5225 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2024-01-18 20:12 | 2024-01-18 21:12 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.
5226 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-18 20:10 | 2024-01-18 21:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №210-212 веткой дерева занесённая порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №210-212 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон, произошло веткой дерева занесённая порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5227 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 20:10 | 2024-01-18 22:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 VN004-00104937 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 выявлено соответствие установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5228 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-18 20:05 | 2024-01-18 20:45 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №34- №35, вызванное набросом порывами ветра на провода веток с высокорослых деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывами ветра на провода в пролете опор №34 -№35 веток с высокорослых деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Мармыжи (80907) Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Мармыжи (80907) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5229 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 20:05 | 2024-01-19 07:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и при сильном порывистом ветре произошло нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на оп. № 83 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 Тросна, что привело к его обрыву и нарушение качества электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате обрыва шлейфа фазы "В" на оп. № 83 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 Тросна по причине нарушения контактного соединения произошло нарушение качества электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соедиения шлейфа фазы "В" на оп. № 83 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 Тросна на ВЛ 10кВ №9 ПС Тросна 35 Опора УА10-2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна и включены в план работ Кромского РЭС.
5230 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-18 20:05 | 2024-01-18 20:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Залегощь (на балансе АО "Орелоблэнерго"), произошло отключение ВЛ действием защит.
5231 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-18 20:05 | 2024-01-18 20:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь (на балансе АО "Орелоблэнерго"), произошло отключение ВЛ действием защит.
5232 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2024-01-18 20:01 | 2024-01-18 20:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 43-44 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 762 от пс 35/10 Глазово. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 762 от пс 35/10 Глазово составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
5233 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 347, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 347, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5234 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 210 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 210 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 210 ПС 35 кВ Таврово KN004-00060912 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 210 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 210 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5235 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 21:49 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 284 ВЛ-10-1 ПС Берёзовка явился схлест проводов А-25 в пролете оп. 9 – 10 под воздействием ветра и налипания снега. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 284 ВЛ-10-1 ПС Берёзовка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-25 в пролете оп. 9 – 10 под воздействием ветра и налипания снега. | Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 284 ВЛ-10-1 ПС Берёзовка – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 284 ВЛ-10-1 ПС Берёзовка на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
5236 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 20:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 по всей длине.
5237 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-18 20:00 | 2024-01-18 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин) к устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5238 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-18 19:58 | 2024-01-18 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролетах опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 175 1/250, из-за падения ветки на провода вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега. | 4.4.3, Причиной КЗ в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 175 1/250 явилось падение ветки из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и налипания мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 1/250. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ТП 175 1/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний 0,4кВ, Наряд-допуск №15
5239 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-18 19:55 | 2024-01-18 22:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 в пролете опор №7-9 на провод фазы "А" , что привело к обрыву провода , и возникновению межфазного КЗ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 на провод фазы "А" , произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 по всей длине.
5240 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-18 19:53 | 2024-01-18 21:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №25-26 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО, в пролёте опор №25-26 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5241 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 19:45 | 2024-01-18 21:33 | 3.4.12.2.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "Кузьминский водозабор-правая" появилась из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре № 100 с замыканием на траверсу в результате падения дерева в пролёте опор № 99-100, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" с замыканием на траверсу на опоре № 100 произошел по причине механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор № 99-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволочной вязки крепления провода на штыревом изоляторя на ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор правая Опора №100 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор правая ПС Введенка Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №100 на ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор правая ПС Введенка(без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №100 на ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор правая ПС Введенка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5242 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2024-01-18 19:40 | 2024-01-18 21:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Залужное послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4 кВ ТП-3-1 ПС Залужное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Залужное дефекты и замечания не выявлены. Мероприятие: Организационное Через администрацию Высокинского СП довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 23.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию Селявинского СП для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
5243 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 19:40 | 2024-01-18 19:53 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - 21 ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ГИО, при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая и включены в план работ Кромского РЭС
5244 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 19:40 | 2024-01-18 19:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "А" и "В", с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ВЛ между фазами "А" и "В" в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна при падении ветви дерева на провода, из-за ветровой нагрузки, из вне охранной зоны ВЛ произошло межфазное КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №7 ПС Тросна по всей длине Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-10кВ №7 ПС Тросна по всей длине Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов выявленных при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС Тросна в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия по устранению дефектов выявленных при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС Тросна в план работ Кромского РЭС
5245 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-18 19:37 | 2024-01-18 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(8-2)-№(8-3) через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово в пролете опор №(8-2)-№(8-3), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
5246 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-18 19:36 | 2024-01-18 22:40 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате схлестывания проводов во время сильного ветра, что привело к появлению КЗ на линии и отключению участка ВЛ-0,4 кВ действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-233. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-233.
5247 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-18 19:32 | 2024-01-18 21:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-13 ПС Городище VN004-00025151 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-13 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5248 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-18 19:29 | 2024-01-18 20:31 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 170-171 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ЛТЗ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 170-171 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ЛТЗ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка кустарников на растущих на расстоянии менее 2х метров от основания опор ВЛ-10 кВ ЛТЗ.
5249 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-18 19:22 | 2024-01-18 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-22 ПС 35кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-22 ПС 35кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-22 ПС Городище VN004-00025232 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-22 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-22 ПС 35кВ Городище. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5250 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-18 19:20 | 2024-01-18 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №14 РП 10 кВ Прохоровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: замена изоляции
5251 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-18 19:20 | 2024-01-18 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1712 РП-17 явилось повреждение КЛ-6кВТП 1063-ТП 1055 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2016 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1712 РП 17 явилось повреждение КЛ-6кВ 1063-ТП 1055 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2016 года) | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1063 – ТП 1055 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1063 – ТП 1055 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5252 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2024-01-18 19:18 | 2024-01-18 21:48 | 3.4.12.1, В результате резких температурных перепадов и высокой влажности произошло повреждение опорных изоляторов на шиносборке в РУ-6кВ ТП-105 Ф-603 ПС Дятьковская. | 4.1.5, Отключение ВВ-631 в ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ в РУ-6кВ ТП-105 ПС Дятьковская из-за повреждений опорных изоляторов на шиносборке. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-41. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-41. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене опорных изоляторов в РУ-6кВ ТП-105 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опорных изоляторов в РУ-6кВ ТП-105 Ф-603 ПС Дятьковская.
5253 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-18 19:10 | 2024-01-19 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Глазковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 56-57, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Глазковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Глазковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5254 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-18 19:10 | 2024-01-19 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №79-№80 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №79-№80 деревом упавшем на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
5255 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-18 19:05 | 2024-01-18 20:35 | 3.4.8.5.2, замыкание проводов перекидки от опоры №2/1 до дома в результате выпадения крюка из стены здания. | 4.4.1, короткое замыкание проводов ответвления от опоры №2/1 до дома в результате выпадения крюка из стены здания | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости укрепления стен в местах крепления проводов Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
5256 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-18 19:05 | 2024-01-18 19:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково в пролете опор №77-78, произошло перекрытие изоляции между проводами фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №77-78 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково из-за воздействия ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ на расстоянии от проводов менее 3м, произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР менее 3 м от проводов в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Хотьково в пролете опор 77-78 на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Хотьково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Хотьково включены в план работ Урицкого РЭС на февраль 2024г
5257 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-18 19:04 | 2024-01-18 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 34-35 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР).
5258 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-18 19:00 | 2024-01-18 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Д.Избищи произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 100-101 упавшей веткой от дерева, ростущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 100-101 на ВЛ 10кВ Дон-Избищи произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Дон-Избищи Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Дон-Избищи, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
5259 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 18:59 | 2024-01-18 19:33 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 438.07 ПС Пригородная явилось повреждение на потребительском ТП 496 Автостоянка. |  | Мероприятие: Организационное Уведомить собственника ТП 496 Автостоянка от ВЛ10кВ 438.07 ПС Пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление собственнику ТП 496 Автостоянка от ВЛ10кВ 438.07 ПС Пригородная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети
5260 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 18:58 | 2024-01-18 22:33 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ В-2-1 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская", изменения свойств материала провода АС-70 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" , что привело к нарушению надежной работы ВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" произошло нарушение надежной работы ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ В-2-1 ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ В-2-1 и нарушению надежной работы ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине.
5261 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-18 18:57 | 2024-01-18 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №472 ЦРП 10кВ Пушкино" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС ПЬяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС ПЬяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
5262 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 18:53 | 2024-01-18 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Ефремовская КТП № 006 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5263 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-18 18:47 | 2024-01-18 20:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало схлестывание проводов во время сильного ветра. | 4.12, Схлестывание проводов стало причиной появления К.З. на линии и отключения участка ВЛ-0,4 кВ действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-444. Срок исполнения: 30.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-444.
5264 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 18:45 | 2024-01-18 19:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 было проведено 02.11.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-5 магис. 508 Кабель силовой ААБ-6 3х120 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-464 1 с.ш. - ТП-862 устранили выявленные замечания (при их наличии).
5265 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-18 18:40 | 2024-01-18 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф №1 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 по всей длине.
5266 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2024-01-18 18:39 | 2024-01-18 20:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-79 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-79 ПС 35 кВ Б.Дворы из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-79 ПС Б.Дворы VN004-00007874 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-79 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 2-79 ПС 35 кВ Б.дворы. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
5267 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2024-01-18 18:36 | 2024-01-18 21:37 | 3.4.9.3, В результате КЗ на вводе в ж/дом от опоры № 37 из-за разрушения изоляции провода марки АПВ-6 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 378 ВЛ №2 ПС П.Марфинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
5268 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-01-18 18:36 | 2024-01-18 18:43 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 45-46 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
5269 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-18 18:35 | 2024-01-18 18:40 | 3.4.7.3.1, Аварийное Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного повреждённым изолятором на опорах № 2, из-за пробоя изоляции и усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1975г. ),. | 4.12, Повреждённый изолятор на опорах №2 ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская, из-за усыхания колпачка ( в эксплуатации с 1981г. ),. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Соскочившие изоляторы на опоре№ 2 на ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская опоре№ 2 на ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС Семёновская назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
5270 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-18 18:35 | 2024-01-19 00:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1062 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 757 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 601 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1345 в пролете оп.№ 1-6 1-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 в пролете оп.№ 7-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 в пролете оп.№ 5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 821 в пролете оп.№ 20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 в пролете оп.№ 22-23 | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1062 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 757 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 601 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1345 в пролете оп.№ 1-6 1-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 в пролете оп.№ 7-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 в пролете оп.№ 5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 821 в пролете оп.№ 20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 в пролете оп.№ 22-23 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1062 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 536 в пролете оп.№ 17-18 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 757 в пролете оп.№ 12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 601 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 544 в пролете оп.№ 15-16 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 в пролете оп.№ 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 519 в пролете оп.№ 37-38 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1345 в пролете оп.№ 1-6 1-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 627 в пролете оп.№ 7-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 502 в пролете оп.№ 44-45 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 611 в пролете оп.№ 5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 821 в пролете оп.№ 20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 512 в пролете оп.№ 22-23 с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №53/74СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №53/74СС. Внесено в дефектную ведомость.
5271 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-18 18:34 | 2024-01-19 01:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (15-17 м/с) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 15-16; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская в пролете опор № 22-23; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская в пролете опор № 21-22; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 13-14; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская в пролете опор № 2-2 - 2-3; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 20-21; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 15-16; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская в пролете опор № 22-23; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская в пролете опор № 21-22; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 13-14; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская в пролете опор № 2-2 - 2-3; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 20-21; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе устранены на ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 269 ВЛ №2 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская.
5272 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 18:25 | 2024-01-18 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село) Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 315 (Ефимьево село), устранены.
5273 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-18 18:24 | 2024-01-18 23:22 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного техническое состояние оборудования -старение изоляции, потеря механической прочности материалов на опорных изоляторах фаз "А" и "В" ТП 301 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка, произошло возникновение короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.12, В результате разрушения материала опорных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 301 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А " и "В" на ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка ТП 301 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка. и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка и включены в план работ РЭС
5274 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 18:22 | 2024-01-18 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыновопри падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5275 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-18 18:20 | 2024-01-18 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 094 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5276 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2024-01-18 18:20 | 2024-01-18 20:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты на КЛ 10кВ Ф.107 ПС Стародуб ЛР 10 к ТП49 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф. 107 ПС Стародуб произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ Ф. 107 ПС Стародуб ЛР 10 к ТП49 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП34 Ф.107 ПС Стародуб . Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП34 Ф.107 ПС Стародуб . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф.107 ПС Стародуб ЛР 10 к ТП49. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф.107 ПС Стародуб ЛР 10 к ТП49.
5277 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-18 18:18 | 2024-01-18 20:15 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-3 ПС Верейка 18.01.2024 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя (ООО «Воронежоблгаз»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Воронежоблгаз») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
5278 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 6 кВ Шахта 8 яч.4
5279 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 18:15 | 2024-01-19 01:44 | 3.4.9.3, В результате разрушения РВО-10кВ на КТП-10/0,4кВ Д-7-53 (потребительская ОАО "Вымпелком") произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. В последствии с возникновением однофазного замыкания шлейфа на корпус КТП, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу электроустановки о своевременном обслуживание и содержании в исправном состоянии. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу электроустановки о своевременном обслуживание и содержании в исправном состоянии. Мероприятие: Организационное Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включить мероприятия по устранению дефектов, выявленных при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, в план работ Кромского РЭС
5280 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 18:11 | 2024-01-18 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "База отдыха" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 91-92 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 91-92 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5281 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 18:11 | 2024-01-19 03:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная 2-го подъема" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 36 - 37 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 36 - 37 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г.
5282 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-18 18:11 | 2024-01-18 20:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" появилась вследствии межфазного К.З. при повреждении на участке КЛ-10 кВ за ЛР 45, находящемся в эксплуатационной ответственности |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
5283 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-18 18:10 | 2024-01-18 18:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №8-9.
5284 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 18:10 | 2024-01-18 20:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Скоморохово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Скоморохово ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Скоморохово ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Скоморохово, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5285 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №11 ТП 178 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №11 ТП 178 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 178 руб 11 KN004-00037907 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 178 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
5286 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 19:50 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №27-4 - №27-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Лавы яч.1 ПС35/10кВ Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №27-4 - №27-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Лавы яч.1 ПС35/10кВ Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лавы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лавы. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лавы, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лавы, произведена вырубка (обрезка крон).
5287 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-18 17:50 | 2024-01-19 10:14 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-6 Рогачевка, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-9 ПС "Радуга", ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №010 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-13 ПС Масловская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС "Радуга". | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-6 Рогачевка, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-9 ПС "Радуга", ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №010 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-13 ПС Масловская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС "Радуга". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-6 Рогачевка, ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-9 ПС "Радуга", ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №010 ПС Новоусманская, ВЛ-10 кВ№ 5 ПС 110 кВ "Радуга", ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-13 ПС Масловская, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС "Радуга". Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
5288 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2024-01-18 17:50 | 2024-01-18 18:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ "Бобрышево" произошло в результате повреждения на ТП 018 (на балансе ОАО РЖД) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эксплуатирующему ТП 018 ВЛ 10кВ №12 ПС Бобрышево о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5289 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-18 17:47 | 2024-01-18 18:07 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №08 ПС Марица, вызванное падением на провода ветки из-за порывов ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №25 - №26 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №198 ПС Марица. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №198 ПС Марица составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5290 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 17:46 | 2024-01-18 18:39 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 было проведено 20.04.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ пс северная на ТП-330 Кабель силовой ААБ-6 3х185 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: р.№775 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: р.№775 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Северная фид.С-28 - ТП-345 устранили выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
5291 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-18 17:40 | 2024-01-18 17:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 334.2 от ПС Сергиевка, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №14 №15, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №14 №15, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.2 от ПС 35/10 кВ Казанка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 334.2от ПС 35/10 кВ Казанка, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
5292 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-18 17:40 | 2024-01-18 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5293 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 17:26 | 2024-01-18 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 Ф№1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 Ф№1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши нарушений. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5294 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-01-18 17:25 | 2024-01-18 17:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №55-56 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ,ф№2от КТП100 Т-201с.Бурдино на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5295 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2024-01-18 17:25 | 2024-01-18 21:30 | 3.4.12.2.1, От возникших перенапряжений на ВЛ, во время прохождения атмосферного фронта произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-19 Р-ХАВА, ВЛ-10-6 ПС №31 Воля | 4.4.4, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-19 Р-ХАВА, ВЛ-10-6 ПС №31 Воля | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-19 Р-ХАВА, ВЛ-10-6 ПС №31 Воля Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г.
5296 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-01-18 17:20 | 2024-01-18 19:40 | 3.4.12.1.3, Произошло падение веток с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская к ТП0762 в пролете опор №29 - №30. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская к ТП0762 в пролете опор №29 - №30 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская к ТП0762. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская к ТП0762 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская к ТП0762 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
5297 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-18 17:20 | 2024-01-18 21:38 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за обрыва и падения провода СИП-3 фаз «А», «В», «C» в пролётах опор №2/17-2/21 ВЛ 10 кВ №10 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв и падение провода СИП-3 фаз «А», «В», «C» в пролётах опор №2/17-2/21 ВЛ 10 кВ №10 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки вследствие падения дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в результате длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
5298 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2024-01-18 17:19 | 2024-01-18 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 406 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал автомата на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №406 ПС Крюково ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №406 ПС Крюково | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 406 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнена проверка распределения нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
5299 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-18 17:15 | 2024-01-18 17:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5300 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2024-01-18 17:12 | 2024-01-18 18:28 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ТП 552П - ведомственной электроустановке. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 552П. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственного ТП 552П
5301 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 17:12 | 2024-01-18 17:16 | 3.4.12.2.3, В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра с дождем произошло падение веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Рахманово, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | 4.4.3, В результате падения веток деревьев (из вне охранной зоны ВЛ) на провода 10кв №15 ПС Рахманово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазных коротких замыканий, устраненных действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Рахманово и включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5302 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2024-01-18 17:09 | 2024-01-18 19:17 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ №587 пс Леженьки, явилась необходимость замены изолятора ф"А" на оп.58, сорванного в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Разрушение изолятора ф"А" на оп.58 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимского РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составить график их выполнения.
5303 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 17:08 | 2024-01-18 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5304 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-18 17:05 | 2024-01-18 19:53 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №89-90 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "В" в пролете опор №89-90 КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№85-95. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5305 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-18 17:03 | 2024-01-18 19:24 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ ф.1015 от ПС Брасовская РЛК-118 к КТП-118 , произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1032 от ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф.1015 от ПС Брасовская РЛК-118 к КТП-118 , в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.1015 от ПС Брасовская РЛК-118 к КТП-118 . Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Силантьев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ф.1015 от ПС Брасовская РЛК-118 к КТП-118 .
5306 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5307 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1402 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1402 РП 10 кВ Новосадовый из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1402 РП 10 кВ Новосадовый VN004-00026723 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1402 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1402 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5308 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье, устранены.
5309 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 16:59 | 2024-01-18 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково, выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5310 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 16:58 | 2024-01-18 22:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5311 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2024-01-18 16:53 | 2024-01-18 18:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2416 от ПС Любимовка2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (12-1)-(12-2) | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(12-1)-(12-2) ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Будяков Д.Д. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2, составлен график устранения выявленных замечаний.
5312 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2024-01-18 16:50 | 2024-01-19 01:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 01 Южная ПС 35/10 кВ воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 49-50, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 49-50 по ВЛ-10 кВ № 01 южная ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 01 Южнаяот ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5313 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-18 16:49 | 2024-01-19 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье" веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменьеустранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5314 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 16:48 | 2024-01-18 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Богданка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Богданка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Богданка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (Богданка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5315 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-18 16:44 | 2024-01-18 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа)
5316 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-18 16:42 | 2024-01-18 17:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен.
5317 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-18 16:40 | 2024-01-18 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Заполье комплекс по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Заполье комплекс с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Заполье комплекс выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Заполье комплекс устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Заполье комплекс выполнен.
5318 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 16:37 | 2024-01-18 18:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23- №24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Дерева обнаружено под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5319 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-18 16:35 | 2024-01-18 18:25 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 52 и опусканием провода фазы "В" на провод фазы "С" , в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 52 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка произошел вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре №52 фазы "В" на ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине с применением бинокля
5320 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-18 16:31 | 2024-01-18 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №157 - №158 ветвями деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутыми близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветвей деревьев к проводам в пролете опор №157 - №158 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №160 - №170 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №160 - №170 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №160 - №170. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
5321 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-18 16:30 | 2024-01-18 16:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 11-12 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121-40-63 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121-40-63 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5322 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Архангельское – Эртиль явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания опорно-стержневой изоляции ВЧЗ ВЛ 110 Архангельское – Эртиль, что не позволило своевременно выявить потерю механической прочности изолятора, его излому с падением и междуфазным замыканием. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Архангельское - Эртиль явился обрыв шлейфа спуска КС ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль, что привело к междуфазному замыканию и отключению СВ 110 на ПС 110 кВ Архангельское и Эртиль. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции неиспользуемых элементов ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль на ПС 110 кВ Эртиль и ПС 110 кВ Архангельское Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник нач. БУ СПС Жданкин Ю.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр элементов ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль на ПС 110 кВ Эртиль и ПС 110 кВ Архангельское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра включить в график вывода в ремонт оборудования и ВЛ мероприятия по замене дефектных изоляторов и демонтажу неиспользуемых элементов ВЧ-обработки ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль на ПС 110 кВ Эртиль и ПС 110 кВ Архангельское Срок исполнения: 26.04.2024 г. Ответственное лицо: Начальник нач. БУ СПС Жданкин Ю.П. Состояние: Не выполнено
5323 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-18 16:18 | 2024-01-18 19:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66-№67 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №61-№71 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №61-№71. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5324 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-18 16:11 | 2024-01-18 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 17-18 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (864.11). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (864.11) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5325 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2024-01-18 16:10 | 2024-01-18 16:53 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТП-254п ф.100 ПС Вышков, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Вышков. |  | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №44-45. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №44-45.
5326 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-18 16:02 | 2024-01-18 18:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптикав результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика VS010-0006094 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика в пролетах опор №44-№45 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2024 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика в пролетах опор №44-№45 от ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика
5327 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2024-01-18 16:01 | 2024-01-18 16:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: План работ.
5328 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2024-01-18 15:56 | 2024-01-18 16:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-461 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-461 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-461 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г.
5329 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 15:52 | 2024-01-18 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-63-16 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-63-16 произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Вол-63-16 и включить в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Вол-63-16 и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Вол-63-16 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: ст. мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Вол-63-16 по всей длине.
5330 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 15:50 | 2024-01-18 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло возникновение короткого замыкания на ВЛ 10кВ №1 ПС Михайловка, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки с дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло возникновение короткого замыкания на ВЛ 10кВ №1 ПС Михайловка, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Михайловка и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Михайловка по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5331 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2024-01-18 15:49 | 2024-01-18 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино
5332 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 15:45 | 2024-01-18 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 деревом, упавшим из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5333 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-18 15:45 | 2024-01-18 15:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Сх-3-100 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Сх-3-100 в пролете опор №3-4 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Сх-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Сх-3-100 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Сх-3-100 по всей длине.
5334 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-18 15:41 | 2024-01-18 15:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 ж.д. произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 ж.д. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 ж.д. по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 ж.д. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5335 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-18 15:39 | 2024-01-18 18:00 | 3.4.12.2, Произошло падение дерева из-за загнивания, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская в пролете опор №53-54. | 4.4, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская в пролете опор №53-54 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению МВ Ф1004 ПС Севская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Исаев С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1004 ПС Севская произведена обрезка веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.
5336 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-18 15:39 | 2024-01-18 19:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №214-№215 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-2-№5-3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №214-№215 ВЛ 10 кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Селовследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-2-№5-3 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
5337 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-18 15:34 | 2024-01-18 18:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Афанасьевка произошло в результате возникновения КЗ при перекрытии проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №13/37-14/1 при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытии проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №13/37-14/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Афанасьевка произошёл при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5338 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 15:28 | 2024-01-18 18:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 421.02 ПС Моква явилось короткое замыкание на опоре №9-10, вызванное обрывом креплений проводов ф. А,В из-за падения дерева в сторону ВЛ стоящего вне ОЗ ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на оп. 9-10 ВЛ10кВ 421.02 ПС Моква явилось обрыв крепления проводов и замыкание фазы А,В на траверсу из-за упавшего дерева на ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква
5339 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-18 15:27 | 2024-01-18 16:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №71-72 из-за соприкосновения оборванного провода фазы "В" с соседним фазным проводом. Обрыв провода фазы "В" произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв фазного провода фазы "В" в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чертолино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г.
5340 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 15:27 | 2024-01-18 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5341 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-18 15:24 | 2024-01-18 18:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошли из за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-13/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-13/1 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
5342 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-89 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-89 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
5343 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 15:19 | 2024-01-19 04:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 418.01 ПС Разиньково явилось короткое замыкание в пролете опор №30-31, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 418.01 ПС Разиньково явилось короткое замыкание в пролете опор №29-30, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№30-31 ВЛ10кВ 418.01 ПС Разиньково явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. Причиной короткого замыкания в пр. оп.№29-30 ВЛ10кВ 418.01 ПС Разиньково явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково
5344 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2024-01-18 15:16 | 2024-01-19 05:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №474 произошло в результате междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №116-117 из-за срыва изолятора на опоре №116 в результате воздействия длительных знакопеременных боковых нагрузок при усилении ветра до 18 м/с. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №116 ВЛ 10 кВ №474 произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых нагрузок при усилении ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №474 от ПС Старшее назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №474 от ПС Старшее назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 474 от ПС Старшее с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ 474 от ПС Старшее с составлением листа осмотра
5345 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2024-01-18 15:14 | 2024-01-18 17:30 | 3.4.12.2, Произошло падение дерева из-за загнивания, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская в пролете опор №50А1 - 50А2. | 4.4, Падение дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская в пролете опор №50А1 - 50А2 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению МВ Ф1003 ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шанцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Шанцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1003 ПС Суземская произведена обрезка веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.
5346 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 15:14 | 2024-01-18 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5347 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-18 15:13 | 2024-01-18 17:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-№ 34 из-за перекрытия проводов выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева из-за пределов охранной зоны под тяжестью большого количества налипшего снега , произошло перекрытие проводов в пролете опор №№33-№34 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино в пролете опор № 30 - №40 . Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино в пролете опор № 30 - №40 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино в пролете опор № 30 - №40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино в пролете опор № 30 - №40 с целью выявления дефектов.
5348 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-18 15:11 | 2024-01-18 17:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №97-98. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №97-98 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5349 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-18 15:10 | 2024-01-18 15:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС Восточная действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 50-51,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №50-51по ВЛ 10кВ №08 ПС Восточная явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 08 ПС Восточная. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
5350 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-01-18 15:10 | 2024-01-18 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 75-76 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5351 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2024-01-18 15:07 | 2024-01-18 15:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 Заречье произошло возникновение короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 Заречье произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 Заречье по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 Заречье и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия
5352 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-18 15:05 | 2024-01-18 15:13 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-93 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4119 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г.
5353 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2024-01-18 15:00 | 2024-01-18 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, принесенной под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 11-5-11-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 178, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 11-5-11-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 178, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5354 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-18 15:00 | 2024-01-18 17:11 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на Л 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746 КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444
5355 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2024-01-18 15:00 | 2024-01-18 16:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф. 4 - ТП 1252 КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444 Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Бобылев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Организовано испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 200 - ТП 444
5356 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-18 14:58 | 2024-01-18 15:06 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" шлейфов спусков ЛР-56 на опоре №25 в следствии обрыва шлейфа фазы "В" у аппаратного зажима под воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-56 на опоре №25 по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошел под воздействием длительных знакопеременных боковых ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния шлейфов разъединителей по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок с составлением осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния шлейфов разъединителей по ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок с составлением осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния шлейфов разъединителей ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния шлейфов разъединителей ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5357 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2024-01-18 14:56 | 2024-01-18 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 27.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5358 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2024-01-18 14:49 | 2024-01-18 14:53 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №99-100 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №99-100 ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: анализ
5359 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 14:46 | 2024-01-18 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево, устранены.
5360 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2024-01-18 14:40 | 2024-01-18 16:32 | 3.4.7.3.5, изменение свойств материала 9изолятора) в результате длительного срока в эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на опоре №59 в результате срыва изолятора Ф. "В" | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №55-65 на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Тербуны Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5361 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 14:39 | 2024-01-18 14:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 22/РБ-21-100 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 22/РБ-21-100 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 22/РБ-21-100 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 22/РБ-21-100 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5362 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-18 14:30 | 2024-01-18 15:15 | 3.4.8.1, Причиной отключения Л-612 ПС Смоленск-2 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 1160- оп.№1 ВЛ 6 кВ ТП 1160- РП24 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.12, Причиной отключения Л612 ПС Смоленск 2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ ТП 1160- оп.№1 ВЛ 6 кВ ТП 1160- РП24 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензию сторонней организации на возмещение ущерба. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлена претензия сторонней организации на возмещение ущерба.
5363 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-18 14:29 | 2024-01-18 15:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-1008 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от опор № 80-82 из-за налипания снега на провода ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.4, Схлест проводов от опоры №80 до опоры № 82 ВЛ-1008 ПС Богдановщина произошел в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Богдановщина с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Богдановщина с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний ВЛ-1008 ПС Богдановщина
5364 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 14:25 | 2024-01-18 14:30 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ГИО, при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Гостомль и включены в план работ Кромского РЭС.
5365 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-18 14:21 | 2024-01-18 15:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 15/160 кВА явилось самоустранившееся короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по причине падения на провода ВЛ веток, отломившихся при падении дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 332.16 15/160 кВА по причине самоустранившегося схлеста проводов в пролете опор № 13-14 в результате падения на провода ВЛ веток, отломившихся при падении дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 332.16 15/160 кВА, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 332.16 15/160 кВА составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
5366 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-18 14:20 | 2024-01-18 14:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 13-14 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5367 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 14:20 | 2024-01-18 14:25 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - 21 ВЛ 10кВ №5 ПС Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ГИО, при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 Гостомль и включены в план работ Кромского РЭС.
5368 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-18 14:19 | 2024-01-18 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №7 ПС Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №7 ПС Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС Городище. Срок исполнения: 28.01.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5369 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 14:15 | 2024-01-18 14:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18 - 19 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль произошло нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
5370 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В ходе расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании, которое вызвало аварийное отключение от МТЗ КЛ 6кВ № 18 ПС № 7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
5371 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-18 14:00 | 2024-01-18 16:43 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ Зв-4-12 на опоре №9-1 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ЛР-10кВ Зв-4-12 на опоре №9-1 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине.
5372 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2024-01-18 13:48 | 2024-01-18 13:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1/РБ-17-250 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1/РБ-17-250 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1/РБ-17-250 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1/РБ-17-250 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
5373 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-18 13:33 | 2024-01-18 17:06 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения КЗ, при срыве схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №71-72, вследствие сброса изморозевых отложений, пляске проводов и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №71-72 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое произошел вследствие сброса изморозевых отложений, пляске проводов и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5374 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-18 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 деревом, упавшим на провода из-за сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5375 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-18 13:29 | 2024-01-18 13:35 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №13-14, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г.
5376 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-18 13:22 | 2024-01-18 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Н.Сеславинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 5-6 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №35/51СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №35/51СС. Внесено в дефектную ведомость.
5377 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-18 12:55 | 2024-01-18 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5378 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-18 14:24 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15-2 - 15-3 КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева на провода из-за ГИО, при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №15-2-15-3 КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 Кромская и включены в план работ Кромского РЭС.
5379 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-18 12:29 | 2024-01-18 12:34 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева из-за ГИО из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9 - 10 КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ГИО, при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор пролете опор №9-10 КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине.
5380 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-18 12:19 | 2024-01-18 23:10 | 3.4.12.1.2, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошли по причинам межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 10 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ: ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №45-№46 обрыв двух проводов, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №67-№68 обрыв двух проводов, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №73-№74 обрыв двух проводов, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №50-№51 обрыв провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, происходили обрывы проводов и вязок крепления проводов к изоляторам, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №45-№46 обрыв двух проводов, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №67-№68 обрыв двух проводов, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №73-№74 обрыв двух проводов, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №50-№51 обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №62-№72, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №68-№78, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №45-№55 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №62-№72, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №68-№78, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №45-№55 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №62-№72, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №68-№78, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №45-№55 дефекты. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки в пролете опор №40-№50, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Манихино в пролете опор №62-№72, ВЛ10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково в пролете опор №68-№78, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Молдино в пролете опор №45-№55
5381 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-18 12:09 | 2024-01-18 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ввода в дом №35 по ул. 1 Марта от опоры №26. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ввода в дом №35 по ул. 1 Марта от опоры №26. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. 1 Марта. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.14502 ТП145 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензия в адрес администрации г. Вязьма Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. 1 Марта.
5382 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС №11 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20 - №21 из-за перекрытия проводов, упавшей веткой с дерева из-за пределов охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №20 - №21 ВЛ-10кВ №04 ПС №11 веткой с дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению междуфазного К.З. в пролетах опор №20 - №21 и отключению ВЛ-10кВ №04 ПС №11 действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр в пролете опор №15-№25 ВЛ-10кВ №04 ПС №11 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №15-№25 ВЛ-10кВ №04 ПС №11. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №15-№25 ВЛ-10кВ №04 ПС №11. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №15-№25 ВЛ-10кВ №04 ПС №11
5383 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-18 12:05 | 2024-01-18 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 420.05 ПС Камыши явилось короткое замыкание в пролете опор №38-39, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№ 38-39 ВЛ10кВ 420.05 ПС Камыши явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши
5384 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2024-01-18 11:59 | 2024-01-18 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Афанасьевка произошло в результате возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №1/48-1/49 при падении веток дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №1/48-1/49 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Афанасьевка произошёл при падении веток дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) и усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5385 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-01-18 11:42 | 2024-01-18 12:30 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-103 ПС С.Буда в пролете опор №7-8 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-103 ПС С.Буда в пролете опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-103 ПС С.Буда по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
5386 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2024-01-18 11:40 | 2024-01-18 12:32 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи в пролете опор №10-11 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи в пролете опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л1 Ф-101 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
5387 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-18 11:40 | 2024-01-18 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный- Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Осокино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный-
5388 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2024-01-18 11:40 | 2024-01-18 13:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП26 ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВТП26 ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию 3 ПТ 1.1 - 10А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП26 ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Звонников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП26 ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
5389 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-18 11:35 | 2024-01-18 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5390 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-18 11:34 | 2024-01-18 14:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №159-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
5391 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/3-3/4 упавшей веткой дерева (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/3-3/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Пояснительная записка.
5392 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2024-01-18 11:22 | 2024-01-18 11:53 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 811 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 811 ПС 110 кВ Готня произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 811 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
5393 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2024-01-18 11:18 | 2024-01-18 11:25 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105--106 упавшей под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №105--106 ВЛ 10 кВ №06 ПС Мартовская произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного смотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
5394 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-18 20:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ Отключение ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №73 - №74 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ Отключение РЕК-159 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №92 - №93 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №73 - №74 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №92 - №93 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5395 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2024-01-18 11:12 | 2024-01-18 15:00 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение в результате срыва изолятора на опоре № 34 на ВЛ-10кВ 3.1.6 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | 4.3.4, Срыва изолятора на опоре № 34 на ВЛ-10кВ 3.1.6 ПС Фатеж ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с .) | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.6. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.1.6 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.6. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ФРЭС Шенцев Б.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист обхода с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ 3.1.6
5396 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-18 11:10 | 2024-01-18 16:15 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63-№64 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46-№47 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №63-№64 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №46-№47 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №41-№51 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: При выполнении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №41-№51 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №43-№53. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов, при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №43-№53 не обнаружено.
5397 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-18 11:09 | 2024-01-18 13:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1503 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за КЗ в результате разрегулировки провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №1-2, вследствие ослабления вязки на опоре №1 и усилении ветра. | 4.1.3, Несоответствие стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1503 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие ослабления вязки на опоре №1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1503 ПС Томаровка Опора П1-5 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1503 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5398 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Сафоново самопроизвольное отключение ШСМВ-110 произошло из-за несвоевременного выявления снижения изоляции цепей управления ШСМВ-110кВ. | 4.12, На ПС 110 кВ Сафоново снижения изоляции кабеля цепей управления ШСМВ-110кВ привело к самопроизвольному отключению ШСМВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля марки КВВГнг 14х1,5 на ШСМВ-110 ПС 110кВ Сафоново ШСМВ-110/000000300000390899 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр контрольных кабелей проходящих в кабельном лотке рядом с ТТ-110 ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) на ПС 110 кВ Сафоново. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр контрольных кабелей проходящих в кабельном лотке рядом с ТТ-110 ВЛ 110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) на ПС 110 кВ Сафоново.
5399 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-18 11:06 | 2024-01-18 13:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №112-113, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №112-113 произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5400 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 11:55 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №Б-12 - №Б-13 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению В ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-12 - №Б-13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Б-12 - №Б-13 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны и угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Б-12 - №Б-13 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.
5401 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-3 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Горэлектросеть- Воронеж".
5402 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) явилась птица которая при посадке на траверсу опоры № 92/6 перекрыла своими крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на траверсе опоры №92/6 ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС-Шарья(Р) крыльями птицы, при ее посадке на траверсу. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр опоры №92/6 ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) с целью обнаружения дефектов изоляции. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр опоры №92/6 ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5403 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-18 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП-499 СНТ Цементник | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-499. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-499 СНТ Цементник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-499 СНТ Цементник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-499 СНТ Цементник произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5404 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-18 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-32--ПС-30 Ф-1 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график технического обслуживания и ремонта
5405 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-18 11:39 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на опору № 193 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 193 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515). Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5406 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2024-01-18 10:05 | 2024-01-18 12:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №64 - №65. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Ельня явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №64 - №65. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Ельня, на участках, проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Ельня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 16.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2024 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по ВЛ-1003 ПС Ельня
5407 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2024-01-18 09:45 | 2024-01-18 10:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лопазна в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лопазна в пролете опор №4-5 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Лопазна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лопазна в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
5408 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2024-01-18 08:41 | 2024-01-18 10:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №12-13 уч.2, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлестывание проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №12-13 уч.2 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-3-5 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5409 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-18 08:40 | 2024-01-18 09:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 845 явилось повреждение в сетях потребителя, д.№17 ,1-й Досуговский проезд. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5410 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-18 07:32 | 2024-01-18 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №34-35, 38-40, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опорах №35, 38 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №34-35, 38-40, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №35, 38 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала вязки провода. на ВЛ-10 кВ №8 РП-10 Сажное Опора П10-3 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
5411 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2024-01-18 07:20 | 2024-01-18 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №12 от ПС 110 «Белая» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №93, в результате падения ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ и обрыва вязки провода. | 4.4.3, Из-за падения ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ и обрыва вязки провода на опоре №93 ВЛ-10кВ №12 от ПС 110 «Белая» произошёл обрыв вязки провода с коротким замыканием на землю. Для устранения нарушения ВЛ-10кВ выведена в ремонт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Белая Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Белая Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, составлен график устранения выявленных замечаний.
5412 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2024-01-18 07:11 | 2024-01-18 08:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №201 - №202, в результате сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №201 - №202 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ 1006 ПС Любавичи в пролете опор №201 - №202, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Любавичи при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
5413 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-18 07:07 | 2024-01-18 10:06 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 РП 17 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 РП 17 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0,4кВ РП 17 руб.2 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
5414 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-18 05:15 | 2024-01-18 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" (потребительская) в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16 -№17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, с обрывом провода. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра, с обрывом провода ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" (потребительская). УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5415 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-18 04:04 | 2024-01-18 04:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ В 6 Т-1 ПС 35/6кВ Западная произошло из-за КЗ опорной изоляции фаз "А" и "В" 1 с.ш. 6кВ ПС 35/6кВ Западная вследствие старения изоляции изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорной изоляции фаз "А" и "В" 1 с.ш. 6кВ ПС 35/6кВ Западная произошло из-за старения изоляции изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения изоляции изоляторов 1 с.ш. 6кВ на ПС 35/6 кВ Западная PS035-000109 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ПС 35/6кВ Западная. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ и разработаны мероприятия
5416 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-18 02:31 | 2024-01-18 04:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово в пролете опор №57 -№58, вследствие этого произошел обрыв проводов ф. "А" и ф. "В", в результате этого произошло К.З. и отключение МВ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово от действия защит. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово в пролете опор №57 -№58, вследствие этого произошел обрыв 2-х проводов ф. "А", ф. "В", что привело к К.З. и отключению МВ-10 кВ от действия защит. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Сммирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Организовали внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Сммирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово устранили выявленные замечания (при их наличии).
5417 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-18 01:54 | 2024-01-18 03:50 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №119-120 обнаружено дерево под проводами ВЛ, при сильном порывистом ветре и снегопаде (до 18м/с) произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-01 ПС Горбачево от действия защит, АПВ неуспешно. Из-за сильного ветра, дерево раскачиваясь "освободило" провода ВЛ, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №119-120 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево
5418 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-18 01:22 | 2024-01-18 03:02 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское послужило однофазное короткое замыкание на землю из-за обрыва вязки провода фазы «А» на опоре №20, под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №20 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское с применением бинокля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское с применением бинокля для выявления возможных дефектов.
5419 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-17 22:58 | 2024-01-18 00:11 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ (скорость ветра достигало до 15 -17 м/с). | 4.1.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 17.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 454 ВЛ №06 ПС Тимирязевская обрезаны. Замечаний нет.
5420 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-17 22:57 | 2024-01-18 02:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село, устранены
5421 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-17 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-22 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12 во время сильных порывов ветра и снегопада. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-22 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева , упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12 во время сильных порывов ветра и снегопада. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-22 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-22 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-22 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-22 ВЛ-609 ПС110/6кВ Сафоново
5422 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-17 21:52 | 2024-01-17 23:11 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МФТО в комплекте защит ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ) (ШЭ 2607 011021) ЭВ-110 В.Покровка на ПС 110 кВ Новый Оскол, действием 3 ступени МТЗ в комплекте защит ШСВ 110 кВ (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ) (Сириус-3-СВ) на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 3 зоны ДЗ в комплекте защит ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка-Красногвардейское с отпайкой на ПС Бирюч (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ вследствие механического повреждения опоры №40 из-за наезда сельхозтехники (трактора) ЗАО "Краснояружская зерновая компания" при производстве сельскохозяйственных работ. 3.4.13.3, На ПС 110 кВ Верхняя Покровка причиной неправильной работы (отказ) Комплекта защит ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL 650) явилась неисправность микропроцессорного терминала REL 650 (зав.№T1215041, 2013 г.в.), вызванная сбоем внутреннего программного обеспечения, не фиксируемым функцией самодиагностики. | 4.4.1, Излом и падение на землю стойки опоры №40 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка произошло вследствие механического воздействия из-за наезда сельскохозяйственной техники (трактора) ЗАО «Краснояружская зерновая компания» при производстве сельскохозяйственных работ. 4.20, На ПС 110 кВ Верхняя Покровка сбой внутреннего программного обеспечения, не фиксируемый функцией самодиагностики комплекта защит ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL 650). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в том числе при производстве сельскохозяйственных работ. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2024 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Новооскольский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб Филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Заявление в Новооскольский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб Филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку УРЗА на базе терминалов REL 650, согласно разработанного графика на ПС 35-110 кВ по зоне обслуживания Филиала ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" (п.3.2.4). Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать график внеочередной проверки УРЗА на базе терминалов REL 650 на ПС 35-110 кВ по зоне обслуживания Филиала ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: График внеочередной проверки УРЗА на базе терминалов REL 650 на ПС 35-110 кВ по зоне обслуживания Филиала ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" составлен.
5423 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-17 21:15 | 2024-01-17 21:21 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево произошло перегорание ПН-2 0,4 руб. 0,4кВ №1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево VN004-69002542 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП №438 д.Юркино 4 Романцево. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замер напряжения 0,4 кВ
5424 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-17 21:11 | 2024-01-17 21:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 №3 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-400 №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5425 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-17 20:30 | 2024-01-17 22:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5426 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-17 20:07 | 2024-01-17 21:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-202 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №16-4 (Кислицына Л.Н.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5427 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 1-9-1-10, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 1-9-1-10. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Парфеньево устранить (при их наличии). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
5428 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-17 18:49 | 2024-01-17 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-4 по всей длине.
5429 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2024-01-17 18:40 | 2024-01-17 19:13 | 3.4.7.3.2, В результате не своевременного устранения дефекта разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате разрегулировки провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Нар-10-22 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 по всей длине Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Н-10-22 включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г.
5430 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-17 18:36 | 2024-01-17 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной ТН стал обрыв провода из за падения ветки дерева за охраной зоны ВЛ | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1233. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1233.
5431 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-17 18:28 | 2024-01-17 20:10 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка произошёл из-за обрыва и падения на землю провода "N" на опоре №18 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв и падение на землю провода "N" на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка произошёл вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 807 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5432 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-17 18:26 | 2024-01-17 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 6-7, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра. (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2024 г. Описание проведённых работ: Спилено дерево в пр. опор 6-7 ( дерево вне охранной зоны ВЛ).
5433 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-17 18:25 | 2024-01-17 19:53 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Комплекс вызвано обрывом провода фаз "В" в пролёте опор № 205-206. | 4.3.4, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 205-206 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Комплекс произошёл из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на опоре № 206 и при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Комплекс наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Комплекс по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
5434 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-17 18:24 | 2024-01-17 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 032 (Грешнево 5 садик) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 032 (Грешнево 5 садик) ВЛ 10 кВ №6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 (Грешнево 5 садик) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 032 (Грешнево 5 садик) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер-Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5435 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор№ 44-45 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №44-45 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Чухлома в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома не выявлено.
5436 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-17 18:05 | 2024-01-17 19:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-540 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-2 (Строганов А.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5437 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-17 17:54 | 2024-01-17 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Белое", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5438 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-17 17:30 | 2024-01-17 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Покровское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Покровское) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Покровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Покровское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 409 (Покровское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5439 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-17 17:28 | 2024-01-17 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-16-1-17 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-16-1-17 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5440 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль в пролете опор № 94 - 95 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, от межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Уменьшение междуфазного расстояния в пролете опор № 94 - 95 ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславлье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль. Замечаний нет.
5441 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-17 17:14 | 2024-01-18 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №87 - №88 деревом, упавшим на провода из-за сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №90 - №91 деревом, упавшим на провода из-за сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в пролете опор №87 - №88 деревом, упавшим на провода из-за сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево в пролете опор №90 - №91 деревом, упавшим на провода из-за сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево, устранены
5442 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-17 17:07 | 2024-01-17 19:04 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 ПС Ольхов Лог произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор № 4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 ПС Каменка произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 ПС Ольхов Лог по выявленным дефекты разработать мероприятия по их устранению Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 ПС Ольхов Лог на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 ПС Ольхов Лог
5443 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор № 56-57 обнаружена ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ, со следами электродугового перекрытия, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения грозового фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец . Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
5444 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-17 16:41 | 2024-01-17 17:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками явилось однофазное КЗ на землю фазы "А" из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка в пролете опор №161-162 крупногабаритной техникой. | 4.4.1, Механическое воздействие на провод фазы "А" в пролете опор №161-162 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка крупногабаритной техникой. | Мероприятие: Организационное Через администрацию Дмитриевского района проработать информацию о запрете любых действий, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства филиала "Курскэнерго", в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Дмитриевского РЭС Федотов Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Через администрацию Дмитриевского района проработать информацию о запрете любых действий, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства филиала "Курскэнерго", в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками в пролетах опор №№ 161-162 с оценкой состояния проводов. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками в пролетах опор №№ 161-162 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
5445 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-17 16:40 | 2024-01-17 17:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (ЗТП ПМК 16) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5446 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2024-01-17 16:36 | 2024-01-17 17:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения прокалывающего зажима), произошло повреждение прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-21-9, что привело к прекращению электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "А" в прокалывающем зажиме на вводе в дом на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-21-9 произошел обрыв цепи и прекращение электроснабжения жилого дома, устраненное действием оперативно-ремонтного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта (недостаточный момент затяжки резьбового соединения) прокалывающего зажима фазы "А" на вводе в дом от опоры №1/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Альш-21-9. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-9 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-9 по всей длине.
5447 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 16:30 | 2024-01-17 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5448 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-17 16:01 | 2024-01-17 16:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию между фазами и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-15 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Д-5-15 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.
5449 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-17 16:00 | 2024-01-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная VN004-00123995 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 621 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5450 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-17 15:57 | 2024-01-17 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка VN004-00023315 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5451 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-01-17 15:35 | 2024-01-17 15:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-269 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №4-5 произошел обрыв проводов. | 4.4.1, Отключение АВ-0,4кВ Л1 ТП-269 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-269 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г.
5452 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 15:35 | 2024-01-17 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Новая деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Новая деревня). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Новая деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Новая деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5453 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-17 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. было проведено 10.05.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: р.№775 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра концевых кабельных муфт и концевых разделок в ТП и ПС КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш., устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра концевых кабельных муфт и концевых разделок в ТП и ПС КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш., устранили замечания при их наличии.
5454 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-17 17:38 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ ф.1032 от ПС Центральная ТП-28 к ТП-33, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1032 от ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-28 к ТП-3, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.1032 от ПС Центральная ТП-28 к ТП-33. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ф.1032 от ПС Центральная ТП-28 к ТП-33.
5455 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-01-17 15:10 | 2024-01-17 15:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-103 ПС Логоватое в пролете опор №4/4-4/5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-103 ПС Логоватое в пролете опор №4/4-4/5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-103 ПС Логоватое в пролете опор №4/4-4/5, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-299 Л1 Ф-103 ПС Логоватое в пролете опор №4/4-4/5, угрожающих падением на провода ВЛ.
5456 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 17:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017979 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5457 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 15:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горкав результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Гор VS010-0005633 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в пролетах опор №29-№30 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка
5458 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-01-17 14:53 | 2024-01-17 16:22 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха произведено по причине однофазного замыкания на землю на опоре №127, вследствие обрыва вязки провода ф."В" и его падения на траверсу опоры. Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №127 произошел по причине гололедно изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ, при прохождении атмосферного фронта на территории Рамешковского района. | 4.4.4, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №127 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха, с дальнейшим его падением на траверсу опоры и однофазным замыканием на землю. В результате чего В 10 кВ №11 на ПС Медведиха был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №113 -№164, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №113 -№164, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №113 -№164. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №113 -№164.
5459 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-17 14:46 | 2024-01-17 17:22 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№82-83, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№82-83 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5460 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-17 14:25 | 2024-01-17 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 427 (Киселиха 1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 427 (Киселиха 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 427 (Киселиха 1) выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 427 (Киселиха 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 427 (Киселиха 1) выполнен.
5461 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-01-17 14:21 | 2024-01-17 15:50 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-4 ф602 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Садовая д.6 произошел вследствие схода с крыши дома 6 по ул. Садовая гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-4 ф602 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Садовая д.6, в следствии схода с крыши гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-4 ф602 ПС Новозыбков на вводе в дом №6 ул. Садовая. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ЗТП-4 ф602 ПС Новозыбков на вводе в дом №6 ул. Садовая.
5462 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2024-01-17 14:17 | 2024-01-17 16:00 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Холмечи-Суземка Восточная, ВЛ 110 кВ Суземка–Марицкая, действием РЗ из-за воздействия на ВЛ летательного аппарата (вертолет) ВС РФ. Пережог с последующим обрывом, в месте соединения проводов шлейфами ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи на опоре № 55 ф."В" и на опоре № 106 ф."С" из-за возникших электрических перенапряжений при обрыве проводов ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи вертолетом. 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино вследствие падения дерева на провода в пролете опор № 89-90, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при сильном ветре. | 4.4.1, Воздействие на ВЛ летательного аппарата (вертолет) ВС РФ при аварийной посадке стало причиной отключения действием защит ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Холмечи-Суземка Восточная, ВЛ 110 кВ Суземка – Марицкая. Из-за возникших электрических перенапряжений при обрыве проводов ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи вертолетом, произошел пережог с последующим обрывом, в месте соединения проводов шлейфами ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи на опоре № 55 ф."В" и на опоре № 106 ф."С". 4.4.3, Падение дерева в пролете опор № 89-90, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода при сильном ветре привел к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Холмечи-Суземка Восточная, ВЛ 110 кВ Суземка – Марицкая. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Суземка – Марицкая. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Холмечи-Суземка Восточная, ВЛ 110 кВ Суземка – Марицкая недостатки устранить. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи, ВЛ 110 кВ Суземка – Марицкая недостатки не выявлены Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино с выявлением деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино с выявлением деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино произвести валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино деревья, угрожающие падение на провода ВЛ не обнаружены.
5463 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-17 14:15 | 2024-01-17 16:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 583 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ-0,4 кВ дома № 68а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
5464 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-17 14:01 | 2024-01-17 15:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 - №15-17 из-за схлеста проводов вследствие тяжести налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода, произошел схлёст проводов в пролете опор №15-16 - №15-17 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №15-9 - №15-19 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №04 ПС Фролово в пролетах опор №15-9 - №15-19. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №15-9 - №15-19. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС Фролово в пролетах опор №15-9 - №15-19 дефектов не выявлено.
5465 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 004 (Поддыбье село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5466 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78 - №79 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78 - №79 ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5467 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-17 13:58 | 2024-01-17 14:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-4-2-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 2-4-2-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 007 Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 007 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5468 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-17 13:40 | 2024-01-17 15:11 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на кабельной разделке, на участке ПС ТЭЦ- 2 ф.2АР яч.6 КЛ-6кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. было проведено 20.03.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Городского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 КЛ-6кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. на кабельной разделке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на кабельной разделке на КЛ-6кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. КЛ-6кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра концевых кабельных муфт концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-418 2 с.ш, устранить замечания, при их наличии. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
5469 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-17 13:40 | 2024-01-17 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП 247 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при повреждении силового трансформатора из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение). | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ТП 247 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка явилось нарушение электрической изоляции при повреждении силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой гл. изоляции обмоток трансформатора. на ТП 247 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка TP010-0030896 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП со сроком эксплуатации свыше 45 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены высоковольтные испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 45 лет. Мероприятие: Организационное Выполнить анализ результатов внеочередных испытаний силовых трансформаторов ТП со сроком эксплуатации свыше 45 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка, обоснованные выводы направить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости замены силовых трансформаторов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание изоляции трансформаторов старше 45-ти лет
5470 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2024-01-17 13:35 | 2024-01-17 14:45 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по устранению обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№4/8-4/9, поврежденного вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№4/8-4/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка, произошел из-за механического воздействия на провод, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2024 г. Ответственное лицо: Путивцев С.В. – мастер ОВБ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5471 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-17 13:33 | 2024-01-17 16:06 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №163 - №164 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №163 - №164 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №160 - №170. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №160 - №170. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №160 - №170. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено.
5472 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2024-01-17 13:31 | 2024-01-17 15:24 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I и II секциях шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы «А» в пролете опор №№227-228 ЛЭП 10 кВ №8 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «А» в пролете опор №№227-228 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон на землю произошло в результате его механического повреждения вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5473 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-17 13:25 | 2024-01-17 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (Ложкино школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (Ложкино школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (Ложкино школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 396 (Ложкино школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5474 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-17 13:18 | 2024-01-17 16:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №82-83 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием ГИО, в пролёте опор №82-83 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 14.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5475 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 22 ПС Лукашевка (822) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 22 ПС Лукашевка (822) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5476 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-17 12:57 | 2024-01-17 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№1-4/1-5 обрыв провода . | 4.4.3, В результате резкого порыва ветра, при падении дерева произошел обрыв, схлест провода в пролете оп.№ 1-4/1-5. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№069. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 069 ВЛ №13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 069 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5477 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-17 12:50 | 2024-01-17 16:08 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 ТП 1021 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 1021 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 1021 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1021 руб.15 КЛ 0,4кВ ТП 1021 руб.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 1021 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 1021 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Паспорт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый инструктаж
5478 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2024-01-17 12:38 | 2024-01-17 13:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном объезде ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Горбачево в пролетах опор №139-140 обнаружено уменьшения межфазного расстояния из-за увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.4, К.З. в пролете опор №139-140 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево
5479 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-17 12:27 | 2024-01-17 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5480 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-17 12:26 | 2024-01-17 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Хмелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 163-164, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Хмелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Хмелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5481 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-01-17 12:05 | 2024-01-17 13:12 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42 - №43 из-за обрыва провода ф. "А" и его падения на провод ф. "В" вследствие тяжести налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода . | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода , произошел обрыв провода ф. "А" в пролете опор №42 - №43 ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино, с перекрытием на провод фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №12-№60 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №12-№60 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №12-№60. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ фид №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №12-№60.
5482 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-17 11:53 | 2024-01-17 18:27 | 3.4.7.3.5, В результате дефекта контактного соединения нулевой шины от силового трансформатора до сборных шин 0,4кВ, вызванного старением материала, на ЗТП №331 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горельская произошло увеличение переходного сопротивления, что под воздействием токовых нагрузок послужило причиной нарушения контакта. | 4.13, Нарушение контактного соединения нулевой шины от силового трансформатора до сборных шин 0,4кВ на ЗТП №331 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горельская. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ЗТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления дефектов, а также обследование с применением ТВК. Срок исполнения: 28.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ЗТП 331 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления дефектов с применением тепловизора. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные недостатки требующие незамедлительного устранены.
5483 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2024-01-17 10:56 | 2024-01-17 10:57 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 27.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5484 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-17 10:55 | 2024-01-17 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрждение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрждение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5485 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-17 10:55 | 2024-01-17 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №46 - №47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №46 - №47 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрждение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрждение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5486 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево в пролете опор №13 -№14, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево от действия защиты. Далее ветка под собственным весом упала на землю под провода ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 13 - №14 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5487 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2024-01-17 10:23 | 2024-01-17 12:00 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки более 17 м/с произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС Мордовская в пролете опор №49 - 50. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №11 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №11 ПС Мордовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Мордовская. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г.
5488 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-17 10:14 | 2024-01-17 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково) Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Рыково), устранены.
5489 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-17 09:47 | 2024-01-17 11:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф 8 ул.О. Кошевого д.69а КЛ 0.4 кВ ф 8 ТП2172 Ф606 РП06. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0.4 кВ ф 8 ТП2172 Ф606 РП06 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу ул. О. Кошевого д.69а. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2172 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2172 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
5490 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-17 09:42 | 2024-01-17 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" веткой дерева принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5491 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 58-59, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 58-59. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево устранить (при их наличии). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнено
5492 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-17 09:37 | 2024-01-17 10:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Вяжлинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5493 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-17 09:22 | 2024-01-17 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №108 - №109 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №108 - №109 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Дерева обнаружено под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5494 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-17 09:16 | 2024-01-17 10:14 | 3.4.10.1, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между фазами "А","В" в ячейке Т1 ТП 206 через тело животного, проникшего в помещение РУ-10кВ ТП 206. | 4.12, В результате перекрытия открытых токоведущих частей в ячейке Т1 ТП 206, запитанной от КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга телом животного (кошка), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В" в ячейке Т1 ТП 206, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 206, подключенной к КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга, с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 206, подключенной к КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
5495 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-17 09:15 | 2024-01-17 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5496 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-17 09:10 | 2024-01-17 10:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18 - №19 при падении дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Дерева обнаружено под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии, не выявлены
5497 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-17 09:08 | 2024-01-17 09:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№101 "Селихово, база" произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП101 "Селихово, база" из-за не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузке, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 с. Селихово, база Опора У1Д-2 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ№1 ТП101 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы от ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ№1 ТП101 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 по всей длине Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 по всей длине, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ болховского РЭС Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 по всей длине, внесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС
5498 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-17 09:01 | 2024-01-17 11:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №121-№125, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №121-№125 ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №115-№130 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №115-№130. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.
5499 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2024-01-17 08:31 | 2024-01-17 11:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Беле-Кушаль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-17 - №4-18 отпайки на КТП Романово из-за схлеста проводов вследствие тяжести налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода . | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода , произошел схлест проводов в пролете опор №10 - №11 отпайки на ТП№219 Манушкино ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Беле - Кушаль в пролетах опор № 4-2 - № 4-45, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Беле - Кушаль в пролетах опор № 4-2 - № 4-45, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Беле - Кушаль в пролетах опор № 4-2 - № 4-45. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Беле - Кушаль в пролетах опор № 4-2 - № 4-45.
5500 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-17 08:31 | 2024-01-17 17:21 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, 15-16, что при порывах ветра более 17 м/с привело к схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 446 ВЛ №06 ПС Тимирязевская. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре 15, что привело к увеличению стрелы провеса провода | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 446 ВЛ №06 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 446 ВЛ №06 ПС Тимирязевская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Мероприятие: Техническое В пролете опор 14-15-16 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2024 г. Описание проведённых работ: В пролете опор 14-15-16 произведена перетяжка провода.
5501 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 08:20 | 2024-01-17 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5502 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2024-01-17 08:19 | 2024-01-17 11:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-11 - №21-12 ветками деревьев, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №21-11 - №22-11 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №21-5 - №21-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №21-5 - №21-15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №21-5 - №21-15. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №21-5 - №21-15.
5503 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-17 08:04 | 2024-01-17 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №105-№106 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №105-№106 ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5504 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-17 08:01 | 2024-01-17 10:48 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за срыва вязки провода фазы "А" на опоре №71, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре №71 на ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово, произошел срыв вязки провода фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода фазы "А" траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения вручную ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5505 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-01-17 07:50 | 2024-01-17 09:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф-615 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от РП-5 до ТП-55 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 года. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке от РП-5 до ТП-55 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ-6кВ Ф-615 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» на КЛ-6кВ Ф-615 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-615 от РП-5 до ТП-55 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр КЛ 6кВ Ф-615 от РП-5 до ТП-55 с составлением листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ Ф-615 РП-5 до ТП-55 дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра КЛ 6кВ Ф-615 РП-5 до ТП-55 дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-615 в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-615 в соответствии с НТД.
5506 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2024-01-17 07:47 | 2024-01-17 09:00 | 3.4.8.5.3.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1101 ПС 110 кВ Чернянка произошел для безопасного производства работ МЧС в п. Долгая Яруга.
5507 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-17 07:24 | 2024-01-17 09:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
5508 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2024-01-17 07:05 | 2024-01-17 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №117-№118 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №117-№118 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5509 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-17 06:52 | 2024-01-17 12:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 522 в пролете опор № 30-31, ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 527 в пролете опор № 14-15. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 522 в пролете опор № 30-31, ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 527 в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 522 в пролете опор № 30-31, ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 527 в пролете опор № 14-15, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №50/71СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №50/71СС. Внесено в дефектную ведомость.
5510 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-17 06:17 | 2024-01-17 06:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44 - №45 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №44 - №45 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 203 ПС Изоплит в пролете опор №40 - №50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 203 ПС Изоплит в пролете опор №40 - №50 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 203 ПС Изоплит в пролете опор №40 - №50. Срок исполнения: 25.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 203 ПС Изоплит в пролете опор №40 - №50
5511 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-17 05:45 | 2024-01-17 08:10 | 3.4.12.2, Повреждение КЛ 6кВ ТП0084 к ТП0248 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.4, Отключение МВ Ф631 от РП01 к ТП0122 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0084 к ТП0248 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Центральная
5512 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-17 05:40 | 2024-01-17 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 668 (Караш поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 603 (Смыково). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 668 (Караш поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 668 (Караш поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5513 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-17 05:05 | 2024-01-17 17:15 | 3.4.12.1.3, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №250-№251 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №190-№191 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №116-№117 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №250-№251 ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №190-№191 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатихав результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролётах опор №245-№255, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролётах опор №185-№195, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролётах опор №111-№121 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролётах опор №245-№255, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролётах опор №185-№195, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролётах опор №111-№121 дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
5514 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-01-17 04:52 | 2024-01-17 05:54 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-12 ПС Юдановка произошло по причине схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-12 ПС Юдановка произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "В" выше нормы в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-12 ПС Юдановка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-12 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-12 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-12 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-12 ПС 35кВ Юдановка замечаний нет.
5515 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-17 04:27 | 2024-01-17 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра . Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра . Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево , устранены.
5516 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-17 04:10 | 2024-01-17 06:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 97-98 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 97-98 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5517 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-17 04:10 | 2024-01-17 21:50 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазного КЗ, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: налипание снега на провода и кроны деревьев, которые привели к увеличению механических нагрузок на провода, и соответственно к провисанию и обрыву проводов их схлестыванию, а также к наклонам и падению деревьев и крупных веток на провода: - ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево схлест проводов в пролете опор №18-19 - ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово схлест проводов в пролете опор №31-32 - ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино схлест проводов в пролете опор №27-28 - ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево схлест проводов в пролете опор №54-55 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки схлест проводов в пролете опор №36-39 | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз и поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, происходили схлесты проводов, касание проводов поросли, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ - ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево схлест проводов в пролете опор №18-19 - ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово схлест проводов в пролете опор №31-32 - ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино схлест проводов в пролете опор №27-28 - ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево схлест проводов в пролете опор №54-55 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожки схлест проводов в пролете опор №36-39 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №13-24, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №26-37, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №22-33, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролетах опор №49-60, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожкис в пролетах опор №33-44 целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №13-24, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №26-37, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №22-33, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролетах опор №49-60, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожкис в пролетах опор №33-44 Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №13-24, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №26-37, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №22-33, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролетах опор №49-60, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожкис в пролетах опор №33-44 Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево в пролетах опор №13-24, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролетах опор №26-37, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино в пролетах опор №22-33, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролетах опор №49-60, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Порожкис в пролетах опор №33-44
5518 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-17 02:28 | 2024-01-17 05:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Беловское произошли из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-82, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81-82 произошли из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5519 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-17 02:10 | 2024-01-17 02:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. было проведено 13.04.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на ВЛ-6кВ ф. 603 - ТП-682 ВЛ-6кВ ф. 603 - ТП-682 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт и разделок в ТП и на КВЛ-6кВ. Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового обхода КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора устранили выявленные замечания (при их наличии).
5520 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-17 02:04 | 2024-01-17 03:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Парфенково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Парфенково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Парфенково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 (Парфенково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5521 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-17 01:46 | 2024-01-17 02:36 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 66 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 66-ТП 1024 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5522 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-17 01:10 | 2024-01-17 17:50 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-93 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов от ПР 10кВ в сторону КТП Речане-1 веткой дерева, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №245-246 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 провода ф "С". 4.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №152-153 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-153 -№1-154 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 6.) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-34 -№1-35 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода от ПР 10кВ в сторону КТП Речане-1 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №245-246 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, с повреждением 1 провода ф "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №152-153 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-153 -№1-154 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. 6.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-34 -№1-35 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №5-1 -№5-3 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №1-150 -№1-160 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №5-1 -№5-3 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №1-150 -№1-160 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №5-1 -№5-3 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №1-150 -№1-160 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №5-1 -№5-3 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №1-150 -№1-160 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произведен.
5523 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2024-01-17 00:41 | 2024-01-17 02:55 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково установлено, что причиной аварийного отключения на ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Овсянниково стал срыв изолятора фазы "В" на опоре № 49 в результате повреждения колпачка при натяжении провода под тяжестью налипшего снега. При падении изолятора произошел схлест проводов фазы "А" и "В", в результате возникшего К.З. отключился МВ-10 действием защит МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 49 в результате разрушения колпачка изолятора при натяжении провода под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5524 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №146-147 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №146-147 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2024 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №140-150 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №140-150 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140-150 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №140-150 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов.
5525 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-16 23:48 | 2024-01-17 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-12 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5526 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 00:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-100 ВЛ-1002 ПС Одинцово. явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-2 (Попкова Н.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5527 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2024-01-16 22:58 | 2024-01-17 01:07 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за КЗ в результате возникновения повреждения на потребительской КТП 207 (находится на балансе ООО "АТМ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки к соответствию с НТД.
5528 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-16 22:50 | 2024-01-17 00:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №118-№120, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №118-№120 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №115-№125 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №115-№125 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №115-№125. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №115-№125.
5529 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2024-01-16 22:49 | 2024-01-16 23:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Барбашов Е.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
5530 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-16 22:05 | 2024-01-16 23:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ за ЛР 99, находящемся в эксплуатационной ответственности СНТ "Металлург-5". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
5531 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-16 21:31 | 2024-01-17 00:16 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) VN004-00106258 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1264 (Ям 2) выявлено соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5532 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2024-01-16 21:29 | 2024-01-16 23:42 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ на провода в пролете опор № 16-17, упавшая из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ на провода в пролете опор № 16-17, упавшая из-за пределов охранной зоны. Вызвало перегорание ПН-2 на КТП-10/0,4кВ 060. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 060 ВЛ №15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 060 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
5533 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2024-01-16 21:19 | 2024-01-17 02:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 769 ВЛ №04 ПС Ярославская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с) в пролете опор № 59-60 из-за несоответствия нормам стрелы провеса проводов. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 769 ВЛ №04 ПС Ярославская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 769 ВЛ №04 ПС Ярославская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пр. опор № 59-60 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 769 ВЛ №04 ПС Ярославская. Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР Срок исполнения: 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено
5534 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 21:02 | 2024-01-16 21:48 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №4, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фаз "С" и "В" и перегорание ПН2 на Р1 КТП №135. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре №4, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "С" в пролёте опор №4-№5, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №135. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №135, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5535 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-16 21:00 | 2024-01-16 22:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4515 10/160 Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2024 г.
5536 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-16 20:48 | 2024-01-16 21:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5537 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в пролетах опор № 26-27 обнаружены следы схода снега с проводов и налипание снега на провода. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ произошло сближение проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с успешным АПВ, снег с проводов частично обвалился. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
5538 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-16 20:45 | 2024-01-16 22:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5539 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2024-01-16 20:45 | 2024-01-16 22:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №9 ПС имени Матвиенко и явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 62-63 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 62-63 на ВЛ-10кВ №9 ПС имени Матвиенко, произошло при падении ветки дерева, сорванной порывом ветка до 18 м/с, с дерева растущего а пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" веткой дерева из вне охр. зоне ВЛ на ВЛ-10кВ №9 ПС имени Матвиенко VS010-0003987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110кВ имени Матвиенко по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110кВ имени Матвиенко Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110кВ имени Матвиенко разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110кВ имени Матвиенко мероприятия не требуются
5540 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 20:45 | 2024-01-16 22:40 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №7, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фаз "А" и "В" и отключению АВ1 КТП №841. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №7, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "А" в пролёте опор №7-№8, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №841. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №841, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5541 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2024-01-16 20:30 | 2024-01-16 22:22 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 175 4/63, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 175 4/63, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 4/63. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 175 4/63 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 4/63, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.№1 ТП 175 4/63
5542 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-16 20:25 | 2024-01-16 22:07 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 17-18, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Бригада-2, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 17-18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Бригада-2 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-2.
5543 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2024-01-16 20:18 | 2024-01-16 21:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-4 - 2-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2-4 - 2-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Воронец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Воронец. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Воронец. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Воронец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маркин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Воронец, произведена вырубка (обрезка крон).
5544 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-16 20:12 | 2024-01-16 23:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5545 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2024-01-16 20:08 | 2024-01-16 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 30-31 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Ростоши разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
5546 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-16 19:58 | 2024-01-16 21:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 208 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5547 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2024-01-16 19:51 | 2024-01-16 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-30-9-31 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-30-9-31 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №9-25-9--35 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово. Срок исполнения: 01.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №9-25-9--35 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №9-25-9--35 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №9-25-9--35 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово.
5548 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-16 19:22 | 2024-01-16 20:40 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Каменка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "В" с проводом на опоре №405 и опускании провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №405 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Каменка и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС Каменка по выявленным дефекты разработать мероприятия по их устранению Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭ Молчанов С.А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполненное мероприятие Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Каменка на предмет выявления разрушения колпачков изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Каменка на предмет выявления разрушения колпачков с применением бинокля
5549 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-16 19:10 | 2024-01-16 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 6/180. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 19.03.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г.
5550 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2024-01-16 19:06 | 2024-01-16 19:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "В" в пролете опор № 78-79 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "В" в пролете опор № 78-79 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Львов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5551 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-16 18:55 | 2024-01-16 20:37 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-13 -№2-14 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-13 -№2-14 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен.
5552 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2024-01-16 18:50 | 2024-01-16 20:10 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Анна стало повреждение контактного соединения на ЛР 2-3 . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения на ЛР 2-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Анна произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10-2 ПС Анна VS010-0012459 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль линейных разъединителей установленных на ВЛ10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна на предмет выявления дефектов контактных соединений. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль линейных разъединителей установленных на ВЛ10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна на предмет выявления дефектов контактных соединений. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ЛР установленных на ВЛ10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . Наметить срок проведения ТО. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля ЛР установленных на ВЛ10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов . Наметить срок проведения ТО.
5553 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2024-01-16 18:49 | 2024-01-16 20:13 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужила необходимость выполнения работ по валке дерева, угрожающего падением (наклон) на провода ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра (до 17м/с) в пролете опор №88-89 за ЛР-27-5. | 4.4.3, Причиной выполнения работ на ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров в пролете опор №88-89 за ЛР-27-5 послужило наличие дерева, угрожающего падением (наклон) на провода ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра (до 17м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева, угрожающего падением (наклон) на провода ВЛ в пролете опор №88-89 за ЛР-27-5 на ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный иненер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный иненер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров выполнена обрезка веток боковых деревьев.
5554 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 18:48 | 2024-01-16 21:40 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №23, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фазы "А" и "В" и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №305. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №23, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "А" в пролёте опор №23-№24, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №305. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305 Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №305, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5555 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-16 18:39 | 2024-01-16 18:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-102 - 3-103. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-102 -3-103 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5556 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2024-01-16 18:37 | 2024-01-16 19:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 232-233 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 232-233 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
5557 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2024-01-16 18:27 | 2024-01-16 18:57 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5558 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2024-01-16 18:24 | 2024-01-16 22:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 216 (Липовицы) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ-10кВТП 216 (Липовицы) при их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ-10кВ ТП 216 (Липовицы) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности высоковольтных изоляторов на ТП 216 (Липовицы) ТП 216 (Липовицы) | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 216 (Липовицы). Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 216 (Липовицы), об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
5559 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 18:17 | 2024-01-16 22:15 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №19, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фазы "С" и "0" и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №365. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре №19, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "С" в пролёте опор №19-№20, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №365. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365 Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №365, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5560 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-16 17:59 | 2024-01-16 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-601 ПС Колодня явилось перекрытие предохранителя ПКТ ( ф. "С") в ячейке РУ 6 кВ ВН 16-400/6 на Т-1 ТП 356 в результате старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года). | 4.13, Причиной отключения Л601 ПС Колодня явилось междуфазное КЗ на ТП 356 в связи с обрывом цепи в предохранителе на верхнем контактном соединении (ф."С") в камере КСО ВНП -16 Т1 в результате перекрытия предохранителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 356 с тепловизионным контролем состояния электрооборудования. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бращенков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ТП 356 с тепловизионным контролем состояния электрооборудования Мероприятие: Техническое Провести испытания изоляции в ТП-356 Л 601 ПС Колодня. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены испытания изоляции оборудования в ТП-356 Л 601 ПС Колодня. Соответствует требованиям НТД.
5561 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-16 17:59 | 2024-01-16 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 ВЛ 10кВ №1 Степанцево-левый ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5562 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 17:58 | 2024-01-16 19:40 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №93-№94 ВЛ 10кВ №13 от ПС Марьинская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 на ПС Марьинская с не успешным АПВ, далее при порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-1 и включить ВЛ 10кВ №13 от ПС Марьинская в работу. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 от ПС Марьинская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра более 17м/с в пролёте опор №93-№94 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Марьинская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Марьинская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Марьинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Марьинская, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5563 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 17:51 | 2024-01-16 21:30 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №5, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фазы "В" и "С" и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №146. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре №5, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "В" в пролёте опор №5-№6, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №146. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №146, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5564 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2024-01-16 17:45 | 2024-01-16 19:34 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки более 17 м/с произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская в пролете опор№ 10-7 - 10-8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №14 на ПС Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Шапкинская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты внесены в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5565 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 17:35 | 2024-01-16 17:39 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №49-№50 ВЛ 10кВ №35 от ПС Кирсановская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №35 на ПС Кирсановская с не успешным АПВ, далее при порывах ветра ветка упала с ЛЭП, что позволило произвести успешное РПВ-1 и включить ВЛ 10кВ №35 от ПС Кирсановская в работу. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №35 от ПС Кирсановская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра более 17м/с в пролёте опор №49-№50 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 35 ПС Кирсановская. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 35 ПС Кирсановская. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 35 ПС Кирсановская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 35 ПС Кирсановская, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы
5566 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 17:33 | 2024-01-16 20:06 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №22, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фаз "А" и "В" и отключению АВ1 СТП-229. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №22, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "А" в пролёте опор №22-№23, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 СТП №229. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 СТП №229, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5567 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2024-01-16 17:30 | 2024-01-16 19:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-1 ТП-8-11ПС Каменка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В", в пролете опор № 12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 ПС Каменка произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 ПС Каменка по выявленным дефекты разработать мероприятия по их устранению Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка ВЛ от ДКР. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 ПС Каменка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и внеохранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Молчанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполниен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 ПС Каменка
5568 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-16 17:23 | 2024-01-16 19:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 02 Ранинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 83-84, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02 ПС Ранинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведена расчистка трассы Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 02 ПС Ранинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведена расчистка трассы
5569 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-16 17:12 | 2024-01-16 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5570 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-16 17:10 | 2024-01-16 17:37 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 9-10, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Махоново, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Махоново в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново.
5571 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2024-01-16 17:10 | 2024-01-16 21:20 | 3.4.8.3, В результате несанкционированной рубке лесных насаждений неизвестным лицом в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-1а ПС Сергиевская в пролете опор №77-78 произошел обрыв провода упавшим деревом. | 4.4.1, В результате несанкционированной рубке лесных насаждений неизвестным лицом в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-1а ПС Сергиевская в пролете опор №77-78 произошел обрыв провода упавшим деревом что привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1а ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1а ПС Сергиевская Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1а ПС Сергиевская
5572 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 17:03 | 2024-01-16 20:02 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №19, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фаз "А" и "В" и перегорание ПН2 на Р1 КТП №150. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №19, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "А" в пролёте опор №19-№20, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №150. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5573 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2024-01-16 17:02 | 2024-01-16 18:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №205-206 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №205-206 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2024г Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний и дефектов нет. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
5574 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2024-01-16 16:52 | 2024-01-16 18:12 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №2/6, произошла разрегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 17м/с, привело к кратковременному КЗ проводов фазы "С" и "0" и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №055. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре №2/6, что привело к разрегулировке провиса провода фазы "С" в пролёте опор №2/6-№2/7, повлекшее двухфазное КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №055. | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2/6-№2/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса в пролете опор №2/6-№2/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №055, обеспечено их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5575 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-16 16:50 | 2024-01-16 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково необходимость устранения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ. | 4.3.4, Причиной однофазного замыкания на землю на участке ВЛ 117.05 ПС Винниково явилось обрыв вязки провода на опоре №3-27 ф. С из-за изгибающих нагрузок на провод при воздействии ветра и нарушении структуры материала при длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5576 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-16 16:50 | 2024-01-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня по неотложной заявке произошло по причине необходимости производства работ для восстановления электроснабжения потребителя д.№8.В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения нулевого провода на вводе потребителя д.№8 в результате чего нарушился контакт и произошло отгорание нулевой жилы. | 4.13, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения нулевого провода на вводе потребителя д.№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня, что привело к отгоранию нулевой жилы провода и необходимости отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня по неотложной заявке для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения нулевого провода на вводе потребителя д.№8 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня с целью выявления наличия подобных дефектов. Срок исполнения: 24.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня с целью выявления наличия подобных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1077 Петровское деревня дефектов не выявлено.
5577 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-16 16:49 | 2024-01-16 17:36 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" на фазе "С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №2-21 - №2-22 и падение провода фазы "С" на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" на фазе "С". Обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области в пролете опор №2-21 - №2-22 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща произошел обрыв провода фазы "С" и падение провода фазы "С" на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №2-18 - №2-33 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №2-18 - №2-33 для выявления возможных дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №2-18 - №2-33. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №2-18 - №2-33 дефектов не выявлено
5578 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2024-01-16 16:42 | 2024-01-16 19:03 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-12 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №33-34. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-12 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №33-34, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ-10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-12 ф. 1032 ПС Центральная , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-12 ф. 1032 ПС Центральная , угрожающих падением на провода.
5579 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-16 16:27 | 2024-01-16 18:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №246-247 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №246-247 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5580 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-16 16:27 | 2024-01-17 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 и №30-№31 вследствие падения веток деревьев из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 и №30-№31 вследствие падения веток деревьев из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5581 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2024-01-16 16:22 | 2024-01-16 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Троицкая" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 37 - 38 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 37 - 38 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г.
5582 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2024-01-16 16:04 | 2024-01-16 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 31-32 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 31-32 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 514 с.Б.Кулики, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 514 с.Б.Кулики Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
5583 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Перекрытие изолятора марки ЛК-70/110 фазы "А" на опоре №4 ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) вследствие механическое воздействия из-за попадания в микротрещины изолятора влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль, с дальнейшим протеканием тока через конструкцию опоры к грозозащитному тросу с последующем перегоранием грозотроса в поддерживающем зажиме. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) явилось перекрытие изолятора марки ЛК-70/110 фазы "А" на опоре №4 с дальнейшим протеканием тока через конструкции опоры к грозозащитному тросу с последующем перегоранием грозотроса в поддерживающем зажиме. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ особенно полимерной. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор № 2, 3, 4, 5, 6 ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В., Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили проверку сопротивления контуров заземления опор № 2, 3, 4, 5, 6 ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В., Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) Мероприятие: Организационное Включить в программу снижения аварийности на ВЛ 110 кВ в 2024г. ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) по замене полимерных изоляторов на опорах № 14,15,16,17,18 и программу восстановления грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включина в программу снижения аварийности на ВЛ 110 кВ в 2024г. ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) по замене полимерных изоляторов на опорах № 14,15,16,17,18 и программу восстановления грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контуров заземления опор, измерений переходных сопротивлений металлосвязей на опорх №2, 3, 4, 5, 6 и тепловизионного контроль всех установленных полимерных изоляторов ЛК-70/110 на ВЛ-110кВ Смоленск-1–Талашкино (ВЛ-105) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
5584 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-16 15:55 | 2024-01-16 17:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5585 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2024-01-16 15:52 | 2024-01-16 17:59 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок в пролёте опор №178/441-179/441 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Воронок по всей протяженности
5586 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Спецхоз-2" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1051П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Слукин П.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г.
5587 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-16 15:35 | 2024-01-16 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Юрьевская Слобода) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Юрьевская Слобода) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Юрьевская Слобода) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Юрьевская Слобода) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5588 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-16 15:32 | 2024-01-16 16:15 | 3.4.10.1, Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело животного на опоре № 26. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касания животного (ласки) провода на опоре № 26 ВЛ-10кВ № 04 ПС Ранинская, с возникновением двухфазного КЗ через его тело. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры № 26 ВЛ 10кВ № 04 ПС Ранинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Ранинская, устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: осмотр
5589 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении обхода обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино в пролете опор № 91-92 выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. В результате падения дерева произошло его касание с проводами ВЛ, что привело к возникновению КЗ и отключению МВ-10кВ Ф 10-02 на ПС Филино от действия защит МТЗ. АПВ успешно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 91-92 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии). Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5590 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-16 15:22 | 2024-01-16 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 1-2-1-3, при резких порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская спилены.
5591 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-16 15:20 | 2024-01-16 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего механического воздействия на провода ВЛ ветки дерева в пр. опор № 38-39 (порывы ветра достигали 15-17 м/с). | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 25.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2024 г. Описание проведённых работ: Обеспечено внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.
5592 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-16 15:15 | 2024-01-16 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.32 - ТП-275 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке отТП 262 яч.1 до тр-р №1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.Последние испытания проведены 20.12.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП 262 яч.1 до тр-р №1 на участке от ТП 262 яч.1 до тр-р №1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП 262 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП 262 яч.1 до тр-р №1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 6кВ ТП 262 яч.1 до тр-р №1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефекты не выявлены.
5593 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Больница" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 817П, находящейся в эксплуатационной ответственности |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г.
5594 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-16 15:10 | 2024-01-16 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5595 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-16 15:03 | 2024-01-16 22:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра (15-17 м/с) из вне охранной зоны произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская в пролете опор № 5-6; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевская в пролете опор № 19-20; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 28-29. | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская в пролете опор № 5-6; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевская в пролете опор № 19-20; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 28-29. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевска; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевска; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 24.04.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2024 г. Описание проведённых работ: При осмотре 02.04.2024 новых насаждений не выявлено, замечания по ДКР устранены 16.01.2024 г. - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 551 ВЛ №5 ПС Серебряковская в пролете опор № 5-6; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 ВЛ №11 ПС Тимирязевская в пролете опор № 19-20; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 28-29.
5596 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2024-01-16 14:39 | 2024-01-16 17:12 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл в результате срыва штыревого изолятора и падения провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №88, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора и падение провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №88 ВЛ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г.
5597 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 16:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №17 ТП 519 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №17 ТП 519 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 519 руб.17 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
5598 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-16 14:14 | 2024-01-16 16:19 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Обрыв провода произошел во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-450. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-450.
5599 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-16 13:55 | 2024-01-16 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 16.09.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 на участке от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-15 яч.14 до ТП-555 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
5600 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2024-01-16 13:54 | 2024-01-16 16:05 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №8 ПС Богдановская в пролете опор №8/121 – 122. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №8 на ПС Богдановская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №8 ПС Богдановская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Богдановская Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5601 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-16 13:41 | 2024-01-16 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35 кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №85-№86 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №85-№86 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35 кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35 кВ Сутка организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
5602 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-16 13:30 | 2024-01-16 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 663 руб.3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ ТП 663 руб.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 663 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ ТП 663 руб.3, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Завод-изготовитель: AREVA & TD Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5603 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-16 13:18 | 2024-01-16 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23 - №24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ №122 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №122 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5604 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-16 13:12 | 2024-01-16 15:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-34-3-35. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-34-3-35 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5605 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2024-01-16 13:06 | 2024-01-16 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10-4 - №10-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №10-4 - №10-5 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Велиж проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №10-4 - №10-5, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Велиж при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5606 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2024-01-16 12:55 | 2024-01-16 14:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Некрасово в следствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №81-19 - №81-20 веткой дерева, упавшей под действием налипания снега из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК". | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №81-19 - №81-20 веткой дерева, упавшей под действием налипания снега из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК". | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Некрасово с составлением листа осмотра. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты ВЛ 10 кВ №11 ПС Некрасово, мешающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Некрасово дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено.
5607 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2024-01-16 12:53 | 2024-01-16 14:55 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа – Белая явилось межфазное КЗ из-за излома опорной ж/б стойки на ПС 110 кВ Восход, удерживающей защитную сетку, с последующим перекрытием сеткой ошиновки 110 кВ между Т1 и ОД 110 кВ Т1. Причиной излома опорной ж/б стойки на ПС 110 кВ Восход, удерживающей защитную сетку явилось постороннее воздействие при СВО на защитную сетки силового трансформатора Т1. | 4.4.1, Излом опорной ж/б стойки на ПС 110 кВ Восход, удерживающей защитную сетку из-за постороннего воздействия при СВО на защитную сетки силового трансформатора Т1. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2024 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5608 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2024-01-16 12:51 | 2024-01-16 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Соколы ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС Сить Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сить Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
5609 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2024-01-16 12:50 | 2024-01-16 14:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 914 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 914 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 914 ПС 35 кВ Таврово VN004-00023840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 914 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 914 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5610 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-16 12:46 | 2024-01-16 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №19 - №20 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №19 - №20 деревом, наклонившимся из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево, устранены.
5611 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-16 12:22 | 2024-01-16 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - №8 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №175 ПС Алтыново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5612 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2024-01-16 12:14 | 2024-01-16 16:09 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине схлеста проводов в пролете опор № 11-12 вследствие наезда стороннего ТС на опору №12. | 4.4.1, Повреждение опры № 12, вследствие наезда стороннего ТС. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 080. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 080. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 080 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 080 составили график устранения выявленных замечаний
5613 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2024-01-16 12:08 | 2024-01-16 14:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТм-10-35 фазы "А" ТП-3 Ф1002 ПС Почепская и отсутствию напряжения у потребителей. | 4.13, Причиной перегорания ПКТм-10-35 фазы "А" в ТП-3 Ф1002 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-3 Ф1002 ПС Почепская. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ТП-3 Ф1002 ПС Почепская.
5614 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2024-01-16 12:05 | 2024-01-16 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 546 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось приближение веток дерева из вне охранной зоны под воздействием ветровой нагрузки с последующим замыканием и отключением линии. | 4.4.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 546 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось механическое воздействие веток дерева, приближающегося к проводам под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 546 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 546 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное – включить устранение дефекта в план работ Рамонского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5615 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2024-01-16 12:05 | 2024-01-16 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9 Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: дефекты устранены при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 418 руб.9
5616 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-16 11:50 | 2024-01-16 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №161 - №162 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №161 - №162 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково устранены.
5617 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-16 12:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 208 РП-2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: План работ
5618 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2024-01-16 11:20 | 2024-01-16 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5619 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2024-01-16 11:15 | 2024-01-16 11:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Одоевка, на провода в пролете опор № 16-17, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Одоевка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Одоевка. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Одоевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
5620 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Журавлики 110-Восточная с отпайкой на ПС Ледовая произведено вследствие повреждения грозозащитного троса в пролете опор №3-4 в результате огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв и падение грозозащитного троса на землю в пролёте опор №3-4 ВЛ 35 кВ Журавлики 110-Восточная с отпайкой на ПС Ледовая произошло в результате его повреждения вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Журавлики 110-Восточная с отпайкой на ПС Ледовая. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Журавлики 110-Восточная с отпайкой на ПС Ледовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
5621 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-16 11:03 | 2024-01-16 15:01 | 3.4.12.1.2, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец Отключение ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве двух проводов в пролете опор №73-№74 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве двух проводов в пролете опор №153-№154 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел обрыв двух проводов в пролете опор №73-№74 ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец, что привело ких падению на землю и перекрытию, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец действием МТЗ. ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел обрыв двух проводов в пролете опор №153-№154 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская, что привело ких падению на землю и перекрытию, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролетах опор №68-№78, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №148-№158 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролетах опор №68-№78, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №148-№158 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролетах опор №68-№78, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №148-№158 дефекты. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец в пролетах опор №68-№78, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролетах опор №148-№158
5622 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2024-01-16 11:01 | 2024-01-16 14:22 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-172 Л1 Ф-101 ПС Климово произошел, обрыв проводов в пролёте опор №5-6. | 4.4.1, Причиной перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-172 Л1 Ф-101 ПС Климово явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-172 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г.
5623 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-16 10:59 | 2024-01-16 11:08 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга в пролёте опор №13-14 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5624 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2024-01-16 10:58 | 2024-01-16 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №69-70 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
5625 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-16 12:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №3 - №4 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 07.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1002 ПС Беляево в пролете опор №3 - №4, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 15.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5626 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2024-01-16 10:50 | 2024-01-16 12:50 | 3.4.8.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС А.Донская послужил обрыв провода фаз "А", "В" и "С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 83-86, спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, Обрыв провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская, произошел по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, спиленным посторонними лицами. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №83-86 ВЛ-10-1 ПС А.Донская замечания не выявлены. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации донесено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
5627 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2024-01-16 10:36 | 2024-01-16 15:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ трансформатора Т-2 выключателей В 110 Т-2, В 35 Т-2, В 10 Т-2 на ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" шинного моста 110 кВ трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Грайворон, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "С" шинного моста 110 кВ трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Грайворон, произошло вследствие огневого воздействия со стороны сопредельного государства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026г.
5628 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-16 10:31 | 2024-01-16 11:05 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №44-45, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР и деревьев в пролете опор №44-45. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР и деревьев в пролете опор №44-45. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.
5629 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-16 10:07 | 2024-01-16 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5630 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 11:51 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №14 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №288 отключился АВ-0,4 кВ ф.Бараново верхнее. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5631 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-16 09:43 | 2024-01-16 22:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан вследствие падения ветки сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В. Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5632 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-16 09:40 | 2024-01-16 19:29 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов и падение их на землю в пролете опор №128-№129 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области. ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов и падение их на землю в пролете опор №1/19-№1/20 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области. ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов и падение их на землю в пролете опор №170-№171 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №128-№128 и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №1/19-№1/20 и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Тверской области, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №170-№171 и падение их на землю, в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №123-№133, ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в пролетах опор №1/14-№1/24, ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка в пролетах опор №165-№175. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 18 ПС Сонково в пролетах опор ВЛ-10кВ №05 ПС Лощемля в пролетах опор №123-№133, ВЛ-10кВ №15 ПС Малышево в пролетах опор №1/14-№1/24, ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка в пролетах опор №165-№175 дефекты. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5633 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-16 09:36 | 2024-01-16 13:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 277-278, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС Староюрьевская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана падением ветки дерева на опору № 481, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. При падение ветки дерева на опору № 481 произошло однофазное К.З. на землю, что привело к срабатыванию РЗА. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 3 и 4 ПС Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №17/50СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №17/50СС. Внесено в дефектную ведомость.
5634 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-16 09:26 | 2024-01-16 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 в пролете оп.№ 39-40, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 755 в пролете оп.№ 6-7. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 в пролете оп.№ 39-40, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 755 в пролете оп.№ 6-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 в пролете оп.№ 39-40, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 755 в пролете оп.№ 6-7, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №24/70СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №24/70СС. Внесено в дефектную ведомость.
5635 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2024-01-16 09:10 | 2024-01-16 10:40 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Рожкова д.50 и перегорел ПН в РУ-0,4 кВ КТП-77 ПС Индуктор произошел вследствие схода с крыши дома 50 по ул. Рожкова гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Рожкова д.50, в следствии схода с крыши гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом №50 ул. Рожкова Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-77 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом №50 ул. Рожкова
5636 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2024-01-16 09:08 | 2024-01-16 13:05 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №43 по ВЛ 10кВ № 01ПС Касторное явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Касторное. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, составить план мероприятий. Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
5637 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2024-01-16 08:04 | 2024-01-16 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 Старый Оскол 2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол 2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол-2 VN004-00026053 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол 2. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол 2 Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол 2. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена равномерность распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 25 ПС Старый Оскол 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено перераспределение нагрузки.
5638 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2024-01-16 07:50 | 2024-01-16 10:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60 - №61 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №55 - №65 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №55 - №65. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г.
5639 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2024-01-16 07:45 | 2024-01-16 09:14 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Алабухи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5640 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-16 07:10 | 2024-01-17 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное),ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное),ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Первитино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5641 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 09:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №(14-3)-№(14-4) через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум в пролете опор №(14-3)-№(14-4), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5642 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-16 06:57 | 2024-01-16 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5643 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-16 06:46 | 2024-01-16 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранены.
5644 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-16 06:45 | 2024-01-16 08:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-22-№9-23 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-22-№9-23 ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
5645 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2024-01-16 06:42 | 2024-01-16 07:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Электромашины на участке между ТП-40 и ТП-12 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х35 между ТП-40 и ТП-12 ВЛ-623 ПС Электромашины произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х35 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Электромашины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Засимович Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2024 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Электромашины
5646 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2024-01-16 06:24 | 2024-01-16 06:30 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов реле РВ-235 (в схеме ЗМН В 10 кВ Т2) ПС 110/35/10 кВ Коммаш в процессе его эксплуатации, при возникновении внешнего КЗ в сети 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Коммаш произошла кратковременная просадка напряжения ниже напряжения отпадания реле РП-25 (контроля напряжения от ТН 10 кВ 2 сек), а поскольку контакты реле контроля напряжения от ТСН 2 (типа РВ-235) находились в замкнутом состоянии из-за перегорания обмотки реле, создалась цепь на отключение В 10 кВ Т2 от ЗМН без выдержки времени. | 4.13, В результате внутренней неисправности устройства РВ-235 (в схеме ЗМН В 10 кВ Т2), выразившиеся в обрыве обмотки реле времени РВ-235 (реле контроля наличия напряжения от ТСН 2) из-за ее перегорания, в схеме ЗМН В 10 кВ Т2, при внешнем КЗ в сети 110 кВ без выдержки времени сработала ЗМН В 10 кВ Т2 ПС 110 кВ Коммаш, СВ-10 кВ не включился из-за неисправности блок-контакта В 10 кВ Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность реле типа РВ-235, выразившаяся в обрыве обмотки реле времени РВ-235 (реле контроля наличия напряжения от ТСН 2) из-за её перегорания, в схеме ЗМН В 10 кВ Т2. на 2 с.ш. 10кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш 2 с.ш. 10кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш | Мероприятие: Организационное При формировании ремонтной программы 2025 учесть необходимость установки современного микропроцессорного устройства АВР на ПС 110/35/10 кВ Коммаш. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В схеме ЗМН В 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш произвести замену реле контроля напряжения от ТН 10 кВ 1,2 сек с промежуточного реле РП-25 на реле времени РВ-235. Срок исполнения: 30.09.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СРЗАИиМ Евстратов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По разработанному графику замены в схемах ЗМН промежуточного реле контроля напряжения от ТН 10 кВ на реле с выдержкой времени выполнить замены на ПС филиала. Срок исполнения: 30.09.2025 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ реализации ЗМН с реле контроля напряжения от ТН 10 кВ на промежуточном реле без выдержки времени. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ реализации ЗМН с реле контроля напряжения от ТН 10 кВ на промежуточном реле без выдержки времени для АВР 6,10 кВ на ПС 35-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график замены в схемах ЗМН промежуточного реле контроля напряжения от ТН 10 кВ на реле с выдержкой времени на ПС филиала. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Щекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам анализа разработан график замены в схемах ЗМН промежуточного реле контроля напряжения от ТН 10 кВ на реле с выдержкой времени на ПС филиала
5647 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ПС ГПП МЛЗ 110/10 кВ (на балансе ОАО "Мценский литейный завод"), произошло отключение ВЛ 110 кВ Мценск – МЛЗ I цепь действием защит.
5648 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-16 06:00 | 2024-01-16 06:46 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало превышение нагрузки. | 4.13, Превышение нагрузки произошло во время аномально низких температур окружающего воздуха, что привело к единовременному включению отопительных приборов в ж/домах и отключению защитой предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено выравнивание нагрузки по фазам участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1903.
5649 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-16 04:53 | 2024-01-16 06:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №82 - №83 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово в пролете опор №86 - №87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5650 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-16 04:37 | 2024-01-16 08:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв проводов. | 4.13, Провод был оборван при падении БПЛА, сбитого средствами ПВО ВС РФ во время попытки террористической атаки ВСУ на инфраструктуру г. Воронежа. | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного и восстановленного провода СИП участка ВЛИ-0,4 кВ. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ В.И. Сапрыкин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного и восстановленного провода СИП участка ВЛИ-0,4 кВ.
5651 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-16 04:27 | 2024-01-16 16:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5652 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2024-01-16 04:02 | 2024-01-16 08:58 | 3.4.12.2.1, Во время прохождения атмосферного фронта и возникших при этом перенапряжениях произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное. | 4.4.4, Аварийные отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося ветром с порывами до 17м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 -8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10 -4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 -8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10 -4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10 -4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -8 ПС 35 кВ Дон, ВЛ-10 -4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
5653 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2024-01-16 03:54 | 2024-01-16 05:44 | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Спас в пролете опор № 115-116 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролетах опор № 114-115 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния между проводов соседних фаз в пролете опор № 115-116, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее снег с проводов обвалился, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Спас в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Колесников А.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Колесников А.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.
5654 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2024-01-16 03:50 | 2024-01-16 04:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5655 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-16 03:50 | 2024-01-16 04:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате кратковременного схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №112-№114, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №112-№114 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №105-№120 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №105-№120 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №105-№120. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №105-№120 нет.
5656 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-16 03:24 | 2024-01-16 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5657 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-16 02:15 | 2024-01-16 05:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение потребительской подстанции в смежной электрической сети вследствие повреждения кабельной линии (пробой между фазами А и В) |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5658 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-16 02:05 | 2024-01-16 21:11 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов и однофазных замыканий на землю по растительности из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводу соседней фазы и поросли, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 15 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №28-№30, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №54-№56, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №58-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №67-№69, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №62-№63, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №73-№75, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №48-№49, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №79-№81. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз и поросли при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, происходили схлесты проводов, касание проводов поросли, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №28-№30, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №54-№56, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №58-№60, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №67-№69, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №62-№63, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №73-№75, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №48-№49, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №79-№81. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №23-№35, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №49-№61, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №53-№65, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №62-№74, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №57-№67, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №68-№80, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №43-№54, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №74-№86. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №23-№35, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №49-№61, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №53-№65, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №62-№74, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №57-№67, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №68-№80, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №43-№54, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №74-№86. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №23-№35, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №49-№61, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №53-№65, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №62-№74, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №57-№67, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №68-№80, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №43-№54, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №74-№86. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №23-№35, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №49-№61, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачёво в пролете опор №53-№65, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово в пролете опор №62-№74, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово в пролете опор №57-№67, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Копачево в пролете опор №68-№80, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля в пролете опор №43-№54, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №74-№86.
5659 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-16 01:39 | 2024-01-16 04:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5660 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-16 00:49 | 2024-01-16 15:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка VS010-0005753 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №30-№32 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2024 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка
5661 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2024-01-15 23:43 | 2024-01-15 23:48 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №28 - №29 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №28 - №29 ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №33 ПС 35/10/6кВ №9 действием ТО. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролете опор №25 - №35. Срок исполнения: 23.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролете опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.01.2024 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Кузьмин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролете опор №25 - №35
5662 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2024-01-15 23:40 | 2024-01-16 00:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 Сельхозпотребитель ПС Машзавод произошло по причине однофазного К.З. провода ф-А и корпусом ТП-105(П) при повреждении шлейфа на ТП, находящейся в эксплуатационной ответственности МУП "Лебедяньводоканал" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес КФХ "Нива" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: .
5663 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-15 23:28 | 2024-01-16 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6 - №1-7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня, устранены.
5664 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2024-01-15 23:08 | 2024-01-16 01:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 Байковский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-3-№11-4 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-3-№11-4 ВЛ 10кВ № 5 Байковский ПС 35/10кВ Большое Село вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2024 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
5665 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2024-01-15 22:27 | 2024-01-15 23:56 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ фаз "А", "С" силового трансформатора ТМ-160/10 ТП 426 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание ВВ обмоток фаз "А","С" силового трансформатора ТМ-160/10 ТП 426. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ТП 426 ТМ-160/10 ТП 426 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной комплекс испытаний, измерений и ревизионных работ на ТП 426. Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной комплекс испытаний, силового трансформатора на ТП 426. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов ТП 426, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мамонов К.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной комплекс испытаний, силового трансформатора на ТП 426.
5666 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2024-01-15 22:15 | 2024-01-15 22:30 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи произошло перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 на ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи VN004-00052152 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замеры произведены, номинал ПН-2 соответствует. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №138 Колмодворка Ф15 Толмачи. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5667 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 22:02 | 2024-01-15 22:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-116 - №10-117 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №10-116 - №10-117 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5668 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2024-01-15 21:47 | 2024-01-15 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 365.15 от ПС КРС, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №48-49, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ 365.15 ПС КРС, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2024 г. Описание проведённых работ: Сроки и мероприятия определены
5669 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2024-01-15 21:32 | 2024-01-15 23:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная явилось междуфазное КЗ, произошедшее из-за схлеста проводов в пролете опор № 37- 1-1, вследствие наезда стороннего транспорта на опору 1-1. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры 1-1 по ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная явился наезд стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1314 ПС Селекционная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5670 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-15 21:30 | 2024-01-15 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 408 (Дмитрианово новый поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 408 (Дмитрианово новый поселок). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 408 (Дмитрианово новый поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 408 (Дмитрианово новый поселок)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5671 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2024-01-15 21:19 | 2024-01-15 21:58 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское , произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-№18 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под тяжестью снега и воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор №17-№18 под воздействием тяжести снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор № 11-№18 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор № 11-№18 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор № 11-№18. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор № 11-№18 дефектов не выявлено.
5672 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-15 20:56 | 2024-01-15 22:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №123 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №2- №3 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 10кВ №123 ПС Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №123 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5673 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2024-01-15 20:35 | 2024-01-15 21:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №311-312, при прохождения атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №311-312 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №300-320 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №300-320 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №300-320 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Михайлов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2024 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №300-320 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, дефектов, не требуется.
5674 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-15 20:05 | 2024-01-16 09:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2ТП 488 (Заволжский участок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5675 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 20:00 | 2024-01-15 21:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5676 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-15 19:39 | 2024-01-15 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в пролете опор №86 - №87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково в пролете опор №86 - №87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5677 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2024-01-15 19:03 | 2024-01-15 20:17 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, что при порывах ветра более 13 м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №2 в КТП 005. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки фазного провода к изолятору на опоре 14, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.05.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
5678 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-15 19:03 | 2024-01-15 20:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Брусово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-30 из-за перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Брусово под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Брусово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Брусово | Мероприятие: Техническое Устранить провис проводов в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Брусово. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: перетяжка провода
5679 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2024-01-15 19:00 | 2024-01-15 20:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ по причине схлеста проводов в пролете опор № 10-11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 263 Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 263 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5680 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-15 18:55 | 2024-01-15 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в следствии порывов ветра: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46 с.Устье, в пролете опор № 18-19, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1057 с.Устье, в пролете опор № 20-21. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46 с.Устье, в пролете опор № 18-19, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1057 с.Устье, в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46 с.Устье, в пролете опор № 18-19, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1057 с.Устье, в пролете опор № 20-21, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр
5681 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-15 18:40 | 2024-01-15 19:06 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 0,4кВ ТП-240 ул. Космонавтов произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 37/4 между контактами присоединения и прибора учета, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Управляющей компании, обслуживающий жилой дом по адресу г. Липецк,ул Циолковского 2/1, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» в технически исправное состояние в соответствие с НТД. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес Управляющей компании, обслуживающий жилой дом по адресу г. Липецк, ул. Циолковского 2/1, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» в технически исправное состояние в соответствие с НТД.
5682 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-15 18:08 | 2024-01-15 18:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-049 в пролете опор №3 -4, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4 кВ ТП-049. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-049 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-049, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-049, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-049 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-049 устранить выявленные замечания.
5683 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2024-01-15 18:05 | 2024-01-15 20:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф613 РП05 к ТП3182 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП05 к ТП3182 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф613 РП05 к ТП3182 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф613 РП05 к ТП3182. Срок исполнения: 17.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф613 РП05 к ТП3182 восстановлена.
5684 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-15 17:36 | 2024-01-15 22:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5685 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2024-01-15 17:35 | 2024-01-15 18:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 01 Устьинская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 61-62, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов, в результате старения материала провода. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 61-62 ВЛ-10кВ № 01 Устьинская. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Устьинская, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: проведена перетяжка провода
5686 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-15 17:29 | 2024-01-15 18:49 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №314-315 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №314-315 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №310-320 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5687 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2024-01-15 17:24 | 2024-01-15 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие нарушения электрической изоляции. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Включить в график обхода ТП-1220 Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включен в график
5688 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-15 16:50 | 2024-01-15 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение В-17 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5689 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2024-01-15 16:44 | 2024-01-15 16:52 | 3.4.12.1.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково явилось короткое замыкание в пролете опор №28-29, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания в пр. оп.№ 28-29 ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково явилось перекрытие проводов упавшей веткой с дерева из-за ГИО с дерева широковетвистой кроной стоящее вне ОЗ ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково
5690 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 16:32 | 2024-01-15 17:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №24 - №25 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа Ткачи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5691 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-15 16:31 | 2024-01-15 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 - №9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №162 Клементьево ПС 35/10 кВ Клементьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5692 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-15 16:22 | 2024-01-15 17:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП229 р-н ул.Маяковского в пролете опор №22-23, вследствие перекрытия проводов соседних фаз веткой дерева возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. С "район Маяковского" на ТП-229. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ "район Маяковского" от ТП-229 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП229 р-н ул.Маяковского, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП229 р-н ул.Маяковского, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП229 р-н ул.Маяковского устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
5693 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2024-01-15 16:17 | 2024-01-15 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 №1, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 2/160 Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра,составить план мероприятий Срок исполнения: 28.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г.
5694 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-15 16:15 | 2024-01-15 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №169 - №170 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось короткое замыкание на "землю" на опоре №170 в вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 05.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №169 - №170, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 12.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5695 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-15 15:48 | 2024-01-15 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра Л 10кВ № 03 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
5696 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №12-17 - №12-18 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось короткое замыкание на "землю" на опоре №12-17 в вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №12-17 - №12-18, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5697 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 16:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ветки дерева в пролёте опор №9 - №10 с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ветки дерева в пролёте опор №9 - №10. | Мероприятие: Организационное Направить письмо претензию в адрес Мальцевского СП о ненадлежащем содержании зеленых насаждений в д. Устье с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Тилк В.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо претензия.
5698 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-15 14:45 | 2024-01-15 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Красная горка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Красная горка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Красная горка) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Красная горка) Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5699 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-15 14:40 | 2024-01-15 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Медведев Александр Игоревич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра
5700 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2024-01-15 14:35 | 2024-01-15 15:28 | 3.4.8.3, При выполнении несанкционированных работ по уборке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Мантурово произошло падение ветви дерева на провода ВЛ, в результате возникшего КЗ на ПС Мантурово отключился МВ-10кВ Ф10-27. | 4.4.1, Падение ветви дерева на провода ВЛ при выполнении несанкционированных работ по уборке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Мантурово. | Мероприятие: Организационное Составить акт повреждения электрооборудования (Ф10-27 ПС Мантурово) на виновника аварии для дальнейшего возмещения причиненного ущерба. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Мероприятие: Организационное Выдать предупреждение о запрете выполнения работ в охранной зоне ВЛ под роспись. Срок исполнения: 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
5701 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2024-01-15 14:20 | 2024-01-15 15:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ К. Тяговая произошло по причине возникновения повреждения на потребительской отпайке за разъединителем Р-2-3. | 4.12, Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К. Тяговая в пролёте опор на потребительской отпайке за Р-2-3 произошло в результате сильных порывов ветра до 17 м/с | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Бунге СНГ" о приведении потребительского оборудования ТП-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г.
5702 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-15 14:16 | 2024-01-15 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Дреплево выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5703 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2024-01-15 14:06 | 2024-01-15 16:26 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ10кВ ф1006 ПС Дубровская оп №44 | 4.13, Отключение ВЛ 10кВ Ф 1006 в результате отгорания шлейфа на на ВЛ 10кВ ЛР-9 ф 1006 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Дубровская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-9 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-9 ф.1006 ПС Дубровская.
5704 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-15 13:50 | 2024-01-15 15:54 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ0,4кВ отТП342 2с.ш.Юнных пионер.29, при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ персоналом МУП "Городские Сети". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ персоналом МУП "Городские Сети" база прихода произошло повреждение КЛ0,4кВ отТП342 2с.ш.Юнных пионер.29. | Мероприятие: Организационное Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в МУП "Городские Сети" Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в МУП "Городские Сети" Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП "Городские Сети" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ0,4кВ отТП342 2с.ш.Юнных пионер.29. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в МУП "Городские Сети" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ0,4кВ отТП342 2с.ш.Юнных пионер.29.
5705 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-15 13:40 | 2024-01-15 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-№89 деревом, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Дерево обнаружено под проводами.Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово в пролете опор №88 - №89 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. Дерево обнаружено под проводами.Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5706 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2024-01-15 13:27 | 2024-01-15 15:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №54-55. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №54-55 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 26.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки дефекты, требующие включение в план работ, не выявлены
5707 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2024-01-15 13:25 | 2024-01-15 15:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф.612 ПС Сураж ТП8 к ТП29 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф612 ПС Сураж к ЦРП произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф612 ПС Сураж ТП8 к ТП29 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП Ф612 ПС Сураж . Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП Ф612 ПС Сураж . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф.612 ПС Сураж ТП8 к ТП29. Срок исполнения: 15.02.2024 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2024 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ Ф.612 ПС Сураж ТП8 к ТП29.
5708 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2024-01-15 13:24 | 2024-01-15 14:10 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ от ТП №157 "60 кв.дом" ф.8 обнаружен схлест проводов перекидки к дому № 35 ветвями дерева, растущего на территории частного владения. На проводах видны следы прохождения тока КЗ. Повреждения проводов ВЛ нет. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов перекидки ветками дерева, стоящего под проводами ВЛ-0,4 кВ на территории частного владения. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома №35 по ул. Соловьева о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки дерева под проводами ВЛ перекидки в дом. Срок исполнения: 23.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выдача предупреждения.
5709 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2024-01-15 13:11 | 2024-01-15 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2024 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС выполнен.
5710 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2024-01-15 12:55 | 2024-01-15 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова) КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова) на КЛ10кВ №08 ПС Простор KS010-0001908 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова). Срок исполнения: 27.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участка кабельной линии КЛ10кВ №08 ПС Простор от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова). Срок исполнения: 29.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2024 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний участка кабельной линии КЛ10кВ №08 ПС Простор от ТП 737 (№69 ул.Детская/ул.Чистопрудная двор) до ТП 251 (№48 ул.Чистякова) дефектов не выявлено.
5711 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 12:50 | 2024-01-15 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ№5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5712 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2024-01-15 12:35 | 2024-01-15 16:31 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в связи с изменением свойств материала провода на Р 10 кВ ТП № 249 Алешня при длительной эксплуатации (1989 г.в.) и порывах ветра до 12 м/с, произошел обрыв шлейфа фазы "В", что привело к возникновению короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (1989 г.в.) и порывах ветра до 12 м/с, произошел обрыв шлейфа на Р 10 кВ ТП № 249 Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов провода фазы "В" на Р 10 кВ ТП № 249 Алешняв при длительной эксплуатации (с 1989 г.). на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2024 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2024 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине.
5713 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2024-01-15 12:21 | 2024-01-15 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №24 - №25 ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2024 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5714 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2024-01-15 11:46 | 2024-01-15 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2104 РП-21 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 987 - ТП 1071 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л-2104 РП-21 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 987 - ТП 1071 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП987– ТП 1071 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 02.02.2024 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП987– ТП 1071 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5715 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 11:44 | 2024-01-15 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
5716 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2024-01-15 11:29 | 2024-01-15 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 510 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 25-26, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 25-26. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №52/73СС. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 22.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2024 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №52/73СС. Внесено в дефектную ведомость.
5717 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Рябцево ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Рябцево ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Рябцево ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Рябцево. Срок исполнения: 16.02.2024 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Рябцево ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо в адрес сельской администрации Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Рябцево.
5718 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2024-01-15 10:19 | 2024-01-15 12:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №109-№110, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №109-№110 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114. Срок исполнения: 08.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2024 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114 не обнаружено.
5719 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2024-01-15 09:45 | 2024-01-15 19:10 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №190-№191, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №190-№191 прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №190-№191, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №105-№106 прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №190-№191 ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №105-№106 ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролете опор №185-№195, ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево в пролете опор №100-№110 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2024 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Максатиха в пролете опор №185-№195, ВЛ-10кВ №11 ПС Романцево в пролете опор №100-№110 дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Панков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ
5720 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2024-01-15 09:45 | 2024-01-15 10:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №34-№35, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-№35 прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождение атмосферного фронта по территории Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №29-№39 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №29-№39 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №29-№39 дефекты. Срок исполнения: 09.02.2024 г. Ответственное лицо: мастер Удомельского РЭС Соловьёв А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в пролете опор №29-№39
5721 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-15 11:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №132-133 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2024 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Торопецкого РЭС Костин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2024 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
5722 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2024-01-15 09:34 | 2024-01-15 10:08 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Большевик было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5723 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-15 09:08 | 2024-01-15 12:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, устранены.
5724 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2024-01-15 09:06 | 2024-01-15 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №23 - №24 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия сильного порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильного порывистого ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №125 Маймеры ПС 110/35/10 кВ Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
5725 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2024-01-15 08:35 | 2024-01-15 09:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП Город яч.18 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 48 лет. Последние испытания проведены 12.01.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ 6кВ ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 на участке от ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-9 яч.1 - ТП-175 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. Срок исполнения: 02.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2024 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не выявлено.
5726 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2024-01-15 08:28 | 2024-01-15 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7- №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотраВЛ 0,4кВ №2 ТП 697 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2024 г.
5727 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94 - №95 деревом, упавшим при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94 - №95 ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск деревом, упавшим при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2024 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2024 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный
5728 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2024-01-15 06:58 | 2024-01-16 07:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, упавшей на провода из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Ветка дерева обнаружена под проводами Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, упавшей из-за порывистого ветра из вне охранной зоны ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово, устранены. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.
5729 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2024-01-15 06:35 | 2024-01-15 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК -44 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 веткой, упавшей на провода с дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ № 8 Кирова ПС Щурово веткой, упавшей на провода с дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2024 г. Ответственное лицо: Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
5730 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2024-01-15 05:38 | 2024-01-15 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №162-163 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №162-163 КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№160-170. Срок исполнения: 12.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№160-170. Срок исполнения: 19.02.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2024 г. Описание проведённых работ: .
5731 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2024-01-15 05:29 | 2024-01-15 08:54 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля, произошел наезд на опору № 8, при столкновении опора покачнулась, произошел кратковременный схлест проводов, в результате которого перегорели предохранители АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля сторонним неустановленным лицом на опору № 8, произошло покачивание опоры, вследствие схлест проводов и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-756, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-756. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 24.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2024 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-756, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.02.2024 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2024 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5732 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2024-01-15 01:30 | 2024-01-15 04:45 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта, изменение свойств материала при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции трансформатора 10/0,4кВ на КТП-10кВ А-4-25, что привело к непригодности и дальнейшей эксплуатации ТМ. | 4.1.3, В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции, замыкание внутренних обмоток трансформатора и выброс масла, что привело к непригодности и дальнейшей эксплуатации ТМ КТП 10/0,4кВ А-4-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала при длительной эксплуатации на КТП 10/0,4кВ А-4-25 КТП 10/0,4кВ А-4-25 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП-10кВ А-4-25 Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2024 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные внеплановым осмотром КТП-10кВ А-4-25 внести в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2024 г. Ответственное лицо: Главный инженер Алексанов В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.02.2024 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия