## Итоговая
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, за последние 3 года МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 1962/2009 | 65 | 24.6 | 1.65 | 0 | 0 | -1.5506 |  | открыт | закрыт | 52.7011208070645 | 41.4311102627233
ПС 110/6 Тамбовская №3 | 1958 | 50 | 15.47 | 10.78 | 0 | 0 | 7.81 |  | открыт | открыт | 52.7145278534722 | 41.4138476590352
ПС 110/6 Тамбовская №5 | 1967/2008 | 50 | 15.93 | 10.82 | 1.668 | 5.0438 | 3.0754 |  | открыт | открыт | 52.6806963976721 | 41.46529296998
ПС 110/6 Тамбовская №7 | 1983 | 50 | 21.83 | 4.42 | 0 | 0 | 4.42 |  | открыт | открыт | 52.7341181638949 | 41.4209
ПС 110/35/6 Пигмент | 1985 | 126 | 33.55 | 32.6 | 0 | 0 | 31.834 |  | открыт | открыт | 52.737100364901 | 41.4985477523935
ПС 110/6 Тамбовская №8 | 1992/2009 | 80 | 20.59 | 22.41 | 24.2446 | 15.0746 | -11.1886 |  | открыт | закрыт | 52.7628717607795 | 41.3700950020468
ПС 110/35/6 Малиновская | 1976 | 80 | 16.57 | 25.43 | 0 | 0 | 22.7505 |  | открыт | открыт | 52.9998563358202 | 41.4348198170155
ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 1979/2010 | 32 | 11.21 | 6.79 | 9.4556 | 6.3479 | -7.3718 |  | открыт | закрыт | 52.769941935924 | 41.4347605142053
ПС 110/10 Н.Лядинская | 1962/2008 | 16.3 | 5.25 | 1.365 | 0.95045 | 0.224 | 0.60271 |  | открыт | открыт | 52.7144496940016 | 41.6337682017204
ПС 110/35/10 Комсомольская | 1974 | 20 | 9.1 | 3.4 | 4.0765 | 0.4869 | -2.7193 |  | открыт | закрыт | 52.7685100431857 | 41.2837096404214
ПС 110/10 М.Талинская | 1981 | 10 | 1.03 | 8.42 | 0.76522 | 0.1123 | 7.8669 |  | открыт | открыт | 52.7218055942095 | 41.6728121599797
ПС 110/35/10 Промышленная | 1983 | 80 | 24.03 | 17.97 | 12.548 | 3.965 | -1.4436 |  | открыт | закрыт | 52.6353919366869 | 41.4234749113824
ПС 110/35/10 Арженская | 1962 | 20 | 4.68 | 5.82 | 0.14325 | 0 | 4.7305 |  | открыт | открыт | 52.6929967615307 | 41.9620061846721
ПС 110/10 Телешовская | 1974 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0.272 | 0.01625 | 1.9227 |  | открыт | открыт | 52.7351510229152 | 42.2308413223918
ПС 110/6 Октябрь | 1971 | 50 | 9.31 | 16.94 | 3.5 | 2.55 | 11.322 |  | открыт | открыт | 52.7419524455311 | 41.3913152700349
ПС 110/10 Спасская | 1974 | 12.6 | 3.42 | 3.195 | 2.4662 | 0.166 | 2.0988 |  | открыт | открыт | 52.630780932698 | 41.8915034763447
ПС 110/35/10 Кузьминская | 1973/2010 | 20 | 6.89 | 3.61 | 0.25 | 0.0785 | 0.24564 |  | открыт | открыт | 52.4085445128468 | 41.2490545517425
ПС 110/35/10 Сампурская | 1965 | 26 | 10.37 | 0.13 | 0.062 | 0 | -1.6722 |  | открыт | закрыт | 52.2913630090533 | 41.6297400686893
ПС 110/6 Кож.завод | 1984 | 20 | 1.97 | 8.53 | 0 | 0 | 9.05 |  | открыт | открыт | 52.7083281867696 | 41.9477231528627
ПС 110/35/6 Рассказовская | 1960 | 45 | 17.58 | 3.42 | 0.22 | 0.035 | 2.6283 |  | открыт | открыт | 52.6595372502972 | 41.8682379702945
ПС 110/35/10 Волчковская | 1962/2015 | 12.6 | 2.76 | 3.855 | 0.10608 | 0.015 | 2.3742 |  | открыт | открыт | 52.4931050466135 | 40.6786459394211
ПС 110/35/10 Староюрьевская | 1971 | 16.3 | 4 | 2.615 | 1.4103 | 0.641 | -0.9269 |  | открыт | закрыт | 53.3424727908428 | 40.6936613076426
ПС 110/35/10 Хмелевская | 1973 | 20 | 9.96 | 0.54 | 1.7245 | 0.184 | -3.5106 |  | открыт | закрыт | 52.7913193214808 | 40.5415547223336
ПС 110/35/10 Хоботовская | 1967/2015 | 20 | 7.21 | 3.29 | 5.028 | 0.069 | -0.50544 |  | открыт | закрыт | 53.1100927557872 | 40.3233401523962
ПС 110/35/10 Никифоровская | 1987 | 26 | 6.84 | 3.66 | 0.86734 | 0.227 | 2.3643 |  | открыт | открыт | 52.8678323525059 | 40.7545298267866
ПС 110/10 Н.Сеславинская | 1971 | 2.5 | 0.44 | 1.9225 | 1.077 | 0.02 | 1.0996 |  | открыт | открыт | 53.3055394998632 | 40.4318268736065
ПС 110/10 Н.Архангельская | 1987 | 2.5 | 0.74 | 1.6225 | 0.979 | 0.005 | 1.2099 |  | открыт | открыт | 53.2689210954049 | 40.2609642894187
ПС 110/10 Иловайская | 1983 | 5 | 0.75 | 1.875 | 0.34 | 0.34 | 1.9356 |  | открыт | открыт | 53.2239927575722 | 40.4523668391224
ПС 110/35/10 Южная | 1986 | 16 | 10.66 | 4.46 | 0 | 1.2243 | 3.8615 |  | открыт | открыт | 52.8882623379003 | 40.4748539219761
ПС 110/27,5/6 Первомайская | 1964 | 63 | 23.95 | 9.125 | 11.995 | 0.823 | -0.3177 |  | открыт | закрыт | 53.2612381859048 | 40.2654430667439
ПС 110/35/10 Сосновская | 1977 | 32 | 8.48 | 8.32 | 0.55354 | 0.249 | 3.7926 |  | открыт | открыт | 53.214763273282 | 41.3540723415346
ПС 110/35/10 Пичаевская | 1979 | 20 | 5.49 | 5.01 | 0.37577 | 2.069 | 1.2036 |  | открыт | открыт | 53.2397579532106 | 42.1959895475975
ПС 110/35/10 Алгасовская | 1973 | 80 | 12.38 | 29.62 | 0.028 | 0.0015 | 28.6701 |  | открыт | открыт | 53.6830452107334 | 41.7174508299156
ПС 110/35/6 Моршанская | 1996 | 65 | 17.13 | 9.12 | 0.0052 | 0 | 5.9448 |  | открыт | открыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/6 Камвольная | 1972 | 41 | 10.94 | 5.86 | 0.42 | 2.055 | 2.8186 |  | открыт | открыт | 53.4407915518389 | 41.7592331787343
ПС 110/35/10 Граждановская | 1965 | 20 | 4.65 | 5.85 | 0.021835 | 1.2 | 5.0382 |  | открыт | открыт | 52.947562270948 | 42.2750493442643
ПС 110/35/10 Нащекинская | 1979 | 20 | 4.08 | 6.42 | 0.10425 | 3.624 | 0.21986 |  | открыт | открыт | 52.9133764918826 | 42.0557605789369
ПС 110/10 Шачинская | 1988 | 2.5 | 0.21 | 2.1525 | 0.015 | 0 | 2.1474 |  | открыт | открыт | 53.076788973676 | 42.2004567674736
ПС 110/35/10/6 Уваровская | 1977 | 42 | 11.73 | 5.07 | 0.05 | 0.008 | 6.1275 |  | открыт | открыт | 51.9388627396805 | 42.2391292118175
ПС 110/35/10 Мучкапская | 1982 | 20 | 4.19 | 6.31 | 0.7128 | 0.039 | 6.1982 |  | открыт | открыт | 51.8514312588091 | 42.4331891045433
ПС 110/10 М.Алабушская | 1988 | 5 | 0.71 | 1.915 | 0.1664 | 0.2465 | 1.385 |  | открыт | открыт | 51.9237768635474 | 42.0907292911525
ПС 110/35/10 М.Горьковская | 1977 | 26 | 2.28 | 8.22 | 0.05634 | 0.008 | 7.9281 |  | открыт | открыт | 51.8865924321459 | 41.8841881026668
ПС 110/10 Шпикуловская | 1984/2010 | 8.8 | 1.11 | 1.515 | 0.11031 | 0.04 | 1.4329 |  | открыт | открыт | 51.7507776001612 | 41.8608949294214
ПС 110/35/10 Жердевская | 1978 | 32 | 9.51 | 7.29 | 0.95349 | 0.01 | 7.2074 |  | открыт | открыт | 51.8253270392511 | 41.494239967137
ПС 110/35/10 Ржаксинская | 1972 | 20 | 4.62 | 5.88 | 0.6465 | 0.291 | 4.5894 |  | открыт | открыт | 52.1284376303926 | 42.0299447916963
ПС 110/10 Богдановская | 1989 | 5 | 0.57 | 2.055 | 0.16625 | 0.015 | 1.6921 |  | открыт | открыт | 52.2212856514763 | 42.283096317717
ПС 110/10 Фабричная | 2016 | 32 | 2.57 | 14.23 | 16.3 | 0 | 1.4098 |  | открыт | открыт | 52.010260 | 41.146174
ПС 110/35/10 Токаревская | 1977 | 50 | 10.06 | 16.19 | 5.9246 | 0.0195 | 10.998 |  | открыт | открыт | 51.9881844853966 | 41.1828151765115
ПС 110/35/10 М.Зверяевская | 1977 | 16.3 | 0.95 | 5.665 | 0.17665 | 0.0018 | 5.3478 |  | открыт | открыт | 52.1674760034621 | 41.402359169241
ПС 110/35/10 Мордовская | 1982 | 20 | 5.16 | 5.34 | 0.56653 | 3.123 | -1.0041 |  | открыт | закрыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/10 Павловская | 1991 | 10 | 1.8 | 7.65 | 0.04025 | 0.012 | 7.5804 |  | открыт | открыт | 52.2005781862806 | 40.9663269784455
ПС 110/35/10 Кирсановская | 1977 | 50 | 12.73 | 13.52 | 0.514 | 0.46 | 11.207 |  | открыт | открыт | 52.6546377460214 | 42.7465717786795
ПС 110/35/10 Инжавинская | 1974 | 32 | 11.12 | 5.68 | 1.211 | 0.16568 | 3.9278 |  | открыт | открыт | 52.3228190435513 | 42.4765676616434
ПС 110/35/10 Умётская | 1984 | 20 | 2.47 | 8.03 | 0.115 | 0 | 7.9272 |  | открыт | открыт | 52.564397676998 | 42.9722828440779
ПС 110/35/10 Ковыльская | 1981 | 20 | 1.57 | 8.93 | 1.02 | 3 | 4.7385 |  | открыт | открыт | 52.6429558005432 | 42.4117298924516
ПС 110/10 Иноковская | 1974 | 2.5 | 0.35 | 2.0125 | 0.43 | 0 | 1.7986 |  | открыт | открыт | 52.5287324074198 | 42.5497132108319
ПС 110/10 ПТФ | 2011 | 32 | 7.38 | 9.42 | 0.107 | 0.45 | 9.3702 |  | открыт | открыт | 52.3243879738058 | 42.4595766311019
ПС 35/6 Элеваторная | 1978 | 5 | 1.66 | 0.965 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4620939687482 | 41.4638132883654
ПС 35/10 Пичерская | 1974 | 5 | 0.6 | 2.025 | 0.032 | 0.1063 | 1.8148 |  | открыт | открыт | 52.5879876272264 | 42.022932374381
ПС 35/10 Осиновская | 1982 | 5 | 0.44 | 2.185 | 0 | 0.008 | 1.606 |  | открыт | открыт | 52.5537547758101 | 42.2746848806437
ПС 35/10 Коптевская | 1988 | 5 | 0.45 | 2.175 | 0.015 | 0.042 | 2.3128 |  | открыт | открыт | 52.5302331871941 | 41.7620297866236
ПС 35/10 Саюкинская | 1982 | 5 | 0.6 | 2.025 | 0.06022 | 0 | 1.9975 |  | открыт | открыт | 52.7855533736151 | 41.9887014473564
ПС 35/10 Поселок | 1984 | 8 | 1.88 | 2.32 | 0 | 0 | 1.52 |  | открыт | открыт | 52.7118920953698 | 42.0127864378055
ПС 35/10 Пятилетка | 1994 | 8 | 0.4 | 3.8 | 0.0571 | 0.0006 | 3.7621 |  | открыт | открыт | 52.4334934786344 | 42.0295835291108
ПС 35/10 Ярославская | 1976 | 5 | 0.91 | 1.715 | 0.0155 | 1.611 | -0.080337 |  | открыт | закрыт | 52.3796925390458 | 41.9637587742525
ПС 35/10 Платоновская | 1983 | 12.6 | 3.38 | 3.235 | 0.678 | 0.12025 | 2.938 |  | открыт | открыт | 52.6968173412528 | 41.9380381067119
ПС 35/10 Знаменская | 1993/2008 | 8 | 4.69 | -0.49 | 0.46619 | 0.15975 | -0.91877 |  | закрыт | закрыт | 52.4110884051821 | 41.4511154567867
ПС 35/10 Сухотинская | 1980 | 4.1 | 0.79 | 0.89 | 0.16166 | 0.02 | 0.81304 |  | открыт | открыт | 52.5017776534767 | 41.5485616701321
ПС 35/10 П.Марфинская | 1975 | 4.1 | 1.03 | 0.65 | 0.27175 | 0 | 0.2815 |  | открыт | открыт | 52.4200838656252 | 41.0287307782608
ПС 35/10 Александровская | 1973 | 4.1 | 0.69 | 0.99 | 0.05012 | 0.005 | 0.2815 |  | открыт | открыт | 52.2996906062548 | 41.350532131408
ПС 35/10 Степная | 1977 | 8 | 1.92 | 2.28 | 0.0813 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.3684237184787 | 41.6924683661695
ПС 35/10 Бахаревская | 1980 | 8 | 1.95 | 2.25 | 0.04575 | 0.0105 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Верхоценская | 1975 | 4.1 | 0.6 | 1.08 | 0.00725 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.2361741294344 | 41.7043704535524
ПС 35/10 Горельская | 1971 | 10.3 | 2.14 | 2.06 | 1.4059 | 0.3076 | 1.0163 |  | открыт | открыт | 52.9077536250579 | 41.4925443617638
ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 1976 | 5 | 0.85 | 1.775 | 0.03375 | 0.0363 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6873547266845 | 41.0838234097259
ПС 35/10 Авангардская | 1980 | 5 | 0.42 | 2.205 | 0.03905 | 0.03 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7059641468319 | 41.1508502387773
ПС 35/10 Суравская | 1985 | 4.1 | 0.78 | 0.9 | 0.1295 | 0.0386 | 0.81298 |  | открыт | открыт | 52.9271998674044 | 41.298675653548
ПС 35/10 Селезнёвская | 1970/2008 | 12 | 3.91 | 0.29 | 1.1174 | 0.60744 | -0.67065 |  | открыт | закрыт | 52.8087091399244 | 41.1677575679646
ПС 35/10 Черняновская | 1979 | 4.1 | 1.84 | 0.34 | 0.46684 | 0.0363 | -0.41815 |  | открыт | закрыт | 52.9888724664542 | 41.4747260957392
ПС 35/10 Викторская | 1978 | 2.5 | 0.38 | 1.9825 | 0.0585 | 0.01 | 0.2815 |  | открыт | открыт | 52.5244760076562 | 41.1244477920409
ПС 35/10 Новосельцевская | 1972 | 3.2 | 0.76 | 0.92 | 0.02483 | 0.01502 | 0.89475 |  | открыт | открыт | 52.5558374024478 | 41.0312361013978
ПС 35/10 Авдеевская | 1976 | 5 | 0.99 | 1.635 | 0.044 | 0.01506 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6384718083213 | 40.9060135005248
ПС 35/10 Татановская | 1983 | 5 | 2.62 | 0.005 | 1.4816 | 0.3838 | -1.1135 |  | открыт | закрыт | 52.8572779836876 | 41.4849162518487
ПС 35/10 Тимирязевская | 1969 | 8 | 3.15 | 1.05 | 1.5911 | 0.5363 | -0.54508 |  | открыт | закрыт | 52.6445643216474 | 41.3066695005971
ПС 35/10 П.Пригородная | 1970/2008 | 12.6 | 5.63 | 0.985 | 6.1359 | 0.73038 | -4.2747 |  | открыт | закрыт | 52.6733495734648 | 41.401906607893
ПС 35/10 Бокинская | 1974 | 12.6 | 3.09 | 3.525 | 1.3521 | 0.186 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6500597962535 | 41.4181425533495
ПС 35/10 Столовская | 1990 | 4 | 0.78 | 3 | 0.4674 | 0.3318 | 0.2865 |  | открыт | открыт | 52.7993596178077 | 41.7755705974603
ПС 35/10 Тулиновская | 1982 | 5 | 1.91 | 0.715 | 0.6359 | 0.1083 | 0.37897 |  | открыт | открыт | 52.8097007295047 | 41.5822049724723
ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1959 | 1.6 | 0.1 | 1.412 | 0 | 0 | 1.352 |  | открыт | открыт | 52.5725091696653 | 41.5105019531494
ПС 35/10 Серебряковская | 1977 | 5 | 2.25 | 0.375 | 2.7509 | 0.2748 | -0.93991 |  | открыт | закрыт | 52.5171819980138 | 41.2875543648924
ПС 35/10 Б.Дорога | 1993 | 3.2 | 0.35 | 1.33 | 0.037 | 1.81 | -0.75618 |  | открыт | закрыт | 53.4014375839217 | 40.6825201717823
ПС 35/10 Б.Избердеевская | 1963 | 5 | 0.64 | 1.985 | 0.71284 | 0.03125 | 1.466 |  | открыт | открыт | 52.5635349113759 | 40.3784722672019
ПС 35/10 Вишневская | 1983 | 5 | 0.46 | 2.165 | 0.073 | 0 | 2.0904 |  | открыт | открыт | 53.2146363387283 | 40.6774494366093
ПС 35/10 Вырубовская | 1970 | 5 | 0.58 | 2.045 | 0.22375 | 0.015 | 2.0452 |  | открыт | открыт | 53.0913705501884 | 40.9285647881359
ПС 35/10 Глазковская | 1976/2012 | 5 | 0.88 | 1.745 | 0.1255 | 0.0055 | 1.6065 |  | открыт | открыт | 53.126524082003 | 40.7069924859723
ПС 35/10 Дмитриевская | 1988 | 5 | 0.09 | 2.535 | 0 | 0 | 2.3452 |  | открыт | открыт | 52.5896111405049 | 40.725548935317
ПС 35/6 Донская | 1984/2009 | 16.3 | 3.5 | 3.115 | 0 | 0.145 | 1.8621 |  | открыт | открыт | 52.903806835141 | 40.5172869258148
ПС 35/10 Дружба | 1973 | 2.5 | 0.23 | 2.1325 | 0.314 | 0.02 | 1.9217 |  | открыт | открыт | 52.7980508986281 | 40.3619715369077
ПС 35/10 Екатерининская | 1984/2012 | 8 | 0.45 | 3.75 | 0.0675 | 0.62825 | 3.1384 |  | открыт | открыт | 52.9758203476434 | 40.7979669481621
ПС 35/10 Жидиловская | 1984/2013 | 5.6 | 0.46 | 1.22 | 0.2265 | 0.037 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.940106767848 | 40.3509992612739
ПС 35/10 Изосимовская | 1975 | 8.8 | 2 | 0.625 | 0.901 | 0.187 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9692492967275 | 40.5720777894293
ПС 35/10 КИМ | 1975 | 6.5 | 1.45 | 1.175 | 1.0755 | 0.018 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8650864739965 | 40.8111978028313
ПС 35/10 Кленская | 1977 | 5 | 0.53 | 2.095 | 0.18 | 0.14 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2108534211972 | 40.1840253337363
ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 1976 | 5 | 0.74 | 1.885 | 1.2201 | 0.0335 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.1826439543272 | 40.5223931589165
ПС 35/10 Коминтерн | 1980 | 5 | 0.27 | 2.355 | 0.116 | 0.015 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9098193200055 | 40.6036311014302
ПС 35/10 Кочетовская | 1974 | 1.6 | 0.93 | 0.582 | 0.2755 | 0.217 | 0.61846 |  | открыт | открыт | 53.0299755835531 | 40.5178590412236
ПС 35/10 Нов.Васильевская | 1972 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0.34459 | 0.005 | 2.0588 |  | открыт | открыт | 52.6788853382142 | 40.1775768621213
ПС 35/10 Тарбеевская | 1990 | 2.5 | 1.17 | 1.1925 | 1.507 | 0.283 | 0.22947 |  | открыт | открыт | 52.8293915257861 | 40.2290013505044
ПС 35/10 Н.Юрьевская | 1983 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0.03 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.3689199429739 | 40.8948949371018
ПС 35/10 Петровская | 1974 | 8 | 3.62 | 0.58 | 1.9728 | 0.306 | -0.87061 |  | открыт | закрыт | 52.6113513828556 | 40.2385260132499
ПС 35/10 Пригородная | 1976/2010 | 5 | 0.97 | 1.655 | 0.53504 | 1.3393 | -0.066115 |  | открыт | закрыт | 52.8593646030099 | 40.5546829754658
ПС 35/6 Прогресс | 1964 | 20 | 9.54 | 0.96 | 0 | 0 | -0.85 |  | открыт | закрыт | 52.8885586032578 | 40.4769333344146
ПС 35/10 Ранинская | 1970 | 1.6 | 0.53 | 0.982 | 0.383 | 0.152 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9729781545944 | 40.2790358650935
ПС 35/10 Рахманинская | 1978 | 3.2 | 0.22 | 1.46 | 0.11508 | 0 | 1.1895 |  | открыт | открыт | 52.5761393962406 | 40.5907489875283
ПС 35/10 Сабуровская | 1979/2010 | 11.9 | 2.75 | 3.13 | 0.3305 | 1.6048 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.834573988422 | 40.9834665674176
ПС 35/10 Сестрёнская | 1992/2011 | 3.2 | 0.12 | 1.56 | 0 | 0 | 1.57 |  | открыт | открыт | 52.7378918138502 | 40.3313621462559
ПС 35/10 Ситовская | 1970 | 1.6 | 0.52 | 0.992 | 0.13751 | 0.045 | 0.89508 |  | открыт | открыт | 52.6556606286435 | 40.0358488925784
ПС 35/10 Скобелевская | 1983 | 1.6 | 0.23 | 1.282 | 0.02 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.4011872946552 | 40.5488871486722
ПС 35/10 Устьинская | 1983 | 2.5 | 1.18 | 1.1825 | 0.4796 | 0.104 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8228018879966 | 40.434376061796
ПС 35/10 Юрловская | 1962 | 5 | 0.53 | 2.095 | 0.03675 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.709250505523 | 40.6643284560144
ПС 35/10 Яблоновецкая | 1981 | 4.1 | 0.61 | 1.07 | 0.14278 | 0.005 | 0.92378 |  | открыт | открыт | 52.4703728578494 | 40.4664899921419
ПС 35/10 Агропром | 1991 | 8 | 1.57 | 2.63 | 0.056 | 0.0765 | 0.36517 |  | открыт | открыт | 53.4428941075158 | 41.7529780710466
ПС 35/10 Алексеевская | 1974 | 4.1 | 0.25 | 1.43 | 0.00342 | 0 | 1.3988 |  | открыт | открыт | 53.6105311391731 | 41.5052928825947
ПС 35/10 Вановская | 1988 | 5 | 0.16 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт | 53.7612633881784 | 41.6041643070909
ПС 35/10 Вяжлинская | 1969 | 1.8 | 0.68 | 1.021 | 0.20475 | 0.104 | 0.7594 |  | открыт | открыт | 53.4011159979688 | 42.0471044855481
ПС 35/10 Заречная | 1982 | 5 | 1.76 | 0.865 | 0.01108 | 0 | 0.86127 |  | открыт | открыт | 53.4393481964677 | 41.8582992083282
ПС 35/10 Крюковская | 1981 | 5 | 1.05 | 1.575 | 0.502 | 0.1104 | 1.493 |  | открыт | открыт | 53.4047462629995 | 41.7840254459959
ПС 35/6 Коршуновская | 1969 | 5 | 0.74 | 1.885 | 0 | 0 | 1.615 |  | открыт | открыт | 53.4685801268643 | 41.8444530917428
ПС 35/6 Луговая | 2000 | 4 | 0.89 | 2.89 | 0 | 0 | 2.81 |  | открыт | открыт | 53.4433274505932 | 41.832625671181
ПС 35/10 Любвинская | 1969 | 5 | 0.46 | 2.165 | 1.737 | 0 | 1.002 |  | открыт | открыт | 53.4349315119458 | 41.4066585522717
ПС 35/10 Северная | 1977 | 8 | 2.53 | 1.67 | 0.51248 | 0.0495 | 0.61647 |  | открыт | открыт | 53.4649350197735 | 41.7974032369454
ПС 35/10 Питерская | 1974 | 2.5 | 0.97 | 1.3925 | 0.4625 | 0.0609 | 0.96121 |  | открыт | открыт | 53.3451630113418 | 41.7560239851771
ПС 35/10 Ракшинская | 1974 | 8 | 2.52 | 1.68 | 0.354 | 0.0785 | 1.3799 |  | открыт | открыт | 53.5049156629722 | 41.5577576651728
ПС 35/10 Рыбинская | 1974 | 5 | 1.01 | 1.615 | 0.465 | 0.0015 | 1.4297 |  | открыт | открыт | 53.6513171414617 | 41.6768415450049
ПС 35/10 Серповская | 1975 | 5 | 0.98 | 1.645 | 0.172 | 0.048 | 1.5331 |  | открыт | открыт | 53.6015549614174 | 41.8206795228222
ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1969 | 1 | 0.14 | 0.805 | 0.0375 | 0.042 | 0.71517 |  | открыт | открыт | 53.7262977484809 | 41.880451493512
ПС 35/10 Чернитовская | 1982 | 2.5 | 0.48 | 1.8825 | 0.061 | 0 | 1.8019 |  | открыт | открыт | 53.7179754377543 | 41.7969332978673
ПС 35/10 Бондарская | 1971 | 5 | 1.82 | 0.805 | 0.43526 | 0.06 | 0.483 |  | открыт | открыт | 52.9477527803209 | 42.0414440407524
ПС 35/10 Вернадовская | 1981 | 4.1 | 0.52 | 1.16 | 0.0025 | 0.8 | 0.26028 |  | открыт | открыт | 53.2954214104096 | 42.3735682957176
ПС 35/10 Гагаринская | 1973 | 4.1 | 0.27 | 1.41 | 0.032 | 0 | 1.4392 |  | открыт | открыт | 53.1184042766256 | 41.9955794917603
ПС 35/10 Егоровская | 1992 | 5.7 | 0.84 | 1.785 | 0.0451 | 0.0095 | 1.249 |  | открыт | открыт | 53.2718696793791 | 42.1759733400324
ПС 35/10 Кершинская | 1983 | 4.1 | 0.28 | 1.4 | 0.124 | 0.016 | 1.3202 |  | открыт | открыт | 52.8833941590779 | 41.892532212856
ПС 35/10 Куровщинская | 1988 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0.015 | 0 | 1.2849 |  | открыт | открыт | 52.8997586032663 | 42.4223220585521
ПС 35/10 Липовская | 1991 | 2.5 | 0.27 | 2.0925 | 0.016 | 0 | 1.249 |  | открыт | открыт | 53.2244414106303 | 42.3437097980888
ПС 35/10 Ломовисская | 1986 | 5.7 | 0.29 | 2.335 | 0 | 0.01 | 1.249 |  | открыт | открыт | 53.1819835494459 | 42.0513461298916
ПС 35/10 Митропольская | 1965 | 2.5 | 0.57 | 1.7925 | 0 | 0 | 1.6625 |  | открыт | открыт | 52.9717616444661 | 42.0647296713988
ПС 35/10 П.Угловская | 1980 | 1.6 | 0.53 | 0.982 | 0.215 | 0.00014 | 0.83746 |  | открыт | открыт | 52.9651470654106 | 41.9027350759857
ПС 35/10 Рудовская | 1972 | 5 | 0.63 | 1.995 | 0.035 | 0.014 | 1.249 |  | открыт | открыт | 53.1134486453089 | 42.3615675615437
ПС 35/10 В.Ярославская | 1990 | 5 | 0.31 | 2.315 | 0.046 | 0 | 2.2895 |  | открыт | открыт | 53.369878365931 | 41.1374146312638
ПС 35/10 Дегтянская | 1966 | 2.5 | 1.53 | 0.8325 | 0.3463 | 0.09 | 0.90465 |  | открыт | открыт | 53.0372423948881 | 41.2165094023461
ПС 35/10 Зелёная | 1978 | 1.6 | 0.2 | 1.312 | 0 | 0 | 1.242 |  | открыт | открыт | 53.2133728760062 | 40.9124132957152
ПС 35/10 Кулеватовская | 1974 | 8 | 2.51 | 1.69 | 0.5775 | 0.0315 | 1.532 |  | открыт | открыт | 53.1802231126982 | 41.5688161479263
ПС 35/10 Ламская | 1967 | 6.5 | 0.59 | 2.035 | 0.32258 | 1.7015 | -0.16294 |  | открыт | закрыт | 53.2813228611177 | 41.0899537534719
ПС 35/10 Грязновская | 1987 | 5 | 0.17 | 2.455 | 0 | 0 | 2.385 |  | открыт | открыт | 53.2509598913487 | 41.4443789139308
ПС 35/10 Отъясская | 1980 | 5 | 0.54 | 2.085 | 0.0265 | 0 | 2.0761 |  | открыт | открыт | 53.251429440355 | 41.6515253279539
ПС 35/10 П.Васильевская | 1973 | 1.6 | 0.23 | 1.282 | 0.045 | 0.0105 | 1.285 |  | открыт | открыт | 53.4013652307825 | 41.0268597534388
ПС 35/10 Подлесная | 1980 | 5 | 0.89 | 1.735 | 0.308 | 0 | 1.6478 |  | открыт | открыт | 53.1639668033087 | 41.2236006334736
ПС 35/10 Троицкая | 1980 | 5 | 0.56 | 2.065 | 0.05236 | 0 | 2.0474 |  | открыт | открыт | 53.364089765566 | 41.374828578333
ПС 35/10 Городская | 1970 | 4 | 2.93 | 0.85 | 0.025 | 0 | 0.44157 |  | открыт | открыт | 51.8234313459822 | 41.5066225202447
ПС 35/10 Сукмановская | 1988 | 5 | 0.26 | 2.365 | 0.127 | 0 | 2.2023 |  | открыт | открыт | 51.8081124932601 | 41.5317898222016
ПС 35/10 Туголуковская | 1978 | 6.5 | 0.7 | 1.925 | 0.11608 | 0.0565 | 1.7977 |  | открыт | открыт | 51.9440048217748 | 41.6849141911421
ПС 35/10 Артемовская | 1979/2011 | 8 | 1.67 | 2.53 | 0.142 | 0.102 | 2.6175 |  | открыт | открыт | 51.7885241887931 | 41.2071047416579
ПС 35/10 РСХО | 1985 | 6.5 | 1.38 | 1.245 | 0.29498 | 0 | 1.0332 |  | открыт | открыт | 51.8411175673402 | 41.4321423433715
ПС 35/10 Максимовская | 1984 | 3.2 | 0.32 | 1.36 | 0.41066 | 0.335 | 0.6445 |  | открыт | открыт | 51.9981610661877 | 41.4993775631417
ПС 35/10 Бурнакская | 1977 | 11.9 | 4.77 | 1.11 | 0.17536 | 0.015 | 1.2997 |  | открыт | открыт | 51.8768338832559 | 41.4234429612644
ПС 35/10 Полетаевская | 1981 | 8 | 0.35 | 3.85 | 0.01525 | 0.0098 | 3.8638 |  | открыт | открыт | 51.8866361431232 | 41.0792030114798
ПС 35/10 Росляйская | 1978 | 8 | 0.92 | 3.28 | 0.30495 | 0.0113 | 3.0859 |  | открыт | открыт | 51.965773327994 | 41.1066048698976
ПС 35/10 Пионер | 1992 | 4.1 | 1 | 0.68 | 0.04525 | 0.009 | 0.49463 |  | открыт | открыт | 51.9720877974876 | 41.1566612133591
ПС 35/10 Львовская | 1978 | 5 | 0.37 | 2.255 | 0.007 | 0 | 2.0226 |  | открыт | открыт | 52.099434539901 | 41.4514748655398
ПС 35/10 Надеждинская | 1992 | 1.6 | 0.35 | 1.162 | 0.03025 | 0.0027 | 1.1088 |  | открыт | открыт | 51.7855636017097 | 41.0730026028336
ПС 35/10 Кулешовская | 1986 | 2.5 | 0.52 | 1.8425 | 0.08608 | 0 | 1.8045 |  | открыт | открыт | 52.1534676823019 | 41.1859470734321
ПС 35/10 Черняевская | 1976/2009 | 8 | 1.64 | 2.56 | 0.47306 | 2.02 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1142447796651 | 40.8095938056157
ПС 35/10 Ивановская | 1971 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0.0646 | 0.01228 | 1.9582 |  | открыт | открыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Шульгинская | 1992/2011 | 5 | 0.92 | 1.705 | 0.02425 | 0.05126 | 1.6392 |  | открыт | открыт | 52.2084610806144 | 40.8236684888342
ПС 35/10 Лавровская | 1989 | 5 | 0.27 | 2.355 | 0.035 | 0.095 | 2.2865 |  | открыт | открыт | 52.3265550173209 | 40.9353909291553
ПС 35/10 Н.Сергиевская | 1971 | 3.2 | 0.57 | 2.454 | 0.0328 | 0.025 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.9547452076066 | 40.6970182027608
ПС 35/10 Каменская | 1974 | 5 | 0.6 | 2.025 | 0.082 | 0.025 | 2.0793 |  | открыт | открыт | 52.0697298390418 | 41.7970442777922
ПС 35/10 Протасовская | 1980/2013 | 5 | 0.35 | 2.275 | 0.036 | 0 | 2.2329 |  | открыт | открыт | 52.1361773054039 | 41.7344193516958
ПС 35/10 Чакинская | 1979 | 4 | 0.71 | 3.07 | 0.075 | 0.02 | 3.0122 |  | открыт | открыт | 52.2455127443042 | 41.9380829099902
ПС 35/10 Лукинская | 1991 | 2.5 | 0.22 | 2.1425 | 0.0865 | 0 | 2.0608 |  | открыт | открыт | 52.1404570923105 | 42.1129054981921
ПС 35/10 Золотовская | 1991 | 2.5 | 0.31 | 2.0525 | 0.05575 | 0 | 1.8125 |  | открыт | открыт | 52.2891216459463 | 42.0620601720928
ПС 35/10 Моздокская | 1991 | 2.5 | 0.32 | 2.0425 | 0.039 | 0.0672 | 1.9538 |  | открыт | открыт | 52.0139979881507 | 41.8496160093033
ПС 35/10 Обловская | 1976 | 5 | 0.64 | 1.985 | 0.0113 | 0 | 2.2412 |  | открыт | открыт | 51.9349299777311 | 42.2587643640217
ПС 35/10 В.Вершинская | 1975 | 6.5 | 0.7 | 1.925 | 0.243 | 0.10145 | 1.8321 |  | открыт | открыт | 51.8419430618578 | 42.2371571505642
ПС 35/10 Лучевская | 1979 | 4.1 | 0.27 | 1.41 | 0.0756 | 0 | 1.372 |  | открыт | открыт | 51.771579742115 | 41.9514163471085
ПС 35/10 Ольшанская | 1976 | 6.5 | 0.9 | 1.725 | 0.2578 | 0.0031 | 1.2097 |  | открыт | открыт | 52.0761363016223 | 42.5230454482913
ПС 35/10 Павлодарская | 1986 | 2.5 | 0.3 | 2.0625 | 0.1551 | 0.03 | 1.8148 |  | открыт | открыт | 51.7466998055608 | 42.0621390865829
ПС 35/10 Березовская | 1983 | 5 | 0.16 | 2.465 | 0.023 | 0.06 | 2.3398 |  | открыт | открыт | 51.9882811584945 | 42.4337626159286
ПС 35/10 К.Звездинская | 1979 | 3.2 | 0.19 | 1.49 | 0.0038 | 0.183 | 1.1031 |  | открыт | открыт | 52.0029928421569 | 42.6379662607908
ПС 35/10 Прудковская | 1986 | 4.1 | 0.25 | 1.43 | 0.0327 | 0 | 1.3555 |  | открыт | открыт | 51.7862202542413 | 42.3175121358975
ПС 35/10 Шапкинская | 1987 | 8 | 0.73 | 3.47 | 0.06501 | 0.01 | 3.5469 |  | открыт | открыт | 51.7120533895527 | 42.4002960821385
ПС 35/10 Марьинская | 1978 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0.133 | 0 | 1.3652 |  | открыт | открыт | 52.5400761266268 | 42.7154126117518
ПС 35/10 Ирская | 1979 | 4.1 | 0.26 | 1.42 | 0.2665 | 0 | 1.2502 |  | открыт | открыт | 52.7742018110897 | 42.8421639194992
ПС 35/10 Заводская | 1989 | 8 | 1.63 | 2.57 | 0.1301 | 0.025 | 2.8991 |  | открыт | открыт | 52.6519557645558 | 42.8033560212034
ПС 35/10 Калаисская | 1983 | 2.5 | 0.83 | 1.5325 | 0.08131 | 0 | 1.5051 |  | открыт | открыт | 52.6370815520816 | 42.6226063534946
ПС 35/10 Соколовская | 1979 | 5 | 2.06 | 0.565 | 0.0882 | 0 | 0.83527 |  | открыт | открыт | 52.8222021039006 | 42.4379863329627
ПС 35/10 Ветеринарная | 1974 | 2.5 | 0.2 | 2.1625 | 0 | 0 | 2.2325 |  | открыт | открыт | 52.424313541026 | 42.9633978669521
ПС 35/10 Глуховская | 1984 | 2.5 | 0.15 | 2.2125 | 0 | 0 | 2.1225 |  | открыт | открыт | 52.6659114558169 | 43.128925523159
ПС 35/10 Оржевская | 1968 | 2.5 | 0.41 | 1.9525 | 0.04 | 0 | 1.799 |  | открыт | открыт | 52.7275248662522 | 42.8878369308395
ПС 35/10 Восточная | 1974 | 8 | 1.82 | 2.38 | 0.86134 | 0.039 | 1.9472 |  | открыт | открыт | 52.5657459458584 | 42.9511838049449
ПС 35/10 Гавриловская | 1978 | 8 | 2.03 | 2.17 | 0.25357 | 0.01548 | 2.0931 |  | открыт | открыт | 52.8590148432883 | 42.737025990209
ПС 35/10 Пересыпкинская | 1985 | 5 | 0.81 | 1.815 | 0.033 | 0.01584 | 1.8661 |  | открыт | открыт | 52.9170462770702 | 42.844477824468
ПС 35/10 Анненская | 1985 | 5 | 1.39 | 1.235 | 0.00063 | 0.00044 | 1.3243 |  | открыт | открыт | 53.0179160205601 | 42.5493358484527
ПС 35/10 Филатовская | 1984 | 5 | 0.56 | 2.065 | 0.0185 | 0 | 2.1188 |  | открыт | открыт | 52.1741179204778 | 42.5826762918035
ПС 35/10 Никитинская | 2011 | 8 | 2.21 | 1.99 | 0.37126 | 0 | 1.751 |  | открыт | открыт | 52.415812535976 | 42.4247927554833
ПС 35/10 Балыклейская | 1975 | 5 | 1.32 | 1.305 | 0.116 | 0.34 | 0.91264 |  | открыт | открыт | 52.3071998595798 | 42.5919948169496
ПС 35/10 Караваинская | 1976 | 3.2 | 0.47 | 1.21 | 0.16468 | 0 | 1.013 |  | открыт | открыт | 52.4257466439131 | 42.1983466222381
ПС 35/10 Романовская | 1967 | 3.2 | 0.43 | 2.594 | 0.0453 | 0 | 2.6915 |  | открыт | открыт | 52.3997373569831 | 42.8166164465247
ПС 35/10 Борщевская | 2014 | 20 | 3.26 | 7.24 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - 3-й квартал 2015 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1092 | 1*250,0 | 186.38
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1091 | 1*160,0 | 93.78
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1365 | 1*250,0 | 199.21
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 889 | 1*250,0 | 166.14
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 716 | 1*250,0 | 220.36
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1367 | 1*160,0 | 77.98
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 723 | 1*250,0 | 213.72
уч.хоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 715 | 1*400,0 | 256.6
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1364 | 1*400,0 | 311.05
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1110 | 1*180,0 | 126.19
д.Свиридовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 718 | 1*100,0 | 66.81
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1093 | 1*180,0 | 159.39
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 780 | 1*100,0 | 73.68
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 97 | 1*160,0 | 91.62
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 96 | 1*60,00 | 38.56
п.Красный Октябрь | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 781 | 1*250,0 | 225.62
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1262 | 1*100,0 | 66.42
ЦГЛ | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 968 | 1*100,0 | 76.58
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1437 | 2*400,0 | 263.42
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1435 | 2*250,0 | 167.46
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1439 | 2*630 | 527.95
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1434 | 2*250,0 | 154.33
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1440 | 2*400,0 | 302.13
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 1438 | 2*400,0 | 330.15
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 538 | 1*63,00 | 47.06
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 530 | 1*100,0 | 79.15
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 814 | 1*250,0 | 213.26
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 546 | 1*100,0 | 78.57
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 518 | 1*160,0 | 78.51
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 515 | 1*250,0 | 168.39
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 514 | 1*250,0 | 224.85
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 521 | 1*250,0 | 216.46
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 567 | 1*160,0 | 69.05
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 529 | 1*250,0 | 177.69
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 513 | 1*400,0 | 322.18
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 524 | 1*250,0 | 227.12
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 898 | 2*630 | 426.89
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 801 | 1*160,0 | 88.63
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 897 | 1*400,0 | 344.55
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | ЗТП 892 | 2*250,0 | 150.83
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 893 | 1*630,0 | 381.99
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 901 | 1*250,0 | 188.59
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 802 | 1*100,0 | 65.57
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 822 | 1*250,0 | 179.79
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 899 | 1*250,0 | 223.89
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 972 | 1*100,0 | 68.6
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 976 | 1*100,0 | 75.58
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 100М | 2*400,0 | 285.09
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 102М | 2*400,0 | 250.62
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 584 | 1*160,0 | 125.13
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 585 | 1*250,0 | 187.63
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 586 | 1*250,0 | 212.44
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 705 | 1*250,0 | 178.52
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 588 | 1*160,0 | 59.97
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 253 | 1*160,0 | 81.73
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 254 | 1*250,0 | 173.67
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 910 | 1*100,0 | 66.97
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 589 | 1*400,0 | 273.17
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1258 | 1*250,0 | 199.29
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1423 | 1*630,0 | 357.38
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1377 | 1*400,0 | 285.31
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 914 | 1*400,0 | 293.68
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 592 | 1*100,0 | 70.85
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1380 | 1*100,0 | 79.6
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 591 | 1*60,00 | 31.33
с.Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 590 | 1*100,0 | 70.92
с.Скорятино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 206 | 1*100,0 | 88.31
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 594 | 1*160,0 | 71.57
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 912 | 1*180,0 | 142.36
с.Ахтырка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 595 | 1*100,0 | 65.98
д.Кошелево | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 598 | 1*63,00 | 35.99
с.Савинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 241 | 1*30,00 | 21.86
с.Ахтырка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 687 | 1*63,00 | 41.08
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 915 | 1*160,0 | 74.02
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 593 | 1*160,0 | 94.22
с.Подоскляй | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 929 | 1*250,0 | 209.63
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 204 | 1*160,0 | 60.96
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 205 | 1*100,0 | 80.21
г. Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1272 | 1*40,00 | 23.91
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 191 | 1*100,0 | 69.36
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 142 | 1*100,0 | 87.17
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 206 | 1*400,0 | 288.92
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 024 | 1*630,0 | 349.44
с. Тр. Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 193 | 1*630+1*400 | 301.61
Ахлебиновская роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 194 | 1*250,0 | 166.52
с. В. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 203 | 1*160,0 | 58.71
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 649 | 1*160,0 | 65.44
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2091 | 1*250,0 | 174.78
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1501 | 1*30,00 | 25.06
пос.Ударник | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1374 | 1*100,0 | 73.08
пос.Ударник | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 714 | 1*160,0 | 71.48
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | КТП 001 | 1*160,0 | 131.08
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 191 | 1*250,0 | 199.56
г. Моршанск | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 013 | 1*250,0 | 227.97
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 004 | 1*560,0 | 289.1
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 003 | 1*320,0 | 200.77
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП РПБ-2 | 1*630+1*400 | 326.41
с. Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 192 | 1*160,0 | 79.98
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2072 | 1*315,0 | 259.57
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2075 | 1*160,0 | 96.25
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2073 | 1*250,0 | 190.34
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2076 | 1*160,0 | 137.14
п.Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2074 | 1*63,00 | 32.51
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 2067 | 1*180,0 | 87.74
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 1997 | 1*63,00 | 37.94
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1316 | 1*160,0 | 113.54
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 650 | 2*630 | 417.45
п.учхоз Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 216 | 1*100,0 | 68.9
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 201 | 1*100,0 | 75.26
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 658 | 1*250,0 | 178.62
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 662 | 1*100,0 | 80.6
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 666 | 1*100,0 | 69.41
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 667 | 1*160,0 | 61.62
п. Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 659 | 1*100,0 | 79.3
с. Н.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 407 | 1*63,00 | 29.07
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 760 | 2*630 | 326.88
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 761 | 2*630 | 475.92
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 744 | 1*630,0 | 451.11
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 111 | 1*100,0 | 78.91
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 333 | 1*250,0 | 171.7
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 764 | 2*630 | 546.15
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 762 | 2*630 | 321.06
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 763 | 2*1250 | 464.3
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 767 | 2*1250 | 406.82
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 765 | 2*1250 | 598.34
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 766 | 2*1250 | 705.39
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 768 | 2*1250 | 486.33
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 752 | 1*63,00 | 30.32
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 751 | 1*630,0 | 477.54
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 781 | 1*100,0 | 87.42
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 769 | 2*1250 | 723.93
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 770 | 2*630 | 395.68
с Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 33 | 1*100,0 | 77.91
с.Н.Никольское п.Нефтяник | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 8 ВЛ | 1*400,0 | 303.17
с Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 3 ВЛ | 1*630,0 | 486.23
с.Н.Никольское п.Нефтяник | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 5 ВЛ | 1*315,0 | 200.45
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 756 | 1*400,0 | 330.1
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 783 | 1*630,0 | 405.56
Перикса | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 786 | 1*100,0 | 74.41
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-15 | 1*250,0 | 222.47
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 77.34
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-16 | 1*630,0 | 488.64
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 85.81
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 68.61
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 77.06
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 72.17
Слобода | Тамбовский район | Тамбовский | СТП П-16 | 1*100,0 | 88
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 771 | 2*1250 | 701.51
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 772 | 2*630 | 413.88
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 773 | 2*630 | 512.78
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 774 | 2*1250 | 582.03
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 775 | 2*1250 | 475.88
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 201 | 2*630 | 490.27
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 202 | 2*630 | 440.87
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 215 | 2*2500 | 841.44
рп Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 216 | 2*2500 | 847.44
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | СТП 800 | 0*0,00
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 217 | 2*1600 | 816.41
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 218 | 2*1000 | 475.85
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 219 | 2*1600 | 756.16
г Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 835 | 1*630,0 | 351.14
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5354 | 1*250,0 | 207.72
с.Гусиное Стойло | Уваровский район | Уваровский | КТП 212 | 1*63,00 | 38.6
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 215 | 1*160,0 | 72.29
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 216 | 1*100,0 | 67.23
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 214 | 1*250,0 | 194.93
с.Канино | Уваровский район | Уваровский | КТП 213 | 1*160,0 | 137.17
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5367 | 1*100,0 | 76.35
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5022 | 1*160,0 | 139.79
п.Прогресс | Уваровский район | Уваровский | КТП 5084 | 1*160,0 | 126.03
с.Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 181 | 1*250,0 | 200.78
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 837 | 1*60,00 | 37.72
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 835 | 1*160,0 | 67.08
с.Сестрёнка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1119 | 1*250,0 | 180.66
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1122 | 1*160,0 | 133.19
с.Сестренка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 196 | 1*160,0 | 95.84
с.Сестрёнка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1063 | 1*40,00 | 34.61
д.Падворки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 198 | 1*63,00 | 39.19
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 887 | 1*200,0 | 133.67
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 13 | 1*250,0 | 182
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 960 | 1*63,00 | 41.62
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 724 | 1*160,0 | 79.72
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1105 | 1*100,0 | 71.41
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 168 | 1*160,0 | 70.88
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 682 | 1*160,0 | 107.41
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 678 | 1*160,0 | 85.46
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 703 | 1*63,00 | 43.43
с.Гагарики | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 941 | 1*63,00 | 40.65
д.Гостеевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 679 | 1*100,0 | 65.76
д.Третьяковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 680 | 1*160,0 | 64.4
с.Радостное | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 695 | 1*100,0 | 76.69
с.Радостное | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 694 | 1*100,0 | 87.06
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 691 | 1*100,0 | 87.71
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 692 | 1*63,00 | 49.38
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 693 | 1*63,00 | 39.06
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 812 | 1*100,0 | 73.66
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1052 | 1*63,00 | 39.61
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 739 | 1*100,0 | 89.48
с.Остролучье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 689 | 1*63,00 | 28.26
д.Хоботово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 740 | 1*250,0 | 201.1
п.Терновские Дворики | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 688 | 1*63,00 | 26.64
д.Хоботово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 741 | 1*63,00 | 33.3
Райцентр | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1360 | 1*100,0 | 79.4
пос.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1186 | 1*160,0 | 123.41
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 247 | 1*60,00 | 34.51
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 246 | 1*63,00 | 41.78
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 248 | 1*100,0 | 85.5
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 245 | 1*160,0 | 122.11
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 696 | 1*160,0 | 87.34
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1316 | 1*63,00 | 40.64
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1256 | 1*63,00 | 47.97
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 223 | 1*160,0 | 127.43
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 227 | 1*100,0 | 85.23
д.Андреевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 229 | 1*63,00 | 48.54
п.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 865 | 1*250,0 | 212.82
п.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 228 | 1*63,00 | 47.05
пос.Коминтерн | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 794 | 1*100,0 | 87.64
д.Савинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 231 | 1*63,00 | 29.91
Варваренский разъезд | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1184 | 1*100,0 | 74.67
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1255 | 1*400,0 | 279.97
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1263 | 1*160,0 | 98.08
п.З.Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 240 | 1*400,0 | 348.78
п.З.Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 737 | 1*160,0 | 116.91
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1283 | 1*400,0 | 343.73
п.Зеленый Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 95 | 1*100,0 | 73.17
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1375 | 1*40,00 | 35.63
с.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 927 | 1*250,0 | 170.08
с.Свиридовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 717 | 1*100,0 | 87.68
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 690 | 1*160,0 | 88.83
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1051 | 1*63,00 | 27.59
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 242 | 1*160,0 | 96.38
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 838 | 1*63,00 | 31.6
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 243 | 1*100,0 | 77.38
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 244 | 1*100,0 | 79.35
д.Тяпкино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 251 | 1*63,00 | 47.27
пос.Садстрой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 880 | 1*100,0 | 79.72
п.Садострой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 250 | 1*160,0 | 134
п.Садострой | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 249 | 1*250,0 | 186.46
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 507 | 1*160,0 | 136.73
с.Сампур. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1099 | 1*250,0 | 197.27
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 823 | 1*160,0 | 95.13
с.Сампур. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1215 | 1*315,0 | 185.06
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 878 | 1*100,0 | 83.23
СПК Мичурина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1090 | 1*400,0 | 255
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 253 | 1*250,0 | 168.28
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 252 | 1*160,0 | 128.29
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1027 | 1*250,0 | 208.64
с.Замостье | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 904 | 1*250,0 | 212.48
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1028 | 1*250,0 | 196.91
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 876 | 1*400,0 | 264.86
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 877 | 1*250,0 | 228.85
пос.Коммунар | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 795 | 1*100,0 | 67.36
с.Садовое | Сампурский район | Сампурский | КТП 1361 | 1*63,00 | 26.34
д.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 459 | 1*160,0 | 81.81
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1208 | 1*160,0 | 69.47
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 152 | 1*100,0 | 69
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 167 | 1*250,0 | 177.3
с.Ивановка. | Сампурский район | Сампурский | ЗТП 499 | 2*400,0 | 264.8
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 940 | 1*160,0 | 109.3
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1210 | 1*100,0 | 87.43
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 503 | 1*250,0 | 162
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1240 | 1*250,0 | 165.16
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 166 | 1*400,0 | 337.04
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 939 | 1*250,0 | 165.23
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1082 | 1*63,00 | 31.35
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 165 | 1*160,0 | 84.26
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 873 | 1*100,0 | 78.84
п.Нектар | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 238 | 1*160,0 | 91.44
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1111 | 1*60,00 | 26.1
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1112 | 1*100,0 | 83.07
ул.Сиреневая. | Сампурский район | Сампурский | МТП 454 | 1*100,0 | 75.35
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1563 | 1*250,0 | 199.01
д.Гавриловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 505 | 1*63,00 | 35.4
д.Гавриловка. | Сампурский район | Сампурский | МТП 455 | 1*10,00 | 5.64
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 874 | 1*100,0 | 65.61
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1048 | 1*100,0 | 68.61
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 879 | 1*100,0 | 74.7
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 506 | 1*400,0 | 254.21
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 443 | 1*63,00 | 38.98
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 444 | 1*100,0 | 74.6
с.Текино. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1101 | 1*400,0 | 254.45
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 160 | 1*160,0 | 88.88
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 159 | 1*100,0 | 69.03
п.Лесной Воронеж | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 62 | 1*630,0 | 319.39
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 445 | 1*160,0 | 134.36
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 446 | 1*250,0 | 223.79
с.Текино. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1104 | 1*60,00 | 45.9
д.Павловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 450 | 1*100,0 | 84.69
д.Павловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 457 | 1*250,0 | 194.81
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 448 | 1*100,0 | 75.74
с.Текино | Сампурский район | Сампурский | КТП 753 | 1*100,0 | 69.74
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 67 | 1*160,0 | 60.67
с.Сампур | Сампурский район | Сампурский | КТП 650 | 1*400,0 | 314.06
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 170 | 1*100,0 | 79.19
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 884 | 1*63,00 | 49.67
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 169 | 1*40,00 | 24.82
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 171 | 1*100,0 | 67.06
СПК Дружба | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 886 | 1*250,0 | 222.74
с.Лежайка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 172 | 1*100,0 | 79.43
с.Лежайка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 872 | 1*160,0 | 125.73
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1213 | 1*250,0 | 177.37
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 386 | 1*160,0 | 93.89
СПК-Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1235 | 1*400,0 | 280.62
СПК Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1193 | 1*250,0 | 198.04
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 215 | 1*60,00 | 41.12
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 214 | 1*160,0 | 135.89
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1077 | 1*100,0 | 71.07
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 217 | 1*160,0 | 59.08
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 218 | 1*100,0 | 70.76
с.Боршевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1254 | 1*100,0 | 87.78
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1109 | 1*160,0 | 125.74
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1073 | 1*250,0 | 227.46
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 219 | 1*160,0 | 62.27
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1069 | 1*400,0 | 327.39
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1264 | 1*400,0 | 333.03
с.Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1070 | 1*250,0 | 184.37
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 106 | 1*63,00 | 45.11
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 80 | 1*250,0 | 174.58
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 83 | 1*100,0 | 71.92
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 82 | 1*400,0 | 289.63
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 79 | 1*40,00 | 31.95
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 206 | 1*100,0 | 77.34
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 832 | 1*100,0 | 80.79
с.Лапино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 405 | 1*60,00 | 29.08
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 928 | 1*250,0 | 172.78
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1562 | 1*100,0 | 74
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1561 | 1*63,00 | 25.75
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1560 | 1*160,0 | 55.68
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 92 | 1*63,00 | 37.08
с.Н.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 677 | 1*63,00 | 46.27
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 156 | 1*400,0 | 304.92
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 87 | 1*160,0 | 78.2
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 85 | 1*100,0 | 87.15
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1214 | 1*160,0 | 138.16
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1335 | 1*100,0 | 87.9
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1339 | 1*100,0 | 82.03
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 84 | 1*160,0 | 116.85
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 871 | 1*400,0 | 264.37
с.Барыбино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 81 | 1*160,0 | 109.51
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1565 | 1*100,0 | 80.63
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 89 | 1*63,00 | 35.16
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 90 | 1*63,00 | 43.23
с.Н-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1215 | 1*100,0 | 89.19
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 93 | 1*100,0 | 80.27
СПК-Родина | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1500 | 1*400,0 | 274.59
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 94 | 1*160,0 | 91.78
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 14 | 1*63,00 | 38.3
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 91 | 1*100,0 | 80.37
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 8 ВЛ | 1*160,0 | 81.84
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 7 ВЛ | 1*400,0 | 311.18
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1113 | 1*160,0 | 73.23
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 978 | 1*63,00 | 29.84
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 1370 | 2*630+250 | 164.3
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1319 | 1*250,0 | 195.69
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1377 | 1*250,0 | 178.66
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1379 | 1*400,0 | 278.86
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 967 | 1*160,0 | 79.97
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 68 | 1*160,0 | 120.78
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 225 | 1*100,0 | 67.68
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 066 | 1*100,0 | 68.19
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 863 | 1*250,0 | 187.52
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 067 | 1*250,0 | 188.55
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 864 | 1*100,0 | 87.53
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 222 | 1*100,0 | 74.45
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 221 | 1*160,0 | 104.04
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1032 | 1*100,0 | 70.5
с.Панское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1288 | 1*63,00 | 26.93
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 068 | 1*160,0 | 71.75
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 070 | 1*100,0 | 74.88
пос.Коммунар | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1378 | 1*400,0 | 301.59
с.Петровка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 071 | 1*160,0 | 107.06
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 072 | 1*160,0 | 70.39
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 843 | 1*250,0+1*400 | 201.05
с.Петровка | Сампурский район | Сампурский | КТП 073 | 1*160,0 | 134.2
д.Андреевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 074 | 1*40,00 | 23.28
д.Заречье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1183 | 1*100,0 | 79.23
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1057 | 1*100,0 | 89.86
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 213 | 1*160,0 | 136.57
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 46 | 1*160,0 | 67.84
с.Устье | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1058 | 1*63,00 | 49.05
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 344 | 1*100,0 | 72.69
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 164 | 1*63,00 | 47.51
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 236 | 1*100,0 | 68.81
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 235 | 1*100,0 | 68.5
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | ЗТП 207 | 1*250,0 | 226.21
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 234 | 1*160,0 | 93.22
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 829 | 1*60,00 | 35.46
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1053 | 1*60,00 | 35.16
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1293 | 1*63,00 | 31.99
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 232 | 1*160,0 | 95.66
с.Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1366 | 1*160,0 | 135.58
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1336 | 1*100,0 | 73.69
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 914 | 1*100,0 | 89.68
с.Новоникольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 211 | 1*160,0 | 58.03
с.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1065 | 1*100,0 | 80.44
с.Б.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 208 | 1*400,0 | 302.57
с.Б.Сосновка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 209 | 1*63,00 | 47.74
д.Кугушево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 210 | 1*63,00 | 48.76
д.Измайловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 176 | 1*100,0 | 81.79
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 175 | 1*60,00 | 44.65
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 345 | 1*160,0 | 55.21
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1104 | 1*63,00 | 40.9
с.Александровка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 839 | 1*100,0 | 81.52
д.Мосоловка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 735 | 1*40,00 | 28.34
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 985 | 1*63,00 | 49.23
СПК Восход | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 875 | 1*40,00 | 36.21
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1253 | 1*63,00 | 32.29
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1326 | 1*60,00 | 37.45
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 178 | 1*63,00 | 35.85
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 177 | 1*100,0 | 80.55
с.Гололобовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 954 | 1*160,0 | 120.09
СХПК-"Восход" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1259 | 1*160,0 | 127.2
с.Еремеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 180 | 1*250,0 | 181.76
с.Еремеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 182 | 1*160,0 | 82.71
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 148 | 1*100,0 | 65.28
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 932 | 1*100,0 | 89.57
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 173 | 1*63,00 | 41.1
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 149 | 1*63,00 | 45.98
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 233 | 1*100,0 | 87.42
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 150 | 1*100,0 | 67.06
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 748 | 1*100,0 | 72.74
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 971 | 1*100,0 | 88.48
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 147 | 1*160,0 | 114.22
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 153 | 1*250,0 | 219.91
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 174 | 1*400,0 | 303.12
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 931 | 1*100,0 | 71.85
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 154 | 1*400,0 | 314.6
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 841 | 1*63,00 | 34.64
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 731 | 1*400,0 | 257.79
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 151 | 1*160,0 | 123.4
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 155 | 1*400,0 | 330.33
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 157 | 1*60,00 | 32.58
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 746 | 1*100,0 | 74.91
с.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 158 | 1*160,0 | 95.92
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 828 | 1*100,0 | 70.48
с.М.Романовка | Мичуринский район | Мордовский | КТП 017 | 1*50,00 | 26.34
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 659 | 1*400,0 | 284.09
п.Махорсовхоз | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1094 | 1*63,00 | 42.46
с.Желановка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 747 | 1*160,0 | 101.44
с.Желановка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 185 | 1*63,00 | 33.94
д.Фроловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1327 | 1*63,00 | 47.46
д.Андреевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 186 | 1*63,00 | 46.67
д.Ржевка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 188 | 1*63,00 | 49.32
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 12 | 1*60,00 | 34.7
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 70 | 1*100,0 | 75.65
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 274 | 1*160,0 | 108.21
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 197 | 1*100,0 | 87.25
с.Н.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 275 | 1*100,0 | 78.56
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 938 | 1*160,0 | 81.05
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 984 | 1*100,0 | 89.89
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 195 | 1*63,00 | 44.86
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1056 | 1*100,0 | 78.81
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 277 | 1*100,0 | 89.61
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 194 | 1*160,0 | 119.96
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 276 | 1*400,0 | 259.83
СПК-Кирова | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1552 | 1*100,0 | 70.27
с.Ст.Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 71 | 1*160,0 | 133.2
с.Малое Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 868 | 1*100,0 | 81.5
с.М.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 200 | 1*160,0 | 76.49
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 201 | 1*100,0 | 71.63
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 202 | 1*60,00 | 48.62
с.Липовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1369 | 1*160,0 | 137.51
с.Липовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 204 | 1*250,0 | 222.08
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 939 | 1*63,00 | 25.6
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 257 | 1*100,0 | 78.04
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 916 | 1*100,0 | 73.84
с.Горитово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 915 | 1*250,0 | 229.32
с.Рахманино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 258 | 1*100,0 | 68.68
д.Новоселки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 259 | 1*100,0 | 84.81
д.Рахманино | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 260 | 1*100,0 | 75.44
с.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 255 | 1*160,0 | 62.43
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 263 | 1*100,0 | 89.31
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 262 | 1*100,0 | 89.9
с.Ст.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 203 | 1*63,00 | 33.62
Ярковское лесничество | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1564 | 1*250,0 | 218.38
пос.Лесозавод | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 1371 | 1*160,0 | 59.17
с.Ст-Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1106 | 1*250,0 | 174.43
с.Ст-Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1046 | 1*100,0 | 70.01
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1079 | 1*100,0 | 87.29
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 266 | 1*160,0 | 62.95
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 269 | 1*60,00 | 32.32
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 53 | 1*100,0 | 81.57
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 270 | 1*160,0 | 59.79
с.Ярок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 179 | 1*63,00 | 27.05
д.Бузулук | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 272 | 1*100,0 | 89
д.Озерки | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 271 | 1*100,0 | 71.97
с.Н-Тарбеево | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1300 | 1*250,0 | 185.67
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1153 | 1*250,0 | 178.98
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 944 | 1*200,0 | 145.77
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 943 | 1*160,0 | 93.84
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 942 | 1*200,0 | 154.35
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 946 | 1*160,0 | 126.88
с.Н-Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 982 | 1*100,0 | 77.87
с.Н-Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 130 | 1*250,0 | 180.97
д.Ивановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 129 | 1*100,0 | 78.47
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1134 | 1*63,00 | 36.24
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 1103 | 1*160,0 | 57.05
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 999 | 1*160,0 | 71.09
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 667 | 1*63,00 | 25.53
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 945 | 1*60,00 | 39.33
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1127 | 1*250,0 | 186.66
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 950 | 1*100,0 | 73.99
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1010 | 1*100,0 | 68.28
д.Чебоксары | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 804 | 1*100,0 | 88.73
д.Чебоксары | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 40 | 1*100,0 | 76.32
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1294 | 1*160,0 | 56.9
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 24 | 1*100,0 | 80.52
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 961 | 1*40,00 | 30.42
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 21 | 1*160,0 | 99.66
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 20 | 1*250,0 | 180.44
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 19 | 1*250,0 | 221.03
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 58 | 1*160,0 | 136.75
с.Сычевка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 18 | 1*60,00 | 33.37
с.Степановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 25 | 1*100,0 | 85.31
д.Петра Эсаулова | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 26 | 1*60,00 | 26.38
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 28 | 1*100,0 | 76.4
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 86 | 1*250,0 | 218.45
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1286 | 1*160,0 | 104.52
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 27 | 1*100,0 | 70.17
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1514 | 1*63,00 | 32.33
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1524 | 1*100,0 | 68.2
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1523 | 1*100,0 | 69
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1515 | 1*100,0 | 86.63
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1522 | 1*250,0 | 207.79
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1526 | 1*250,0 | 166.76
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1534 | 1*100,0 | 84.99
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1525 | 1*160,0 | 128.07
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1516 | 1*160,0 | 138.16
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1521 | 1*160,0 | 70.1
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 35 | 1*100,0 | 78.5
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1302 | 1*250,0 | 214.14
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 50 | 1*250,0 | 223.63
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 36 | 1*160,0 | 115.34
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 38 | 1*400,0 | 312.81
с.Ярославка-2 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 39 | 1*100,0 | 84.32
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1341 | 1*250,0 | 173.86
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1295 | 1*100,0 | 66.98
Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 33 | 1*160,0 | 134.18
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1517 | 1*160,0 | 134.69
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1546 | 1*160,0 | 133.88
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1519 | 1*160,0 | 100.95
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1520 | 1*160,0 | 65.89
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 23 | 1*400,0 | 263.6
с.Гомзяки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 132 | 1*250,0 | 191.2
с.Языково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 133 | 1*63,00 | 42.02
с.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 135 | 1*160,0 | 66.34
с.Бибиково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 139 | 1*60,00 | 46.12
с.Бибиково | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 137 | 1*100,0 | 67.92
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 144 | 1*63,00 | 25.41
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 346 | 1*63,00 | 32.7
д.Анновка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 733 | 1*25,00 | 9.21
д.Андреевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 143 | 1*160,0 | 108.79
д.Богдановка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 844 | 1*100,0 | 68.83
д.Отруба | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 59 | 1*63,00 | 30.47
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1200 | 1*250,0 | 175.02
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 63 | 1*160,0 | 125.9
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 30 | 1*60,00 | 38.48
д.Екатеринено | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1199 | 1*250,0 | 215.04
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1085 | 1*250,0 | 175.12
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 963 | 1*100,0 | 89.4
с.Богородицкое | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 31 | 1*160,0 | 77.63
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 911 | 1*250,0 | 210.22
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1086 | 1*100,0 | 74.33
с.Старо-Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1087 | 1*250,0 | 190.09
пос.КИМ | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1185 | 1*25,00 | 18.1
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1351 | 1*63,00 | 32.17
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 351 | 1*160,0 | 70.72
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 134 | 1*400,0 | 266.83
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | ЗТП 1348 | 1*160,0 | 66.13
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1353 | 1*160,0 | 80.15
д.Вырубово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 136 | 1*160,0 | 73.56
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 1180 | 1*40,00 | 33.64
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 124 | 1*400,0 | 307.87
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 850 | 1*250,0 | 162.4
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1182 | 1*250,0 | 182.4
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 125 | 1*160,0 | 57.99
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 906 | 1*160,0 | 132.63
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1181 | 1*160,0 | 78.55
с.Сурена | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 126 | 1*400,0 | 323.48
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 41 | 1*160,0 | 95.33
с.Западная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1009 | 1*160,0 | 56.05
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 847 | 1*100,0 | 78.15
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 42 | 1*250,0 | 195.73
с.Восточная-Старинка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 848 | 1*160,0 | 108.79
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 917 | 1*100,0 | 71.17
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 43 | 1*100,0 | 89.87
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 61 | 1*63,00 | 33.99
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 918 | 1*100,0 | 78.67
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 44 | 1*160,0 | 107.53
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 981 | 1*160,0 | 76.01
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 900 | 1*250,0 | 186.96
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 45 | 1*160,0 | 119.17
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | ЗТП 47 | 1*250+1*400 | 193.14
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1147 | 1*250,0 | 179.49
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 745 | 1*160,0 | 121.79
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 48 | 1*250,0 | 201.29
Уч.Калинина | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 919 | 1*250,0 | 168.56
с.Мановицы | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 818 | 1*160,0 | 134.83
с.Сдвижки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 49 | 1*160,0 | 58.49
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 849 | 1*315,0 | 258.44
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1160 | 1*250,0 | 168.17
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1528 | 1*63,00 | 30.02
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1536 | 1*100,0 | 83.46
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 639 | 1*40,00 | 32.63
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1543 | 1*63,00 | 43.53
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1 ВЛ | 1*100,0 | 85.38
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1544 | 1*100,0 | 66.03
р.п. Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1531 | 1*160,0 | 129.28
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1518 | 1*100,0 | 77.61
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1527 | 1*63,00 | 32.88
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1532 | 1*250,0 | 180.03
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1538 | 1*160,0 | 107.87
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1545 | 1*100,0 | 69.25
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1535 | 1*160,0 | 85.4
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1540 | 1*160,0 | 75.8
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1539 | 1*160,0 | 73.12
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 142 | 1*250,0 | 186.62
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1537 | 1*160,0 | 133.92
р.п. Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1542 | 1*160,0 | 58.19
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1157 | 1*160,0 | 124.11
рп Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 141 | 1*100,0 | 69.65
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1529 | 1*160,0 | 127.91
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1541 | 1*100,0 | 76.78
д.Марьино | Никифоровский район | Мичуринский | МТП 9 ВЛ | 1*100,0 | 72.45
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 10 | 1*63,00 | 45.47
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1533 | 1*160,0 | 93.54
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1530 | 1*160,0 | 130.22
с.Башовка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 15 | 1*40,00 | 35.05
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1355 | 1*250,0 | 181.22
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 870 | 1*100,0 | 69.91
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 16 | 1*160,0 | 97.48
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 729 | 1*250,0 | 226.29
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 730 | 1*100,0 | 67.62
с.Знаменка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 993 | 1*100,0 | 69.57
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 87Р | 1*63,00 | 43.32
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 553 | 1*100,0 | 81.49
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 554 | 1*100,0 | 79.97
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 61Р | 1*100,0 | 65.52
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 59Р | 1*100,0 | 78.79
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 167Р | 1*40,00 | 26.07
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Р | 1*160,0 | 118.02
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Р | 1*100,0 | 65.45
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 9Р | 1*30,00 | 21.58
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 561 | 1*160,0 | 128.09
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 60Р | 1*100,0 | 84.9
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 86Р | 1*100,0 | 78.75
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Р | 1*63,00 | 28.21
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 62Р | 1*60,00 | 35.8
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 95Р | 1*250,0 | 161.34
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1161 | 1*400,0 | 290.45
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1342 | 1*250,0 | 214.17
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1156 | 1*400,0 | 267.54
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1321 | 1*100,0 | 66.4
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 112 | 1*100,0 | 67.82
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 113 | 1*250,0 | 206.6
с.Спицыно | Петровский район | Петровский | КТП 99 | 1*250,0 | 203.19
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 102 | 1*250,0 | 202.59
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 101 | 1*100,0 | 82.6
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 100 | 1*160,0 | 136.42
с Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 104 | 1*100,0 | 80.14
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 103 | 1*250,0 | 206.6
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 111 | 1*315,0 | 237.88
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 75 | 1*250,0 | 199.18
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 1307 | 1*250,0 | 175.79
с Галицыно | Петровский район | Петровский | КТП 719 | 1*400,0 | 272.53
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 73 | 1*100,0 | 79.3
с Сергеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1306 | 1*100,0 | 75.36
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 72 | 1*63,00 | 43.62
д.Летуновка | Петровский район | Петровский | КТП 78 | 1*100,0 | 72.75
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 1349 | 1*160,0 | 127.59
с.Туровка | Петровский район | Петровский | КТП 76 | 1*160,0 | 132.67
д.Новая | Петровский район | Петровский | КТП 77 | 1*60,00 | 40.7
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1141 | 1*315,0 | 241.72
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1143 | 1*250,0 | 204.29
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | СТП 902 | 1*63,00 | 33.87
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 1148 | 1*250,0 | 194.53
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 115 | 1*100,0 | 69.3
с.Юрловка | Петровский район | Петровский | КТП 852 | 1*100,0 | 77.72
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 98 | 1*100,0 | 83.28
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 1308 | 1*40,00 | 31.27
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 116 | 1*160,0 | 86.09
с.Приятное | Петровский район | Петровский | КТП 120 | 1*100,0 | 66.35
с.Любезное | Петровский район | Петровский | КТП 121 | 1*160,0 | 109.76
с.Любезное | Петровский район | Петровский | КТП 122 | 1*250,0 | 166.21
д.Мацнево | Петровский район | Петровский | КТП 834 | 1*100,0 | 67.82
д.Завязкино | Петровский район | Петровский | КТП 728 | 1*30,00 | 19.02
д.Лебедево | Петровский район | Петровский | КТП 117 | 1*63,00 | 38.79
с.Петровское | Петровский район | Петровский | КТП 119 | 1*100,0 | 86.6
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 282 | 1*250,0 | 210.46
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 283 | 1*250,0 | 161.48
с.Сестренка | Петровский район | Петровский | КТП 284 | 1*100,0 | 86.04
с.Казначеевка | Петровский район | Петровский | КТП 285 | 1*40,00 | 22.78
с.Семеновка | Петровский район | Петровский | КТП 279 | 1*250,0 | 205.91
д.Решетовка | Петровский район | Петровский | КТП 280 | 1*60,00 | 32.37
с. Любвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 39Р | 1*100,0 | 82.64
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 417 | 1*250,0 | 218.95
с. Любвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 37Р | 1*100,0 | 77.93
с. Парский Угол | Моршанский район | Моршанский | КТП 576 | 1*100,0 | 67.36
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 138Р | 1*250,0 | 220.42
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 2Р | 1*160,0 | 71.01
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 40Р | 1*63,00 | 42.9
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 41Р | 1*100,0 | 75.64
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Р | 1*160,0 | 114.24
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 149Р | 1*250,0 | 176.83
с Песчанное | Петровский район | Петровский | СТП 1454 | 1*63,00 | 27.78
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 580 | 1*100,0 | 87.72
с. Пара | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Р | 1*63,00 | 35.78
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 110 | 1*160,0 | 123.18
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 109 | 1*100,0 | 66.36
с Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1269 | 1*63,00 | 48.87
с Песчанное | Петровский район | Петровский | КТП 108 | 1*100,0 | 67.89
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 1197 | 1*250,0 | 212.46
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 1282 | 1*160,0 | 136.95
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 788 | 1*160,0 | 127.69
с.Рахманино | Петровский район | Петровский | КТП 420 | 1*63,00 | 41.44
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 422 | 1*100,0 | 76.43
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 1280 | 1*63,00 | 30.95
с.Щегловка | Петровский район | Петровский | КТП 1281 | 1*100,0 | 74.18
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 792 | 1*250,0 | 211.79
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 357 | 1*100,0 | 70.2
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 397 | 1*160,0 | 91.1
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 683 | 1*100,0 | 78.58
с.Калиновка | Петровский район | Петровский | КТП 358 | 1*100,0 | 66.22
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 353 | 1*250,0 | 208.97
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 1034 | 1*40,00 | 23.4
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 354 | 1*60,00 | 39.02
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 355 | 1*160,0 | 76.02
с.Крутое | Петровский район | Петровский | КТП 356 | 1*250,0 | 195.15
с Тофино | Петровский район | Петровский | КТП 366 | 1*400,0 | 278.39
с.Тофино | Петровский район | Петровский | КТП 368 | 1*63,00 | 43.17
с.Лосино-Лука | Петровский район | Петровский | КТП 369 | 1*100,0 | 84.56
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 370 | 1*63,00 | 29.71
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 700 | 1*250,0 | 165.25
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 371 | 1*160,0 | 68.67
с.Красиловка | Петровский район | Петровский | КТП 725 | 1*60,00 | 30.23
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 372 | 1*100,0 | 85.36
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 1487 | 1*63,00 | 41.3
с.Фоновка | Петровский район | Петровский | КТП 374 | 1*100,0 | 67.68
с.Лосино-Лука | Петровский район | Петровский | КТП 376 | 1*63,00 | 35.72
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 799 | 1*160,0 | 68.69
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 800 | 1*60,00 | 47.73
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 398 | 1*160,0 | 113.96
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 399 | 1*160,0 | 63.49
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 400 | 1*100,0 | 69.42
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 797 | 1*400,0 | 329.9
с.Озерки | Петровский район | Петровский | КТП 401 | 1*250,0 | 195.08
с.Николаевка | Петровский район | Петровский | КТП 485 | 1*63,00 | 35.24
с.Афанасъевка | Петровский район | Петровский | КТП 479 | 1*60,00 | 32.66
с.Сергеевка | Петровский район | Петровский | КТП 481 | 1*63,00 | 47.8
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 1474 | 1*160,0 | 131.05
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 819 | 1*250,0 | 172.8
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 482 | 1*100,0 | 68.87
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 483 | 1*100,0 | 84.51
с.П-Чичерино | Петровский район | Петровский | КТП 484 | 1*100,0 | 83.59
с.Снежково | Петровский район | Петровский | КТП 487 | 1*100,0 | 68.02
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 489 | 1*63,00 | 36.27
с.М.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 488 | 1*100,0 | 89.65
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 810 | 1*250,0 | 163.02
с.Чегловка | Петровский район | Петровский | КТП 490 | 1*160,0 | 88.33
с.Чибизовка | Петровский район | Петровский | КТП 491 | 1*60,00 | 28.65
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 410 | 1*400,0 | 296.27
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 409 | 1*160,0 | 112.05
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 408 | 1*60,00 | 34.11
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 1372 | 1*160,0 | 79.08
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 909 | 1*160,0 | 90.97
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 462 | 1*100,0 | 89.32
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 406 | 1*250,0 | 221.82
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 912 | 1*250,0 | 160.43
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 402 | 1*160,0 | 93.83
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 382 | 1*60,00 | 48.82
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 265 | 1*100,0 | 84.32
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 383 | 1*160,0 | 131.23
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 380 | 1*100,0 | 72.85
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 381 | 1*160,0 | 135.23
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 386 | 1*100,0 | 70.72
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 387 | 1*250,0 | 194.3
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 395 | 1*160,0 | 69.65
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 966 | 1*100,0 | 75.1
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 389 | 1*250,0 | 198.63
с.Свинино | Петровский район | Петровский | КТП 388 | 1*60,00 | 29.42
с.Шумиловка | Петровский район | Петровский | КТП 394 | 1*160,0 | 60.18
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 379 | 1*250,0 | 179.05
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 378 | 1*63,00 | 33.91
с.Хренное | Петровский район | Петровский | КТП 377 | 1*100,0 | 70.28
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 404 | 1*160,0 | 117.1
с.Шехмань | Петровский район | Петровский | КТП 403 | 1*160,0 | 130.76
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 267 | 1*630,0 | 307.42
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 384 | 1*250,0 | 182.06
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 309 | 1*100,0 | 87.38
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 1291 | 1*160,0 | 88.9
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 307 | 1*160,0 | 91.31
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 308 | 1*160,0 | 87.92
с.М.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 310 | 1*63,00 | 27.01
с. М. Пичаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 40Н | 1*100,0 | 66.7
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 313 | 1*100,0 | 68.01
с. М. Пичаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Н | 1*160,0 | 123.56
с.Ситовка | Петровский район | Петровский | КТП 791 | 1*160,0 | 106.95
п. Радуга | Моршанский район | Моршанский | КТП 246 | 1*160,0 | 88.75
с.Плеханово | Петровский район | Петровский | КТП 319 | 1*63,00 | 25.03
с.Михайловка | Петровский район | Петровский | КТП 320 | 1*60,00 | 25.14
с.Стеньшино | Петровский район | Петровский | КТП 316 | 1*63,00 | 26.96
с.Стеньшино | Петровский район | Петровский | КТП 317 | 1*160,0 | 103.39
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 321 | 1*60,00 | 37.44
с.Никольское | Петровский район | Петровский | КТП 322 | 1*63,00 | 25.95
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 323 | 1*160,0 | 68.95
с.Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 325 | 1*100,0 | 75.88
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 328 | 1*100,0 | 76.14
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1458 | 1*160,0 | 93.11
с.Тройное | Петровский район | Петровский | КТП 338 | 1*100,0 | 79.08
с.Будары | Петровский район | Петровский | КТП 339 | 1*40,00 | 29.57
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 337 | 1*250,0 | 179.27
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 1476 | 1*400,0 | 285.21
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 336 | 1*250,0 | 170.01
с.Кочетовка | Петровский район | Петровский | КТП 1310 | 1*100,0 | 75.44
ст.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1029 | 1*160,0 | 82.26
ст.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 1026 | 1*100,0 | 77.63
с.Дегтярка | Петровский район | Петровский | КТП 334 | 1*100,0 | 68.61
с.Полинино | Петровский район | Петровский | КТП 335 | 1*60,00 | 46.45
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 28Н | 1*60,00 | 42.45
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 444 | 1*63,00 | 26.7
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1479 | 1*60,00 | 49.83
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 424 | 1*100,0 | 66.49
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 991 | 1*60,00 | 44.7
с.М.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 425 | 1*400,0 | 311.6
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 786 | 1*160,0 | 58.12
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 426 | 1*400,0 | 276.57
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 1020 | 1*250,0 | 217.81
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 427 | 1*250,0 | 228.19
с.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 1018 | 1*160,0 | 130.04
с.Б.Знаменка | Петровский район | Петровский | КТП 428 | 1*160,0 | 118.46
с.Мордовка | Петровский район | Петровский | КТП 430 | 1*60,00 | 38.47
с.Плавица | Петровский район | Петровский | КТП 827 | 1*60,00 | 29.14
с. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 17Н | 1*60,00 | 36.47
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 65Н | 1*100,0 | 78.35
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 18Н | 1*100,0 | 89.25
с. Алкужи | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Н | 1*100,0 | 70.51
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Н | 1*100,0 | 68.8
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Н | 1*63,00 | 49.54
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 24Н | 1*60,00 | 29.72
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 39Н | 1*160,0 | 62.76
п. Кресты | Моршанский район | Моршанский | КТП 121Н | 1*63,00 | 47.29
п. Заречный | Моршанский район | Моршанский | КТП 104Н | 1*250,0 | 208.98
с. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 69Н | 1*63,00 | 41.38
с. Алкужи | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Н | 1*100,0 | 75.24
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 62Н | 1*100,0 | 75.06
с. А. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 22Н | 1*100,0 | 73.21
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 260 | 1*100,0 | 83.24
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | КТП 261 | 1*100,0 | 79.26
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 438 | 1*400,0 | 311
д.Коротеевка | Петровский район | Петровский | КТП 439 | 1*160,0 | 85.77
п.Н.Жизнь | Петровский район | Петровский | КТП 441 | 1*60,00 | 48.32
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 1332 | 1*40,00 | 24.46
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 446 | 1*100,0 | 78.28
с.Красный Бугорок | Петровский район | Петровский | КТП 1330 | 1*160,0 | 112.11
с.Борщевка | Петровский район | Петровский | КТП 447 | 1*63,00 | 44.66
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 1331 | 1*250,0 | 198.69
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 1482 | 1*400,0 | 301.4
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 449 | 1*160,0 | 105.83
с.Алексеевка | Петровский район | Петровский | КТП 1013 | 1*100,0 | 66.85
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 268 | 1*160,0 | 118.15
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 7Н | 1*100,0 | 88.22
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 15Н | 1*100,0 | 84.35
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Н | 1*160,0 | 105.55
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 5Н | 1*100,0 | 73.05
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 8Н | 1*160,0 | 130.8
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Н | 1*100,0 | 77.5
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 450 | 1*100,0 | 78.92
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1314 | 1*63,00 | 42.34
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 436 | 1*250,0 | 189.81
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1047 | 1*160,0 | 67.69
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 440 | 1*160,0 | 80.9
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 347 | 1*63,00 | 37.22
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 411 | 1*63,00 | 49.43
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 429 | 1*250,0 | 168.85
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 1373 | 1*100,0 | 76.53
с.Павло-Титово | Петровский район | Петровский | КТП 443 | 1*160,0 | 102.53
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 0-368 | 1*250,0 | 173.22
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 805 | 1*250,0 | 225.67
д.Б.Лазовка | Петровский район | Петровский | КТП 456 | 1*100,0 | 69.49
д.М.Лазовка | Петровский район | Петровский | КТП 457 | 1*160,0 | 125.31
с.Мосоловка | Петровский район | Петровский | КТП 1014 | 1*250,0 | 215.27
с.Мосоловка | Петровский район | Петровский | КТП 458 | 1*100,0 | 78.24
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 460 | 1*400,0 | 275.84
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 459 | 1*400,0 | 342.95
с.Барановка | Петровский район | Петровский | КТП 466 | 1*400,0 | 343.84
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 807 | 1*100,0 | 79.9
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 1486 | 1*100,0 | 87.37
с.Семирово | Петровский район | Петровский | КТП 467 | 1*160,0 | 85.4
с. Ивановка | Петровский район | Петровский | КТП 806 | 1*63,00 | 34.77
д.Осадовка | Петровский район | Петровский | КТП 445 | 1*60,00 | 33.39
с.Тютчево | Петровский район | Петровский | КТП 448 | 1*160,0 | 81.54
с.Федоровка | Петровский район | Петровский | КТП 451 | 1*250,0 | 213.61
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 1484 | 1*100,0 | 87.14
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 453 | 1*63,00 | 34.46
с.Найденовка | Петровский район | Петровский | КТП 1483 | 1*10,00 | 6.23
с.Аненка | Петровский район | Петровский | КТП 455 | 1*60,00 | 28.94
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 476 | 1*160,0 | 81.97
с.Красный Доброволец | Петровский район | Петровский | КТП 350 | 1*100,0 | 77.67
с.Красный Доброволец | Петровский район | Петровский | КТП 1305 | 1*100,0 | 76.84
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 362 | 1*100,0 | 87.04
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 361 | 1*400,0 | 337.59
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 363 | 1*160,0 | 100.18
с.Песковатка | Петровский район | Петровский | КТП 364 | 1*160,0 | 115.02
с.Марфинка | Петровский район | Петровский | КТП 1303 | 1*100,0 | 86.81
с.Борисовка | Петровский район | Петровский | КТП 365 | 1*10,00 | 8.31
п.Венера | Петровский район | Петровский | КТП 468 | 1*160,0 | 120.92
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1001 | 1*250,0 | 173.9
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1481 | 1*250,0 | 195.79
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1464 | 1*100,0 | 86.45
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1074 | 1*315,0 | 215.21
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 907 | 1*630,0 | 376.66
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1164 | 1*250,0 | 178.53
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1165 | 1*100,0 | 67.03
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1068 | 1*160,0 | 73.23
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 908 | 1*250,0 | 180.48
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1468 | 1*250,0 | 206.69
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 1166 | 1*400,0 | 336.86
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 486 | 1*100,0 | 84.36
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 471 | 1*100,0 | 85.99
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 437 | 1*100,0 | 70.11
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 469 | 1*100,0 | 76.93
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 433 | 1*160,0 | 94.46
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 432 | 1*250,0 | 163.21
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 435 | 1*63,00 | 31.23
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 434 | 1*160,0 | 94.04
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 465 | 1*160,0 | 108.36
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 419 | 1*250,0 | 170.34
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 790 | 1*100,0 | 81.01
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 1309 | 1*250,0 | 203.22
п.Ягодник | Петровский район | Петровский | КТП 472 | 1*40,00 | 31.87
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 278 | 1*250,0 | 219.49
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 22 | 1*160,0 | 110.83
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 474 | 1*160,0 | 120.56
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 288 | 1*100,0 | 67.8
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 281 | 1*100,0 | 82.42
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 360 | 1*400,0 | 274.8
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 393 | 1*160,0 | 82.61
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 341 | 1*250,0 | 222.53
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 342 | 1*400,0 | 291.39
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 327 | 1*250,0 | 202.33
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 001 | 1*100,0 | 85.41
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 367 | 1*160,0 | 93.25
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 318 | 1*160,0 | 125.26
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 312 | 1*250,0 | 170.86
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 292 | 1*100,0 | 80.57
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 291 | 1*100,0 | 81.89
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 392 | 1*100,0 | 74.48
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 311 | 1*250,0 | 204.79
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 306 | 1*160,0 | 100.27
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 273 | 1*250,0 | 208.57
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 407 | 1*100,0 | 84.61
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 413 | 1*100,0 | 83.28
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 418 | 1*160,0 | 107.3
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 340 | 1*100,0 | 81.79
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 256 | 1*160,0 | 77.34
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 268 | 1*400,0 | 255.37
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 002 | 1*63,00 | 32.44
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 003 | 1*60,00 | 40.57
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 004 | 1*100,0 | 81.27
д.Старая Васильевка | Гавриловский район | Петровский | КТП 289 | 1*63,00 | 37.96
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 005 | 1*250,0 | 177.48
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 290 | 1*63,00 | 39.56
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 1466 | 1*63,00 | 31.98
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 516 | 1*100,0 | 88.24
с.Успеновка | Петровский район | Петровский | КТП 349 | 1*250,0 | 194.36
с.Сафоновка | Петровский район | Петровский | КТП 294 | 1*63,00 | 48.81
с.Дуровка | Петровский район | Петровский | КТП 293 | 1*60,00 | 35.8
пос. Рыбное | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 006 | 1*100,0 | 85.85
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 248 | 1*100,0 | 76.32
дер. Бессоновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 249 | 1*160,0 | 79.95
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 009 | 1*63,00 | 42.62
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 010 | 1*160,0 | 109.32
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 011 | 1*250,0 | 205.3
д.Старая Васильевка | Петровский район | Петровский | КТП 296 | 1*160,0 | 89.83
дер. Сурки | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 012 | 1*100,0 | 67.13
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 297 | 1*250,0 | 208.86
с. Вельможка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 014 | 1*60,00 | 31.35
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 845 | 1*10,00 | 6.34
с. Вельможка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 015 | 1*30,00 | 22.24
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 1022 | 1*100,0 | 72.33
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 298 | 1*100,0 | 87
с.Нарышкино | Петровский район | Петровский | КТП 1470 | 1*60,00 | 46.28
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 304 | 1*63,00 | 26.77
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 299 | 1*100,0 | 86.96
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 301 | 1*63,00 | 48.4
с.Ново Гаритово | Петровский район | Петровский | КТП 300 | 1*250,0 | 165.99
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 302 | 1*100,0 | 86.55
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 749 | 1*160,0 | 80.2
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 1325 | 1*160,0 | 81.78
дер. Липяги | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 016 | 1*60,00 | 25.93
с.Малый Самовец | Петровский район | Петровский | КТП 305 | 1*63,00 | 40.72
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 017 | 1*100,0 | 88.29
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 007 | 1*100,0 | 86
с.Пальневка | Петровский район | Петровский | КТП 114 | 1*60,00 | 42.71
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 329 | 1*100,0 | 65.74
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 330 | 1*250,0 | 226
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1036 | 1*160,0 | 135.04
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1037 | 1*100,0 | 88.9
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 1035 | 1*63,00 | 40.29
с.Покровское | Петровский район | Петровский | КТП 1015 | 1*100,0 | 89.79
п.Троицкий | Петровский район | Петровский | КТП 331 | 1*100,0 | 81.97
с.Павловка | Петровский район | Петровский | КТП 332 | 1*60,00 | 44.77
с.Победа | Петровский район | Петровский | КТП 333 | 1*10,00 | 6.08
с Карандеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 007 | 1*160,0 | 128.19
с Карандеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 008 | 1*100,0 | 73.14
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-030 | 1*25,00 | 9.61
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-010 | 1*63,00 | 49.66
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-012 | 1*100,0 | 84.39
с. Гавриловка 1-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 008 | 1*100,0 | 86.6
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-011 | 1*63,00 | 40.73
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-013 | 1*250,0 | 211.34
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-016 | 1*250,0 | 174.39
п. Садовый | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 018 | 1*250,0 | 183.72
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-015 | 1*400,0 | 333.69
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-014 | 1*250,0 | 208.97
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-017 | 1*160,0 | 118.64
д Нащекино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-018 | 1*40,00 | 29.13
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 020 | 1*63,00 | 30.72
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 021 | 1*250,0 | 163.4
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-021 | 1*160,0 | 55.85
с. Гавриловка 1-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 031 | 1*400,0 | 280.09
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-031 | 1*100,0 | 68.86
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-025 | 1*250,0 | 226.79
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-023 | 1*250,0 | 170.42
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 027 | 1*100,0 | 77.65
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-02 | 1*100,0 | 80.52
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-032 | 1*100,0 | 65.81
с. Гавриловка 2-я | Инжавинский район | Гавриловский | КТП 023 | 1*250,0 | 167.67
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 035 | 1*250,0 | 164.55
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-038 | 1*250,0 | 195.48
д Богачевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-039 | 1*160,0 | 99.51
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-042 | 1*63,00 | 36.6
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-044 | 1*63,00 | 39.65
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 043 | 1*250,0 | 190.74
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 044 | 1*160,0 | 102.24
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-058 | 1*250,0 | 168.77
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 046 | 1*160,0 | 89.68
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 048 | 1*250,0 | 209.86
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-049 | 1*250,0 | 178.33
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 096 | 1*160,0 | 94.91
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-051 | 1*250,0 | 196.11
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 054 | 1*100,0 | 86.43
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-052 | 1*160,0 | 89.8
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 059 | 1*250,0 | 225.3
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-053 | 1*100,0 | 80.39
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 054 | 1*250,0 | 215.96
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 060 | 1*100,0 | 67.7
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-055 | 2*400,0 | 308.91
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 057 | 1*200,0 | 142.76
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 055 | 1*250,0 | 215.29
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-056 | 1*400,0 | 307.18
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 053 | 1*100,0 | 78.39
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-059 | 1*250,0 | 164.65
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 058 | 1*250,0 | 171.75
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-057 | 1*250,0 | 220.2
пос. Нижняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 051 | 1*100,0 | 80.89
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-060 | 1*40,00 | 25.55
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 048 | 1*100,0 | 89.51
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 255 | 1*400,0 | 306.64
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 063 | 1*160,0 | 60.83
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | СТП И-068 | 1*63,00 | 38.98
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-093 | 1*250,0 | 208.78
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 624 | 1*160,0 | 123.48
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 1133 | 1*250,0 | 178.52
с.Коротеевка | Петровский район | Петровский | КТП 416 | 1*63,00 | 48.99
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 415 | 1*160,0 | 120.54
с.Дмитриевка | Петровский район | Петровский | КТП 854 | 1*250,0 | 224.22
д.Марьевка | Петровский район | Петровский | КТП 414 | 1*100,0 | 67.64
с. Троицко - Ивановское | Староюрьевский район | Северный | КТП 158 | 1*63,00 | 32.31
с. Троицко - Ивановское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1345 | 1*63,00 | 32.99
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 634 | 1*160,0 | 105.47
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1252 | 1*160,0 | 86.28
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 964 | 1*100,0 | 65.79
с. Спасское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1322 | 1*100,0 | 76.14
д. Елизаветино | Староюрьевский район | Северный | КТП 636 | 1*100,0 | 83.24
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1115 | 1*250,0 | 162.09
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 633 | 1*250,0 | 212.82
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 632 | 1*160,0 | 62.16
д. Скобелевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 637 | 1*63,00 | 25.47
с. Златоустово | Староюрьевский район | Северный | КТП 635 | 1*63,00 | 30.92
д. Развалы | Староюрьевский район | Северный | КТП 629 | 1*40,00 | 31.77
д. Варваринка | Староюрьевский район | Северный | КТП 628 | 1*60,00 | 33.39
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1114 | 1*400,0 | 340.78
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 581 | 1*250,0 | 219.05
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 578 | 1*100,0 | 77.99
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 570 | 1*63,00 | 48.55
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 579 | 1*160,0 | 111.2
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 992 | 1*40,00 | 33.32
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 577 | 1*100,0 | 89.6
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 956 | 1*160,0 | 98.67
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 585 | 1*250,0 | 209.97
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 586 | 1*160,0 | 102.05
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1329 | 1*250,0 | 190.55
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1346 | 1*63,00 | 31.7
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 589 | 1*100,0 | 89.67
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 587 | 1*160,0 | 83.07
п. Степь | Староюрьевский район | Северный | КТП 758 | 1*63,00 | 41.34
п. Юркино | Староюрьевский район | Северный | КТП 590 | 1*100,0 | 75.86
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 11Н | 1*250,0 | 213.65
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 12Н | 1*160,0 | 126.1
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 43Н | 1*100,0 | 69.36
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 278 | 1*63,00 | 38.82
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Н | 1*250,0 | 205.28
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Н | 1*100,0 | 70.11
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 56Н | 1*63,00 | 45
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 14Н | 1*100,0 | 65.86
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Н | 1*160,0 | 93.45
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 57Н | 1*160,0 | 59.28
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 66Н | 1*100,0 | 85.33
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 64Н | 1*60,00 | 42.78
с. Серповое | Моршанский район | Моршанский | КТП 16Н | 1*60,00 | 42.15
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-112 | 1*250,0 | 218.44
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-091 | 1*160,0 | 131.75
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-070 | 1*100,0 | 76.96
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-072 | 1*100,0 | 87
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-073 | 1*250,0 | 201.47
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | ЗТП И-074 | 1*250,0 | 205.64
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-075 | 1*250,0 | 185.19
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-076 | 1*250,0 | 179.24
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-078 | 1*250,0 | 180.16
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-086 | 1*315,0 | 186.32
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-077 | 1*250,0 | 178.12
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 087 | 1*160,0 | 55.38
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-095 | 1*63,00 | 34.5
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-081 | 1*400,0 | 331.7
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-082 | 1*630,0 | 346.96
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 086 | 1*250,0 | 205.92
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-080 | 1*160,0 | 58.58
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 089 | 1*400,0 | 309.39
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-089 | 1*250,0 | 175.93
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-094 | 1*160,0 | 94.63
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 097 | 1*40,00 | 28.28
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-098 | 1*63,00 | 39.74
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-107 | 1*160,0 | 115.51
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-102 | 1*160,0 | 78.17
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 112 | 1*160,0 | 77.73
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-106 | 1*250,0 | 167.64
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 101 | 1*250,0 | 224.93
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-111 | 1*160,0 | 74.5
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-123 | 1*100,0 | 69.29
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-124 | 1*100,0 | 74.79
д Маяк | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-125 | 1*160,0 | 61
д Катино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-126 | 1*10,00 | 5.56
д Апполоновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-127 | 1*100,0 | 83.47
д Кисловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-119 | 1*25,00 | 13.28
с Лопатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-120 | 1*100,0 | 78.02
с Лопатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-121 | 1*100,0 | 86.56
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-132 | 1*160,0 | 79.7
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-133 | 1*100,0 | 69.8
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-203 | 1*200,0 | 170.62
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 268 | 1*100,0 | 74.47
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 217 | 1*100,0 | 80.5
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-205 | 1*160,0 | 138.09
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-204 | 1*63,00 | 37.72
д Павловка 2-я | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-206 | 1*63,00 | 37.82
д Павловка 2-я | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 221 | 1*63,00 | 39.19
д Шабловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 222 | 1*40,00 | 35.11
д Шабловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 223 | 1*40,00 | 35.67
д Кареевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 224 | 1*10,00 | 5.88
д Леоновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-218 | 1*160,0 | 96.43
д Трубниково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-228 | 1*100,0 | 78.77
д Назаровка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 234 | 1*100,0 | 88.94
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-222 | 1*100,0 | 65.05
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-221 | 1*100,0 | 81.89
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-226 | 1*160,0 | 67.31
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-223 | 1*250,0 | 228.29
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-224 | 1*100,0 | 66.88
д Грушевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-225 | 1*100,0 | 83.01
д Кирьяковка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-227 | 1*40,00 | 26.26
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-231 | 1*250,0 | 189.02
д Мельничная | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 242 | 1*250,0 | 168.76
д Лужки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 243 | 1*63,00 | 28.84
д Лебедевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-247 | 1*63,00 | 37.29
д Лебедевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-216 | 1*250,0 | 177.25
д Траковка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-237 | 1*100,0 | 85.6
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-238 | 1*20,00 | 11.54
д Соболевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-243 | 1*60,00 | 31.15
с Трескино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 251 | 1*100,0 | 89.13
с Трескино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-240 | 1*100,0 | 77.24
д Соболевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 250 | 1*250,0 | 217.19
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-252 | 1*160,0 | 97.94
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 253 | 1*40,00 | 36.44
д Новокалугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-250 | 1*100,0 | 88.51
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-255 | 1*250,0 | 224.69
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 259 | 1*400,0 | 324.73
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-257 | 1*160,0 | 60.2
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-258 | 1*160,0 | 88.37
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-259 | 1*100,0 | 72.3
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-262 | 1*40,00 | 26.29
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 257 | 1*160,0 | 67.11
с Караваино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 275 | 1*40,00 | 23.04
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-360 | 1*100,0 | 72.05
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 186 | 1*160,0 | 132.71
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 178 | 1*100,0 | 74.38
с Ломовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-364 | 1*100,0 | 79.99
д Марьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 180 | 1*63,00 | 38.54
д Марьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 182 | 1*100,0 | 78.53
д Соловьянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 183 | 1*100,0 | 85.49
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 184 | 1*63,00 | 48.88
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 177 | 1*400,0 | 333.54
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 187 | 1*160,0 | 77.38
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 188 | 1*250,0 | 186.85
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-373 | 1*100,0 | 88.3
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 190 | 1*250,0 | 221.23
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 191 | 1*160,0 | 58.31
д Новая Жизнь | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 192 | 1*63,00 | 25.03
д Новая Жизнь | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-390 | 1*40,00 | 23.46
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 194 | 1*100,0 | 71.32
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 195 | 1*250,0 | 185.64
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 196 | 1*100,0 | 80.59
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 197 | 1*250,0 | 198.95
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 200 | 1*250,0 | 172.16
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 201 | 1*63,00 | 48.07
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 211 | 1*40,00 | 24.05
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 212 | 1*250,0 | 183.32
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 213 | 1*100,0 | 87.98
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 214 | 1*100,0 | 76.96
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 215 | 1*250,0 | 201.1
п Филатовский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 216 | 1*25,00 | 9.9
п Первомайский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-426 | 1*100,0 | 89.78
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-432 | 1*100,0 | 80.5
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-427 | 1*100,0 | 67.44
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 118Н | 1*160,0 | 62.89
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-429 | 1*100,0 | 75.66
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-428 | 1*100,0 | 68.23
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 291 | 1*250,0 | 211.52
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-430 | 1*160,0 | 63.96
с Сатино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-431 | 1*40,00 | 29.33
с. Пеньки | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Н | 1*100,0 | 81.9
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Н | 1*100,0 | 82.65
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-409 | 1*400,0 | 274.43
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 4Н | 1*100,0 | 74.07
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-424 | 1*160,0 | 90.15
с. Давыдово | Моршанский район | Моршанский | КТП 3Н | 1*100,0 | 78.99
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-419 | 1*250,0 | 221.39
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-420 | 1*100,0 | 69.04
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-422 | 1*160,0 | 124.68
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 423 | 1*10,00 | 7.55
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 376 | 1*160,0 | 94.57
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 377 | 1*100,0 | 67.95
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 378 | 1*100,0 | 69.22
с Чернавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 379 | 1*100,0 | 66.25
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-001 | 1*400,0 | 323.38
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-006 | 1*100,0 | 80.41
с Моршань | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-007 | 1*100,0 | 68.17
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-002 | 1*100,0 | 83.27
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-003 | 1*100,0 | 80.06
с Екатеринополье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-005 | 1*400,0 | 262.25
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 386 | 1*60,00 | 49.01
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 387 | 1*100,0 | 68.07
п Юбилейный | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 209 | 1*250,0 | 219.64
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 319 | 1*160,0 | 132.06
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 320 | 1*250,0 | 179.41
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 321 | 1*160,0 | 72.83
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-055 | 1*63,00 | 44.61
С.Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-061 | 1*100,0 | 66.57
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 324 | 1*63,00 | 40.48
д Покровка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 325 | 1*100,0 | 72.4
д Талики | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 326 | 1*100,0 | 88.22
д Подъячево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-029 | 1*63,00 | 25.96
п Романовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-074 | 1*30,00 | 18.19
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-075 | 1*160,0 | 105.94
п Романовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-076 | 1*100,0 | 68.34
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-077 | 1*250,0 | 193.02
с Михайловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-079 | 1*250,0 | 199.32
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-081 | 1*100,0 | 76.22
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 341 | 1*63,00 | 49.86
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-082 | 1*160,0 | 67.82
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 340 | 1*160,0 | 99.86
д Липяги | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 342 | 1*25,00 | 8.18
д Беклемищево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-030 | 1*10,00 | 5.67
д Беклемищево | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 344 | 1*10,00 | 5.64
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-037 | 1*160,0 | 137.75
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-038 | 1*250,0 | 217.62
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-040 | 1*63,00 | 31.21
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-041 | 1*160,0 | 80.48
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-042 | 1*160,0 | 62.74
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-043 | 1*160,0 | 135.77
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-044 | 1*63,00 | 45.99
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 352 | 1*100,0 | 78.39
д Алексеевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-176 | 1*63,00 | 34.58
д Знобиловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 277 | 1*100,0 | 88.04
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 280 | 1*250,0 | 194.88
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 279 | 1*250,0 | 188.39
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 281 | 1*160,0 | 110.53
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 283 | 1*63,00 | 44.78
д Боброво | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 284 | 1*63,00 | 27.23
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 282 | 1*250,0 | 219.2
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 285 | 1*100,0 | 86.28
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 286 | 1*160,0 | 99.84
д Ольховка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 287 | 1*63,00 | 31.4
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-170 | 1*400,0 | 285.83
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-171 | 1*63,00 | 39.44
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 291 | 1*160,0 | 68.48
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-172 | 1*100,0 | 79.86
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 292 | 1*250,0 | 174.2
с Никитино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-175 | 1*100,0 | 77.19
д Успеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-183 | 1*63,00 | 46.89
д Рубцовка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-193 | 1*60,00 | 48.54
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-192 | 1*63,00 | 39.84
д Якутино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-194 | 1*100,0 | 89.56
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-187 | 1*100,0 | 83.09
с Гурьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 311 | 1*100,0 | 81.03
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 316 | 1*63,00 | 27.83
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-189 | 1*100,0 | 76.52
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 318 | 1*250,0 | 229.42
с Семеновка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-191 | 1*160,0 | 127.73
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-265 | 1*10,00 | 7.65
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 116 | 1*100,0 | 83.16
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 117 | 1*250,0 | 221.77
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-276 | 1*63,00 | 25.01
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-279 | 1*250,0 | 226.67
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-280 | 1*250,0 | 220.32
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-283 | 1*100,0 | 77.18
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-281 | 1*100,0 | 73.61
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 123 | 1*250,0 | 166.85
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-286 | 1*60,00 | 47.83
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-288 | 1*63,00 | 38.02
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-289 | 1*160,0 | 104.48
д Коноплянка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-290 | 1*100,0 | 84.91
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-303 | 1*250,0 | 214.79
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-304 | 1*100,0 | 86.23
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-305 | 1*250,0 | 199.46
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-307 | 1*100,0 | 85.78
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-306 | 1*250,0 | 229.09
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-314 | 1*160,0 | 135.99
с Хорошавка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-308 | 1*100,0 | 78.23
с Криволучье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-310 | 1*63,00 | 39.81
с Криволучье | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-311 | 1*100,0 | 83.14
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-312 | 1*100,0 | 81.89
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-296 | 1*160,0 | 113.27
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-295 | 1*250,0 | 216.57
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-291 | 1*40,00 | 31.23
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-292 | 1*160,0 | 116.43
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-298 | 1*100,0 | 72.51
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-297 | 1*250,0 | 200.93
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-299 | 1*160,0 | 64.42
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-300 | 1*200,0 | 157.97
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-301 | 1*10,00 | 5.75
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-315 | 1*100,0 | 69.38
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-317 | 1*100,0 | 72.84
п Плодопитомник | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-316 | 1*160,0 | 89.6
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-330 | 1*100,0 | 66.48
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 155 | 1*60,00 | 43.13
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-334 | 1*250,0 | 191.09
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 157 | 1*100,0 | 80.49
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-335 | 1*160,0 | 100.36
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-336 | 1*250,0 | 192.65
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-332 | 1*63,00 | 49.48
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-346 | 1*250,0 | 201.29
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 171 | 1*100,0 | 68.62
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-339 | 1*100,0 | 89.54
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-345 | 1*100,0 | 82.09
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 164 | 1*250,0 | 179.18
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-340 | 1*250,0 | 226.44
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-341 | 1*63,00 | 37.4
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-342 | 1*160,0 | 100.68
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-343 | 1*250,0 | 218.72
с Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-350 | 1*100,0 | 85.24
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 173 | 1*160,0 | 131.63
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-353 | 1*250,0 | 221.07
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-355 | 1*250,0 | 192.07
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 118Ч | 1*100,0 | 66.8
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Ч | 1*100,0 | 89.68
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 2Ч | 1*250,0 | 196.47
с. Воронцовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 300 | 1*63,00 | 27.12
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1078 | 1*63,00 | 44.76
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 584 | 1*100,0 | 75.82
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 923 | 1*100,0 | 89.33
с. Новоюрьево | Староюрьевский район | Северный | СТП 588 | 1*10,00 | 6.65
с. Шушпан - Ольшанка | Староюрьевский район | Северный | КТП 783 | 1*63,00 | 34.72
с. Новоникольское | Староюрьевский район | Северный | КТП 264 | 1*60,00 | 47
с. Казанское | Староюрьевский район | Северный | КТП 601 | 1*63,00 | 30.79
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1002 | 1*100,0 | 83.96
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 603 | 1*63,00 | 39.17
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 763 | 1*100,0 | 80.3
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 606 | 1*100,0 | 83.26
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 759 | 1*100,0 | 89.58
с. Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1055 | 1*100,0 | 88.1
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 757 | 1*63,00 | 27.39
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 1021 | 1*63,00 | 44.64
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 607 | 1*40,00 | 24.81
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 064 | 1*160,0 | 119.55
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 933 | 1*63,00 | 45.16
с.Мезинец | Староюрьевский район | Северный | КТП 608 | 1*100,0 | 76.53
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 821 | 1*250,0 | 187.08
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 600 | 1*63,00 | 29.39
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 599 | 1*100,0 | 67.98
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 065 | 1*63,00 | 31.29
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 1099 | 1*250,0 | 192.8
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 067 | 1*63,00 | 44.38
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 072 | 1*250,0 | 167.85
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 069 | 1*40,00 | 24.29
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 068 | 1*160,0 | 136.79
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 1357 | 1*100,0 | 66.22
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 594 | 1*160,0 | 132.12
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 071 | 1*160,0 | 62.39
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 989 | 1*100,0 | 79.7
с. Большая Дорога | Староюрьевский район | Северный | КТП 698 | 1*63,00 | 28.83
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | КТП 593 | 1*100,0 | 80.28
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | КТП 591 | 1*100,0 | 71.48
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 470 | 1*100,0 | 74.23
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 075 | 1*100,0 | 89.81
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 066 | 1*100,0 | 67.14
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 076 | 1*250,0 | 204.37
с. Хоботец.Васильевский | Первомайский район | Северный | КТП 475 | 1*10,00 | 6.55
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 191 | 1*160,0 | 86.69
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 555 | 1*250,0 | 214.28
д.Михайловка | Первомайский район | Северный | КТП 765 | 1*63,00 | 33.34
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 190 | 1*250,0 | 176.77
п. Роза | Первомайский район | Северный | КТП 554 | 1*63,00 | 28.66
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 557 | 1*160,0 | 96.84
с. Булгаково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 189 | 1*63,00 | 38.93
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 550 | 1*100,0 | 82.15
пос. Чупетово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 187 | 1*63,00 | 47.03
с. Поляково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 186 | 1*100,0 | 74.25
с. Поляково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 185 | 1*63,00 | 35.26
дер. Синявка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 183 | 1*100,0 | 80.19
дер. Синявка 1-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 180 | 1*60,00 | 33.61
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 556 | 1*100,0 | 70.68
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 077 | 1*40,00 | 24.74
с.Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1297 | 1*63,00 | 43.32
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 078 | 1*160,0 | 79.73
д.Анненка | Первомайский район | Северный | КТП 766 | 1*100,0 | 74.23
пос. Воля | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 079 | 1*63,00 | 37.5
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 080 | 1*63,00 | 45.2
с. Старотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 301 | 1*63,00 | 29.64
с. Булыгино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 081 | 1*40,00 | 22.29
с. Булыгино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 082 | 1*100,0 | 85.81
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 764 | 1*63,00 | 48
с. Альдия | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Ч | 1*40,00 | 27.06
с. Альдия | Моршанский район | Моршанский | КТП 5Ч | 1*60,00 | 48.9
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 558 | 1*100,0 | 84.11
дер. Куриловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 085 | 1*100,0 | 87.72
с. Надеждино | Моршанский район | Моршанский | КТП 155Ч | 1*63,00 | 44.12
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 306 | 1*63,00 | 46.7
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 086 | 1*160,0 | 66.97
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 109Ч | 1*100,0 | 75.13
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 089 | 1*160,0 | 75.58
с. Благодатка | Моршанский район | Моршанский | КТП 317 | 1*40,00 | 22.35
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 091 | 1*160,0 | 71.46
с. Благодатка | Моршанский район | Моршанский | КТП 316 | 1*63,00 | 41.06
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 092 | 1*100,0 | 73.76
с. Ивановка | Моршанский район | Моршанский | КТП 115Ч | 1*40,00 | 29.73
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 093 | 1*400,0 | 275.68
с.Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1062 | 1*63,00 | 41.76
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 123Ч | 1*160,0 | 98.37
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 552 | 1*100,0 | 72.27
с. Чуповка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 094 | 1*100,0 | 66.09
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 767 | 1*100,0 | 67.99
с. Раево | Моршанский район | Моршанский | КТП 110Ч | 1*63,00 | 49.81
дер. Измайлово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 090 | 1*100,0 | 79.88
с. Николаевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 111Ч | 1*40,00 | 31.48
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 473 | 1*100,0 | 89.77
с. Царевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 088 | 1*100,0 | 87.1
с. Тарханы | Моршанский район | Моршанский | КТП 152Ч | 1*40,00 | 36.33
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 095 | 1*160,0 | 85.91
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 1317 | 1*63,00 | 44.8
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 251 | 1*100,0 | 78.64
с.Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 1017 | 1*63,00 | 38.15
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 250 | 1*100,0 | 89.34
с. Н.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 645 | 1*100,0 | 72.35
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 260 | 1*100,0 | 68.47
дер. Ольшанка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 261 | 1*100,0 | 89.45
дер. Новозеленово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 262 | 1*63,00 | 37.78
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 263 | 1*160,0 | 67.63
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 038 | 1*160,0 | 70.47
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 099 | 1*100,0 | 72.74
д. Андреевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 656 | 1*60,00 | 36.03
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 657 | 1*60,00 | 46.34
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 655 | 1*100,0 | 85.89
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 926 | 1*160,0 | 97.45
с. Ивановка | Староюрьевский район | Гавриловский | КТП 105 | 1*100,0 | 83.07
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 1116 | 1*400,0 | 279.45
с. Ивановка | Староюрьевский район | Гавриловский | КТП 106 | 1*100,0 | 76.05
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 665 | 1*315,0 | 268.69
с. Ивановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 107 | 1*250,0 | 193.39
с. Ивановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 108 | 1*160,0 | 118.49
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 761 | 1*160,0 | 128.96
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | КТП 109 | 1*160,0 | 82.99
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 661 | 1*100,0 | 78.91
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 660 | 1*250,0 | 164.95
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 658 | 1*160,0 | 114.6
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 650 | 1*63,00 | 30.86
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 1558 | 1*100,0 | 66.27
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 975 | 1*400,0 | 346.52
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 659 | 1*100,0 | 83.59
д. Ларгино | Староюрьевский район | Северный | КТП 977 | 1*100,0 | 69.52
с. Вишневое | Староюрьевский район | Северный | КТП 666 | 1*160,0 | 99.89
д. Иван-Вердереевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 664 | 1*160,0 | 66.88
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 116 | 1*100,0 | 85.41
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 117 | 1*63,00 | 39.01
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 118 | 1*100,0 | 79.67
Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 540 | 1*250,0 | 160.01
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 119 | 1*160,0 | 71.04
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 121 | 1*63,00 | 28.7
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 123 | 1*160,0 | 86.34
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 124 | 1*63,00 | 40.9
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 125 | 1*63,00 | 41.76
с.Новоклёнское | Первомайский район | Северный | КТП 1229 | 1*400,0 | 319.26
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 126 | 1*160,0 | 103.74
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 127 | 1*100,0 | 85.67
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 128 | 1*250,0 | 217.68
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 129 | 1*63,00 | 27.62
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 130 | 1*160,0 | 86.02
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 1044 | 1*63,00 | 35.02
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 131 | 1*100,0 | 65.32
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 132 | 1*63,00 | 34.14
дер. Красная Нюдевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 133 | 1*160,0 | 62.35
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 134 | 1*10,00 | 7.08
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 497 | 1*100,0 | 79.91
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 135 | 1*100,0 | 82.98
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 495 | 1*100,0 | 86.93
с. Пересыпкино 1-е | Первомайский район | Гавриловский | КТП 136 | 1*100,0 | 89.26
с.Н.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 496 | 1*100,0 | 84.35
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 137 | 1*100,0 | 82.19
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 494 | 1*100,0 | 78.18
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 143 | 1*100,0 | 76.05
с.Новоклёнское | Первомайский район | Северный | КТП 823 | 1*160,0 | 134.54
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 114 | 1*100,0 | 74.94
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 493 | 1*160,0 | 65.45
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 144 | 1*100,0 | 72.92
с. Новокленское | Первомайский район | Северный | КТП 492 | 1*250,0 | 215.62
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 798 | 1*160,0 | 138.56
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 146 | 1*100,0 | 79.36
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 147 | 1*63,00 | 35.02
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 156 | 1*250,0 | 222.44
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 157 | 1*100,0 | 69.38
п. Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 506 | 1*160,0 | 85.46
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 158 | 1*160,0 | 118.43
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 247 | 1*250,0 | 212.65
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 517 | 1*63,00 | 43.41
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 246 | 1*63,00 | 38.34
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1059 | 1*250,0 | 175.07
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 519 | 1*100,0 | 86.83
дер. Змеевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 165 | 1*160,0 | 94.43
дер. Спокойное | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 167 | 1*160,0 | 129.72
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 522 | 1*100,0 | 87.76
дер. Сурки | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 168 | 1*160,0 | 71.59
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1076 | 1*250,0 | 185.31
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 169 | 1*160,0 | 101.99
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 520 | 1*160,0 | 86.69
дер. Савлино | Гавриловский район | Гавриловский | СТП 170 | 1*10,00 | 5.84
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 1220 | 1*100,0 | 87.44
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 173 | 1*250,0 | 195.62
с. Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 523 | 1*100,0 | 81.03
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | СТП 176 | 1*63,00 | 48
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский район | Северный | КТП 771 | 1*60,00 | 38.54
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 177 | 1*250,0 | 176.17
п. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 181 | 1*400,0 | 342.67
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 525 | 1*63,00 | 48.06
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 182 | 1*400,0 | 259.72
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 526 | 1*160,0 | 104.24
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 896 | 1*63,00 | 34.96
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 193 | 1*63,00 | 33.67
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 527 | 1*63,00 | 36.53
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 528 | 1*160,0 | 67.66
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1080 | 1*100,0 | 70.9
с. Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 500 | 1*100,0 | 86.96
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 825 | 1*100,0 | 84.05
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1124 | 1*160,0 | 77.56
с. Софьино | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 194 | 1*100,0 | 82.58
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 531 | 1*100,0 | 76.74
дер. Старая Рожковка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 197 | 1*100,0 | 69.92
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 826 | 1*63,00 | 28.19
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 824 | 1*160,0 | 115.77
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 965 | 1*160,0 | 79.34
дер. Коломытовка 2-я | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 202 | 1*160,0 | 106.21
с.Ст.Сеславино | Первомайский район | Северный | КТП 1202 | 1*63,00 | 34.57
дер. Старая Рожковка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 254 | 1*160,0 | 139.48
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 205 | 1*100,0 | 77.24
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 544 | 1*100,0 | 74.95
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 561 | 1*100,0 | 80.73
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 646 | 1*100,0 | 80.73
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 206 | 1*40,00 | 29.99
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 208 | 1*160,0 | 113.27
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 209 | 1*160,0 | 114.73
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 211 | 1*250,0 | 225.6
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 213 | 1*100,0 | 67.29
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 214 | 1*160,0 | 107.46
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 215 | 1*250,0 | 176.92
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 1039 | 1*63,00 | 44.79
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 768 | 1*100,0 | 73.01
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 894 | 1*100,0 | 79.24
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 560 | 1*40,00 | 23.59
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 217 | 1*250,0 | 207.17
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 218 | 1*160,0 | 56.59
п.Первомайский | Первомайский район | Северный | КТП 1554 | 1*160,0 | 109.12
с. Анненка | Первомайский район | Гавриловский | КТП 219 | 1*160,0 | 80.07
с. Анненка | Первомайский район | Гавриловский | КТП 220 | 1*63,00 | 25.71
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 223 | 1*63,00 | 40.46
с. Колбовка | Первомайский район | Северный | КТП 545 | 1*100,0 | 74.51
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 1130 | 1*63,00 | 42.57
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 224 | 1*100,0 | 85.11
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 006 | 1*100,0 | 68.82
дер. Королевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 225 | 1*63,00 | 27.23
с.Парижская Коммуна | Первомайский район | Северный | КТП 813 | 1*60,00 | 27.05
с. Черемушка | Первомайский район | Северный | КТП 548 | 1*100,0 | 77.2
с. Дмитриевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 229 | 1*250,0 | 167.79
д. Факел Социализма | Первомайский район | Северный | КТП 549 | 1*40,00 | 28.02
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 230 | 1*100,0 | 88.91
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 231 | 1*160,0 | 131.65
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 820 | 1*160,0 | 88.36
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 232 | 1*160,0 | 93.53
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 668 | 1*40,00 | 25.67
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 1512 | 1*100,0 | 71.97
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 934 | 1*160,0 | 80.04
с.Решетовка | Первомайский район | Северный | КТП 809 | 1*160,0 | 122.4
с.Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 742 | 1*100,0 | 72.2
с.Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 1513 | 1*100,0 | 87.57
с.Молчановка | Первомайский район | Северный | КТП 612 | 1*63,00 | 41.57
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 808 | 1*100,0 | 79.2
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 707 | 1*63,00 | 42.9
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 708 | 1*160,0 | 98.61
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 706 | 1*100,0 | 83.56
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 704 | 1*40,00 | 35.74
п.Восточный | Первомайский район | Северный | КТП 1362 | 1*160,0 | 77
с. Осино-Гай | Первомайский район | Гавриловский | КТП 233 | 1*60,00 | 30.83
дер. Никольское | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 235 | 1*40,00 | 28.21
с.Ил.Рождественское | Первомайский район | Северный | КТП 709 | 1*63,00 | 47.41
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 234 | 1*100,0 | 74.83
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 236 | 1*40,00 | 24.32
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 227 | 1*100,0 | 87.48
с.Ивано-Житово | Первомайский район | Северный | КТП 705 | 1*160,0 | 139.26
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 237 | 1*63,00 | 30.83
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 241 | 1*100,0 | 74.82
дер. Павловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 242 | 1*100,0 | 68.24
п.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 811 | 1*100,0 | 69.11
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 243 | 1*100,0 | 65.99
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 244 | 1*400,0 | 324.88
с. Осино-Гай | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 238 | 1*100,0 | 72.73
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 980 | 1*100,0 | 72.96
с. Добрый путь | Первомайский район | Северный | КТП 507 | 1*60,00 | 45.13
с.Знаменка | Первомайский район | Северный | КТП 770 | 1*10,00 | 8.37
с. Знаменка | Первомайский район | Северный | КТП 501 | 1*60,00 | 27.73
с.Чернышовка | Первомайский район | Северный | КТП 1142 | 1*100,0 | 76.14
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 502 | 1*180,0 | 95.81
с.Чернышовка | Первомайский район | Северный | КТП 994 | 1*315,0 | 249.7
с. Кустровка | Первомайский район | Северный | КТП 503 | 1*60,00 | 29.56
с.Лычное | Первомайский район | Северный | КТП 995 | 1*100,0 | 89.59
с. Лычное | Первомайский район | Северный | КТП 505 | 1*100,0 | 77.04
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 1218 | 1*320,0 | 178.09
п.Заводской | Первомайский район | Северный | КТП 1222 | 1*160,0 | 89.78
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 935 | 1*63,00 | 34.57
с.Новоспасское | Первомайский район | Северный | КТП 670 | 1*160,0 | 107.09
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 671 | 1*180,0 | 124.91
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 672 | 1*400,0 | 296.6
с. Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 559 | 1*160,0 | 116.32
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 411 | 1*250,0 | 212.87
п.Заводской | Первомайский район | Северный | КТП 1510 | 1*160,0 | 88.83
с.Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 1041 | 1*100,0 | 86.98
с.Ил.Бригадирское | Первомайский район | Северный | КТП 1042 | 1*63,00 | 28.1
с.Даниловка | Первомайский район | Северный | КТП 743 | 1*10,00 | 5.95
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 1347 | 1*100,0 | 74.87
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 410 | 1*160,0 | 107.87
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 675 | 1*63,00 | 28.3
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 412 | 1*100,0 | 70.52
с.Степанищево | Первомайский район | Северный | КТП 676 | 1*63,00 | 39.64
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 413 | 1*40,00 | 28.24
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 414 | 1*100,0 | 87.95
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 415 | 1*250,0 | 192.83
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 775 | 1*100,0 | 86.91
с. Царевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 416 | 1*100,0 | 74.1
с. Березовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 442 | 1*25,00 | 15.05
с. Берёзовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 417 | 1*250,0 | 177.32
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 684 | 1*160,0 | 70.73
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 418 | 1*160,0 | 131.34
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 419 | 1*100,0 | 72.07
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 420 | 1*60,00 | 29.1
совхоз Ветеринарный, п. Восточный | Уметский район | Кирсановский | КТП 421 | 1*40,00 | 23.48
совхоз Ветеринарный | Уметский район | Кирсановский | КТП 422 | 1*100,0 | 75.7
совхоз Ветеринарный, д. Натальевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 423 | 1*100,0 | 75.67
совхоз Ветеринарный, д. Березовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 424 | 1*25,00 | 12.48
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1066 | 1*60,00 | 36.6
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 275 | 1*100,0 | 70.07
с. Осиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 285 | 1*100,0 | 76.51
с. Осиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 286 | 1*63,00 | 35.93
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 744 | 1*250,0 | 165.98
с. Мара, п. Натальевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 279 | 1*100,0 | 86.12
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 611 | 1*100,0 | 71.76
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский район | Кирсановский | КТП 278 | 1*63,00 | 34.85
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1049 | 1*100,0 | 69
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский район | Кирсановский | КТП 277 | 1*60,00 | 27.57
п.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 787 | 1*100,0 | 67.13
с.Хоботово | Первомайский район | Северный | КТП 1511 | 1*100,0 | 74.4
с. Мара, п. Рачиновка | Уметский район | Кирсановский | КТП 276 | 1*63,00 | 29.78
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 280 | 1*100,0 | 82.95
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 281 | 1*250,0 | 229.65
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 282 | 1*250,0 | 207.66
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 283 | 1*100,0 | 75.78
с. Мара, п. Софьинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 284 | 1*63,00 | 34.29
с. Мара | Уметский район | Кирсановский | КТП 287 | 1*100,0 | 77.87
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 307 | 1*160,0 | 113.16
рп Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 290 | 1*100,0 | 70.37
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 291 | 1*250,0 | 185.09
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 292 | 1*63,00 | 40.33
с. Град-Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 293 | 1*160,0 | 57.06
с. Павловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 296 | 1*40,00 | 30.48
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 297 | 1*60,00 | 38.76
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 298 | 1*100,0 | 71.73
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 299 | 1*100,0 | 71.46
с. Любичи | Уметский район | Кирсановский | КТП 300 | 1*160,0 | 82.14
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 301 | 1*160,0 | 130.56
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 302 | 1*100,0 | 80.16
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 303 | 1*40,00 | 27.27
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 305 | 1*250,0 | 191.27
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 308 | 1*100,0 | 71.95
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 319 | 1*160,0 | 81.86
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 23Ч | 1*160,0 | 113.85
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 119Ч | 1*160,0 | 99.65
с.Староклёнское, | Первомайский район | Северный | КТП 547 | 1*40,00 | 31.03
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 310 | 1*40,00 | 24.66
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 510 | 1*100,0 | 79.71
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 100Ч | 1*160,0 | 82.89
с. Луговое | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Ч | 1*40,00 | 34.43
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 1559 | 1*250,0 | 180.49
п. Вислый бор | Моршанский район | Моршанский | КТП 154Ч | 1*63,00 | 37.93
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 772 | 1*250,0 | 192.07
с. Малый Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 512 | 1*100,0 | 77.43
с.М.Снежеток | Первомайский район | Северный | КТП 895 | 1*100,0 | 66.62
с.Ст.Клёнское | Первомайский район | Северный | КТП 882 | 1*60,00 | 39.92
с.Ст.Клёнское | Первомайский район | Северный | КТП 881 | 1*100,0 | 80.94
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 499 | 1*100,0 | 79.16
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 508 | 1*160,0 | 138.81
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 616 | 1*250,0 | 188.26
с. Ст.Кленское | Первомайский район | Северный | КТП 509 | 1*60,00 | 28.95
с. Козловка | Уметский район | Кирсановский | СТП 312 | 1*10,00 | 5.59
с. Галынка | Уметский район | Кирсановский | СТП 313 | 1*10,00 | 6.83
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 314 | 1*250,0 | 170.65
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 315 | 1*250,0 | 166.82
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 722 | 1*160,0 | 86.68
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 316 | 1*250,0 | 183.78
с.Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 536 | 1*100,0 | 84.77
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 317 | 1*250,0 | 223.08
с. Ольховка, п. Тумановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 318 | 1*100,0 | 69.31
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 537 | 1*63,00 | 34.16
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский район | Кирсановский | КТП 319 | 1*100,0 | 81.58
с. Ольховка, п. Подгорка | Уметский район | Кирсановский | КТП 320 | 1*16,00 | 5.47
с.Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 1277 | 1*63,00 | 28.3
с. Ольховка, п. Нахаловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 321 | 1*100,0 | 74.55
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 543 | 1*160,0 | 66.46
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский район | Северный | КТП 88 | 1*63,00 | 45.77
с. Ольховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 322 | 1*250,0 | 189.63
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 323 | 1*250,0 | 200.57
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 535 | 1*100,0 | 77.78
с. Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 539 | 1*100,0 | 68.48
с.Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 969 | 1*160,0 | 132.59
с. Ст.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 511 | 1*100,0 | 85.41
с.Н.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 541 | 1*100,0 | 68.48
с.Н.Казьма | Первомайский район | Северный | КТП 542 | 1*100,0 | 70.2
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 533 | 1*63,00 | 48.04
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 534 | 1*100,0 | 65.21
с.Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 990 | 1*100,0 | 85.2
с. Хоб.Васильевское | Первомайский район | Северный | КТП 532 | 1*60,00 | 46.78
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 867 | 1*250,0 | 212.44
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 32А | 1*160,0 | 127.35
с.Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 562 | 1*100,0 | 83.98
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 116А | 2*400,0 | 302.79
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 119А | 2*400,0 | 348.66
с.Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 564 | 1*160,0 | 56.7
п. Молодежный | Моршанский район | Моршанский | КТП 118А | 1*400,0 | 272.79
с. Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 74 | 1*100,0 | 85.19
с. Змеевка | Первомайский район | Северный | КТП 565 | 1*100,0 | 70.62
1-отделение Снежетка | Первомайский район | Северный | КТП 566 | 1*100,0 | 89.13
с.Змеёвка | Первомайский район | Северный | КТП 929 | 1*250,0 | 164
с.Змеёвка | Первомайский район | Северный | КТП 1007 | 1*100,0 | 67.15
с.Озёрки | Первомайский район | Северный | КТП 568 | 1*63,00 | 37.39
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 39А | 1*100,0 | 73.71
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 26А | 1*100,0 | 73.3
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 125А | 1*160,0 | 70.26
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 126А | 1*250,0 | 199.32
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 7А | 1*100,0 | 67.79
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 22А | 1*100,0 | 80.11
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 11А | 1*100,0 | 70.43
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 5А | 1*100,0 | 77.07
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 28А | 1*100,0 | 75.99
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 17А | 1*100,0 | 83.5
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 30А | 1*100,0 | 73.13
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 29А | 1*60,00 | 41.14
с. Темяшево | Моршанский район | Моршанский | КТП 2А | 1*100,0 | 81.01
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 4А | 1*100,0 | 70.73
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 23А | 1*100,0 | 75.57
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 21А | 1*100,0 | 80.15
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 19А | 1*100,0 | 80.53
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 3А | 1*100,0 | 82.99
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 081 | 1*400,0 | 258.71
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 082 | 1*250,0 | 228.26
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 083 | 1*630,0 | 387.57
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 085 | 1*400,0 | 346.59
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 086 | 1*400,0 | 343.85
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 084 | 1*250,0 | 171.07
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1226 | 1*400,0 | 297.16
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1227 | 1*400,0 | 278.91
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1221 | 1*250,0 | 160.28
с. Погореловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 44А | 1*60,00 | 42.11
с. Канада | Моршанский район | Моршанский | КТП 47А | 1*160,0 | 60.5
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 355 | 1*16,00 | 11.96
с. Замараевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 15А | 1*160,0 | 132.48
с. Замараевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 133А | 1*250,0 | 160.63
с. Грязновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 16А | 1*40,00 | 25.96
с. Самодуровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 49А | 1*100,0 | 76.98
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 128А | 1*250,0 | 208.46
с. Самодуровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 94А | 1*100,0 | 78.12
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 43А | 1*60,00 | 43.84
с. Дьячи | Моршанский район | Моршанский | КТП 93А | 1*400,0 | 286.64
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 362 | 1*250,0 | 170.59
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 6А | 1*250,0 | 171.06
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 129А | 1*250,0 | 225.03
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 55А | 1*100,0 | 76.86
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 56А | 1*100,0 | 83.56
п. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 137А | 1*160,0 | 65.62
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 369 | 1*250,0 | 208.48
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 108А | 1*400,0 | 312.66
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 12А | 1*40,00 | 24.52
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 102А | 1*250,0 | 169.53
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 46А | 1*250,0 | 199.62
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 59А | 1*160,0 | 122.78
с. Рыбное | Моршанский район | Моршанский | КТП 131А | 1*40,00 | 35.91
с. Александровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 70А | 1*100,0 | 65.32
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 41А | 1*60,00 | 37.33
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 384 | 1*100,0 | 85.52
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 1А | 1*100,0 | 86.52
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 27А | 1*100,0 | 83.23
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 138А | 1*100,0 | 68.79
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 18Р | 1*100,0 | 77.03
с. Суховка | Моршанский район | Моршанский | КТП 443 | 1*100,0 | 66.17
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 445 | 1*100,0 | 74.62
с. Екатериновка | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Р | 1*160,0 | 134.23
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 454 | 1*16,00 | 9.59
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 22Р | 1*100,0 | 72.77
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Р | 1*100,0 | 79.69
с. Хлудово | Моршанский район | Моршанский | КТП 453 | 1*100,0 | 88.73
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 451 | 1*100,0 | 66.44
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 150Р | 1*160,0 | 104.07
с. Петровка | Моршанский район | Моршанский | КТП 449 | 1*100,0 | 80.47
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 65Р | 1*20,00 | 17.44
с. Глазовка | Моршанский район | Моршанский | КТП 446 | 1*63,00 | 28.13
с.Лаврово | Моршанский район | Мордовский | КТП 241 | 1*160,0 | 114.01
с.Сатинка. | Сампурский район | Сампурский | МТП 091 | 1*10,00 | 5.89
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 094 | 1*63,00 | 45.52
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 104 | 1*250,0 | 180.19
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 117 | 1*100,0 | 89.36
с. Осино- Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 118 | 1*250,0 | 197.91
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 119 | 1*400,0 | 268.87
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 120 | 1*63,00 | 45.77
с.О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 121 | 1*100,0 | 68.34
с Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 122 | 1*100,0 | 66.69
с Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 123 | 1*100,0 | 78.46
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 124 | 1*100,0 | 82.39
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 126 | 1*100,0 | 77.34
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 125 | 1*100,0 | 76.44
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 128 | 1*100,0 | 77.13
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 130 | 1*100,0 | 81.82
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 131 | 1*100,0 | 86.64
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 132 | 1*100,0 | 67.08
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 133 | 1*160,0 | 127.89
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 207 | 1*100,0 | 74.58
с.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 208 | 1*100,0 | 81.59
д.Беляевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 209 | 1*40,00 | 24.49
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 211 | 1*100,0 | 88.18
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 212 | 1*40,00 | 30.52
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 66А | 1*160,0 | 137.08
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 67А | 1*160,0 | 121.36
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 71А | 1*250,0 | 214.96
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 213 | 1*250,0 | 183.35
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 72А | 1*160,0 | 81.82
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 214 | 1*100,0 | 88.4
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 18А | 1*250,0 | 185.65
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 215 | 1*160,0 | 60.25
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 218 | 1*60,00 | 32.96
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 61А | 1*60,00 | 33.14
с.Верхоценье. | Сампурский район | Сампурский | КТП 217 | 1*250,0 | 181.13
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 69А | 1*60,00 | 37.25
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 216 | 1*400,0 | 314.45
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 68А | 1*100,0 | 65.4
с.Верхоценье. | Сампурский район | Сампурский | КТП 219 | 1*250,0 | 193.69
с.Верхоценье | Сампурский район | Сампурский | КТП 220 | 1*40,00 | 30.03
с. Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 221 | 1*100,0 | 75.2
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 222 | 1*100,0 | 85.07
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 223 | 1*160,0 | 126.58
с. Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 225 | 1*63,00 | 45.53
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 224 | 1*160,0 | 92.63
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 227 | 1*160,0 | 96.76
с.Серединовка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 226 | 1*250,0 | 160.55
с.Серединовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 228 | 1*60,00 | 35.37
с.Серединовка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 229 | 1*250,0 | 229.53
с. Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 231 | 1*400,0 | 286.41
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 232 | 1*160,0 | 55.33
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 233 | 1*160,0 | 101.4
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 235 | 1*100,0 | 67.7
с.Понзари | Сампурский район | Сампурский | КТП 234 | 1*250,0 | 183.17
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 236 | 1*160,0 | 84.09
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 242 | 1*250,0 | 182.43
пос. Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 237 | 1*100,0 | 84.16
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 238 | 1*100,0 | 70.71
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 239 | 1*100,0 | 69.69
пос.Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 240 | 1*100,0 | 77.68
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 24А | 1*160,0 | 111.79
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 101А | 1*63,00 | 28.88
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 45А | 1*100,0 | 76.35
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 243 | 1*400,0 | 339.07
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 96А | 1*60,00 | 40.75
с. Кадыковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 135А | 1*60,00 | 34.78
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 244 | 1*100,0 | 70.4
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 245 | 1*100,0 | 78.75
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 246 | 1*250,0 | 179.09
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 247 | 1*60,00 | 41.98
с. Алексеевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 8А | 1*100,0 | 81.54
п. Островка | Моршанский район | Моршанский | КТП 439 | 1*60,00 | 37.99
с.Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 241 | 1*400,0 | 290.32
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 248 | 1*100,0 | 69.8
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 250 | 1*63,00 | 49
пос.Кузьминский. | Знаменский район | Сампурский | КТП 251 | 1*250,0 | 197.11
пос. Кузьминский | Знаменский район | Сампурский | КТП 0705 | 1*160,0 | 79.53
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 254 | 1*160,0 | 114.84
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 255 | 1*250,0 | 211.65
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 256 | 1*100,0 | 76.36
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 257 | 1*100,0 | 78.29
д.Артёмовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 258 | 1*63,00 | 25.97
д.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 259 | 1*10,00 | 7.96
с.Михайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 264 | 1*100,0 | 80.31
с. Самодуровка | Моршанский | Моршанский | КТП 51А | 1*60,00 | 32.5
с. Самодуровка | Моршанский | Моршанский | КТП 50А | 1*20,00 | 10.3
с.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 261 | 1*100,0 | 73.93
д.Ольшанка | Знаменский район | Сампурский | КТП 260 | 1*50,00 | 33.12
с. Вановье | Моршанский | Моршанский | КТП 416 | 1*100,0 | 79.06
с. Вановье | Моршанский | Моршанский | КТП 35А | 1*40,00 | 25.39
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 246 | 1*160,0 | 134.38
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2014 | 1*250,0 | 177.46
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 36А | 1*63,00 | 33.76
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 14А | 1*100,0 | 69.96
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 421 | 1*250,0 | 208.31
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 10А | 1*100,0 | 89.92
с. Вановье | Моршанский район | Моршанский | КТП 13А | 1*40,00 | 22.26
с. Чернитово | Моршанский район | Моршанский | КТП 32Ч | 1*100,0 | 81.11
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Ч | 1*100,0 | 83.41
с.Серповские Выселки | Моршанский район | Моршанский | КТП 27Ч | 1*40,00 | 31.08
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 30Ч | 1*100,0 | 69.91
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 56Ч | 1*63,00 | 42.91
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Ч | 1*100,0 | 78.62
с. Рысли | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Ч | 1*100,0 | 67.28
д.Егоровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 257 | 1*250,0 | 183.82
д.Третьяки | Знаменский район | Сампурский | КТП 258 | 1*160,0 | 59.9
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 213 | 1*100,0 | 81.35
с. Алексеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 237 | 1*100,0 | 69.68
с.Княжево | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Ч | 1*100,0 | 77.58
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 220 | 1*60,00 | 47.06
с.Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 242 | 1*250,0 | 167.43
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 248 | 1*160,0 | 65.68
с. Алексеевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 214 | 1*250,0 | 205.2
с. Княжево | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Ч | 1*100,0 | 76.47
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 36Ч | 1*63,00 | 36.1
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Ч | 1*160,0 | 124.08
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 158Ч | 1*63,00 | 38.9
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 404 | 1*100,0 | 73.76
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Ч | 1*250,0 | 171.92
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 116Ч | 1*250,0 | 176.27
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 412 | 1*100,0 | 71.06
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 49Ч | 1*100,0 | 65.38
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 47Ч | 1*100,0 | 74.4
с. Носины | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Ч | 1*100,0 | 65.17
п. Хутор | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Ч | 1*160,0 | 68.48
п. Раннее утро | Моршанский район | Моршанский | КТП 55Ч | 1*40,00 | 29.59
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 160Ч | 1*250,0 | 181.64
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 42Ч | 1*60,00 | 44.99
с. Новотомниково | Моршанский район | Моршанский | КТП 406 | 1*160,0 | 75.65
д.Букари | Знаменский район | Сампурский | КТП 200 | 1*160,0 | 69.68
д.Прогресс | Знаменский район | Сампурский | КТП 201 | 1*60,00 | 36.11
с.Матвеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 198 | 1*100,0 | 73.01
с.Матвеевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 199 | 1*160,0 | 76.99
с.Новознаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1056 | 1*160,0 | 125.31
д.Борозда. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1057 | 1*400,0 | 265.4
с.Борозда | Знаменский район | Сампурский | КТП 208 | 1*100,0 | 73.16
с.Борозда | Знаменский район | Сампурский | КТП 207 | 1*250,0 | 229.84
д.Коровино | Знаменский район | Сампурский | КТП 203 | 1*60,00 | 30.86
д.Елагино | Знаменский район | Сампурский | КТП 202 | 1*100,0 | 67.83
с.Новознаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1055 | 1*250,0 | 190.03
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 196 | 1*400,0 | 316.91
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 195 | 1*250,0 | 184.4
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 307 | 1*160,0 | 81.18
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1051 | 1*160,0 | 105.96
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 232 | 1*100,0 | 70.21
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1052 | 1*100,0 | 78.08
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 191 | 1*400,0 | 307.01
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 231 | 1*100,0 | 84.02
с. Дмитриевка | Знаменский район | Сампурский | КТП 221 | 1*50,00 | 28.77
с.Тюменево. | Знаменский район | Сампурский | МТП 209 | 1*100,0 | 66.5
с.Тюменево | Знаменский район | Сампурский | КТП 210 | 1*63,00 | 25.21
с.Тюменево | Знаменский район | Сампурский | КТП 211 | 1*160,0 | 106.21
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 222 | 1*160,0 | 109.49
с.П-Марфино. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1054 | 1*250,0 | 202.37
с.П-Марфино | Знаменский район | Сампурский | КТП 223 | 1*250,0 | 222.89
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 224 | 1*63,00 | 40.41
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 225 | 1*250,0 | 197.08
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 226 | 1*63,00 | 34.18
с. Н-Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 227 | 1*100,0 | 81.86
д.Булгаково. | Знаменский район | Сампурский | МТП 263 | 1*10,00 | 7.63
д.Булгаково | Знаменский район | Сампурский | КТП 261 | 1*63,00 | 28.44
с.Третьяки | Знаменский район | Сампурский | КТП 259 | 1*100,0 | 77.68
д.Булгаково | Знаменский район | Сампурский | КТП 803 | 1*100,0 | 88.9
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | КТП 447 | 1*160,0 | 123.16
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 448 | 1*250,0 | 161.94
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 449 | 1*100,0 | 88.22
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | МТП 450 | 1*250,0 | 189.69
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 452 | 1*63,00 | 40.58
с.Б-Кариан. | Знаменский район | Сампурский | КТП 455 | 1*100,0 | 79.69
с.Алёхино | Знаменский район | Сампурский | МТП 451 | 1*63,00 | 26.78
д.Алёхино | Знаменский район | Сампурский | КТП 453 | 1*100,0 | 82.07
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 457 | 1*60,00 | 28.15
с.Б-Кариан | Знаменский район | Сампурский | КТП 456 | 1*100,0 | 84.34
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 460 | 1*160,0 | 84.28
с. Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 461 | 1*100,0 | 80.77
с.Изимйловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 463 | 1*100,0 | 73.29
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 462 | 1*250,0 | 171.36
с.Ново-Павловка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 464 | 1*10,00 | 5.73
с.Измайловка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 465 | 1*160,0 | 58.18
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 471 | 1*400,0 | 322.86
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 466 | 1*400,0 | 336.07
с.Изиайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 408 | 1*160,0 | 77.96
д.Саюкино | Знаменский район | Сампурский | КТП 468 | 1*60,00 | 27.96
с.Саюкино. | Знаменский район | Сампурский | МТП 469 | 1*100,0 | 83.42
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 470 | 1*100,0 | 82.01
с.Измайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 458 | 1*63,00 | 33.59
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 472 | 1*250,0 | 208.01
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 474 | 1*160,0 | 93.3
с.Александровска | Знаменский район | Сампурский | КТП 473 | 1*100,0 | 76.68
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 476 | 1*100,0 | 78.84
с.Александровкка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 477 | 1*60,00 | 33.22
с.Александровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 478 | 1*63,00 | 34.92
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1044 | 1*160,0 | 73.62
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 370 | 1*160,0 | 99.97
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 137 | 1*315,0 | 203.85
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 138 | 1*63,00 | 43.77
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1176 | 1*250,0 | 198.66
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 249 | 1*250,0 | 188.98
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1120 | 1*100,0 | 84.45
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 377 | 1*250,0 | 225.19
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 376 | 1*100,0 | 77.35
р.П.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 401 | 1*63,00 | 33.18
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1107 | 1*250,0 | 221.94
с.Б-Пады | Знаменский район | Сампурский | КТП 320 | 1*100,0 | 71.61
с.Углянка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 321 | 1*100,0 | 87.88
с.Углянка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1174 | 1*100,0 | 78
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | МТП 375 | 1*10,00 | 6.34
с.Б-Пады. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1117 | 1*400,0 | 279.75
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 373 | 1*400,0 | 319.95
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1105 | 1*160,0 | 67.98
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 371 | 1*160,0 | 98.74
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1116 | 1*100,0 | 81.35
с.Измайловка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 467 | 1*160,0 | 67.91
с.Поддубровка | Знаменский район | Сампурский | КТП 410 | 1*100,0 | 68.12
с.Никольское. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1080 | 1*100,0 | 70.05
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 662 | 1*100,0 | 72.23
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 230 | 1*160,0 | 71.9
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 405 | 1*100,0 | 89.56
с.Никольское. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1043 | 1*100,0 | 76.52
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 234 | 1*250,0 | 161.56
с. Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 235 | 1*250,0 | 198.5
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | СТП 395 | 1*63,00 | 34.72
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 402 | 1*63,00 | 47.03
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1177 | 1*40,00 | 24.48
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 403 | 1*100,0 | 89.21
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 404 | 1*100,0 | 87.57
с.Кариан-Сторганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 406 | 1*100,0 | 67.94
с. Чернитово | Моршанский район | Моршанский | КТП 53Ч | 1*63,00 | 36.44
с.Кариан-Строганово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1172 | 1*400,0 | 265.1
с.Кариан-Строганово. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1081 | 1*160,0 | 102.53
р.п. Знаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 0746 | 1*400,0 | 333.73
д.Шаховка | Знаменский район | Сампурский | КТП 429 | 1*100,0 | 67.65
д.Шаховка | Знаменский район | Сампурский | КТП 428 | 1*250,0 | 164.86
с.К-Строганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 427 | 1*160,0 | 59.28
с.Кариан-Строганово | Знаменский район | Сампурский | КТП 800 | 1*100,0 | 79.27
с.Ивановка | Знаменский район | Сампурский | КТП 811 | 1*400,0 | 328.34
с.Донское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1246 | 1*100,0 | 80.51
с.Донское | Знаменский район | Сампурский | КТП 1244 | 1*40,00 | 31.32
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 931 | 1*250,0 | 177.12
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1217 | 1*100,0 | 77.45
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1218 | 1*100,0 | 73.55
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 933 | 1*160,0 | 98.47
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 1243 | 1*63,00 | 32.13
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 935 | 1*40,00 | 36.25
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 936 | 1*40,00 | 27.05
с.П-Кусты | Знаменский район | Сампурский | КТП 934 | 1*100,0 | 77.95
д.Прудовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 932 | 1*100,0 | 75.4
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 236 | 1*100,0 | 66.75
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 25А | 1*100,0 | 68.08
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 234 | 1*1600+1000 | 442.75
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 017 | 1*100,0 | 69.02
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 018 | 1*160,0 | 56.43
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 019 | 1*160,0 | 135.21
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 171М | 1*160,0 | 133.27
рп.Мордово | Моршанский район | Мордовский | КТП 003 | 1*250,0 | 190.25
с.Шмаровка | Моршанский район | Мордовский | КТП 173 | 1*160,0 | 69.23
с.Шмаровка | Моршанский район | Мордовский | КТП 174 | 1*100,0 | 72.51
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 106В | 1*250,0 | 229.66
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 7В | 1*160,0 | 127.92
с. Двуречье | Моршанский район | Моршанский | КТП 205 | 1*16,00 | 5.32
п. Дмитриевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 8В | 1*160,0 | 110.08
п. Собино | Моршанский район | Моршанский | КТП 9В | 1*10,00 | 7.25
п. Белянка | Моршанский район | Моршанский | КТП 10В | 1*100,0 | 82.72
ст.Фитингов | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 357 | 1*63,00 | 36.48
с. Делянка | Моршанский район | Моршанский | КТП 216 | 1*16,00 | 9.04
с. Маломоршевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 13В | 1*100,0 | 70.75
с. Маломоршевка | Моршанский район | Моршанский | КТП 14В | 1*160,0 | 122.83
с. Славное | Моршанский район | Моршанский | КТП 12В | 1*100,0 | 83.29
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 27В | 1*40,00 | 36.62
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 218 | 1*160,0 | 108.28
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 124В | 1*100,0 | 79.06
п. Польза | Моршанский район | Моршанский | КТП 116В | 1*63,00 | 42.19
с. Марусинр | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 223 | 1*400,0 | 297.98
с. Марусино | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 224 | 1*400,0 | 319.03
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 129В | 1*400,0 | 337.26
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 1В | 1*160,0 | 77.72
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 2В | 1*100,0 | 75.5
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 120В | 1*100,0 | 79.5
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 4В | 1*100,0 | 72.69
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 103В | 1*160,0 | 71.24
п. Вяжли | Моршанский район | Моршанский | КТП 19В | 1*250,0 | 181.4
с.Ново Васильевка | Петровский район | Петровский | КТП 1451 | 1*100,0 | 73.97
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 110М | 1*25,00 | 9.89
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 17М | 1*100,0 | 70.37
с. Марусино | Моршанский район | Моршанский | КТП 212М | 1*160,0 | 62.28
с.Б.Избердей | Петровский район | Петровский | КТП 396 | 1*100,0 | 68.93
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Г | 1*160,0 | 129.38
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 143 | 1*100,0 | 80.65
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 145 | 1*160,0 | 57.2
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 146 | 1*63,00 | 46.78
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 149 | 1*160,0 | 126.77
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 151 | 1*160,0 | 126.79
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 147 | 1*250,0 | 204.72
с. Черкино | Моршанский район | Моршанский | КТП 28Г | 1*100,0 | 76.26
с. Черкино | Моршанский район | Моршанский | КТП 63Г | 1*63,00 | 37.22
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 117Г | 1*160,0 | 69.66
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 20Г | 1*20,00 | 11.29
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 172 | 1*160,0 | 138.96
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 171 | 1*100,0 | 68.53
с. Ивенье | Моршанский район | Моршанский | КТП 170 | 1*160,0 | 94.39
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 173 | 1*160,0 | 126.58
с. Сокольнини | Моршанский район | Моршанский | КТП 153Г | 1*160,0 | 63.52
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 169 | 1*100,0 | 85.02
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 167 | 1*100,0 | 65.65
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 173Г | 1*160,0 | 132.25
с. Гумны | Моршанский район | Моршанский | КТП 166 | 1*100,0 | 70.13
с. Питерское | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Г | 1*160,0 | 88.84
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 854 | 1*100,0 | 76.12
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 483 | 1*63,00 | 40.64
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 484 | 1*100,0 | 67.47
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 490 | 1*160,0 | 139.51
с.Бахарево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 486 | 1*250,0 | 227.59
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1235 | 1*250,0 | 205.25
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1231 | 1*100,0 | 68.2
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 489 | 1*100,0 | 79.67
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 1233 | 1*250,0 | 193.71
с.Бахарево | Сампурский район | Сампурский | КТП 488 | 1*250,0 | 214.13
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 829 | 1*100,0 | 78.58
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 491 | 1*250,0 | 174.34
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 492 | 1*100,0 | 86.96
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 826 | 1*100,0 | 85.01
с.А-Верхи | Сампурский район | Сампурский | КТП 1234 | 1*160,0 | 58.2
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 862 | 1*160,0 | 106.74
д.Анновка | Сампурский район | Сампурский | КТП 504 | 1*100,0 | 82.88
д.Анновка | Сампурский район | Сампурский | КТП 502 | 1*160,0 | 94.15
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 482 | 1*100,0 | 85.48
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 497 | 1*100,0 | 65.64
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 645 | 1*63,00 | 41.64
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 649 | 1*100,0 | 89.17
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 646 | 1*160,0 | 77.34
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 498 | 1*315,0 | 253.97
с.Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 648 | 1*63,00 | 30.83
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 500 | 1*250,0 | 188.77
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 501 | 1*100,0 | 82.44
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 861 | 1*160,0 | 99.97
с. Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1257 | 1*100,0 | 72
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 943 | 1*160,0 | 89.02
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 495 | 1*100,0 | 66.48
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1252 | 1*40,00 | 24.09
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1251 | 1*100,0 | 75.77
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1250 | 1*63,00 | 48.75
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1255 | 1*63,00 | 33.83
с.Ф-Марьевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 453 | 1*100,0 | 89.71
с.Первомайское | Сампурский район | Сампурский | КТП 1254 | 1*400,0 | 298.91
с.Ивановка | Сампурский район | Сампурский | КТП 493 | 1*250,0 | 169.21
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 415 | 1*63,00 | 46.85
с.Ковальское | Сампурский район | Сампурский | КТП 414 | 1*100,0 | 85.84
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 433 | 1*63,00 | 42.88
с.Арапское | Сампурский район | Сампурский | КТП 416 | 1*63,00 | 45.85
д.Арапское | Сампурский район | Сампурский | КТП 417 | 1*100,0 | 68.4
д.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 418 | 1*60,00 | 42.66
с.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 419 | 1*100,0 | 75.79
д.Царёвка | Сампурский район | Сампурский | КТП 420 | 1*63,00 | 25.35
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 425 | 1*250,0 | 188.14
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 426 | 1*250,0 | 197.14
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 427 | 1*160,0 | 115.65
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 428 | 1*160,0 | 135.79
с.Сухотинка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 430 | 1*160,0 | 71.6
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 431 | 1*250,0 | 203.45
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 432 | 1*63,00 | 29.69
с.Сухотинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 435 | 1*160,0 | 124.36
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 438 | 1*100,0 | 79.72
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 439 | 1*63,00 | 27.67
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | КТП 437 | 1*160,0 | 127.26
с.Княжево. | Сампурский район | Сампурский | МТП 440 | 1*63,00 | 48.83
с.Княжево | Сампурский район | Сампурский | КТП 441 | 1*60,00 | 30.43
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 264 | 1*250,0 | 223.73
с. Ивенье | Мордовский район | Моршанский | КТП 163 | 1*100,0 | 84.24
с. Питерское | Мордовский район | Моршанский | КТП 160 | 1*63,00 | 26.86
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 161 | 1*60,00 | 28.5
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 31Г | 1*60,00 | 33.16
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 181 | 1*160,0 | 57.14
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 180 | 1*160,0 | 109.3
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 76Г | 1*100,0 | 83.03
с. Левино | Моршанский район | Моршанский | КТП 178 | 1*100,0 | 71.71
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 177 | 1*250,0 | 179.11
с. Лёвино | Моршанский район | Моршанский | КТП 176 | 1*160,0 | 62.43
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 185 | 1*100,0 | 89.97
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 184 | 1*100,0 | 78.81
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 183 | 1*100,0 | 78.75
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 186 | 1*100,0 | 79.31
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 33Г | 1*160,0 | 122.18
с. К. Борки | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Г | 1*100,0 | 89.74
п. Дубрава | Моршанский район | Моршанский | КТП 105 | 1*63,00 | 29.1
п. Дубрава | Моршанский район | Моршанский | КТП 140Г | 1*63,00 | 49.15
с. 2 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 21Г | 1*100,0 | 68.26
с. 2 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 23Г | 1*63,00 | 47.82
с. 1 Питерка | Моршанский район | Моршанский | КТП 24Г | 1*100,0 | 85.23
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 19Г | 1*160,0 | 123.86
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 113 | 1*400,0 | 311.84
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Г | 1*160,0 | 88.81
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Г | 1*160,0 | 132.14
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 61Г | 1*160,0 | 105.82
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Г | 1*160,0 | 69.75
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 71Г | 1*100,0 | 79.78
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 148Г | 1*63,00 | 36.29
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 70Г | 1*160,0 | 99.83
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 60Г | 1*63,00 | 43.41
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 74Г | 1*100,0 | 67.97
с. Крюково | Моршанский район | Моршанский | КТП 45Г | 1*160,0 | 96.24
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 155Г | 1*100,0 | 82.45
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 198Г | 1*400,0 | 295.43
с. Ст. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 135Г | 1*100,0 | 82.26
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 154Г | 1*63,00 | 31.61
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 136Г | 1*400,0 | 324.41
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Г | 1*250,0 | 229.86
п. Пригородный | Моршанский район | Моршанский | КТП 156Г | 1*160,0 | 83.57
п. Устьенский | Моршанский район | Моршанский | КТП 66М | 1*100,0 | 78.22
п. Устьенский | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 037 | 1*400,0 | 295.42
п. МСО | Моршанский район | Моршанский | КТП 038 | 1*100,0 | 77.13
п. МСО | Моршанский район | Моршанский | КТП 162М | 1*400,0 | 292.85
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 047 | 1*250,0 | 172.85
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 048 | 1*160,0 | 65.75
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 049 | 1*400,0 | 309.45
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 107М | 1*160,0 | 138.44
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 134М | 1*250,0 | 168.76
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 3М | 1*100,0 | 81.87
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 49М | 1*100,0 | 77.76
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 37Н | 1*100,0 | 81.46
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 68Н | 1*63,00 | 42.21
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1032 | 1*400,0 | 273.35
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1003 | 1*400,0 | 260.03
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 056 | 1*63,00 | 46.67
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 26Н | 1*63,00 | 32.82
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 16М | 1*40,00 | 23.29
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 063 | 1*16,00 | 7.77
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 061( | 1*63,00 | 40.37
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 060 | 1*160,0 | 66.64
с. Е. Михайловка | Моршанский район | Моршанский | КТП 149М | 1*100,0 | 78.11
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1007 | 1*160,0 | 71.9
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1008 | 1*250,0 | 216.29
д. Артёмовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1011 | 1*100,0 | 70.3
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 079 | 1*160,0 | 123.59
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 080 | 1*160,0 | 56.71
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 4М | 1*100,0 | 82.89
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 081 | 1*250,0 | 211.95
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 6М | 1*100,0 | 69.92
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 085 | 1*250,0 | 162.6
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 14М | 1*100,0 | 86.47
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 9М | 1*160,0 | 138.51
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 15М | 1*250,0 | 176.55
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 5М | 1*160,0 | 102.09
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 089 | 1*160,0 | 55.46
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 57М | 1*250,0 | 179.22
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 58М | 1*250,0 | 208.49
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 18М | 1*160,0 | 76.26
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 191М | 1*160,0 | 129.73
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 211М | 1*100,0 | 89.6
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 25М | 1*100,0 | 83.45
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 095 | 1*400,0 | 341.86
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 103 | 1*160,0 | 57.65
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 24М | 1*160,0 | 68.41
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1013 | 1*160,0 | 107.68
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1014 | 1*250,0 | 179.56
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1016 | 1*400,0 | 311.9
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1017 | 1*400,0 | 344.53
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1018 | 1*100,0 | 84.37
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1020 | 1*100,0 | 71.23
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1021 | 1*160,0 | 88.2
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1022 | 1*100,0 | 66.49
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1035 | 1*60,00 | 35.99
с.Ярославка-1 | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 52 | 1*63,00 | 44.5
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 235 | 1*250,0 | 193.34
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 234 | 1*250,0 | 192.74
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1024 | 1*100,0 | 67.62
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1025 | 1*100,0 | 66.18
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1026 | 1*250,0 | 208.82
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1027 | 1*630,0 | 423.57
с. Липовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1028 | 1*250,0 | 213.43
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 35Н | 1*160,0 | 71.22
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 51Н | 1*160,0 | 116.22
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 071 | 1*100,0 | 80.1
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Н | 1*250,0 | 213.78
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 30Н | 1*100,0 | 85.23
с. Устье | Моршанский район | Моршанский | КТП 123Н | 1*400,0 | 346.25
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 066 | 1*160,0 | 137.66
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 34Н | 1*160,0 | 121.95
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 069 | 1*250,0 | 228.05
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 072 | 1*160,0 | 88.46
с. Карели | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Н | 1*250,0 | 223.73
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 493 | 1*160,0 | 100.89
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 490 | 1*250,0 | 175.85
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | ЗТП 101Р | 1*160,0 | 132.91
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 491 | 1*160,0 | 57.76
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 492 | 1*160,0 | 82.59
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 494 | 1*250,0 | 219.71
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 495 | 1*160,0 | 136.06
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 16Р | 1*160,0 | 110.37
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 17Р | 1*100,0 | 83.45
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 456 | 1*100,0 | 81.36
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 457 | 1*63,00 | 33.29
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 458 | 1*63,00 | 36.65
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 116Р | 1*60,00 | 41.05
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 462 | 1*160,0 | 58.99
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 133Р | 1*250,0 | 197.74
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 135Р | 1*160,0 | 84.64
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 13Р | 1*100,0 | 87.92
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 151Р | 1*400,0 | 276.99
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 117Р | 1*100,0 | 80.8
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 14Р | 1*100,0 | 72.64
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 123Р | 1*25,00 | 16.15
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 11Р | 1*160,0 | 77.72
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 134Р | 1*250,0 | 186.61
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 145Р | 1*100,0 | 89.9
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1030 | 1*250,0 | 199.87
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1033 | 1*160,0 | 70.13
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1005 | 1*100,0 | 65.1
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1034 | 1*160,0 | 111.93
д. Натальевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1036 | 1*63,00 | 46.44
д. Натальевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1037 | 1*40,00 | 25.05
д. Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1038 | 1*10,00 | 7.75
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1039 | 1*160,0 | 63.41
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1041 | 1*400,0 | 298.93
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1042 | 1*100,0 | 70
п. Садовый | Жердевский район | Жердевский | КТП 1043 | 1*250,0 | 164.03
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 121Р | 1*160,0 | 129.7
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 130Р | 1*160,0 | 107.98
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Р | 1*250,0 | 226.67
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1232 | 1*100,0 | 71.59
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1233 | 1*250,0 | 221.93
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1234 | 1*160,0 | 122.8
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1235 | 1*160,0 | 91.79
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1236 | 1*400,0 | 304.66
с. ст. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 153Р | 1*100,0 | 70.68
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 29Р | 1*100,0 | 65.25
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 148Р | 1*250,0 | 174.71
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1136 | 1*400,0 | 294.01
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 005 | 1*250,0 | 167.43
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1138 | 1*250,0 | 194.38
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1139 | 1*160,0 | 57.89
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1140 | 1*400,0 | 275.18
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1171 | 1*63,00 | 25.43
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1172 | 1*100,0 | 72.57
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1145 | 1*315,0 | 278.16
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 013 | 1*250,0 | 203.4
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1147 | 1*100,0 | 74.82
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1150 | 1*160,0 | 70.89
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1152 | 1*60,00 | 37.86
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1153 | 1*100,0 | 73.67
с.Тафинцево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1134 | 1*63,00 | 49.79
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1158 | 1*250,0 | 182.96
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1161 | 1*400,0 | 305.81
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1162 | 1*100,0 | 77.3
с.Калиновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1164 | 1*40,00 | 29.67
с. Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1165 | 1*250,0 | 216.91
с.Ново-Русаново | Жердевский район | Жердевский | КТП 1166 | 1*100,0 | 75.35
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 32Р | 1*100,0 | 89.93
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 8Р | 1*160,0 | 76.64
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 509 | 1*63,00 | 30.16
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 497 | 1*100,0 | 82.44
с. Волковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 31Р | 1*63,00 | 28.6
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 164Р | 1*160,0 | 97.79
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 126Р | 1*250,0 | 204.06
с. Весёлое | Моршанский район | Моршанский | КТП 160Р | 1*100,0 | 89.19
г. Жердевка | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 199 | 1*630,0 | 527.19
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 200 | 1*160,0 | 120.65
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1168 | 1*400,0 | 283.94
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 202 | 1*400,0 | 294.61
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1273 | 1*250,0 | 203.82
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1176 | 1*60,00 | 27.03
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1186 | 1*100,0 | 79.24
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1187 | 1*250,0 | 200.11
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1188 | 1*100,0 | 84.23
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1192 | 1*63,00 | 41.29
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 108Р | 1*160,0 | 132.26
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 171Р | 1*400,0 | 270.42
п. Центральный | Моршанский район | Моршанский | КТП 172Р | 1*630,0 | 544.77
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 515 | 1*63,00 | 30.81
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 144Р | 1*160,0 | 67.91
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 169Р | 1*400,0 | 284.67
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 51Р | 1*160,0 | 123.82
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 534 | 1*60,00 | 25.21
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 54Р | 1*100,0 | 75.03
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 536 | 1*160,0 | 123.05
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 57Р | 1*40,00 | 23.78
с. Быковка | Моршанский район | Моршанский | КТП 58Р | 1*63,00 | 30.81
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 46Р | 1*160,0 | 70.27
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 47Р | 1*63,00 | 30.56
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 165Р | 1*160,0 | 61.36
с. Б.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 519 | 1*100,0 | 69.23
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 49Р | 1*100,0 | 85.57
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 50Р | 1*100,0 | 80.54
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 522 | 1*160,0 | 58.88
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 526 | 1*400,0 | 333.01
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 66Р | 1*160,0 | 126.83
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 52Р | 1*100,0 | 77.94
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 531 | 1*100,0 | 84.31
с. М.Кулик | Моршанский район | Моршанский | КТП 53Р | 1*100,0 | 74.26
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1177 | 1*100,0 | 74.17
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1178 | 1*160,0 | 119.1
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1179 | 1*160,0 | 113.28
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1274 | 1*100,0 | 69.59
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1180 | 1*315,0 | 266.51
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1181 | 1*250,0 | 197.37
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1182 | 1*250,0 | 220.34
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1184 | 1*60,00 | 47.61
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1185 | 1*63,00 | 36.54
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 7Р | 1*100,0 | 69.67
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1197 | 1*63,00 | 42.16
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1198 | 1*160,0 | 80.58
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1199 | 1*160,0 | 135.3
с.Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1201 | 1*160,0 | 132.62
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1239 | 1*400,0 | 284.52
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1244 | 1*63,00 | 41.51
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1245 | 1*63,00 | 41.68
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1243 | 1*63,00 | 36.37
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1240 | 1*400,0 | 289.68
с. Павлодар | Жердевский район | Жердевский | КТП 1241 | 1*250,0 | 160.42
д.Рыбкино | Жердевский район | Жердевский | МТП 277 | 1*25,00 | 12.1
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 1Р | 1*250,0 | 164.24
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 543 | 1*100,0 | 89.11
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 92Р | 1*250,0 | 191.42
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1332 | 1*250,0 | 184.27
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1333 | 1*250,0 | 185.81
с. Петровское | Жердевский район | Жердевский | КТП 1334 | 1*250,0 | 202.65
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 544 | 1*160,0 | 130.35
с. Базево | Моршанский район | Моршанский | КТП 542 | 1*250,0 | 194.59
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1302 | 1*63,00 | 35.76
д. Ртищево | Жердевский район | Жердевский | МТП 162 | 1*25,00 | 14.99
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1303 | 1*160,0 | 61.66
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1304 | 1*63,00 | 28.83
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1305 | 1*100,0 | 78.4
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1306 | 1*100,0 | 89.89
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1323 | 1*250,0 | 218.45
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1307 | 1*100,0 | 89.15
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1308 | 1*160,0 | 62.76
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1148 | 1*160,0 | 81.9
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1309 | 1*100,0 | 69.23
д.Осиновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1310 | 1*100,0 | 73.25
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1311 | 1*400,0 | 262.65
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1325 | 1*250,0 | 178.85
с.Чикаревка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1149 | 1*160,0 | 134.06
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1313 | 1*250,0 | 196.61
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1324 | 1*160,0 | 124
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1318 | 1*160,0 | 69.58
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1319 | 1*250,0 | 193.87
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1320 | 1*160,0 | 107.34
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1300 | 1*160,0 | 131.32
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1321 | 1*100,0 | 82.09
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1322 | 1*63,00 | 25.48
с.Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1314 | 1*160,0 | 139.43
с.Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1317 | 1*250,0 | 187.53
с.Мариновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 051 | 1*250,0 | 163.55
с.Мариновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 052 | 1*63,00 | 41.47
с.Константиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 35С | 1*63,00 | 31.58
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 065 | 1*100,0 | 88.95
с. Туголуково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1330 | 1*160,0 | 60.97
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 054 | 1*250,0 | 162.95
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 057 | 1*60,00 | 25.27
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 055 | 1*100,0 | 75.92
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 060 | 1*63,00 | 27.78
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 061 | 1*160,0 | 91.44
с.Весёлкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 062 | 1*40,00 | 22.34
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 126С | 1*160,0 | 133.31
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 37С | 1*100,0 | 75.49
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 38аС | 1*63,00 | 44.16
с.Дельная Дубрава | Сосновский район | Сосновский | КТП 059 | 1*63,00 | 27.54
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1336 | 1*100,0 | 83.97
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1337 | 1*100,0 | 87.65
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1338 | 1*250,0 | 220.9
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1339 | 1*100,0 | 73.48
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1340 | 1*250,0 | 173.9
с.Искра | Жердевский район | Жердевский | КТП 1341 | 1*250,0 | 185.51
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1212 | 1*400,0 | 301.4
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 067 | 1*40,00 | 32.12
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 068 | 1*40,00 | 33.68
с.Александровна | Сосновский район | Сосновский | КТП 070 | 1*63,00 | 47.94
с.Александровна | Сосновский район | Сосновский | КТП 069 | 1*63,00 | 32.2
с.Космачевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 066 | 1*100,0 | 66.11
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 279 | 1*63,00 | 49.75
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1216 | 1*100,0 | 68.1
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1218 | 1*63,00 | 26.15
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1217 | 1*250,0 | 228.95
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1208 | 1*100,0 | 67.82
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1221 | 1*250,0 | 173.29
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 286 | 1*100,0 | 88.3
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 071 | 1*100,0 | 80.28
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 073 | 1*100,0 | 80.58
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 072 | 1*100,0 | 69.13
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 153С | 1*60,00 | 42.05
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 077 | 1*100,0 | 85.17
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 078 | 1*160,0 | 98.79
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 074 | 1*63,00 | 36.22
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 076 | 1*100,0 | 85.43
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 079 | 1*160,0 | 64.22
с.Савенские Карпели | Сосновский район | Сосновский | КТП 075 | 1*250,0 | 222.72
с. Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 1222 | 1*400,0 | 273.58
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1223 | 1*100,0 | 77.82
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1224 | 1*160,0 | 105.57
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1247 | 1*160,0 | 77.14
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1225 | 1*200,0 | 153.42
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1227 | 1*100,0 | 85.62
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1228 | 1*100,0 | 65.09
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 110С | 1*100,0 | 76.51
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 46С | 1*63,00 | 34.53
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 47С | 1*160,0 | 67.02
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 48С | 1*400,0 | 259.5
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 084 | 1*100,0 | 79.6
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 88С | 1*100,0 | 85.8
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 195С | 1*100,0 | 79.62
с.Троицкие Росляи | Сосновский район | Сосновский | КТП 085 | 1*100,0 | 82.91
с. Питим | Жердевский район | Жердевский | КТП 1137 | 1*25,00 | 11.82
с.Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1473 | 1*250,0 | 173.53
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 025 | 1*100,0 | 88.21
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 034 | 1*63,00 | 26.83
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 029 | 1*250,0 | 209.15
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 027 | 1*200,0 | 139.11
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 035 | 1*40,00 | 26.69
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 030 | 1*100,0 | 80.03
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 032 | 1*100,0 | 73.83
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 031 | 1*63,00 | 39.88
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 033 | 1*100,0 | 65.14
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 028 | 1*250,0 | 174.16
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 038 | 1*63,00 | 43.55
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 036 | 1*250,0 | 170.8
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 037 | 1*100,0 | 71.08
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 050 | 1*100,0 | 69.15
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 048 | 1*100,0 | 86.69
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 042 | 1*63,00 | 32.28
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 043 | 1*160,0 | 97
с.1-е Л.Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 039 | 1*100,0 | 76.32
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 046 | 1*63,00 | 46.09
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 045 | 1*100,0 | 73.45
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 047 | 1*63,00 | 35.06
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 044 | 1*63,00 | 33.25
с.Первые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 049 | 1*63,00 | 48.98
с.Первые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 040 | 1*250,0 | 177.62
с.1-е Л.Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 041 | 1*250,0 | 184.07
с.М.Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1504 | 1*100,0 | 67.74
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1475 | 1*160,0 | 61.66
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 094 | 1*63,00 | 39.21
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 089 | 1*63,00 | 47.66
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 090 | 1*100,0 | 81.97
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 091 | 1*160,0 | 75.44
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 095 | 1*100,0 | 66.01
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 093 | 1*63,00 | 37.84
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1481 | 1*63,00 | 40.93
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1482 | 1*100,0 | 73
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1483 | 1*160,0 | 102.53
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1484 | 1*250,0 | 199.14
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1485 | 1*160,0 | 68.92
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 092 | 1*60,00 | 44.84
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1507 | 1*160,0 | 128.09
с.Степное | Жердевский район | Жердевский | КТП 1506 | 1*63,00 | 37.62
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 098 | 1*60,00 | 39.24
с.Верхнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 097 | 1*180,0 | 87.35
с.Нижнее Грязное | Сосновский район | Сосновский | КТП 096 | 1*100,0 | 79.58
с.Покрово-Васильевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 227 | 1*160,0 | 120.63
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 228 | 1*100,0 | 70.57
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 229 | 1*100,0 | 80.91
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 230 | 0*0,00
с.Ново-Ямское | Сосновский район | Сосновский | КТП 231 | 1*100,0 | 73.09
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 234 | 1*100,0 | 87.62
с.Польной Воронеж -2 | Сосновский район | Сосновский | КТП 233 | 1*100,0 | 81.45
с.Польной Воронеж -1 | Сосновский район | Сосновский | КТП 232 | 1*100,0 | 71.35
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1487 | 1*630,0 | 520.84
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1488 | 1*400,0 | 330.48
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1490 | 1*100,0 | 86.22
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1491 | 1*100,0 | 88.98
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1492 | 1*250,0 | 217.04
с.Балабаевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 50Л | 1*40,00 | 35.45
с.Ситовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 52Л | 1*16,00 | 10.87
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 238 | 1*100,0 | 70.01
с.Ситовка-2 (Суханово) | Сосновский район | Сосновский | КТП 237 | 1*16,00 | 5.04
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 240 | 1*100,0 | 70.75
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 239 | 1*63,00 | 42.8
с.Федоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 241 | 1*100,0 | 79.57
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1493 | 1*400,0 | 275.09
с.М.Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1498 | 1*400,0 | 283.03
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1494 | 1*250,0 | 193.34
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1495 | 1*160,0 | 116.94
п. Максим Горький | Жердевский район | Жердевский | КТП 1486 | 1*160,0 | 89.57
с.Покрово-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 243 | 1*63,00 | 37.83
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 175 | 1*400,0 | 347.61
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 176 | 1*63,00 | 33.68
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1496 | 1*63,00 | 33.79
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1474 | 1*160,0 | 74.52
п. Новый Свет | Жердевский район | Жердевский | КТП 1497 | 1*100,0 | 67.6
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1459 | 1*250,0 | 227.86
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 177 | 1*63,00 | 30.54
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | ЗТП 1458 | 1*400,0 | 336.11
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1461 | 1*630,0 | 308.68
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1463 | 1*160,0 | 106.25
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1464 | 1*100,0 | 73.58
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1465 | 1*63,00 | 37.86
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1466 | 1*63,00 | 27.94
пос.Демьян Бедный | Жердевский район | Жердевский | КТП 1460 | 1*10,00 | 6.66
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 194 | 1*63,00 | 46.34
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 197 | 1*250,0 | 226.51
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 192 | 1*160,0 | 109.34
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 193 | 1*63,00 | 33.33
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 191 | 1*100,0 | 84.78
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 195 | 1*63,00 | 40.6
с.Нижняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 196 | 1*100,0 | 81.69
д.Топкое | Сосновский район | Сосновский | КТП 168 | 1*100,0 | 67.75
с.Ильино | Сосновский район | Сосновский | КТП 171 | 1*100,0 | 79.03
с.Андреевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 172 | 1*250,0 | 179.94
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 063 | 1*40,00 | 23.54
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 170 | 1*160,0 | 120.86
с.Вторые Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 38Л | 2*40,00 | 17.69
с.Андреевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 173 | 1*100,0 | 81.79
с.Лизуновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 174 | 1*160,0 | 102.46
д. Булгаково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1410 | 1*100,0 | 84.99
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1401 | 1*160,0 | 83.87
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1402 | 1*250,0 | 176.96
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1403 | 1*100,0 | 68.78
с. Петровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1404 | 1*60,00 | 48.66
д. М. Приют | Жердевский район | Жердевский | КТП 1405 | 1*100,0 | 74.04
д. Григорьевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1418 | 1*100,0 | 81.4
д. Григорьевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1419 | 1*100,0 | 82.02
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 190 | 1*250,0 | 194.28
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 184 | 1*63,00 | 49.29
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 185 | 1*63,00 | 39.22
с.Ушаковка | Сосновский район | Сосновский | КТП 180 | 1*40,00 | 35.44
с.Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 181 | 1*10,00 | 8.22
с.Покровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 182 | 1*63,00 | 47.3
с.Корели | Сосновский район | Сосновский | КТП 179 | 1*63,00 | 29.5
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 189 | 1*160,0 | 112.29
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 178 | 1*63,00 | 32.79
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 183 | 1*250,0 | 201.6
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 186 | 1*100,0 | 83.46
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 187 | 1*100,0 | 86.92
с.Ольхи | Сосновский район | Сосновский | КТП 188 | 1*160,0 | 127.68
с. Лихарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1416 | 1*160,0 | 100.48
с. Лихарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1417 | 1*100,0 | 75.12
д. Никольевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1414 | 1*40,00 | 23.62
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 203 | 1*160,0 | 105.23
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 204 | 1*100,0 | 77.74
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 202 | 1*250,0 | 191.31
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 201 | 1*100,0 | 76.19
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 200 | 1*100,0 | 72.24
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 199 | 1*250,0 | 219.94
с.Зеленое | Сосновский район | Сосновский | КТП 198 | 1*400,0 | 304.33
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1505 | 1*63,00 | 43.36
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1500 | 1*60,00 | 34.86
д.Кузнецовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1427 | 1*60,00 | 38.49
с. Пичаево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1431 | 1*63,00 | 43.68
с.Вишневка | Сосновский район | Сосновский | КТП 109Л | 1*63,00 | 42.86
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 96аЛ | 1*160,0 | 70.18
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 96Л | 1*100,0 | 71.08
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 95Л | 1*100,0 | 79.69
с.Никольское | Сосновский район | Сосновский | КТП 209 | 1*40,00 | 32.83
с.Ново-Павловка | Сосновский район | Сосновский | КТП 206 | 1*100,0 | 68.4
с.Ново-Васильевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 100Л | 1*60,00 | 33.05
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 107Л | 1*63,00 | 46.1
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 106Л | 1*100,0 | 65.42
с.Польной Воронеж | Сосновский район | Сосновский | КТП 103Л | 1*100,0 | 69.59
с.Малиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 105Л | 1*250,0 | 202.65
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 102 | 1*250,0 | 172.95
с.Ново-Поповка | Сосновский район | Сосновский | КТП 102Л | 1*250,0 | 161.24
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 051 | 1*100,0 | 71.7
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 052 | 1*160,0 | 134.45
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 053 | 1*100,0 | 89.16
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 055 | 1*100,0 | 86.31
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 056 | 1*100,0 | 67.66
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 057 | 1*400,0 | 287.4
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1439 | 1*100,0 | 78.82
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 059 | 1*100,0 | 76.97
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 061 | 1*100,0 | 76.73
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1501 | 1*100,0 | 65.42
д.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1442 | 1*25,00 | 10.7
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1446 | 1*160,0 | 59.6
д.Кривенково | Жердевский район | Жердевский | КТП 1445 | 1*60,00 | 41.21
с.Родионовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 065 | 1*160,0 | 62.94
с.Шпикулово | Жердевский район | Жердевский | КТП 1448 | 1*160,0 | 59.38
д. Чихачёвка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1453 | 1*100,0 | 82.11
с.Ново-Покровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 78Л | 1*63,00 | 28.01
с.Домнино | Сосновский район | Сосновский | КТП 79Л | 1*100,0 | 71.15
с.Домнино | Сосновский район | Сосновский | КТП 225 | 1*63,00 | 26.16
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 77Л | 1*250,0 | 174.41
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 226 | 1*160,0 | 106.52
с.Христофоровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 221 | 1*100,0 | 73.45
с.Ильиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 75Л | 1*100,0 | 73.03
с.Ильиновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 74Л | 1*63,00 | 26.26
д.Доброе Начало | Жердевский район | Жердевский | КТП 1467 | 1*100,0 | 65.71
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1469 | 1*100,0 | 88.24
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1470 | 1*100,0 | 88.22
с. Ивановка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1471 | 1*400,0 | 313.2
с.2-я Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1455 | 1*250,0 | 202.19
с.2-я Александровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1456 | 1*160,0 | 106.11
д.Николаевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1457 | 1*40,00 | 27.24
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 244 | 1*63,00 | 31.38
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1044 | 1*100,0 | 66.73
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1046 | 1*63,00 | 46.37
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1048 | 1*160,0 | 73.77
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1047 | 1*160,0 | 60.47
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1055 | 1*160,0 | 81.87
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 245 | 1*160,0 | 132.71
с.Отрезы | Сосновский район | Сосновский | КТП 19Л | 1*40,00 | 33.72
с.Александровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 20Л | 1*63,00 | 40.25
с.Александровка | Сосновский район | Сосновский | КТП 248 | 1*100,0 | 81.76
д.Ракитино | Жердевский район | Жердевский | КТП 1129 | 1*160,0 | 88.12
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1130 | 1*100,0 | 88.58
с.Михайловка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1131 | 1*100,0 | 88.76
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1128 | 1*60,00 | 45.63
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1132 | 1*250,0 | 173.68
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1135 | 1*160,0 | 136.09
с.Рымарево | Жердевский район | Жердевский | КТП 1256 | 1*100,0 | 85.72
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 17Л | 1*63,00 | 27.29
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 249 | 1*63,00 | 40.53
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 15Л | 1*160,0 | 118.91
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 18Л | 1*250,0 | 180.58
с.Ново-Черкасовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 251 | 1*100,0 | 77.75
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 260 | 1*40,00 | 27.59
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 11Л | 1*40,00 | 25.52
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 10Л | 1*100,0 | 77.33
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 254 | 1*160,0 | 122.77
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 8Л | 1*100,0 | 69.78
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 9Л | 1*160,0 | 75.14
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 258 | 1*400,0 | 312.43
с.Верхняя Ярославка | Сосновский район | Сосновский | КТП 259 | 1*100,0 | 68.1
с. Преображеновка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1045 | 1*100,0 | 88.59
д. Крутая | Жердевский район | Жердевский | КТП 1049 | 1*100,0 | 71.26
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1051 | 1*160,0 | 110.66
с. Цветовка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1054 | 1*100,0 | 75.66
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1053 | 1*250,0 | 185.27
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1102 | 1*250,0 | 193.84
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1254 | 1*100,0 | 84.86
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1111 | 1*100,0 | 77.67
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1213 | 1*100,0 | 89.94
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1104 | 1*160,0 | 85.94
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1103 | 1*160,0 | 96.8
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1250 | 1*100,0 | 72.49
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1105 | 1*100,0 | 75.12
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1106 | 1*160,0 | 102.78
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1107 | 1*100,0 | 80.29
с. Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1194 | 1*100,0 | 71.29
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1109 | 1*100,0 | 71.43
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 099 | 1*63,00 | 33.65
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 101 | 1*60,00 | 43.5
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 104 | 1*250,0 | 211.39
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 105 | 1*100,0 | 70.68
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 106 | 1*60,00 | 26.09
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 113 | 1*100,0 | 65.43
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 100 | 1*100,0 | 78.63
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 103 | 1*63,00 | 29.25
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 102 | 1*100,0 | 69.5
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 114 | 1*63,00 | 33.85
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 111 | 1*100,0 | 70.55
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 216 | 1*100,0 | 80.44
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 107 | 1*100,0 | 65.77
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 112 | 1*100,0 | 66.97
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 217 | 1*630,0 | 495.3
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 108 | 1*100,0 | 72.02
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 218 | 1*63,00 | 27.19
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 109 | 1*63,00 | 38.92
с.Плоское | Мордовский район | Мордовский | КТП 219 | 1*250,0 | 182.47
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 110 | 1*100,0 | 74.79
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1110 | 1*100,0 | 77.04
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1115 | 1*100,0 | 77.99
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1114 | 1*63,00 | 27.12
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1108 | 1*63,00 | 26.93
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1196 | 1*400,0 | 264.44
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1118 | 1*100,0 | 76.86
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1120 | 1*250,0 | 168.95
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1121 | 1*100,0 | 65.22
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1122 | 1*160,0 | 90.72
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1123 | 1*100,0 | 86.36
с.Вязовое | Жердевский район | Жердевский | КТП 1124 | 1*160,0 | 56.69
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | КТП 1126 | 1*160,0 | 103.7
с.Титовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 115 | 1*63,00 | 49.14
с.Стежки | Сосновский район | Сосновский | КТП 127 | 1*160,0 | 103.88
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 118 | 1*100,0 | 88.96
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 120 | 1*250,0 | 191.39
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 125 | 1*250,0 | 210.33
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 126 | 1*160,0 | 60.42
с.Октябрьское | Сосновский район | Сосновский | КТП 123 | 1*63,00 | 46.27
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 116 | 1*100,0 | 77.42
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 119 | 1*100,0 | 89.87
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 117 | 1*60,00 | 34.64
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 121 | 1*100,0 | 84.25
с.Советское | Сосновский район | Сосновский | КТП 122 | 1*100,0 | 69.75
с.Октябрьское | Сосновский район | Сосновский | КТП 124 | 1*100,0 | 86.39
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 095 | 1*40,00 | 29.23
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 097 | 1*100,0 | 83.69
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 096 | 1*315,0 | 221.53
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 111 | 1*100,0 | 89.67
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 112 | 1*60,00 | 48.97
с.Ахматово | Мордовский район | Мордовский | КТП 113 | 1*160,0 | 94.27
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 130 | 1*250,0 | 164
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 131 | 1*250,0 | 214.56
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 140 | 1*160,0 | 80.71
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 133 | 1*250,0 | 170.67
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 128 | 1*200,0 | 152.41
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 141 | 1*160,0 | 110.12
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 137 | 1*63,00 | 38.3
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 135 | 1*160,0 | 134.26
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 138 | 1*63,00 | 26.75
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 129 | 1*100,0 | 66.78
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 132 | 1*100,0 | 81.71
с.Дегтянка | Сосновский район | Сосновский | КТП 139 | 1*250,0 | 192.91
с.Березовка | Сосновский район | Сосновский | КТП 134 | 1*100,0 | 75.74
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 136 | 1*250,0 | 170.43
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 146 | 1*250,0 | 190.16
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 145 | 1*160,0 | 82.92
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 142 | 1*160,0 | 100.77
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 147 | 1*160,0 | 121.75
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 143 | 1*63,00 | 48.38
с.Чекмари | Сосновский район | Сосновский | КТП 144 | 1*63,00 | 34.22
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 148 | 1*160,0 | 93.6
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 165 | 1*400,0 | 255.35
с.Каменный Брод | Сосновский район | Сосновский | КТП 166 | 1*400,0 | 290.69
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 152 | 1*63,00 | 38.1
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 154 | 1*100,0 | 68.99
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 155 | 1*63,00 | 47.97
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 153 | 1*100,0 | 81.46
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 158 | 1*250,0 | 205.83
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 160 | 1*100,0 | 66.44
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 164 | 1*63,00 | 32.66
с.Ч.Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 149 | 1*160,0 | 106.57
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 150 | 1*63,00 | 32.89
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 156 | 1*630,0 | 532.22
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 167 | 1*250,0 | 187.21
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 151 | 1*160,0 | 110.02
с.Челнаво-Рождественское | Сосновский район | Сосновский | КТП 159 | 1*160,0 | 85.61
с.Челнаво-Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | КТП 157 | 1*160,0 | 79.13
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 163 | 1*63,00 | 48.93
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 162 | 1*100,0 | 78.76
с.Челнаво-Покровское | Сосновский район | Сосновский | КТП 161 | 1*63,00 | 28.5
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 262 | 1*160,0 | 67.06
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 261 | 1*100,0 | 78.27
с.Красный Хутор | Сосновский район | Сосновский | КТП 298 | 1*100,0 | 68.92
с.Красный Хутор | Сосновский район | Сосновский | КТП 299 | 1*100,0 | 72.85
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 263 | 1*100,0 | 68.75
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 269 | 1*63,00 | 32.49
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 264 | 1*160,0 | 81.05
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 266 | 1*100,0 | 65.46
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 265 | 1*250,0 | 205.32
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 274 | 1*400,0 | 303.83
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 267 | 1*100,0 | 78.34
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 268 | 1*400,0 | 303.21
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 275 | 1*63,00 | 29.78
с.Перкино | Сосновский район | Сосновский | КТП 273 | 1*100,0 | 88.4
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 272 | 1*63,00 | 37.28
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 270 | 1*100,0 | 70.96
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 271 | 1*100,0 | 73.13
с.Хлебниково | Сосновский район | Сосновский | КТП 23аК | 0*0,00
с.Хлебниково | Сосновский район | Сосновский | КТП 278 | 1*100,0 | 88.6
п.Зайцево | Сосновский район | Сосновский | КТП 277 | 1*63,00 | 41.47
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 279 | 1*100,0 | 74.33
с. Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 281 | 1*63,00 | 41.37
с. Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 283 | 1*315,0 | 193.76
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 290 | 1*160,0 | 92.29
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 289 | 1*63,00 | 40.85
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский район | Сосновский | КТП 288 | 1*100,0 | 66.9
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 291 | 1*63,00 | 35.17
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 280 | 1*100,0 | 72.66
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 286 | 1*315,0 | 274.87
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 287 | 1*160,0 | 130.78
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 285 | 1*63,00 | 27.68
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 284 | 1*100,0 | 81.52
с.Атманов Угол | Сосновский район | Сосновский | КТП 282 | 1*160,0 | 130.29
с. Сергиевка, п. Ядровка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 324 | 1*63,00 | 49.24
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 325 | 1*250,0 | 162.87
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 326 | 1*100,0 | 74.51
с. Сергиевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 327 | 1*100,0 | 67.91
п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | КТП 292 | 1*160,0 | 60.64
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 293 | 1*100,0 | 75
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 297 | 1*250,0 | 194.13
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 301 | 1*200,0 | 133.09
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 296 | 1*160,0 | 121.6
с.Семикино | Сосновский район | Сосновский | КТП 300 | 1*200,0 | 126.95
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 308 | 1*100,0 | 81.8
п.Майский | Сосновский район | Сосновский | КТП 307 | 1*100,0 | 81.61
п.Семикинский лесоучасток | Сосновский район | Сосновский | КТП 306 | 1*250,0 | 190.93
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 304 | 1*100,0 | 83.84
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 303 | 1*160,0 | 114.22
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 302 | 1*160,0 | 61.14
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 305 | 1*100,0 | 84.88
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 314 | 1*250,0 | 180.94
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 312 | 1*250,0 | 183.67
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 313 | 1*180,0 | 101.77
с.Вирятино | Сосновский район | Сосновский | КТП 311 | 1*250,0 | 202.32
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 220 | 1*100,0 | 66.19
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 221 | 1*250,0 | 225.55
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 222 | 1*100,0 | 83.71
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 321 | 1*63,00 | 30.5
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 317 | 1*100,0 | 70.74
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 315 | 1*250,0 | 204.08
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 334 | 1*100,0 | 80.95
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 316 | 1*100,0 | 78.53
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 318 | 1*100,0 | 77.55
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 327 | 1*100,0 | 71.05
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 328 | 1*100,0 | 74.47
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 319 | 1*60,00 | 32.84
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 322 | 1*60,00 | 47.29
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 333 | 1*250,0 | 221.08
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 324 | 1*63,00 | 33.35
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 320 | 1*250,0 | 169.9
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 323 | 1*250,0 | 229.3
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 332 | 1*63,00 | 49
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 325 | 1*100,0 | 80.23
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 326 | 1*100,0 | 71.92
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 330 | 1*20,00 | 12.84
п.Дмитриевка | Сосновский район | Сосновский | КТП 331 | 1*100,0 | 67.4
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 329 | 1*160,0 | 123.73
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 335 | 1*160,0 | 135.77
с.Русское | Сосновский район | Сосновский | КТП 337 | 1*100,0 | 84.47
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 336 | 1*100,0 | 78.18
с.Мамонтово | Сосновский район | Сосновский | КТП 338 | 1*63,00 | 47.91
с.Мамонтово | Сосновский район | Сосновский | КТП 340 | 1*630,0 | 401.4
п.Русский Кардон | Сосновский район | Сосновский | КТП 339 | 1*160,0 | 97.66
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 341 | 1*250,0 | 215.76
с.Волчки | Петровский район | Петровский | КТП 452 | 1*400,0 | 267.5
с.Павловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 114 | 1*100,0 | 77.89
с.Павловка, д.Пехота. | Мордовский район | Мордовский | КТП 115 | 1*63,00 | 29.11
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 116 | 1*100,0 | 78.52
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 003 | 1*400,0 | 313.93
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 002 | 1*250,0 | 165.21
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | ЗТП 353 | 1*400,0 | 319.81
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 004 | 1*100,0 | 85.24
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 001 | 1*315,0 | 238.58
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 005 | 1*250,0 | 227.22
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 010 | 1*63,00 | 48.7
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 008 | 1*63,00 | 42.54
рп Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 352 | 1*160,0 | 59.38
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 006 | 0*0,00
р.п.Сосновка-2 | Сосновский район | Сосновский | КТП 007 | 1*250,0 | 225.73
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 009 | 1*160,0 | 69.91
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 017 | 1*60,00 | 35.52
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 015 | 1*250,0 | 202.84
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 018 | 1*100,0 | 70.21
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 021 | 1*100,0 | 87.88
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 022 | 1*160,0 | 135.73
п.Лужки | Токаревский район | Токаревский | КТП 020 | 1*63,00 | 41.51
п.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 025 | 1*250,0 | 194.2
п.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 027 | 1*100,0 | 76.67
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 016 | 1*160,0 | 133.97
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 328 | 1*100,0 | 68.35
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 329 | 1*63,00 | 35.97
с. Сергиевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 330 | 1*250,0 | 212.34
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 332 | 1*160,0 | 135.98
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 334 | 1*160,0 | 81.42
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 335 | 1*250,0 | 209.93
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 336 | 1*100,0 | 72.68
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 337 | 1*100,0 | 81.46
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 338 | 1*100,0 | 74.2
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 339 | 1*100,0 | 82.03
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 340 | 1*160,0 | 97
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 331 | 1*160,0 | 97.58
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 333 | 1*250,0 | 227.3
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 341 | 1*250,0 | 201.72
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 342 | 1*160,0 | 67.09
с. Скачиха, д. Дербень | Уметский район | Кирсановский | КТП 347 | 1*100,0 | 88.13
с. Скачиха, д. Луговка | Уметский район | Кирсановский | КТП 348 | 1*63,00 | 47.51
с. Скачиха, д. Бутовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 349 | 1*160,0 | 83.11
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 350 | 1*160,0 | 75.67
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский район | Кирсановский | КТП 351 | 1*100,0 | 89.53
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский район | Кирсановский | КТП 352 | 1*250,0 | 178.81
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 353 | 1*250,0 | 208.31
с. Скачиха | Уметский район | Кирсановский | КТП 354 | 1*100,0 | 74.71
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 355 | 1*100,0 | 83.47
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 251 | 1*100,0 | 72.53
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 244 | 1*160,0 | 110.91
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 246 | 1*63,00 | 48.23
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 247 | 1*100,0 | 87.91
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 248 | 1*160,0 | 109.28
с. Красный октябрь | Уметский район | Кирсановский | КТП 249 | 1*160,0 | 103.11
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 250 | 1*40,00 | 29.06
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 252 | 1*100,0 | 67.51
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 254 | 1*250,0 | 226.7
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 255 | 1*630,0 | 308.33
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 256 | 1*250,0 | 160.02
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 011 | 1*160,0 | 75.23
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 257 | 1*250,0 | 212.48
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 431 | 1*160,0 | 109
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 258 | 1*160,0 | 131.23
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 259 | 1*100,0 | 73.95
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 260 | 1*160,0 | 80.6
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 261 | 1*160,0 | 57.51
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 262 | 1*100,0 | 82.42
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 263 | 1*160,0 | 64
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 264 | 1*250,0 | 195.69
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 266 | 1*250,0 | 215.64
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 267 | 1*400,0 | 302.91
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 268 | 1*250,0 | 186.14
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 269 | 1*160,0 | 74.46
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 270 | 1*100,0 | 76.49
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 271 | 1*160,0 | 64.55
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 019 | 1*100,0 | 77.28
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 345 | 1*63,00 | 30.39
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 272 | 1*250,0 | 208.02
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 013 | 1*63,00 | 39.02
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 014 | 1*250,0 | 206.05
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 016 | 1*100,0 | 79.04
с. Сулак | Уметский район | Кирсановский | КТП 273 | 1*100,0 | 76.16
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 018 | 1*63,00 | 49.41
р.п. Умет | Уметский район | Кирсановский | КТП 274 | 1*100,0 | 73.54
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 017 | 1*63,00 | 35.37
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 015 | 1*100,0 | 88.24
с. Оржевка, п. Солдатчино | Уметский район | Кирсановский | КТП 359 | 1*100,0 | 75.14
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | КТП 012 | 1*100,0 | 68.79
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 360 | 1*100,0 | 83.75
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 361 | 1*250,0 | 181.64
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 362 | 1*250,0 | 195.13
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 363 | 1*100,0 | 86.55
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 364 | 1*100,0 | 72.71
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 365 | 1*160,0 | 124.81
с. Оржевка, п. Тишининовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 366 | 1*30,00 | 21.82
с. Оржевка, п. Паничка | Уметский район | Кирсановский | КТП 367 | 1*160,0 | 117.87
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 368 | 1*250,0 | 171.54
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 369 | 1*250,0 | 198.09
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 370 | 1*250,0 | 169.09
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 371 | 1*400,0 | 321.47
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 372 | 1*250,0 | 218.26
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 373 | 1*63,00 | 35.31
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 374 | 1*250,0 | 188.31
с. Бибиково | Уметский район | Кирсановский | КТП 375 | 1*250,0 | 170.38
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 376 | 1*250,0 | 225.46
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 377 | 1*250,0 | 210.75
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 378 | 1*160,0 | 88.56
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 379 | 1*100,0 | 75.94
с. Нововоздвиженка | Уметский район | Кирсановский | КТП 380 | 1*100,0 | 65.28
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 382 | 1*250,0 | 177.78
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 383 | 1*315,0 | 200.55
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 384 | 1*160,0 | 64.82
с. Масловка | Уметский район | Кирсановский | КТП 385 | 1*160,0 | 67.37
с. Елисеевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 386 | 1*100,0 | 85.33
с Паника | Уметский район | Кирсановский | СТП 387 | 1*10,00 | 7.15
с. Паника | Уметский район | Кирсановский | КТП 388 | 1*63,00 | 43.51
с. Пыльцовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 389 | 1*100,0 | 85.24
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 391 | 1*250,0 | 225.87
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 392 | 1*160,0 | 82.19
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 393 | 1*160,0 | 117.23
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 394 | 1*100,0 | 72.67
с. Пески | Уметский район | Кирсановский | КТП 395 | 1*400,0 | 344.8
с. Ивановка | Уметский район | Кирсановский | КТП 396 | 1*40,00 | 25.24
с. Васильевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 397 | 1*100,0 | 86.62
с. Васильевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 398 | 1*100,0 | 65.12
с. Оржевка | Уметский район | Кирсановский | КТП 401 | 1*100,0 | 67.54
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 402 | 1*250,0 | 183.49
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 403 | 1*100,0 | 73.65
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 404 | 1*160,0 | 85.99
с. Глуховка, п. Воронцовка | Уметский район | Кирсановский | КТП 405 | 1*60,00 | 49.92
с. Глуховка, | Уметский район | Кирсановский | КТП 406 | 1*63,00 | 39.53
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 407 | 1*250,0 | 161.25
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 408 | 1*100,0 | 82.08
с. Глуховка | Уметский район | Кирсановский | КТП 409 | 1*40,00 | 34.8
с.Подлдесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 020 | 1*63,00 | 29.06
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-001 | 1*100,0 | 81.93
с. Малая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-002 | 1*160,0 | 62.31
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-003 | 1*100,0 | 83.25
с. Большая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-009 | 1*100,0 | 83.47
п. Тоновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-010 | 1*160,0 | 105.36
п. Тоновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-011 | 1*100,0 | 69.59
с. Малая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-013 | 1*160,0 | 122.83
с. Большая Уваровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-014 | 1*100,0 | 80.07
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-008 | 1*250,0 | 172.78
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-275 | 1*63,00 | 37.68
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-059 | 1*250,0 | 188.17
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-368 | 1*60,00 | 36.65
п. Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-065 | 1*100,0 | 84.65
п Овсяновская дорога | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 038 | 1*160,0 | 134.24
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-060 | 1*160,0 | 138.09
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-024 | 1*100,0 | 79.75
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-071 | 1*160,0 | 59.85
с. Цибизовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-072 | 1*100,0 | 81.53
д. Романовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-073 | 1*100,0 | 88.28
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-074 | 1*160,0 | 127.6
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-076 | 1*160,0 | 86.72
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-077 | 1*63,00 | 30.91
с. Каргаловка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-079 | 1*160,0 | 74.89
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-081 | 1*315,0 | 193.98
п. Моршань | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-082 | 1*250,0 | 174.06
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 129 | 1*100,0 | 73.65
п. Терны | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 131 | 1*250,0 | 226.84
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 132 | 1*100,0 | 81.08
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 133 | 1*160,0 | 123.71
с. Прямица, п. Лесной | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 134 | 1*250,0 | 210.76
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 135 | 1*400,0 | 257.47
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 136 | 1*160,0 | 135.25
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 137 | 1*40,00 | 27.13
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 138 | 1*40,00 | 31.5
колхоз Память-Кирова | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 139 | 1*400,0 | 320.31
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 436 | 1*400,0 | 288.12
п. Прямица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 141 | 1*250,0 | 215.63
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 144 | 1*250,0 | 187.51
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 146 | 1*100,0 | 74.72
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 147 | 1*160,0 | 124.46
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 148 | 1*100,0 | 70.15
с. Екатериновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 149 | 1*100,0 | 89.56
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 145 | 1*100,0 | 75.3
с. Серпы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 151 | 1*100,0 | 75.11
п. Красный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 150 | 1*40,00 | 29.02
п. Овсяновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 153 | 1*63,00 | 36.89
п. Красный октябрь | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 152 | 1*40,00 | 30.65
п. Сизовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 154 | 1*100,0 | 72.67
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 155 | 1*63,00 | 49.13
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 156 | 1*100,0 | 66.74
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 158 | 1*250,0 | 174.47
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 157 | 1*400,0 | 337.75
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 159 | 1*100,0 | 81.38
с. Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 160 | 1*250,0 | 187.53
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 162 | 1*250,0 | 211.89
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 163 | 1*25,00 | 19.22
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 161 | 1*400,0 | 344.55
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 164 | 1*100,0 | 82.01
с. Ира | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 165 | 1*63,00 | 49.96
п. Мельничный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 166 | 1*25,00 | 14.97
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 209 | 1*100,0 | 78.19
с. Марьинка, п. Вяжля | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 210 | 1*60,00 | 45.85
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 211 | 1*63,00 | 36.83
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 212 | 1*100,0 | 75.3
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 213 | 1*100,0 | 89.3
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 214 | 1*100,0 | 70.94
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 215 | 1*250,0 | 162.39
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 216 | 1*40,00 | 22.18
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 217 | 1*250,0 | 201.49
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 220 | 1*100,0 | 70.45
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 221 | 1*160,0 | 126.2
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 222 | 1*160,0 | 137.35
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 223 | 1*160,0 | 128.76
п. Садовка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 218 | 1*100,0 | 79.97
с. Скачиха | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 226 | 1*250,0 | 184.15
с. Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 225 | 1*63,00 | 40.59
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 227 | 1*100,0 | 75.36
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 228 | 1*160,0 | 106.4
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 171 | 1*160,0 | 110
с. Дербень | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 230 | 1*40,00 | 35.85
с. Сосновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 231 | 1*63,00 | 31.06
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 233 | 1*100,0 | 86.04
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 234 | 1*30,00 | 20.69
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 236 | 1*100,0 | 67.51
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 237 | 1*100,0 | 73
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 238 | 1*100,0 | 78.9
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 239 | 1*100,0 | 65.69
п. Буровщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 240 | 1*63,00 | 34.59
с. Рамза, п. Советский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 241 | 1*100,0 | 82.39
с. Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 242 | 1*63,00 | 39.94
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 168 | 1*400,0 | 251.13
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 169 | 1*100,0 | 87.99
Автодорога Тамбов-Пенза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 167 | 1*10,00 | 6.51
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 173 | 1*160,0 | 86.91
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 174 | 1*160,0 | 90.56
п. Курган | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 181 | 1*63,00 | 35.21
п. Ветровка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 182 | 1*100,0 | 87.98
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 185 | 1*250,0 | 212.28
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 178 | 1*100,0 | 74.29
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 176 | 1*100,0 | 78.7
с. Двойневка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 175 | 1*100,0 | 70.76
п. Пески | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 177 | 1*100,0 | 85.75
с. Двойневка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 186 | 1*100,0 | 76.92
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 187 | 1*100,0 | 83.15
с. Молоканщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 188 | 1*100,0 | 83.7
п. Репьевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 190 | 1*100,0 | 76.62
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 193 | 1*160,0 | 67.4
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 194 | 1*100,0 | 66.85
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 196 | 1*250,0 | 176.98
с. Сурки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 195 | 1*100,0 | 82.23
с. Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 197 | 1*160,0 | 102.44
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 198 | 1*100,0 | 87.5
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 199 | 1*100,0 | 76.8
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 200 | 1*250,0 | 177.23
с Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 201 | 1*160,0 | 70.46
с. Кобяки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 202 | 1*63,00 | 33.59
с. Клетинщина | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 203 | 1*10,00 | 5.82
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 205 | 1*40,00 | 29.76
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 206 | 1*63,00 | 48.11
п. Восход | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 207 | 1*160,0 | 89.45
Автодорога Кирсанов-Тамбов | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 192 | 1*100,0 | 78.42
с.Правые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 023 | 1*63,00 | 48.21
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 022 | 1*100,0 | 71.92
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 021 | 1*100,0 | 88.5
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 024 | 1*250,0 | 191.42
с.М.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 285 | 1*100,0 | 82.79
с.Димитрово | Мордовский район | Мордовский | КТП 286 | 1*250,0 | 225.5
с.Димитрово | Мордовский район | Мордовский | КТП 287 | 1*40,00 | 35.55
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 288 | 1*250,0 | 214.16
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 289 | 1*160,0 | 132.15
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 290 | 1*160,0 | 132.77
п.Мурыли | Токаревский район | Токаревский | КТП 019 | 1*60,00 | 26.82
п.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 026 | 1*160,0 | 71.19
д.Воронцовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 667 | 1*63,00 | 35.09
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 029 | 1*250,0 | 165.36
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 011 | 1*400,0 | 288.54
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 001 | 1*250,0 | 196.08
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 007 | 1*400,0 | 253.17
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 120 | 1*63,00 | 39.19
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 122 | 1*250,0 | 204.64
с.Гурово | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 127 | 1*100,0 | 75.99
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 119 | 1*250,0 | 191.71
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 121 | 1*160,0 | 120.74
п.Новый | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 123 | 1*100,0 | 87.78
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 124 | 1*30,00 | 20.39
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 125 | 1*160,0 | 76.37
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 128 | 1*63,00 | 33.89
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 129 | 1*63,00 | 30.72
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 130 | 1*63,00 | 46.75
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 131 | 1*160,0 | 83.31
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 132 | 1*250,0 | 195.27
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 133 | 1*160,0 | 80.05
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 134 | 1*160,0 | 65.52
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 146 | 1*100,0 | 70.79
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 149 | 1*63,00 | 49.25
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 148 | 1*100,0 | 84.93
п.Отреза | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 147 | 1*40,00 | 23.18
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 145 | 1*100,0 | 75.16
п.Кирса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 150 | 1*63,00 | 32.19
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 152 | 1*100,0 | 71.79
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 155 | 1*100,0 | 79.56
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 151 | 1*63,00 | 45.78
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 153 | 1*100,0 | 77.94
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 154 | 1*63,00 | 29.55
ВЫШЕНКА | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 156 | 1*63,00 | 35.01
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 136 | 1*250,0 | 168.22
п.Мешкова Гора | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 139 | 1*250,0 | 176.7
с.Рудовка-2отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 140 | 1*63,00 | 48.81
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 144 | 1*100,0 | 71.2
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 142 | 1*250,0 | 219.11
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 141 | 1*40,00 | 36.75
п.Жильцовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 135 | 1*100,0 | 81.59
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 137 | 1*250,0 | 178.46
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 138 | 1*100,0 | 66
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 143 | 1*63,00 | 36.69
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 157 | 1*100,0 | 79.79
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 158 | 1*100,0 | 74.53
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 159 | 1*100,0 | 80.21
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 160 | 1*100,0 | 79.48
с.КВАШНИНО | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 161 | 1*63,00 | 28.57
с.Стретенка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 162 | 1*63,00 | 35.12
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 163 | 1*250,0 | 161.28
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 164 | 1*100,0 | 84.18
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 165 | 1*100,0 | 75.35
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 166 | 1*160,0 | 99.92
с.Гагарино 2 часть | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 168 | 1*100,0 | 69.26
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 167 | 1*160,0 | 58.26
с.Веденка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 169 | 1*250,0 | 211.35
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 172 | 1*63,00 | 47.78
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 173 | 1*250,0 | 216.67
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 171 | 1*100,0 | 85.29
с.Любовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 176 | 1*40,00 | 28.57
п.Холмы | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 175 | 1*40,00 | 26.32
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 177 | 1*100,0 | 80.59
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 179 | 1*160,0 | 110.17
с.Успенка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 180 | 1*63,00 | 40.94
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 048 | 1*100,0 | 80.23
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 049 | 1*100,0 | 76.08
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 053 | 1*63,00 | 36.27
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 055 | 1*63,00 | 29.71
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 057 | 1*400,0 | 347.78
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 062 | 1*160,0 | 66.51
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 061 | 1*100,0 | 89.84
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 059 | 1*250,0 | 185.56
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 058 | 1*63,00 | 42.52
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 056 | 1*160,0 | 62
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 051 | 1*160,0 | 105.63
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 050 | 1*160,0 | 93.02
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 054 | 1*160,0 | 74.25
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 063 | 1*250,0 | 212.89
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 064 | 1*63,00 | 45.4
с.Петровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 107 | 1*250,0 | 201.82
с.Петровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 108 | 1*100,0 | 72.95
отд.Политотдельское | Мордовский район | Мордовский | КТП 109 | 1*100,0 | 81.09
отд.Политотдельское | Мордовский район | Мордовский | КТП 110 | 1*100,0 | 88.04
п.Верх | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 065 | 1*100,0 | 74.84
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 066 | 1*63,00 | 33.88
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 068 | 1*63,00 | 47.55
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 067 | 1*63,00 | 34.68
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 37П | 1*160,0 | 69.75
с.Рогозна | Мордовский район | Мордовский | КТП 223 | 1*160,0 | 79.5
д.Рогозна | Мордовский район | Мордовский | КТП 224 | 1*100,0 | 67.8
д.Корякино | Мордовский район | Мордовский | КТП 225 | 1*100,0 | 89.62
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 229 | 1*160,0 | 110.81
п.Сборный | Мордовский район | Мордовский | КТП 228 | 1*160,0 | 72
п.Сборный | Мордовский район | Мордовский | КТП 227 | 1*100,0 | 77.49
п.Степной | Мордовский район | Мордовский | КТП 226 | 1*160,0 | 77.35
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 071 | 1*63,00 | 27.8
п.Ульяновка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 073 | 1*63,00 | 26.34
п.Вьюнский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 080 | 1*160,0 | 132.09
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 078 | 1*100,0 | 82.66
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 079 | 1*100,0 | 66.73
п.Умёт | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 077 | 1*250,0 | 213.65
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 075 | 1*250,0 | 194.41
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 074 | 1*63,00 | 36.76
Красное лесничество | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 076 | 1*63,00 | 41.66
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 072 | 1*250,0 | 213.61
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 070 | 1*100,0 | 80.6
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 069 | 1*160,0 | 108.66
с.Тишкино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 081 | 1*63,00 | 38.02
с. Егоpовка | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 083 | 1*100,0 | 74.67
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 084 | 1*63,00 | 45.91
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 018 | 1*160,0 | 61.41
с.М.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 019 | 1*25,00 | 19.44
с.М.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 020 | 1*63,00 | 36.24
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 021 | 1*100,0 | 75.49
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 022 | 1*63,00 | 30.48
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 023 | 1*160,0 | 133.39
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 024 | 1*160,0 | 99.2
с.Б.Даниловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 025 | 1*100,0 | 72.82
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 026 | 1*100,0 | 83.15
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 027 | 1*160,0 | 70.46
с.Казьминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 028 | 1*250,0 | 162.12
с.Сергеево | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 087 | 1*63,00 | 42.27
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 088 | 1*250,0 | 226.06
с.Тюнино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 090 | 1*100,0 | 84.05
с.Солчино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 089 | 1*100,0 | 69.58
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 091 | 1*160,0 | 62.4
п.Молодёжный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 092 | 1*160,0 | 107.26
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 082 | 1*63,00 | 44.99
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 085 | 1*63,00 | 43.46
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | СТП 086 | 1*63,00 | 33.07
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 093 | 1*100,0 | 81.22
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 094 | 1*100,0 | 77.91
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 095 | 1*63,00 | 32.54
с.Подъем 3-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 096 | 1*160,0 | 107.42
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 097 | 1*250,0 | 165.64
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 098 | 1*60,00 | 25.33
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 100 | 1*100,0 | 71.11
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 099 | 1*100,0 | 87.42
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 101 | 1*250,0 | 200.02
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 102 | 1*63,00 | 38.35
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 103 | 1*100,0 | 89.54
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 104 | 1*63,00 | 30.64
д.Барановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 056 | 1*400,0 | 338.2
д.Барановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 053 | 1*63,00 | 39.11
п.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 035 | 1*100,0 | 73.42
д.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 032 | 1*250,0 | 172.39
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 105 | 1*63,00 | 35.41
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 108 | 1*160,0 | 75.15
ст.Фитингов | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 375 | 1*100,0 | 85.62
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 106 | 1*160,0 | 108.23
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 107 | 1*40,00 | 29.76
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 109 | 1*250,0 | 184.83
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 112 | 1*100,0 | 66.26
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 113 | 1*160,0 | 137.81
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 114 | 1*100,0 | 66.76
п.Татаринский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 116 | 1*40,00 | 31.99
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 115 | 1*63,00 | 26.62
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 117 | 1*63,00 | 41.63
с.Пичинка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 118 | 1*40,00 | 36.35
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 111 | 1*250,0 | 197.77
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 110 | 1*250,0 | 192.66
п. Советский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 061 | 1*63,00 | 27.53
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 064 | 1*10,00 | 7.39
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 063 | 1*63,00 | 44.8
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 065 | 1*63,00 | 37.16
с. Хмелинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 062 | 1*63,00 | 40.9
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 070 | 1*250,0 | 197.37
п. Северный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 068 | 1*400,0 | 296.19
с.Ковылка, п. Мирный | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 071 | 1*250,0 | 198.25
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 067 | 1*160,0 | 131.94
п. Краснослободский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 077 | 1*160,0 | 64.51
п. Краснослободский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 075 | 1*160,0 | 98.62
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 076 | 1*160,0 | 131.92
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 078 | 1*160,0 | 112.78
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 079 | 1*63,00 | 39.32
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 091 | 1*63,00 | 45.15
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 092 | 1*63,00 | 32.05
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 093 | 1*250,0 | 218.58
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 094 | 1*100,0 | 69.56
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 096 | 1*100,0 | 85.38
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 097 | 1*100,0 | 86.22
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 099 | 1*63,00 | 43.54
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 100 | 1*63,00 | 30.41
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 101 | 1*63,00 | 35.53
с. Свищевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 102 | 1*100,0 | 73.14
с. Свищевка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 103 | 1*60,00 | 31
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 104 | 1*63,00 | 29.13
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 105 | 1*63,00 | 32.46
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 106 | 1*63,00 | 37.95
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 107 | 1*100,0 | 73.04
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 108 | 1*160,0 | 82.71
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 109 | 1*160,0 | 127.35
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 110 | 1*100,0 | 81.51
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 111 | 1*63,00 | 31.79
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 112 | 1*63,00 | 47.74
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 113 | 1*63,00 | 33.62
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 114 | 1*100,0 | 80.45
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 115 | 1*160,0 | 68.65
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 116 | 1*160,0 | 125.04
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 117 | 1*40,00 | 30.52
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 122 | 1*100,0 | 87.91
с. Вячка, п. Ужловка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 123 | 1*60,00 | 43.9
п. Сосновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-К- | 1*250,0 | 216.55
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 120 | 1*160,0 | 137.87
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 121 | 1*400,0 | 287.83
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 119 | 1*63,00 | 31.27
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 126 | 1*25,00 | 7.25
с. Ульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 295 | 1*100,0 | 71.58
с. Ульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 296 | 1*100,0 | 69.25
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 299 | 1*250,0 | 193.35
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 300 | 1*160,0 | 66.54
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 301 | 1*160,0 | 131.78
с. Подвигаловка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 302 | 1*160,0 | 129.06
с. Ольшановка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 303 | 1*100,0 | 77.47
дер. Можаровка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 304 | 1*63,00 | 40.99
дер. Мерлиновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 305 | 1*40,00 | 32.91
дер. Березовка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 307 | 1*160,0 | 64.49
дер. Моноково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 308 | 1*40,00 | 32.74
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 312 | 1*250,0 | 191.28
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 313 | 1*250,0 | 173.47
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 314 | 1*100,0 | 83.04
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 315 | 1*100,0 | 86.19
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 316 | 1*160,0 | 77.34
дер. Новоульяновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 321 | 1*10,00 | 7.45
дер. Соловьевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 322 | 1*60,00 | 47.29
с Беклемищево | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 323 | 1*160,0 | 84.69
дер. Николаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 324 | 1*40,00 | 34.65
дер. Рачиновка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 326 | 1*100,0 | 73.14
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 328 | 1*100,0 | 78.91
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 331 | 1*250,0 | 177.67
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 332 | 1*160,0 | 110.94
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 351 | 1*100,0 | 79.01
пос. Полевой | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 333 | 1*400,0 | 258.85
с. Соколово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 355 | 1*250,0 | 211.01
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 029 | 1*100,0 | 84.3
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 030 | 1*40,00 | 35.67
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 031 | 1*100,0 | 89.67
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 032 | 1*160,0 | 64.9
с.Подъем 2-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 033 | 1*63,00 | 34.58
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 034 | 1*250,0 | 224.3
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 035 | 1*63,00 | 30.6
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 036 | 1*250,0 | 172.07
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 037 | 1*100,0 | 72.31
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 038 | 1*100,0 | 66.09
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 373 | 1*63,00 | 27.9
с.Подъем 1-отд. | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 039 | 1*100,0 | 80.05
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 040 | 1*160,0 | 61.6
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 041 | 1*160,0 | 112.85
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 042 | 1*63,00 | 49.08
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1411 | 1*100,0 | 89.36
п.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 034 | 1*100,0 | 82.09
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1284 | 1*160,0 | 88.55
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | МТП 519 | 1*60,00 | 25.05
с.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 038 | 1*10,00 | 7.36
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 042 | 1*63,00 | 26.31
д.Баулевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 716 | 1*60,00 | 39.89
д.Цигановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 109 | 1*63,00 | 42.78
д.Стахановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 715 | 1*100,0 | 80.72
д.Стахановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 675 | 1*30,00 | 22.46
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 637 | 1*160,0 | 87.39
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 078 | 1*50,00 | 39.64
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1415 | 1*160,0 | 121.67
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1414 | 1*100,0 | 87.08
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 879 | 1*250,0 | 175.49
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1412 | 1*160,0 | 82.01
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1413 | 0*0,00
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 048 | 1*100,0 | 65.63
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 986 | 1*160,0 | 64.28
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 640 | 1*60,00 | 29.44
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 049 | 1*400,0 | 330.37
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1416 | 1*63,00 | 27.63
с.Гладышего | Токаревский район | Токаревский | МТП 063 | 1*100,0 | 72.01
п.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 039 | 1*250,0 | 213.89
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 043 | 1*400,0 | 286.6
д Каширка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 685 | 1*60,00 | 30.69
д.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 045 | 1*400,0 | 317.02
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 684 | 1*10,00 | 6.08
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 683 | 1*25,00 | 8.8
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 682 | 1*100,0 | 70.2
д.Ястребовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 050 | 1*250,0 | 165.79
д Курдюки | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 680 | 1*100,0 | 77.02
с.Свиридовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 673 | 1*100,0 | 73.92
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1296 | 1*60,00 | 32
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1417 | 1*400,0 | 264.36
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 051 | 1*100,0 | 84.4
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1295 | 1*250,0 | 160.62
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 672 | 1*160,0 | 129.26
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 052 | 1*400,0 | 285.29
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 089 | 1*60,00 | 35.79
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 630 | 1*100,0 | 83.61
д Новопоселенная | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 667 | 1*160,0 | 134.11
д Потловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 666 | 1*100,0 | 70.92
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 665 | 1*250,0 | 222.07
с Ивановка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 1419 | 1*100,0 | 65.93
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 1420 | 1*250,0 | 219.08
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 044 | 1*250,0 | 206.61
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 668 | 1*250,0 | 160.22
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 902 | 1*160,0 | 100.82
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 901 | 1*63,00 | 41.62
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 670 | 1*250,0 | 194.67
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 904 | 1*250,0 | 229.82
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 676 | 1*160,0 | 139.29
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 775 | 1*100,0 | 67.24
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 858 | 1*250,0 | 222.55
д Петропавловка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 671 | 1*160,0 | 126.61
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 088 | 1*100,0 | 68.53
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 903 | 1*63,00 | 39.54
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 643 | 1*100,0 | 85.87
д.Тихвинка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 644 | 1*60,00 | 42.85
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 641 | 1*160,0 | 134.94
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 689 | 1*100,0 | 67.97
д.Веселовка | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 635 | 1*10,00 | 6.58
д.Кулиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 634 | 1*60,00 | 42.91
д.Трофимовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 633 | 1*63,00 | 38.94
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 831 | 1*63,00 | 35.01
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 733 | 1*60,00 | 44.89
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 323 | 1*60,00 | 43.56
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 833 | 1*160,0 | 123.07
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 830 | 1*315,0 | 237.17
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 734 | 1*100,0 | 81.7
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 735 | 1*160,0 | 109.63
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 869 | 1*100,0 | 71.08
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 722 | 1*250,0 | 174.7
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 836 | 1*100,0 | 70.86
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 739 | 1*250,0 | 202.61
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 835 | 1*250,0 | 193.03
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 867 | 1*60,00 | 38.84
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 913 | 1*250,0 | 195.96
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 866 | 1*100,0 | 74.87
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 738 | 1*160,0 | 84.91
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 380 | 1*160,0 | 105.45
д.Коптево | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 742 | 1*63,00 | 26.31
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 336 | 1*60,00 | 40.34
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 097 | 1*100,0 | 75.15
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 919 | 1*160,0 | 137.86
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 567 | 1*63,00 | 28.31
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 570 | 1*250,0 | 189.38
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1396 | 1*180,0 | 96.34
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 930 | 1*250,0 | 168.45
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 568 | 1*100,0 | 84.32
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 569 | 1*60,00 | 31.96
с.Керша | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 920 | 1*63,00 | 40.42
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 540 | 1*100,0 | 80.86
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 541 | 1*160,0 | 126.08
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1397 | 1*160,0 | 92.18
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1398 | 1*400,0 | 254.28
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1399 | 1*160,0 | 83.25
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 113 | 1*63,00 | 39.76
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 571 | 1*60,00 | 26.8
с.Татарщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 572 | 1*60,00 | 40.4
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1400 | 1*160,0 | 113.62
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 117 | 1*60,00 | 25.52
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 118 | 1*630,0 | 529.86
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 119 | 1*100,0 | 66.99
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 546 | 1*63,00 | 34.07
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 545 | 1*250,0 | 209.11
с.Новиково | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 122 | 1*100,0 | 88.84
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1402 | 1*160,0 | 58.78
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 124 | 1*100,0 | 81.09
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1403 | 1*160,0 | 110.25
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 548 | 1*160,0 | 124.34
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 128 | 1*63,00 | 48.01
с.Саюкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 127 | 1*60,00 | 26.46
д.Заболотские выселки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 549 | 1*100,0 | 81.9
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 987 | 1*250,0 | 162.37
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 728 | 1*250,0 | 215.19
с.Котовское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 731 | 1*60,00 | 44.33
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 870 | 1*60,00 | 32.68
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 723 | 1*60,00 | 41.72
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 979 | 1*250,0 | 203.97
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 724 | 1*250,0 | 225.8
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 725 | 1*100,0 | 88.69
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 981 | 1*63,00 | 48.56
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 726 | 1*160,0 | 130.65
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 838 | 1*315,0 | 225.9
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 351 | 1*400,0 | 276.43
с.Кензарь-Бабино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 747 | 1*60,00 | 26.41
с.Кензарь-Бабино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 748 | 1*100,0 | 86.4
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 982 | 1*250,0 | 223.88
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 615 | 1*400,0 | 304.29
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 743 | 1*320,0 | 183.58
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 759 | 1*160,0 | 120.54
д.Ал.Павловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 762 | 1*100,0 | 68.14
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 350 | 1*50,00 | 28.82
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1379 | 1*160,0 | 96.81
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 768 | 1*250,0 | 216.72
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 352 | 1*400,0 | 256.51
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 769 | 1*250,0 | 175.31
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 770 | 1*160,0 | 55.72
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 983 | 1*160,0 | 76.32
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 773 | 1*60,00 | 42.11
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 774 | 1*60,00 | 39.59
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 837 | 1*30,00 | 22.78
с.Солонцовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 772 | 1*60,00 | 31.08
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 392 | 1*400,0 | 327.44
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 764 | 1*100,0 | 85.6
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 766 | 1*60,00 | 33.99
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 756 | 1*63,00 | 46.86
п Землянский | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 632 | 1*63,00 | 48.72
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 989 | 1*160,0 | 77.75
д.Ал.Павловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 761 | 1*63,00 | 44.1
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 686 | 1*160,0 | 112.64
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 776 | 1*60,00 | 25.17
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 778 | 1*100,0 | 78.28
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 777 | 1*60,00 | 36.04
д.Мосоловка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1405 | 1*60,00 | 35.59
п.Ильичевский | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 779 | 1*160,0 | 135.11
п.Ярославка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 781 | 1*60,00 | 44.04
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1395 | 1*400,0 | 343.07
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 730 | 1*100,0 | 70.86
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 729 | 1*400,0 | 295.58
д.Ворожейкино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 727 | 1*60,00 | 29.72
с.Алексеевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 712 | 1*160,0 | 132.98
с.Алексеевка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 713 | 1*160,0 | 109.6
с.Комаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 714 | 1*60,00 | 26.69
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 907 | 1*100,0 | 66.85
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 908 | 1*160,0 | 136.13
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 711 | 1*63,00 | 35.93
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 880 | 1*160,0 | 114.3
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 710 | 1*63,00 | 26.25
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1422 | 1*160,0 | 101.47
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 275 | 1*63,00 | 25.68
с.Липовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 709 | 1*63,00 | 26.58
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 744 | 1*250,0 | 219.51
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 719 | 1*250,0 | 215.93
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1132 | 1*100,0 | 69.2
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1293 | 1*160,0 | 105.21
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 771 | 1*40,00 | 36.46
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 283 | 1*100,0 | 78
с.Богословка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1131 | 1*250,0 | 192.91
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1409 | 1*25,00 | 9.25
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 286 | 1*30,00 | 21.16
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 288 | 1*100,0 | 70.5
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 289 | 1*100,0 | 82.36
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 699 | 1*63,00 | 42.12
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1408 | 1*160,0 | 72.9
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 906 | 1*63,00 | 27.5
с.Пичер | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 698 | 1*250,0 | 174.75
с.Надеждино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 295 | 1*40,00 | 27.01
с.Надеждино | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 696 | 1*160,0 | 90.71
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 614 | 1*60,00 | 47.17
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 613 | 1*250,0 | 226.88
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 038 | 1*160,0 | 87.64
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 970 | 1*250,0 | 208.61
с.Телешовка | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 608 | 1*160,0 | 106.54
д.Можаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 609 | 1*100,0 | 85.68
д.Можаровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 606 | 1*250,0 | 171
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 844 | 1*160,0 | 65.09
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 617 | 1*160,0 | 137.66
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 618 | 1*100,0 | 76.06
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 619 | 1*250,0 | 192.65
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 631 | 1*60,00 | 48.66
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 627 | 1*60,00 | 33.44
с.Рождественское | Рассказовский район | Рассказовский | МТП 625 | 1*40,00 | 24.59
д.Плетни | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 050 | 1*100,0 | 73.69
д.Плетни | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 659 | 1*100,0 | 73.1
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 610 | 1*40,00 | 25.14
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 605 | 1*63,00 | 27.19
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 602 | 1*160,0 | 98.3
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 603 | 1*400,0 | 285.12
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 628 | 1*100,0 | 77.96
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 060 | 1*100,0 | 84.76
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 612 | 1*250,0 | 208.14
с.Никольское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 604 | 1*100,0 | 76.72
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 704 | 1*100,0 | 79.07
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 708 | 1*400,0 | 300.07
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 559 | 1*400,0 | 300.34
п.Маяк | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 558 | 1*400,0 | 298.63
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 721 | 1*100,0 | 65.12
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 026 | 1*400,0 | 252.06
д.Ивановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 706 | 1*250,0 | 227.21
д.Ивановка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1136 | 1*400,0 | 309.77
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1262 | 1*250,0 | 217.19
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1291 | 1*250,0 | 223.37
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1298 | 1*400,0 | 266.94
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 923 | 1*60,00 | 35.26
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 580 | 1*100,0 | 72.49
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 927 | 1*100,0 | 65.83
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 581 | 1*315,0 | 236.48
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 578 | 1*60,00 | 32.28
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 577 | 1*250,0 | 166.6
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 206 | 1*40,00 | 27.13
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 579 | 1*100,0 | 81.3
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 911 | 1*100,0 | 66.04
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 926 | 1*160,0 | 69.33
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1299 | 1*400,0 | 319.45
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 575 | 1*160,0 | 70.45
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 737 | 1*100,0 | 69.42
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1385 | 1*100,0 | 68.63
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 821 | 1*160,0 | 132.49
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 218 | 1*100,0 | 78.27
с.Б.Туляны | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 820 | 1*100,0 | 87.44
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1287 | 1*160,0 | 67.02
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1292 | 1*400,0 | 263.67
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 622 | 1*100,0 | 83.41
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1288 | 1*160,0 | 108.69
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1279 | 1*630,0 | 494.19
ст.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1266 | 1*100,0 | 88.35
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1271 | 1*315,0 | 228.7
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1281 | 1*250,0 | 164.31
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1268 | 1*630,0 | 409.19
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1264 | 1*250,0 | 222.98
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 583 | 1*160,0 | 104.97
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1383 | 1*100,0 | 88.19
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 160 | 1*63,00 | 28.98
с.В.Спасское | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 208 | 1*100,0 | 75.02
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 1381 | 1*630,0 | 490.42
д.Левино | Токаревский район | Токаревский | КТП 040 | 1*63,00 | 46.09
с.Гладышево | Токаревский район | Токаревский | КТП 041 | 1*400,0 | 285.22
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 553 | 1*630,0 | 356.26
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 555 | 1*400,0 | 276.2
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 1388 | 2*400,0 | 325.04
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 679 | 1*30,00 | 22.33
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1137 | 1*160,0 | 60.86
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1389 | 1*250,0 | 185.76
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1390 | 1*250,0 | 184.07
с. Платоновка | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 0192 | 1*400,0 | 330.32
с. Платоновка | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 0189 | 1*400,0 | 268.79
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 561 | 1*100,0 | 86.97
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 166 | 1*160,0 | 100.89
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 563 | 1*60,00 | 45.38
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 161 | 1*100,0 | 84.13
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1393 | 1*100,0 | 80.86
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | ЗТП 560 | 1*250,0 | 200.54
с.Дмитриевщина | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 564 | 1*400,0 | 283.59
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 552 | 1*180,0 | 97.63
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 783 | 1*160,0 | 102.95
пос. им. 2-ой Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 785 | 1*400,0 | 309.88
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 304 | 1*160,0 | 56.25
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 840 | 1*160,0 | 130.48
п.Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 782 | 1*60,00 | 43.99
пос. им. 2-ой Пятилетки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 784 | 1*160,0 | 105.32
п.Первомайский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 043 | 1*63,00 | 28.88
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 044 | 1*63,00 | 49.39
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 045 | 1*160,0 | 70.2
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 046 | 1*100,0 | 77.11
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 047 | 1*40,00 | 26.89
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 060 | 1*250,0 | 175.45
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 001 | 1*100,0 | 82.38
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 002 | 1*100,0 | 75.46
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 004 | 1*250,0 | 206.12
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 006 | 1*100,0 | 86.69
с. Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 005 | 1*160,0 | 92.61
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 003 | 1*100,0 | 80.56
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 007 | 1*63,00 | 27.12
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 333 | 1*100,0 | 84.71
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1318 | 1*63,00 | 30.11
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 335 | 1*100,0 | 79.05
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 336 | 1*160,0 | 131.05
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 338 | 1*100,0 | 84.15
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1003 | 1*100,0 | 82.53
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 339 | 1*160,0 | 68.95
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 231 | 1*250,0 | 199.37
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1031 | 1*160,0 | 58.12
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 232 | 1*250,0 | 186.96
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 233 | 1*250,0 | 169.59
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 342 | 1*100,0 | 89.04
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 235 | 1*250,0 | 210.04
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 236 | 1*100,0 | 88.86
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 237 | 1*60,00 | 35.7
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 238 | 1*250,0 | 169.82
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 334 | 1*250,0 | 191.3
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1163 | 1*400,0 | 320.4
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1162 | 1*400,0 | 297.03
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 337 | 1*250,0 | 219.29
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 810 | 1*160,0 | 113.07
Глинкино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 507 | 1*160,0 | 67.56
г. Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 327 | 1*250,0 | 179.85
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2082 | 1*400,0 | 339.28
с. П. Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1165 | 1*100,0 | 76.05
с. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 367 | 1*100,0 | 72.5
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 003 | 2*630 | 426.14
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 22 | 1*400,0 | 346.83
п. Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1161 | 1*250,0 | 194.17
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 354 | 1*160,0 | 56.66
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 353 | 1*160,0 | 137.29
с.К.-Гать (клуб) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 009 | 1*160,0 | 65.51
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 356 | 1*63,00 | 44.51
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 357 | 1*250,0 | 208.96
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1167 | 1*250,0 | 216.79
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1166 | 1*250,0 | 185.76
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1038 | 1*160,0 | 117.16
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 306 | 1*100,0 | 86.52
с.К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 358 | 1*100,0 | 88.72
с. К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 359 | 1*100,0 | 70.33
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 372 | 1*315,0 | 227.72
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 352 | 1*160,0 | 126.38
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 034 | 1*100,0 | 67.59
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 349 | 1*100,0 | 74.23
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 975 | 1*100,0 | 74.65
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 350 | 1*160,0 | 109.33
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1078 | 1*250,0 | 167.99
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1329 | 1*63,00 | 30.54
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 852 | 1*160,0 | 118.26
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2080 | 1*250,0 | 211.05
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 364 | 1*400,0 | 342.4
п. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1016 | 1*160,0 | 81.28
п. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 297 | 1*160,0 | 121.62
д.Тарасово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 307 | 1*160,0 | 134.28
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 957 | 1*160,0 | 103.15
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 014 | 1*100,0 | 75.29
с.Сребряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 308 | 1*160,0 | 125.57
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 008 | 1*160,0 | 83.89
п.Буньшино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 539 | 1*63,00 | 30.57
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 009 | 1*63,00 | 49.33
Бушино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1015 | 1*100,0 | 68.12
п.Герасимовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1334 | 1*100,0 | 70.95
с. Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 010 | 1*63,00 | 29.81
п.Сандуовщина | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 310 | 1*100,0 | 79.34
с. Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 011 | 1*100,0 | 76.16
д.Выщенка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 311 | 1*60,00 | 44.56
п.М.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 312 | 1*100,0 | 83.03
с. Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 012 | 1*63,00 | 31.71
п.Борок | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 313 | 1*100,0 | 66.79
с.Коноплиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 314 | 1*160,0 | 138.44
с. Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 013 | 1*250,0 | 166.19
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1302 | 1*160,0 | 89.88
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 315 | 1*100,0 | 81.53
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1017 | 1*100,0 | 71.7
с.Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 319 | 1*100,0 | 66.65
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 052 | 2*1000 | 826.1
с.Даниловка. | Сампурский район | Сампурский | КТП 1175 | 1*250,0 | 199.55
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1160 | 1*100,0 | 66.55
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1158 | 1*100,0 | 76.42
д.Углянка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1341 | 1*100,0 | 74.83
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 303 | 1*63,00 | 31.49
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 556 | 1*250,0 | 222.39
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 304 | 1*160,0 | 66.53
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1023 | 1*250,0 | 216.43
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1159 | 1*160,0 | 120.03
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 555 | 1*160,0 | 96.08
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 300 | 1*100,0 | 82.83
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 564 | 1*250,0 | 226.7
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 426 | 1*100,0 | 73.56
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 427 | 1*100,0 | 68.43
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1009 | 1*63,00 | 32.46
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 431 | 1*100,0 | 80.12
с.Лужки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 429 | 1*63,00 | 42.79
с.Лужки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 362 | 1*100,0 | 74.34
п.Рудневка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 434 | 1*160,0 | 110.37
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 284 | 1*100,0 | 78.61
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 280 | 1*160,0 | 82.49
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 279 | 1*63,00 | 31.75
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1004 | 1*400,0 | 323.39
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 438 | 1*250,0 | 179.47
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1319 | 1*250,0 | 205.45
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1012 | 1*100,0 | 77.22
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1013 | 1*63,00 | 47.97
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1018 | 1*63,00 | 32.03
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 857 | 1*200,0 | 155.16
п.Мухановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 285 | 1*100,0 | 87.02
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1008 | 1*100,0 | 87.07
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 448 | 1*160,0 | 95.8
д.Масловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 808 | 1*160,0 | 90.99
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 791 | 1*100,0 | 65.83
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 789 | 1*400,0 | 328.76
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 790 | 1*160,0 | 60.33
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 894 | 1*100,0 | 76.63
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1308 | 1*100,0 | 82.53
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 278 | 1*160,0 | 95.54
с.Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 813 | 1*100,0 | 76.43
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1000 | 1*400,0 | 346.55
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 317 | 1*100,0 | 80.47
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 346 | 1*160,0 | 81.59
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1001 | 1*400,0 | 328.93
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1315 | 1*160,0 | 95.97
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 287 | 1*250,0 | 166.3
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 288 | 1*250,0 | 163.96
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 289 | 1*160,0 | 113.44
с.Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1314 | 1*400,0 | 254.79
п.Старая Орловка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 291 | 1*100,0 | 89.92
п.Юматово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 295 | 1*63,00 | 48.78
п.Никаноровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 296 | 1*100,0 | 70.23
п.Урюпино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 298 | 1*100,0 | 79.98
п.Эксталь | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1317 | 1*250,0 | 229.57
с.Белевитино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 299 | 1*60,00 | 46.71
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 328 | 1*63,00 | 45.91
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1005 | 1*250,0 | 228.37
с.Федоровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 330 | 1*160,0 | 96.91
п.Бугрянка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 331 | 1*63,00 | 38.78
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1007 | 1*100,0 | 86.37
с.Борщи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 329 | 1*100,0 | 86.75
п.Отрог | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 332 | 1*63,00 | 48.47
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2081 | 1*250,0 | 175.06
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 481 | 1*100,0 | 88.77
п.Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 316 | 1*320,0 | 158.48
с.Кандауровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 360 | 1*100,0 | 81.61
Лесхоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 365 | 1*160,0 | 130.24
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 290 | 1*400,0 | 326.85
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 387 | 1*100,0 | 73.23
пос. Новый, с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 040 | 1*100,0 | 88.5
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 992 | 1*160,0 | 134.77
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 039 | 1*160,0 | 136.12
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 395 | 1*160,0 | 60.14
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 801 | 1*100,0 | 79.27
п.Клетки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1010 | 1*160,0 | 103.35
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2066 | 1*250,0 | 193.79
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 070 | 1*160,0 | 108.66
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 261 | 1*10,00 | 6.81
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 2056 | 1*160,0 | 66.86
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1321 | 1*400,0 | 314.66
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2098 | 1*160,0 | 83.25
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1040 | 1*250,0 | 228.9
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1063 | 1*100,0 | 86.95
п.Голдым | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2057 | 1*250,0 | 205.01
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 106 | 1*100,0 | 75.2
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 672 | 1*63,00 | 48.73
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 171 | 1*100,0 | 73.11
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 173 | 1*100,0 | 80.8
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 172 | 1*100,0 | 73.47
с.Красная Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1339 | 1*100,0 | 67.28
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 419 | 1*250,0 | 214.25
п.Власово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 545 | 1*30,00 | 24.94
п. Черняевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 143 | 1*100,0 | 77.8
с. Александровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 370 | 1*160,0 | 60.43
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 139 | 1*100,0 | 74.15
пос.Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 137 | 1*40,00 | 34.47
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2090 | 1*100,0 | 77.96
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 848 | 1*250,0 | 178.86
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 601 | 1*250,0 | 221.6
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 600 | 1*100,0 | 81.45
с.Коверино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 602 | 1*25,00 | 19.18
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 605 | 1*160,0 | 126.2
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 606 | 1*160,0 | 120.61
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 603 | 1*400,0 | 324.08
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 604 | 1*160,0 | 89.82
п.Однодворцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 611 | 1*40,00 | 26.41
п.Шкарено | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 612 | 1*63,00 | 40.28
с.Краснополье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 613 | 1*100,0 | 65.25
с.Краснополье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 614 | 1*100,0 | 81.85
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 155 | 1*63,00 | 37.88
с.Дубровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 607 | 1*160,0 | 132.95
п.Клименовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 610 | 1*60,00 | 43.96
п.Андреевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 609 | 1*63,00 | 27.94
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 174 | 1*63,00 | 34.48
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 152 | 1*100,0 | 79.66
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 616 | 1*250,0 | 196.05
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 617 | 1*160,0 | 77.88
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 619 | 1*400,0 | 260.52
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 620 | 1*100,0 | 77.52
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1310 | 1*400,0 | 261.35
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1309 | 1*400,0 | 295.72
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 569 | 1*160,0 | 99.98
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 568 | 1*400,0 | 295.51
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 292 | 1*400,0 | 286.91
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 571 | 1*100,0 | 68.69
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 573 | 1*250,0 | 171.46
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 183 | 1*630,0 | 489.68
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 575 | 1*160,0 | 128.78
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 576 | 1*60,00 | 33.29
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 577 | 1*100,0 | 75.82
д. Николаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 133 | 1*63,00 | 33.88
с. Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 138 | 1*25,00 | 16.33
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1150 | 1*160,0 | 109.9
с. Б. Матыра | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 134 | 1*100,0 | 78.89
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1152 | 1*400,0 | 339.03
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 186 | 1*63,00 | 42.48
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1149 | 1*160,0 | 74.5
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 140 | 1*100,0 | 85.27
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 142 | 1*100,0 | 66.43
с.Б.Матыра | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 154 | 1*100,0 | 70.91
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 176 | 1*100,0 | 68.09
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 181 | 1*100,0 | 67.15
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 180 | 1*100,0 | 74.24
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 591 | 1*100,0 | 85.56
с. Незнановка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 178 | 1*160,0 | 139.35
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1032 | 1*250,0 | 219.24
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1303 | 1*400,0 | 287.8
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1305 | 1*400,0 | 281.18
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1304 | 1*250,0 | 170.91
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1306 | 1*400,0 | 322.76
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1307 | 1*250,0 | 219.92
с. Бокино, 1 подъем тех. воды | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 055 | 1*60,00 | 40.86
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 052 | 1*25,00 | 14.41
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2024 | 1*250,0 | 168.09
п.Нижний | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 145 | 1*250,0 | 163.8
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2025 | 1*100,0 | 88.62
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 051 | 1*160,0 | 127.56
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 364 | 1*160,0 | 124.2
с.Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 045 | 1*250,0 | 174.65
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 046 | 1*250,0 | 192.87
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 048 | 1*250,0 | 180.98
п. Строитель, мкр.р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 049 | 1*160,0 | 94.13
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 881 | 1*160,0 | 56.81
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 239 | 1*10,00 | 6.55
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 053 | 1*250,0 | 201.51
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2013 | 1*250,0 | 172.36
Трегуляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2017 | 1*160,0 | 105.89
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2019 | 1*250,0 | 177.34
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2006 | 1*160,0 | 101.01
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2007 | 1*160,0 | 87.59
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2009 | 1*160,0 | 105.65
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2010 | 1*160,0 | 59.21
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2012 | 1*160,0 | 85.63
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2008 | 1*100,0 | 77.36
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2011 | 1*160,0 | 89.35
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 547 | 1*160,0 | 139.6
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 548 | 1*60,00 | 48.36
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1141 | 1*100,0 | 82
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 654 | 1*250,0 | 187.71
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 485 | 1*160,0 | 91.8
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 682 | 1*100,0 | 66
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 850 | 1*160,0 | 60.52
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 488 | 1*250,0 | 215.01
с. Столовое, Тамбовский р-он | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 490 | 1*100,0 | 83.13
с. Столовое (пруд) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 491 | 1*160,0 | 97.97
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 493 | 1*100,0 | 77.78
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 496 | 1*160,0 | 68.64
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 525 | 1*400,0 | 266.47
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 497 | 1*63,00 | 46.41
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 532 | 1*60,00 | 38.53
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 500 | 1*63,00 | 27.02
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 501 | 1*160,0 | 67.65
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 504 | 1*63,00 | 27.4
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 505 | 1*250,0 | 195.48
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 499 | 1*100,0 | 78.29
с.Большая Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 502 | 1*100,0 | 66.48
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1332 | 1*63,00 | 32.4
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 546 | 1*160,0 | 69.8
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 015 | 1*250,0 | 185.82
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 016 | 1*250,0 | 218.63
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 017 | 1*100,0 | 68.35
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 018 | 1*160,0 | 139.51
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 021 | 1*63,00 | 26.44
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 022 | 1*250,0 | 188.36
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 023 | 1*100,0 | 69.71
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 019 | 1*160,0 | 134.76
П.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 516 | 1*160,0 | 111.98
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 020 | 1*100,0 | 87.08
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 517 | 1*100,0 | 70.1
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 703 | 1*160,0 | 80.92
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 518 | 1*250,0 | 206.11
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 864 | 1*160,0 | 104.59
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 519 | 1*100,0 | 66.23
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 544 | 1*160,0 | 119.16
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 132 | 1*160,0 | 108.4
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 551 | 1*63,00 | 38.95
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2036 | 1*250,0 | 222.37
пос.Чистоозерный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 169 | 1*250,0 | 170.12
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2065 | 1*100,0 | 68.6
Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 549 | 1*100,0 | 67.97
р.п.Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 660 | 1*400,0 | 291.43
с.Троицкая Дубрава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 193 | 1*100,0 | 69.3
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 515 | 1*40,00 | 32.39
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 540 | 1*160,0 | 73.34
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 541 | 1*400,0 | 294.34
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 170 | 1*160,0 | 91.12
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 520 | 1*250,0 | 171.91
Старая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 951 | 1*100,0 | 65.85
п.Красный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 521 | 1*100,0 | 83.03
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 539 | 1*160,0 | 106.65
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1999 | 2*630 | 473.44
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 954 | 1*160,0 | 123.95
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2023 | 1*400,0 | 276.91
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 550 | 1*160,0 | 101.73
Шушенское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 805 | 1*100,0 | 74.01
с.Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 972 | 1*400,0 | 283.07
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 253 | 1*100,0 | 83.64
с.Дубки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 392 | 1*100,0 | 86.95
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 635 | 1*160,0 | 96.12
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 256 | 1*250,0 | 226.3
ст. Селезни (клуб) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 252 | 1*250,0 | 163.73
Богословка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 971 | 1*250,0 | 207.6
п.Дмитриевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 257 | 1*60,00 | 42.7
ст. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 508 | 1*100,0 | 76.66
Кугушево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 273 | 1*100,0 | 67.88
ст. Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 276 | 1*160,0 | 107.96
с. К. Демьяновка (МТФ) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 274 | 1*63,00 | 50
Елагино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 657 | 1*63,00 | 28.46
Озерки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 652 | 1*63,00 | 40.72
Озерки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 651 | 1*63,00 | 29.32
п. Строитель, мкр. р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 042 | 1*160,0 | 104.36
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 195 | 1*100,0 | 75.26
Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 208 | 1*160,0 | 71.13
Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 655 | 1*60,00 | 28.56
Корцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 188 | 1*100,0 | 70.44
Красноселье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 656 | 1*63,00 | 37.8
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 244 | 1*63,00 | 33.63
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 974 | 1*100,0 | 81.09
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 177 | 1*400,0 | 326.02
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 270 | 1*100,0 | 89.65
с. Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 527 | 1*100,0 | 86.56
с. К. Демьяновка (ОТФ) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 272 | 1*100,0 | 70.93
с. К. Демьяновка (Рязаново) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 269 | 1*160,0 | 69.02
С. Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 267 | 1*100,0 | 71.03
Чичерино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 264 | 1*40,00 | 23.16
с. К. Демьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 271 | 1*100,0 | 79.19
Коломлино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 973 | 1*100,0 | 86.84
ст. Селезни (картофельный пункт) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 251 | 1*100,0 | 73.63
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 092 | 1*250,0 | 210.8
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 064 | 1*250,0 | 198.07
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 105 | 1*160,0 | 84.9
с. Байловка Первая | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 024 | 1*63,00 | 34.98
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 092 | 1*63,00 | 39
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 091 | 1*100,0 | 74.59
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 103 | 1*250,0 | 197.05
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 025 | 1*100,0 | 67.35
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 026 | 1*250,0 | 190.42
с. Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 027 | 1*63,00 | 48.38
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 221 | 2*630 | 401.15
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 637 | 1*100,0 | 66.47
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 196 | 1*100,0 | 84.8
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 149 | 1*160,0 | 137.14
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 303 | 1*160,0 | 57.94
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 123 | 1*100,0 | 67.77
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 949 | 1*63,00 | 47.42
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 792 | 1*250,0 | 220.57
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1335 | 1*60,00 | 40.58
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 127 | 1*63,00 | 34.76
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 068 | 1*100,0 | 78.75
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 953 | 1*63,00 | 37.76
с.Кр.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 165 | 1*160,0 | 56.92
с. Иванково | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 965 | 1*100,0 | 80.47
с.Кр.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 166 | 1*100,0 | 75.67
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 162 | 1*100,0 | 71.63
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 160 | 1*160,0 | 93.76
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 164 | 1*100,0 | 69.92
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1072 | 1*63,00 | 43.43
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 163 | 1*250,0 | 213.77
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 304 | 1*400,0 | 344.08
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 305 | 1*100,0 | 82.2
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 306 | 1*100,0 | 70.25
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 307 | 1*160,0 | 96.92
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 125 | 1*100,0 | 73.83
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 1070 | 1*40,00 | 30.71
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 827 | 1*160,0 | 115.4
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 276 | 1*100,0 | 87.56
п.Роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 847 | 1*100,0 | 71.66
п.Тихий угол | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 408 | 1*160,0 | 114.25
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 285 | 1*160,0 | 56.57
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 286 | 1*100,0 | 75.03
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 287 | 1*100,0 | 75.76
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 288 | 1*63,00 | 30.24
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 289 | 1*160,0 | 96.36
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 290 | 1*160,0 | 120.25
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 199 | 1*100,0 | 79.13
Ст.Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 856 | 1*60,00 | 36.21
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 098 | 1*63,00 | 36.34
ст. Пушкари (ток) | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 099 | 1*100,0 | 66.27
пос. Мирный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 063 | 1*250,0 | 198.01
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1155 | 1*100,0 | 77.63
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 282 | 1*160,0 | 108.03
с.Крутое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 283 | 1*100,0 | 88.45
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 064 | 1*250,0 | 226.62
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 375 | 1*160,0 | 64.07
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 065 | 1*250,0 | 186.66
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 250 | 1*100,0 | 70.45
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 067 | 1*250,0 | 167.95
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 102 | 1*100,0 | 70.19
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 070 | 1*160,0 | 115.17
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 253 | 1*160,0 | 120.06
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 071 | 1*250,0 | 179.81
ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 252 | 1*100,0 | 81.19
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 069 | 1*250,0 | 209.55
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 254 | 1*160,0 | 87.56
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 108 | 1*160,0 | 129.48
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 256 | 1*250,0 | 208.6
п. Строитель, мкр. р-н Центральный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 079 | 1*100,0 | 82.06
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1322 | 1*160,0 | 115.05
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 161 | 1*160,0 | 127.51
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 182 | 1*250,0 | 179.6
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 110 | 1*160,0 | 120.53
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 262 | 1*100,0 | 88.61
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 112 | 1*100,0 | 83.9
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 126 | 1*100,0 | 80.58
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 264 | 1*100,0 | 78.83
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 116 | 1*100,0 | 68.73
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 117 | 1*100,0 | 76.73
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 144 | 1*250,0 | 215.61
с.Лысые Горы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 268 | 1*100,0 | 65.43
п. Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 141 | 1*160,0 | 105.95
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 121 | 1*60,00 | 44.39
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 114 | 1*160,0 | 66
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 118 | 1*160,0 | 62.1
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 119 | 1*100,0 | 79.74
п. Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 294 | 1*250,0 | 217.47
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 122 | 1*100,0 | 73.16
с.Козмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 120 | 1*100,0 | 87.72
с.Ст.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 950 | 1*100,0 | 76.36
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 628 | 1*160,0 | 131.33
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1067 | 1*100,0 | 80.1
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 167 | 1*100,0 | 82.83
г. Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 041 | 1*100,0 | 75.74
с.Б.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 296 | 1*100,0 | 82.02
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 297 | 1*100,0 | 79.57
с.Пудовкино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 298 | 1*100,0 | 69.27
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 299 | 1*100,0 | 87.18
п.Роща | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1154 | 1*160,0 | 115.11
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 153 | 1*160,0 | 115.5
С.ГОРЕЛОЕ | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 738 | 1*63,00 | 37.32
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 090 | 1*100,0 | 86.24
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1014 | 1*100,0 | 78.58
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 661 | 1*630,0 | 433.12
п.Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 033 | 1*160,0 | 88.94
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 786 | 1*100,0 | 73.8
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 322 | 1*60,00 | 38.71
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 664 | 1*100,0 | 76.49
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 336 | 1*160,0 | 60.31
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1077 | 1*160,0 | 80.58
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 114 | 1*100,0 | 71.19
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 335 | 1*160,0 | 76.15
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 819 | 1*160,0 | 115.01
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 818 | 1*100,0 | 87
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 037 | 1*160,0 | 130.28
с.Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 817 | 1*160,0 | 98.68
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1026 | 1*250,0 | 229.92
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 036 | 1*160,0 | 131.72
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 122 | 1*400,0 | 280.19
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 865 | 1*100,0 | 74.65
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1024 | 1*250,0 | 208.83
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 678 | 1*250,0 | 176.54
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 815 | 1*400,0 | 301.41
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1025 | 1*250,0 | 193.06
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 947 | 1*160,0 | 64.35
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1027 | 1*100,0 | 74.88
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 960 | 1*400,0 | 322.16
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 962 | 1*100,0 | 82.57
п. Строитель, мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 044 | 1*250,0 | 178.34
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 130 | 2*400,0 | 265.5
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 131 | 2*400,0 | 252.46
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 200 | 1*100,0 | 74.2
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 050 | 1*160,0 | 79.49
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 107 | 1*400,0 | 272.96
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1324 | 1*160,0 | 70.48
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 049 | 1*630+1*400 | 286.48
Челнавское водохранилище | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2043 | 1*400,0 | 331.61
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 056 | 1*160,0 | 74.78
с.Солдатская Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 347 | 1*100,0 | 68.89
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 058 | 1*160,0 | 125.05
д. Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 349 | 1*100,0 | 72.75
с.Солдатская Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1325 | 1*30,00 | 19.54
с. Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 351 | 1*100,0 | 84.26
с. Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 062 | 1*100,0 | 74.87
с.Иноземная Духовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 994 | 1*250,0 | 193.7
с.Криуши | Токаревский район | Токаревский | МТП 081 | 1*100,0 | 69.57
п. 3 Отделение свх Бондарский | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 199 | 1*250,0 | 160.15
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 200 | 1*100,0 | 72.19
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 964 | 1*250,0 | 189.86
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 094 | 1*400,0 | 327.88
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1320 | 1*250,0 | 188.37
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 963 | 1*400,0 | 288.69
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 169 | 1*400,0 | 261.33
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 103 | 1*100,0 | 74.41
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 093 | 1*250,0 | 166.86
ст. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 997 | 1*63,00 | 40.02
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 961 | 1*250,0 | 227.03
п. Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 097 | 1*250,0 | 172.24
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 066 | 1*250,0 | 226.55
с. Нащекино | Тамбовский район | Пичаевский | КТП 211 | 1*250,0 | 165.17
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1021 | 1*160,0 | 84.05
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 086 | 1*160,0 | 62.35
с.Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 082 | 1*60,00 | 48.7
с.Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 081 | 1*50,00 | 27.63
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 085 | 1*100,0 | 77.18
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 079 | 1*160,0 | 78.55
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 899 | 1*100,0 | 71.96
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 027 | 1*100,0 | 76.73
с. Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 095 | 1*160,0 | 129.28
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 096 | 1*100,0 | 74.56
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 097 | 1*160,0 | 72.33
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 098 | 1*400,0 | 319.04
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1019 | 1*250,0 | 195.93
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 074 | 1*250,0 | 180.16
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 201 | 1*100,0 | 74.58
Горельский Лехоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 209 | 1*250,0 | 205.72
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1311 | 1*160,0 | 137.24
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 073 | 1*400,0 | 270.12
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1020 | 1*250,0 | 163.58
Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 245 | 1*100,0 | 85.19
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 898 | 1*100,0 | 82.95
п.Заря | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 523 | 1*100,0 | 71.42
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 077 | 1*160,0 | 71.24
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 076 | 1*160,0 | 129.6
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 069 | 1*160,0 | 87.82
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 745 | 2*400,0 | 286.04
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 1328 | 2*400,0 | 337.4
с. Бокино д/сад | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 002 | 2*1600 | 821.83
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 1039 | 1*250,0 | 189.03
с. Бондари | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 374 | 1*250,0 | 191.82
с. Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 228 | 1*60,00 | 33.68
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 220 | 1*63,00 | 25.76
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 221 | 1*250,0 | 182.8
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 223 | 1*100,0 | 85.68
с. Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 237 | 1*160,0 | 88.71
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 225 | 1*100,0 | 66.56
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 288 | 1*160,0 | 100.22
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 226 | 1*100,0 | 80.42
с.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | СТП 227 | 1*63,00 | 38.5
с. Устиновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-040 | 1*100,0 | 89.51
с. Шиновка 2-ой район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-041 | 1*100,0 | 77.9
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-043 | 1*100,0 | 77.82
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-044 | 1*160,0 | 128.78
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-046 | 1*100,0 | 82.47
с. Шиновка 3 и 4-ый районы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-048 | 1*100,0 | 77.49
с. Шиновка 5 и 6-ый районы | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-049 | 1*100,0 | 73.79
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-050 | 1*400,0 | 326.84
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 081 | 1*63,00 | 29.57
п. Красный куст | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 082 | 1*60,00 | 45.1
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 086 | 1*25,00 | 12.4
с. Несвитчино | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 088 | 1*100,0 | 77.84
с. Ковылка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 085 | 1*315,0 | 227.61
п. Красный мыс | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 089 | 1*63,00 | 46.6
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 238 | 1*63,00 | 35.91
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 239 | 1*250,0 | 168.58
Ярковское лесничество | Мичуринский | Мичуринский | СТП 56 | 1*100,0 | 81.35
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 323 | 1*250,0 | 179.12
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 350 | 1*160,0 | 127.23
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 351 | 1*250,0 | 184.11
с. Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 352 | 1*160,0 | 122.49
д.Антюфеевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 231 | 1*63,00 | 29.92
с. Челищево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 341 | 1*63,00 | 44.29
с. Челищево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 342 | 1*160,0 | 137.99
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 327 | 1*250,0 | 189.7
д.Антюфеевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 232 | 1*160,0 | 61.39
д.Каликино | Токаревский район | Токаревский | СТП 228 | 1*63,00 | 41.58
д.Каликино | Токаревский район | Токаревский | КТП 229 | 1*100,0 | 81.72
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 233 | 1*63,00 | 32.26
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 248 | 1*160,0 | 115.57
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 239 | 1*400,0 | 327.65
г. Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 1251 | 1*400,0 | 309.48
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 246 | 1*63,00 | 34.83
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 287 | 1*100,0 | 85.3
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 237 | 1*160,0 | 82.11
д.Безукладовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 240 | 1*250,0 | 189.24
д.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 268 | 1*250,0 | 168.81
д.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 269 | 1*250,0 | 204.16
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 272 | 1*100,0 | 69.87
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 271 | 1*160,0 | 80.15
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 274 | 1*100,0 | 70.19
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 270 | 1*250,0 | 227.63
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 256 | 1*250,0 | 193.74
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 277 | 1*400,0 | 314.55
д.М.Даниловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 276 | 1*250,0 | 195.77
д.Мамонтово | Токаревский район | Токаревский | КТП 024 | 1*250,0 | 215.1
д.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 259 | 1*250,0 | 213.44
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | МТП 252 | 1*100,0 | 69.41
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 286 | 1*400,0 | 333.36
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 262 | 1*100,0 | 72.94
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 265 | 1*100,0 | 77.6
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 263 | 1*400,0 | 272.46
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 264 | 1*400,0 | 254.17
с.Громушка | Токаревский район | Токаревский | КТП 266 | 1*63,00 | 41.8
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 260 | 1*250,0 | 164.73
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 280 | 1*100,0 | 78.33
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 278 | 1*100,0 | 87.47
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | ЗТП 279 | 1*250,0 | 168.31
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 285 | 1*40,00 | 29.7
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 283 | 1*250,0 | 174.18
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 284 | 1*160,0 | 132.07
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | МТП 292 | 1*160,0 | 65.65
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 282 | 1*40,00 | 30.06
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5451 | 1*10,00 | 6.87
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 328 | 1*100,0 | 73.59
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5453 | 1*400,0 | 261.44
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 331 | 1*100,0 | 74.14
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 332 | 1*160,0 | 132.44
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 205 | 1*63,00 | 34.11
д.Александровка 1-я | Уваровский район | Уваровский | КТП 5195 | 1*63,00 | 39.8
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 281 | 1*60,00 | 34.6
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 247 | 1*160,0 | 124.72
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 248 | 1*100,0 | 66.38
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 249 | 1*160,0 | 116.88
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 250 | 1*160,0 | 99.09
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 251 | 1*160,0 | 84.32
п. 1 Отделение свх Бондарский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 252 | 1*100,0 | 68.96
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | МТП 634 | 1*100,0 | 84.53
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 582 | 1*250,0 | 205.37
д.Ивано-Лебедянь | Токаревский район | Токаревский | КТП 583 | 1*40,00 | 32.49
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 600 | 1*400,0 | 284.42
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 604 | 1*63,00 | 34.04
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 590 | 1*160,0 | 69.38
с.Знаменка | Токаревский район | Токаревский | КТП 593 | 1*63,00 | 39.47
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 592 | 1*160,0 | 85.83
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 595 | 1*400,0 | 290.61
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 253 | 1*100,0 | 89.52
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 256 | 1*160,0 | 58.09
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 259 | 1*250,0 | 207.65
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 261 | 1*250,0 | 188.76
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 262 | 1*250,0 | 217.5
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 260 | 1*160,0 | 93.17
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 258 | 1*160,0 | 137.81
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 263 | 1*160,0 | 123.41
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 255 | 1*250,0 | 176.72
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5457 | 1*100,0 | 86.2
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 254 | 1*160,0 | 107.28
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 376 | 1*63,00 | 26.75
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5460 | 1*63,00 | 43.77
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 257 | 1*100,0 | 86.84
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5496 | 1*100,0 | 81.69
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5461 | 1*100,0 | 80.18
п.Рогатый Пруд | Уваровский район | Уваровский | СТП 5458 | 1*10,00 | 5.92
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 264 | 1*100,0 | 75
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 266 | 1*100,0 | 76.49
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 270 | 1*100,0 | 65.77
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 268 | 1*250,0 | 221.04
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 269 | 1*100,0 | 85.74
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 272 | 1*100,0 | 89.91
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 271 | 1*100,0 | 80.82
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | КТП 267 | 1*250,0 | 183.32
с. Бондари | Бондарский район | Пичаевский | ЗТП 265 | 1*160,0 | 138.76
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 216 | 1*160,0 | 85.66
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | МТП 5366 | 1*160,0 | 129.7
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 220 | 1*100,0 | 86.21
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 221 | 1*160,0 | 72.75
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 222 | 1*160,0 | 63.33
с. Чернавка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 225 | 1*100,0 | 88.92
с. Чернавка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 224 | 1*40,00 | 24.45
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 217 | 1*100,0 | 73.7
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 218 | 1*250,0 | 213.24
с. Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 219 | 1*160,0 | 56.7
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5471 | 1*250,0 | 224.04
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 229 | 1*100,0 | 71.33
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 231 | 1*100,0 | 79.82
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 233 | 1*63,00 | 35.85
с. Шилово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 235 | 1*100,0 | 83.11
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 230 | 1*100,0 | 65.37
с. Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 232 | 1*100,0 | 80.95
с. Шилово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 236 | 1*100,0 | 74.65
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5472 | 1*250,0 | 219.38
с.Энгуразово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5473 | 1*250,0 | 225.86
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 594 | 1*100,0 | 80.27
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 596 | 1*100,0 | 78.5
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 363 | 1*63,00 | 41.58
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 364 | 1*100,0 | 83.22
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 362 | 1*63,00 | 26.92
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 240 | 1*250,0 | 198.22
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 241 | 1*100,0 | 88.64
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 242 | 1*60,00 | 31.41
с. Шача | Бондарский район | Пичаевский | КТП 243 | 1*40,00 | 24.13
Красный Восток | Бондарский район | Пичаевский | КТП 244 | 1*40,00 | 35.42
с. Шача Николаевская | Бондарский район | Пичаевский | КТП 245 | 1*40,00 | 35.23
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 586 | 1*63,00 | 44.65
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 589 | 1*100,0 | 81.09
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 587 | 1*63,00 | 40.4
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 588 | 1*100,0 | 70.75
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 602 | 1*63,00 | 36.01
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 321 | 1*160,0 | 98.47
д. Смольная Вершина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 325 | 1*100,0 | 73.8
п. Смольный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 326 | 1*400,0 | 296.65
д. Шишкино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 324 | 1*40,00 | 30.29
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5480 | 1*100,0 | 78.38
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 344 | 1*250,0 | 216.92
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5479 | 1*100,0 | 81
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | КТП 5474 | 1*315,0 | 232.75
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 297 | 1*100,0 | 77.31
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 300 | 1*100,0 | 72.08
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 305 | 1*100,0 | 89.39
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 307 | 1*60,00 | 25.63
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 298 | 1*100,0 | 82.91
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 299 | 1*100,0 | 89.24
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 301 | 1*315,0 | 213.69
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 302 | 1*100,0 | 81.43
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 306 | 1*100,0 | 77.46
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 304 | 1*100,0 | 82.89
с. Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | КТП 303 | 1*250,0 | 195.07
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 346 | 1*100,0 | 74.99
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5210 | 1*160,0 | 59.84
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5189 | 1*250,0 | 185.15
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5190 | 1*250,0 | 162.71
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5192 | 1*400,0 | 291.06
с.2-я Григорьевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5193 | 1*100,0 | 75.38
д.Александровка 1-я | Уваровский район | Уваровский | КТП 5194 | 1*100,0 | 74.15
с. Городище | Бондарский район | Пичаевский | КТП 309 | 1*160,0 | 121.62
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 313 | 1*63,00 | 43.39
д. Хмелина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 315 | 1*40,00 | 32.78
с. Большое Никольское | Бондарский район | Пичаевский | КТП 317 | 1*63,00 | 33.89
д. Федоровка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 320 | 1*100,0 | 87.04
д. Комаровка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 308 | 1*100,0 | 89.83
с. Городище | Бондарский район | Пичаевский | КТП 310 | 1*40,00 | 28.15
с. Бычки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 311 | 1*63,00 | 46.35
с. Бычки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 312 | 1*63,00 | 45.84
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 314 | 1*100,0 | 79.66
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 316 | 1*100,0 | 69.04
с. Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 318 | 1*63,00 | 36.01
Кр. Поляна | Бондарский район | Пичаевский | КТП 319 | 1*40,00 | 35.36
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 112 | 1*100,0 | 89.6
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 094 | 1*100,0 | 79.15
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 095 | 1*400,0 | 283.05
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 096 | 1*100,0 | 82.65
д.М.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 337 | 1*100,0 | 84.5
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 273 | 1*30,00 | 18.26
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 274 | 1*63,00 | 40.2
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 275 | 1*100,0 | 76.86
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 278 | 1*250,0 | 222.95
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 279 | 1*63,00 | 36.04
с. Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 281 | 1*63,00 | 46.96
д. Трубниково | Бондарский район | Пичаевский | КТП 283 | 1*40,00 | 30.46
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 276 | 1*160,0 | 57.42
с. Коровино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 280 | 1*160,0 | 59.6
с. Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 282 | 1*63,00 | 32.66
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 284 | 1*100,0 | 70.51
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 286 | 1*100,0 | 79
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 287 | 1*100,0 | 68.53
д. Горки | Бондарский район | Пичаевский | КТП 288 | 1*63,00 | 32.9
д. Низовка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 291 | 1*60,00 | 45.52
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 294 | 1*100,0 | 81.33
с. Знаменка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 296 | 1*63,00 | 33.07
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 295 | 1*100,0 | 80.39
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 293 | 1*250,0 | 181.49
с. Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 292 | 1*100,0 | 66.6
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 289 | 1*100,0 | 81.35
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 174Б | 1*160,0 | 58.79
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 290 | 1*63,00 | 28.15
с. Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | КТП 285 | 1*63,00 | 46.82
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 342 | 1*40,00 | 27.5
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 343 | 1*63,00 | 28.97
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 344 | 1*100,0 | 77.81
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 345 | 1*160,0 | 63.23
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 349 | 1*400,0 | 311.49
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 348 | 1*400,0 | 259.04
д.Васильевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 013 | 1*100,0 | 84.98
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 351 | 1*160,0 | 99.58
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 350 | 1*160,0 | 138.35
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 354 | 1*250,0 | 181.84
д.Розановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 353 | 1*100,0 | 71.89
с.Карповка | Токаревский район | Токаревский | КТП 356 | 1*100,0 | 83.66
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 357 | 1*250,0 | 199.53
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 358 | 1*100,0 | 86.42
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 359 | 1*160,0 | 131.51
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 343 | 1*250,0 | 222.35
д.Федоровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 360 | 1*100,0 | 71.52
д.Бодровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 361 | 1*63,00 | 26.72
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 344 | 1*100,0 | 83.66
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 345 | 1*160,0 | 83.59
с. Усово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 348 | 1*100,0 | 80.62
п. Советский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 347 | 1*40,00 | 27.71
п. Советский | Бондарский район | Пичаевский | КТП 346 | 1*100,0 | 82.7
с. Усово | Бондарский район | Пичаевский | КТП 349 | 1*100,0 | 83.41
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 486 | 1*60,00 | 40.28
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 472 | 1*250,0 | 185.16
с. Куровщино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 353 | 1*160,0 | 74.85
с. Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 355 | 1*100,0 | 73.41
с. Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | КТП 356 | 1*250,0 | 215.31
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 390 | 1*100,0 | 65.35
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 391 | 1*160,0 | 96.51
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 392 | 1*100,0 | 77.13
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 394 | 1*160,0 | 69.21
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 188 | 1*160,0 | 84.31
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5483 | 1*160,0 | 117.81
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 190 | 1*250,0 | 216.14
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5486 | 1*200,0 | 147.81
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 189 | 1*100,0 | 69.89
с.Репное | Жердевский район | Уваровский | КТП 5488 | 1*100,0 | 88.87
д.Ивановка | Жердевский район | Уваровский | КТП 5078 | 1*400,0 | 272.2
д.Ульяновка | Жердевский район | Уваровский | КТП 5492 | 1*63,00 | 41.09
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 336 | 1*40,00 | 36.81
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5493 | 1*160,0 | 70.66
с. Казывань | Бондарский район | Пичаевский | СТП 338 | 1*63,00 | 28.23
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5491 | 1*160,0 | 137.14
с. Казывань | Бондарский район | Пичаевский | КТП 337 | 1*100,0 | 85.03
д. Павловка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 339 | 1*100,0 | 75.58
д. Богдановка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 340 | 1*100,0 | 80.02
д.Лазовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 365 | 1*63,00 | 41.77
д.Лазовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 366 | 1*100,0 | 65.44
д.Ивановка | Токаревский район | Токаревский | КТП 368 | 1*100,0 | 79.82
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 369 | 1*250,0 | 186.96
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 370 | 1*100,0 | 65.68
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 371 | 1*100,0 | 85.21
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | МТП 377 | 1*400,0 | 315.45
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 372 | 1*160,0 | 62.13
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 347 | 1*250,0 | 173.98
д.Александровка | Токаревский район | Токаревский | КТП 374 | 1*100,0 | 81.12
с.Николаевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 376 | 1*100,0 | 65.76
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 329 | 1*100,0 | 84.44
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 330 | 1*250,0 | 188.16
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 332 | 1*100,0 | 65.68
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 333 | 1*100,0 | 86.12
с. Земятчино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 335 | 1*63,00 | 42.93
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 328 | 1*250,0 | 166.5
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 331 | 1*160,0 | 83.37
с. Керша | Бондарский район | Пичаевский | КТП 334 | 1*100,0 | 86.05
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 395 | 1*100,0 | 68.92
д Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 396 | 1*63,00 | 32.47
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 484 | 1*100,0 | 67.44
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 397 | 1*160,0 | 66.36
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 483 | 1*100,0 | 66.36
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 470 | 1*250,0 | 212.35
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 471 | 1*60,00 | 42.47
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 399 | 1*63,00 | 38.2
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 485 | 1*250,0 | 172.94
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 400 | 1*160,0 | 94.39
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 398 | 1*100,0 | 77.6
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | МТП 475 | 1*100,0 | 85.98
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 401 | 1*100,0 | 76.52
д Казинка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 402 | 1*100,0 | 81.26
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 474 | 1*250,0 | 189.59
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 473 | 1*250,0 | 191.56
с.Сергиевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 477 | 1*250,0 | 162.15
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5040 | 1*100,0 | 84.11
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5041 | 1*250,0 | 219.71
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5043 | 1*100,0 | 86.28
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5044 | 1*160,0 | 95.26
п.Красный | Уваровский район | Уваровский | КТП 5077 | 1*250,0 | 171.72
д.Ивановка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5076 | 1*40,00 | 29.36
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 5052 | 1*60,00 | 42.7
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 153 | 1*100,0 | 71.19
д.Моздок | Уваровский район | Уваровский | КТП 5056 | 1*160,0 | 102.97
п.Графский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5045 | 1*63,00 | 25.28
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5047 | 1*100,0 | 85.74
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5094 | 1*63,00 | 49.95
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 158 | 1*60,00 | 47.63
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5048 | 1*100,0 | 66.7
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5049 | 1*250,0 | 181.34
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5051 | 1*400,0 | 300.84
с.Березовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 162 | 1*250,0 | 218.6
д.Ульяновка | Уваровский район | Уваровский | КТП 166 | 1*250,0 | 166.49
п.Красный Самолет | Уваровский район | Уваровский | КТП 5495 | 1*40,00 | 23.47
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5079 | 1*60,00 | 30.44
с.М.Алабушка | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 5067 | 1*250,0 | 200.05
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5066 | 1*400,0 | 287.67
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5068 | 1*400,0 | 311.7
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5063 | 1*160,0 | 84.83
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5064 | 1*160,0 | 106.49
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 176 | 1*100,0 | 74.24
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5070 | 1*160,0 | 83.9
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 178 | 1*63,00 | 28.8
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5071 | 1*160,0 | 117.79
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 180 | 1*160,0 | 87.26
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 175 | 1*100,0 | 83.16
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5086 | 1*250,0 | 183.12
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 181 | 1*100,0 | 70.92
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5091 | 1*100,0 | 80.11
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5062 | 1*250,0 | 164.15
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5092 | 1*100,0 | 78.77
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5074 | 1*160,0 | 79.45
с.Моисеево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5073 | 1*250,0 | 228.41
д.Николаевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 415 | 1*63,00 | 38.76
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 417 | 1*400,0 | 272.76
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 416 | 1*400,0 | 251.97
д.Надежденка | Токаревский район | Токаревский | КТП 418 | 1*100,0 | 86
д.Израиль | Токаревский район | Токаревский | КТП 420 | 1*40,00 | 22.93
д.Новая Деревня | Токаревский район | Токаревский | КТП 421 | 1*63,00 | 33.8
д.Остроухово | Токаревский район | Токаревский | КТП 520 | 1*63,00 | 38.96
д.Остроухово | Токаревский район | Токаревский | КТП 523 | 1*160,0 | 103.68
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 525 | 1*100,0 | 66.34
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 527 | 1*160,0 | 85.2
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 182 | 1*250,0 | 161.82
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 531 | 1*100,0 | 75.1
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 188 | 1*100,0 | 79.82
д. Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 189 | 1*63,00 | 39.51
с. Свищевка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 190 | 1*100,0 | 75.08
д. Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 191 | 1*40,00 | 29.41
д. Тягуновка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 183 | 1*63,00 | 41.59
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 184 | 1*100,0 | 82.57
д. Гусевка | Бондарский район | Пичаевский | КТП 185 | 1*60,00 | 30.04
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 186 | 1*160,0 | 114.71
с. Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | КТП 187 | 1*100,0 | 89
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 194 | 1*100,0 | 80.64
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 197 | 1*160,0 | 85.36
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 198 | 1*100,0 | 81.02
п.Средний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 265 | 1*100,0 | 83.52
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 196 | 1*100,0 | 75.22
п.Средний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5356 | 1*100,0 | 67.79
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5301 | 1*160,0 | 119.02
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 195 | 1*60,00 | 48.6
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5302 | 1*400,0 | 269.32
п. Степной | Бондарский район | Пичаевский | КТП 193 | 1*160,0 | 80.83
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5303 | 1*100,0 | 69.24
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5304 | 1*200,0 | 127.65
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5305 | 1*250,0 | 177.13
п. Озёрный | Бондарский район | Пичаевский | КТП 192 | 1*160,0 | 135.43
с.Верхний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5307 | 1*63,00 | 43.82
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5308 | 1*100,0 | 83.99
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5309 | 1*250,0 | 197.59
с.Александровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5310 | 1*63,00 | 38.25
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 043 | 1*250,0 | 198.79
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 044 | 1*160,0 | 78.96
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 045 | 1*250,0 | 218.95
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 046 | 1*250,0 | 194.74
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 048 | 1*100,0 | 65.65
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | ЗТП 049 | 1*400,0 | 317.69
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 526 | 1*100,0 | 86.11
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 530 | 1*160,0 | 75.45
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 050 | 1*100,0 | 89.88
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 535 | 1*63,00 | 41.23
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 051 | 1*250,0 | 205.78
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 536 | 1*100,0 | 83.58
с.Росляи | Токаревский район | Токаревский | КТП 267 | 1*250,0 | 212.61
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 052 | 1*160,0 | 68.52
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 053 | 1*160,0 | 121.54
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 054 | 1*250,0 | 172.24
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 055 | 1*160,0 | 102.25
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 408 | 1*100,0 | 73.99
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 407 | 1*100,0 | 73.84
с.Марьевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 409 | 1*100,0 | 76.79
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 056 | 1*250,0 | 191.74
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 057 | 1*100,0 | 78.35
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 058 | 1*160,0 | 95.89
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 059 | 1*40,00 | 24.33
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 060 | 1*250,0 | 200.35
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 061 | 1*250,0 | 186.78
д.М.Ящерка | Токаревский район | Токаревский | КТП 510 | 1*160,0 | 122.64
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 062 | 1*160,0 | 86.25
д.М.Ящерка | Токаревский район | Токаревский | КТП 509 | 1*100,0 | 77.9
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 512 | 1*400,0 | 314.29
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 513 | 1*100,0 | 65.42
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 511 | 1*63,00 | 44.62
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 517 | 1*250,0 | 172.35
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 516 | 1*250,0 | 205.58
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 515 | 1*63,00 | 31.14
с.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 518 | 1*160,0 | 103.96
д.Чичерино | Токаревский район | Токаревский | КТП 538 | 1*160,0 | 97.83
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 202 | 1*160,0 | 108.46
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 203 | 1*63,00 | 42.45
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 204 | 1*100,0 | 78.78
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 205 | 1*100,0 | 86.3
д. Ивановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 206 | 1*25,00 | 9.15
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 207 | 1*100,0 | 79.25
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 208 | 1*250,0 | 186.8
с. Вердеревщино | Пичаевский район | Пичаевский | ЗТП 201 | 1*400,0 | 292.36
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 209 | 1*100,0 | 77.48
п. Строительный | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 210 | 1*400,0 | 253.79
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 212 | 1*160,0 | 88.04
с. Нащекино | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 213 | 1*250,0 | 160.93
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 214 | 1*63,00 | 43.87
с. Прибытки | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 215 | 1*100,0 | 83.7
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 426 | 1*400,0 | 313.5
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 436 | 1*100,0 | 76.02
п.Сабуровский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5316 | 1*30,00 | 23.69
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5317 | 1*40,00 | 30.06
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5319 | 1*160,0 | 125.86
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5320 | 1*100,0 | 72.32
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5321 | 1*250,0 | 185.38
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5322 | 1*315,0 | 222.51
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5323 | 1*160,0 | 76.39
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 480 | 1*250,0 | 228.51
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5326 | 1*160,0 | 81.38
с.Ольшанка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5327 | 1*100,0 | 83.58
п.Сибирский | Уваровский район | Уваровский | КТП 286 | 1*40,00 | 22.13
с.Красное Знамя | Уваровский район | Уваровский | КТП 5330 | 1*160,0 | 73.75
д.Девятка | Токаревский район | Токаревский | МТП 433 | 1*100,0 | 81.31
п.Горельский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5332 | 1*63,00 | 37.06
с.Розановка | Токаревский район | Токаревский | МТП 352 | 1*100,0 | 89.95
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 437 | 1*63,00 | 28.31
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 430 | 1*400,0 | 261.35
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 941 | 1*60,00 | 49.61
п.Некрасовский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5334 | 1*63,00 | 28.57
п.Бокинский | Уваровский район | Уваровский | КТП 289 | 1*63,00 | 32.22
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5335 | 1*250,0 | 177.49
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 292 | 1*160,0 | 79.72
п.Можаровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5338 | 1*100,0 | 82.55
с.Сатинка | Сампурский район | Сампурский | КТП 1220 | 1*160,0 | 102.15
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5339 | 1*100,0 | 69.23
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5340 | 1*100,0 | 81.78
с.Алаторка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5341 | 1*100,0 | 81.45
п.Бокино | Уваровский район | Уваровский | КТП 5342 | 1*160,0 | 139.9
п.Матросовский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5343 | 1*40,00 | 25.96
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5025 | 1*250,0 | 229.27
п.Гусевский | Уваровский район | Уваровский | КТП 5351 | 1*40,00 | 31.65
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5353 | 1*250,0 | 180.35
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5028 | 1*400,0 | 260.79
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 306 | 1*250,0 | 213.44
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5359 | 1*400,0 | 335.9
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5357 | 1*400,0 | 329.61
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5362 | 1*250,0 | 199.33
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5364 | 1*250,0 | 213.99
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5325 | 1*100,0 | 69.51
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5361 | 1*40,00 | 33
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5365 | 1*250,0 | 174.96
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5029 | 1*400,0 | 290.35
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5368 | 1*63,00 | 45.8
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5001 | 1*160,0 | 78.04
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 206 | 1*160,0 | 138.76
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 207 | 1*160,0 | 62.1
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 422 | 1*100,0 | 70.66
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 208 | 1*400,0 | 292.5
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 423 | 1*100,0 | 88.98
д.Калиновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 424 | 1*100,0 | 71.61
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 438 | 1*100,0 | 82.86
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 413 | 1*160,0 | 57.46
д.Карловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 412 | 1*100,0 | 79.52
с Новознаменка | Знаменский район | Сампурский | КТП 197 | 1*100,0 | 68.27
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 372 | 1*160,0 | 128.74
с.Воронцовка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1114 | 1*400,0 | 289.34
с.Воронцовка | Знаменский район | Сампурский | КТП 796 | 1*400,0 | 256.32
п.Красный Кордон | Уваровский район | Уваровский | КТП 5369 | 1*60,00 | 27.47
д.Яблоневка | Тамбовский раон | Сампурский | КТП 317 | 1*63,00 | 37.79
с.Даниловка | Тамбовский раон | Сампурский | КТП 318 | 1*100,0 | 66.93
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 001 | 1*250,0 | 201.02
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 003 | 1*400,0 | 310.02
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 607 | 1*100,0 | 74.71
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 601 | 1*400,0 | 349.35
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 570 | 1*100,0 | 69.07
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 591 | 1*63,00 | 35.96
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | МТП 606 | 1*63,00 | 33.29
д.Карасивка | Токаревский район | Токаревский | МТП 599 | 1*63,00 | 34.1
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 571 | 1*60,00 | 41.51
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 573 | 1*250,0 | 200.63
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 605 | 1*100,0 | 86.81
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 575 | 1*160,0 | 63.25
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 579 | 1*100,0 | 77.71
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 009 | 1*63,00 | 49.06
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 577 | 1*160,0 | 60.29
д.Павловка | Токаревский район | Токаревский | КТП 580 | 1*40,00 | 36.64
д.Березовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 568 | 1*63,00 | 36.6
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 603 | 1*100,0 | 88.43
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 010 | 1*160,0 | 62.09
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 011 | 1*63,00 | 27.15
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 014 | 1*250,0 | 194.92
д. Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 015 | 1*100,0 | 73.91
д Недобровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 016 | 1*63,00 | 30.49
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 017 | 1*100,0 | 65.27
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 019 | 1*160,0 | 135.07
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 020 | 1*100,0 | 82.85
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 021 | 1*160,0 | 64.62
с. Отхожее | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 022 | 1*160,0 | 72.67
п.Луч | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 5456 | 1*400,0 | 345.94
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5346 | 1*250,0 | 186.05
с.Лебяжье | Уваровский район | Уваровский | КТП 5337 | 1*250,0 | 195.23
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 209 | 1*100,0 | 68.56
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 210 | 1*160,0 | 138.78
с.Моисеево | Уваровский район | Уваровский | КТП 211 | 1*250,0 | 172.02
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 148 | 1*100,0 | 80.84
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 147 | 1*250,0 | 213.73
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 023 | 1*160,0 | 81.47
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 154 | 1*160,0 | 112.17
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 145 | 1*100,0 | 71.25
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 144 | 1*100,0 | 72.91
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 142 | 1*100,0 | 75.26
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 149 | 1*100,0 | 68.01
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 033 | 1*100,0 | 83.94
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 140 | 1*250,0 | 175.39
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 155 | 1*160,0 | 127.09
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 146 | 1*100,0 | 66.73
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 150 | 1*250,0 | 172.77
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 141 | 1*250,0 | 210.62
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 153 | 1*100,0 | 83.56
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 152 | 1*100,0 | 77.47
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 836 | 1*100,0 | 80.88
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 088 | 1*100,0 | 72.72
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 681 | 1*100,0 | 75.93
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 888 | 1*160,0 | 136.65
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 254 | 1*100,0 | 66.57
Раниский лесозавод | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 34 | 1*60,00 | 38.01
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 664 | 1*250,0 | 182.45
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 652 | 1*100,0 | 65.71
с.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 665 | 1*100,0 | 87.41
д.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 655 | 1*250,0 | 211.83
с.Романовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 656 | 1*100,0 | 78.08
д.Семеновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 657 | 1*63,00 | 40.47
д.Филимоновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 663 | 1*40,00 | 36.35
д.Филимоновка | Токаревский район | Токаревский | КТП 660 | 1*100,0 | 88.96
д.Воронцовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 578 | 1*100,0 | 84.76
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | МТП 639 | 1*250,0 | 219.76
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | КТП 635 | 1*100,0 | 83.18
с.Панино | Токаревский район | Токаревский | КТП 640 | 1*160,0 | 74.74
с.Н.Никольское | Токаревский район | Токаревский | КТП 633 | 1*400,0 | 325.99
с.Банное | Токаревский район | Токаревский | КТП 637 | 1*160,0 | 64.25
с.Банное | Токаревский район | Токаревский | КТП 641 | 1*100,0 | 83.57
с.Полетаево | Токаревский район | Токаревский | КТП 406 | 1*160,0 | 125.59
с.Ранино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1502 | 1*63,00 | 45.38
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 851 | 1*250,0 | 195.57
с.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 986 | 1*250,0 | 171.17
пос.Зелёный Гай | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 241 | 1*160,0 | 71.59
уч.Комсомолец | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1033 | 1*63,00 | 43.85
д. Куваевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 091 | 1*160,0 | 117.84
д. Куваевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 092 | 1*160,0 | 69.83
д. Кореевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 099 | 1*40,00 | 30.69
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 093 | 1*160,0 | 136.85
д. Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 094 | 1*40,00 | 23.26
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 095 | 1*160,0 | 93.94
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 097 | 1*250,0 | 166.77
д. Пахарь | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 098 | 1*400,0 | 314.41
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 101 | 1*250,0 | 226.7
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 102 | 1*160,0 | 139.39
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 104 | 1*100,0 | 80.72
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 476 | 1*100,0 | 77.9
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 481 | 1*63,00 | 27.8
с.Кулешовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 479 | 1*100,0 | 70.15
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 339 | 1*40,00 | 26.79
д.Б.Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | КТП 340 | 1*63,00 | 35.32
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 040 | 1*250,0 | 186.92
с.Гавриловка | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 816 | 1*100,0 | 75.22
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 033 | 1*60,00 | 47.03
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 039 | 1*160,0 | 104.64
рп. Мордово | Мордовский район | Мордовский | ЗТП 034 | 1*400,0 | 348.83
с.Гавриловка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1318 | 1*63,00 | 47.97
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 038 | 1*160,0 | 74.53
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 031 | 1*63,00 | 45.49
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 858 | 1*40,00 | 34.27
с.Изосимово | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 774 | 1*250,0 | 194.22
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 162 | 1*100,0 | 73.27
с.Круглое | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 237 | 1*63,00 | 34.59
с.Епанчино | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1363 | 1*100,0 | 70.27
с.Ново-Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 859 | 1*250,0 | 228.96
с.Красивое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 840 | 1*160,0 | 113.12
с.Терское | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 734 | 1*100,0 | 75.51
с.Польное Лапино | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 60 | 1*160,0 | 128.1
г.Уварово | Уваровский район | Уваровский | КТП 5038 | 1*250,0 | 195.16
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 078 | 1*160,0 | 82.74
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 089 | 1*100,0 | 71.83
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 079 | 1*250,0 | 170.86
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 080 | 1*100,0 | 84.05
г.Рассказово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1270 | 1*400,0 | 293
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 074 | 1*60,00 | 43.77
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 077 | 1*60,00 | 44.64
с.Осиновка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 674 | 1*100,0 | 85.8
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 084 | 1*315,0 | 237.68
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 977 | 1*160,0 | 79.13
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1391 | 1*160,0 | 104.15
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 780 | 1*10,00 | 6.48
д.Федоровка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 969 | 1*250,0 | 201.66
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 085 | 1*250,0 | 205.07
рп.Мордово, Коммунар. | Мордовский район | Мордовский | КТП 088 | 1*160,0 | 122.09
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 094 | 1*160,0 | 102.53
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 092 | 1*63,00 | 45.74
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 093 | 1*25,00 | 8.84
с.Стрельцы | Мордовский район | Мордовский | КТП 091 | 1*63,00 | 48.62
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 081 | 1*160,0 | 113.46
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 111 | 1*160,0 | 70.45
р.п. Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 113 | 0*0,00
с.Отшивка | Мордовский район | Мордовский | КТП 086 | 1*100,0 | 84.16
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 259 | 1*400,0 | 264.31
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 082 | 1*250,0 | 175.23
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 083 | 1*160,0 | 117.51
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 087 | 1*100,0 | 72.69
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 090 | 1*100,0 | 83.89
д Николаевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 122 | 1*63,00 | 43.4
д. Можайка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 121 | 1*25,00 | 9.03
д Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 115 | 1*63,00 | 48.22
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 116 | 1*100,0 | 73.18
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 117 | 1*250,0 | 194.73
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 118 | 1*250,0 | 203.62
д. Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 119 | 1*160,0 | 79.33
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 354 | 1*400,0 | 285.22
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 355 | 1*100,0 | 81.39
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 356 | 1*100,0 | 79.95
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 357 | 1*160,0 | 108.04
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 358 | 1*100,0 | 79.28
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 359 | 1*250,0 | 187.42
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 360 | 1*250,0 | 187.13
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 361 | 1*250,0 | 226.13
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 363 | 1*63,00 | 45.85
д.Дмитриевка | Уваровский район | Уваровский | КТП 364 | 1*40,00 | 32.08
с.Чащинские Дворики | Уваровский район | Уваровский | КТП 226 | 1*100,0 | 74.98
с.Чащинские Дворики | Уваровский район | Уваровский | КТП 227 | 1*160,0 | 105.73
д.Масловка | Уваровский район | Уваровский | КТП 229 | 1*100,0 | 88.1
д.Масловка | Уваровский район | Уваровский | КТП 230 | 1*100,0 | 69.76
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 231 | 1*100,0 | 84.8
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 232 | 1*400,0 | 341.25
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 233 | 1*250,0 | 201.77
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 234 | 1*160,0 | 93.11
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 236 | 1*250,0 | 212.6
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 235 | 1*100,0 | 83.61
с.В.Вершина | Уваровский район | Уваровский | КТП 237 | 1*160,0 | 129.92
п.Чуевские Прудки | Уваровский район | Уваровский | КТП 240 | 1*40,00 | 31.41
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 239 | 1*250,0 | 195.61
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 241 | 1*160,0 | 87.98
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 242 | 1*400,0 | 320.27
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 243 | 1*160,0 | 122.13
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 244 | 1*250,0 | 207.76
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 246 | 1*250,0 | 189.25
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 247 | 1*100,0 | 88.16
с.Верхнее Чуево | Уваровский район | Уваровский | КТП 245 | 1*400,0 | 301.44
д.Средняя Яруга | Уваровский район | Уваровский | КТП 254 | 1*160,0 | 109.77
с.Кузнецовка | Уваровский район | Уваровский | КТП 248 | 1*160,0 | 79.73
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 251 | 1*400,0 | 290.94
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 253 | 1*400,0 | 281.04
с.Чуево-Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 252 | 1*400,0 | 279.77
с.Подгорное | Уваровский район | Уваровский | КТП 5021 | 1*160,0 | 88.3
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 255 | 1*63,00 | 40.51
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 259 | 1*160,0 | 81.87
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | СТП 5467 | 1*63,00 | 48.92
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5468 | 1*100,0 | 72.81
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5470 | 1*63,00 | 29.84
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | ЗТП 262 | 1*400,0 | 292.88
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5462 | 1*400,0 | 297.33
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 5463 | 1*400,0 | 300.95
с.Чуево-Алабушка | Уваровский район | Уваровский | КТП 258 | 1*100,0 | 78.99
д.Рязанка | Мордовский район | Мордовский | КТП 242 | 1*100,0 | 75.58
д.Рязанка | Мордовский район | Мордовский | КТП 243 | 1*100,0 | 84.42
с.Грачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 244 | 1*100,0 | 80.76
с.Грачёвка, д.Володино | Мордовский район | Мордовский | КТП 245 | 1*10,00 | 8.46
с.Грачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 246 | 1*100,0 | 88.55
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 063 | 1*400,0 | 327.57
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 069 | 1*250,0 | 204.16
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 073 | 1*160,0 | 127.14
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 064 | 1*160,0 | 78.44
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 076 | 1*100,0 | 65.6
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 075 | 1*100,0 | 73.08
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 074 | 1*250,0 | 195.62
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 071 | 1*250,0 | 188.91
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 070 | 1*250,0 | 200.66
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 067 | 1*160,0 | 57.67
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 065 | 1*250,0 | 191.54
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 068 | 1*160,0 | 94.17
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 072 | 1*250,0 | 174.57
с.Ерёминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 165 | 1*100,0 | 67.05
с.Ерёминка | Мордовский район | Мордовский | КТП 166 | 1*160,0 | 74.86
с.Сомовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 167 | 1*100,0 | 81.75
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 168 | 1*100,0 | 65.26
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 169 | 1*400,0 | 349.24
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 170 | 1*10,00 | 6.92
с.Сомовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 171 | 1*63,00 | 28.24
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 172 | 1*160,0 | 122.85
с. Вячка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 118 | 1*250,0 | 167.84
р.п. Мучпский | Мучкапский район | Уваровский | КТП 016 | 1*160,0 | 116.45
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4005 | 1*250,0 | 200.55
р.п. Мучкапский | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4034 | 1*100,0 | 82.84
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1083 | 1*100,0 | 74.99
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 754 | 1*100,0 | 67.28
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 621 | 1*100,0 | 65.34
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 1179 | 1*250,0 | 201.09
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 619 | 1*250,0 | 216
с.Новиково | Староюрьевский район | Северный | КТП 651 | 1*63,00 | 29.07
д. Каплино | Староюрьевский район | Северный | КТП 625 | 1*100,0 | 88.88
д. Сазоновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 622 | 1*60,00 | 38.44
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 1344 | 1*160,0 | 105.55
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 464 | 1*100,0 | 75.22
с. Боголюбово | Староюрьевский район | Северный | КТП 627 | 1*250,0 | 165.96
д. Преображеновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 626 | 1*60,00 | 31.12
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1404 | 1*100,0 | 85.6
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1084 | 1*160,0 | 65.61
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 423 | 1*100,0 | 72.11
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 613 | 1*160,0 | 129.1
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 615 | 1*160,0 | 68.87
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 958 | 1*160,0 | 124.83
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1395 | 1*160,0 | 58
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1311 | 1*160,0 | 111.74
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1423 | 1*160,0 | 108.74
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1398 | 1*400,0 | 348.89
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1402 | 1*100,0 | 83.77
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1399 | 1*160,0 | 57.27
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1403 | 1*250,0 | 226.09
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1427 | 1*160,0 | 93.82
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1415 | 1*100,0 | 75.5
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 1003 | 1*160,0 | 136.7
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 697 | 1*63,00 | 42.07
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 624 | 1*160,0 | 55.88
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 623 | 1*100,0 | 76.15
с. Староалександровка | Староюрьевский район | Северный | КТП 970 | 1*250,0 | 173.45
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1418 | 1*160,0 | 62.18
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1274 | 1*250,0 | 199.37
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 640 | 1*250,0 | 195.44
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1396 | 1*160,0 | 89.65
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1397 | 1*250,0 | 228.08
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 639 | 1*160,0 | 57.44
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1000 | 1*160,0 | 119.17
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1426 | 1*160,0 | 77.55
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1480 | 1*160,0 | 63.14
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1414 | 1*160,0 | 63.56
д. Редькино | Староюрьевский район | Северный | КТП 647 | 1*100,0 | 82.91
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1425 | 1*630,0 | 311.93
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 988 | 1*100,0 | 79.92
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 862 | 1*63,00 | 32.08
д. Рахманино | Староюрьевский район | Северный | КТП 648 | 1*250,0 | 193.73
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1120 | 1*63,00 | 44.63
с. Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 925 | 1*60,00 | 34.61
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 773 | 1*100,0 | 75.2
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1245 | 1*100,0 | 89.82
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | МТП 1121 | 1*100,0 | 82.41
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 779 | 1*100,0 | 74.49
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 973 | 1*100,0 | 69.6
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 1328 | 1*100,0 | 88.4
с.Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 652 | 1*100,0 | 71.17
д. Рогожкино | Староюрьевский район | Северный | КТП 755 | 1*25,00 | 17.05
с .Подгорное | Староюрьевский район | Северный | КТП 653 | 1*100,0 | 68.57
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 276 | 1*160,0 | 80.07
с.Шульгино, Боец. | Мордовский район | Мордовский | КТП 277 | 1*160,0 | 122.56
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 278 | 1*250,0 | 220.97
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 279 | 1*400,0 | 295.42
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 280 | 1*100,0 | 80.47
с.Васильевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 281 | 1*100,0 | 68.34
с.Шульгино, Никольское. | Мордовский район | Мордовский | КТП 282 | 1*315,0 | 265.92
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 283 | 1*160,0 | 66.15
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 284 | 1*160,0 | 93.78
д. Савёлово | Староюрьевский район | Северный | КТП 618 | 1*100,0 | 79.9
с.Казино Падворки | Староюрьевский район | Петровский | КТП 699 | 1*60,00 | 38.68
д. Надеждино | Староюрьевский район | Северный | КТП 890 | 1*160,0 | 64.4
д. Васильевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 891 | 1*400,0 | 271.21
д. Васильевка | Староюрьевский район | Северный | КТП 191 | 1*100,0 | 69.5
д. Ивановка | Староюрьевский район | Северный | КТП 193 | 1*63,00 | 26.3
д. Любовь | Староюрьевский район | Северный | КТП 1276 | 1*63,00 | 27.53
д. Шемановка | Староюрьевский район | Северный | КТП 192 | 1*63,00 | 44.58
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1394 | 1*250,0 | 168.97
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1411 | 1*160,0 | 104.23
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 021 | 1*160,0 | 104.98
с.Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4105 | 1*100,0 | 77.18
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4006 | 1*100,0 | 72.61
с.Коростелёво | Мучкапский район | Уваровский | МТП 4118 | 1*63,00 | 37.53
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4011 | 1*100,0 | 84.42
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4002 | 1*160,0 | 88.02
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4018 | 1*160,0 | 132.9
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4017 | 1*160,0 | 133.98
с.Коростелёво. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 028 | 1*100,0 | 82.86
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4014 | 1*63,00 | 49.2
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4016 | 1*160,0 | 78.2
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4013 | 1*250,0 | 188.45
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4012 | 1*400,0 | 263.94
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4003 | 1*100,0 | 86.22
с. Чащино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4015 | 1*100,0 | 86.08
с.Чащино. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4161 | 1*160,0 | 138.38
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1417 | 1*250,0 | 229.91
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1409 | 1*250,0 | 208.3
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1416 | 1*160,0 | 65.46
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1419 | 1*160,0 | 71.97
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1407 | 1*160,0 | 95.01
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1420 | 1*160,0 | 73.91
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1422 | 1*160,0 | 107.01
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1408 | 1*160,0 | 113.93
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1412 | 1*160,0 | 88.89
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1421 | 1*160,0 | 130.58
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1413 | 1*160,0 | 64.99
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 582 | 1*160,0 | 70.57
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 643 | 1*400,0 | 349.87
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 1209 | 1*63,00 | 38.2
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 199 | 1*100,0 | 68.83
д.Косовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 200 | 1*160,0 | 109.54
д.Стрелка | Мордовский район | Мордовский | КТП 201 | 1*63,00 | 43.99
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 202 | 1*160,0 | 72.74
д.Косовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 203 | 1*100,0 | 69.1
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 204 | 1*250,0 | 208.71
с.Отрада | Мордовский район | Мордовский | КТП 205 | 1*160,0 | 124.91
д Беляевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-242 | 1*100,0 | 77.36
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-245 | 1*100,0 | 84.68
д Новокалугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-251 | 1*100,0 | 74.64
п Кипец | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-034 | 1*63,00 | 48.79
с Леонтьевка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП У-080 | 1*40,00 | 27.2
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-293 | 1*250,0 | 171.72
ООО "Тамбовская Нива" | Староюрьевский район | Северный | КТП 803 | 1*100,0 | 84.11
д. Чугуновка | Староюрьевский район | Северный | КТП 710 | 1*60,00 | 31.84
д. Елань | Староюрьевский район | Северный | КТП 762 | 1*160,0 | 83.6
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 922 | 1*250,0 | 220.96
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | СТП 573 | 1*25,00 | 11.45
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 574 | 1*60,00 | 31.84
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 571 | 1*60,00 | 30.46
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 921 | 1*180,0 | 147.03
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4062 | 1*40,00 | 22.65
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4154 | 1*63,00 | 25.3
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4153 | 1*100,0 | 68.75
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4151 | 1*160,0 | 126.2
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4152 | 1*400,0 | 318.02
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4149 | 1*160,0 | 112.78
с.Троицкое | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4147 | 1*100,0 | 82.63
с.Калиновка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4070 | 1*100,0 | 89.26
с.Репище | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4073 | 1*100,0 | 82.37
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4074 | 1*100,0 | 72.65
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4075 | 1*100,0 | 70.05
с.Покровка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4076 | 1*100,0 | 67.43
с.Ольшанка | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4065 | 1*40,00 | 35.74
с.Победа | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4068 | 1*630,0 | 487.29
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 077 | 1*63,00 | 42.96
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4188 | 1*100,0 | 66.09
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 095 | 1*630,0 | 385.39
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4055 | 1*250,0 | 227.55
р.п Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4079 | 1*250,0 | 169.99
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 132 | 1*63,00 | 42.05
с. Берёзовка Вторая. | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 134 | 1*100,0 | 87.82
д. Родионовка. | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 135 | 1*100,0 | 83.73
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4087 | 1*250,0 | 203.46
р.п. Мучкапский | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 130 | 1*160,0 | 83.71
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4097 | 1*63,00 | 46.24
с.Артёмовка | Мучкапсский район | Мордовский | КТП 004 | 1*100,0 | 87.09
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4098 | 1*250,0 | 222.35
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4099 | 1*160,0 | 102.17
с.Артёмовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 005 | 1*160,0 | 136.37
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4100 | 1*100,0 | 80.87
с.Нижнее Чуево | Мучкапсский район | Уваровский | КТП 4102 | 1*100,0 | 82.23
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 006 | 1*100,0 | 82.8
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 007 | 1*200,0 | 131.05
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 008 | 1*250,0 | 178.34
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 009 | 1*160,0 | 129.56
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 010 | 1*100,0 | 82.11
с.М.Добринка | Мордовский район | Мордовский | КТП 011 | 1*160,0 | 87.54
с.М.Романовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 012 | 1*160,0 | 95.85
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 1270 | 1*160,0 | 73.48
с.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 013 | 1*250,0 | 216.8
д.Садовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 014 | 1*60,00 | 49.63
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 015 | 1*100,0 | 70.15
с. Поповка | Староюрьевский район | Северный | КТП 572 | 1*40,00 | 32.29
д.Жарковка | Мордовский район | Мордовский | КТП 016 | 1*100,0 | 84.45
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 576 | 1*100,0 | 68.11
с.Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 4302 | 1*60,00 | 45.15
с. Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 366 | 1*40,00 | 35.16
с. Шапкино | Уваровский район | Уваровский | КТП 4314 | 1*250,0 | 211.13
с.Краснояровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 4322 | 1*63,00 | 41.03
с.Краснояровка | Уваровский район | Уваровский | КТП 4323 | 1*100,0 | 86.22
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 778 | 1*63,00 | 39.54
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 1016 | 1*160,0 | 80.16
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 777 | 1*250,0 | 210.92
с. Крутовское | Староюрьевский район | Северный | КТП 575 | 1*400,0 | 346.49
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4303 | 1*100,0 | 67.62
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 376 | 1*100,0 | 82.05
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 373 | 1*160,0 | 57.95
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4317 | 1*100,0 | 87.94
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4371 | 1*63,00 | 34.94
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4309 | 1*63,00 | 39.61
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4310 | 1*250,0 | 190.43
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4315 | 1*160,0 | 113.34
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4312 | 1*250,0 | 196.33
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4311 | 1*100,0 | 87.1
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4318 | 1*100,0 | 89.8
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4319 | 1*100,0 | 84.09
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4372 | 1*40,00 | 23.47
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4329 | 1*400,0 | 271.26
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4340 | 1*100,0 | 68.95
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4324 | 1*100,0 | 73.07
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4325 | 1*160,0 | 100.84
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4326 | 1*160,0 | 122.55
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4328 | 1*160,0 | 139.04
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4327 | 1*100,0 | 71.46
п.Ленинский | Мучкапский район | Мордовский | КТП 256 | 1*250,0 | 228.82
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4330 | 1*250,0 | 165.4
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4334 | 1*160,0 | 121.43
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4332 | 1*250,0 | 216.02
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4335 | 1*40,00 | 31.3
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4336 | 1*40,00 | 26.55
с.Степанищево | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4337 | 1*100,0 | 77.05
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1400 | 1*400,0 | 345.94
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 257 | 1*250,0 | 164.31
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 258 | 1*250,0 | 173.09
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 259 | 1*250,0 | 165.36
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | КТП 260 | 1*250,0 | 184.21
п.Ленинский | Мордовский район | Мордовский | СТП 261 | 1*63,00 | 25.26
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4331 | 1*250,0 | 160.8
с. Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4338 | 1*250,0 | 226.01
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4341 | 1*400,0 | 290.2
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1272 | 1*160,0 | 59.62
с.Шапкино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4343 | 1*100,0 | 83.51
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4347 | 1*100,0 | 82.81
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4348 | 1*160,0 | 126.67
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4346 | 1*160,0 | 82.29
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4349 | 1*100,0 | 83.2
с.Варварино | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4350 | 1*100,0 | 69.29
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4351 | 1*180,0 | 96.74
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4352 | 1*100,0 | 69.42
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4353 | 1*160,0 | 75.95
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4354 | 1*160,0 | 71.02
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4355 | 1*400,0 | 288.83
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4356 | 1*400,0 | 309.75
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4357 | 1*160,0 | 65.62
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4358 | 1*250,0 | 214.75
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4360 | 1*315,0 | 251.95
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4361 | 1*100,0 | 71.56
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4375 | 1*250,0 | 184.93
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4363 | 1*250,0 | 194.24
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 425 | 1*40,00 | 23.67
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4365 | 1*250,0 | 205.62
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4366 | 1*160,0 | 60.76
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4367 | 1*100,0 | 81.2
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4362 | 1*100,0 | 70.67
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4370 | 1*160,0 | 82.28
д.Львово | Токаревский район | Токаревский | КТП 528 | 1*250,0 | 161.03
с.Краснояровка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4320 | 1*100,0 | 70.58
с.Б.Хопёрка, д.Николаевка. | Мордовский район | Мордовский | КТП 247 | 1*63,00 | 44.71
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 248 | 1*100,0 | 87.41
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 249 | 1*100,0 | 74.96
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 250 | 1*250,0 | 228.01
с.Б.Хопёрка | Мордовский район | Мордовский | КТП 251 | 1*100,0 | 77.14
с.Шмаровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 175 | 1*60,00 | 42.93
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 176 | 1*400,0 | 261.79
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 177 | 1*100,0 | 78.11
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 178 | 1*160,0 | 104.1
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 179 | 1*250,0 | 220.3
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 180 | 1*100,0 | 72.12
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 181 | 1*160,0 | 124.18
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 182 | 1*60,00 | 46.12
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 183 | 1*63,00 | 47.64
с.Н.Сергиевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 184 | 1*160,0 | 115.78
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 185 | 1*63,00 | 25.83
с.Кужное | Мордовский район | Мордовский | КТП 186 | 1*63,00 | 27.95
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4106 | 1*250,0 | 227.41
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4084 | 1*160,0 | 115.4
с. Петровское. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4108 | 1*100,0 | 84.81
с. Петровское. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4109 | 1*60,00 | 45.73
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4111 | 1*160,0 | 108.36
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4083 | 1*100,0 | 68.33
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4115 | 1*160,0 | 118.91
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4114 | 1*100,0 | 70.52
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4113 | 1*160,0 | 60.41
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4117 | 1*250,0 | 226.34
п. Красный Куст. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4116 | 1*100,0 | 85.44
д. Добринка. | Мучкапский район | Уваровский | КТП 445 | 1*100,0 | 68.28
д.Карай Васильевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4127 | 1*100,0 | 65.37
с.Арбеньевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4128 | 1*250,0 | 181.98
с.Арбеньевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 451 | 1*250,0 | 189.09
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4159 | 1*63,00 | 49.04
пос.Труд | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4137 | 1*250,0 | 180.9
с. Сергиевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4138 | 1*100,0 | 81.91
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4139 | 1*100,0 | 82.46
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4140 | 1*160,0 | 75.41
с.Чуево-Подгорное | Мучкапский район | Уваровский | КТП 458 | 1*100,0 | 83.37
с.Владимировка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4145 | 1*40,00 | 30.57
д.Гавриловка | Сампурский район | Сампурский | КТП 452 | 1*100,0 | 78.19
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4132 | 1*400,0 | 263.39
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4133 | 1*400,0 | 345.64
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4134 | 1*250,0 | 222.63
с.Сергеевка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 464 | 1*63,00 | 38.96
с.Павлодар | Уваровский район | Уваровский | КТП 362 | 1*63,00 | 26.35
1-я Варваринка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 465 | 1*25,00 | 19.68
1-я Варваринка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4157 | 1*100,0 | 71.11
с.Прудки | Мучкапский район | Уваровский | МТП 4160 | 1*160,0 | 116.79
с.Прудки | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4162 | 1*160,0 | 121.51
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4175 | 1*100,0 | 69.77
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 472 | 1*100,0 | 86.18
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4179 | 1*250,0 | 190.76
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 474 | 1*250,0 | 216.75
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 473 | 1*100,0 | 68.98
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4181 | 1*63,00 | 49.3
с.Новосельцы | Мучкапский район | Уваровский | СТП 4182 | 1*63,00 | 37.22
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4164 | 1*400,0 | 319.96
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4165 | 1*160,0 | 86.9
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4166 | 1*160,0 | 93.44
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4168 | 1*100,0 | 83.16
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4169 | 1*160,0 | 107.53
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 483 | 1*160,0 | 110.66
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4167 | 1*100,0 | 73.79
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4150 | 1*25,00 | 15.46
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4184 | 1*250,0 | 226.14
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4171 | 1*250,0 | 191.91
с.Андриановка | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4172 | 1*160,0 | 79.73
с.Заполатово | Мучкапский район | Уваровский | КТП 4173 | 1*160,0 | 128.14
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 045 | 2*400,0 | 289.86
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 041 | 2*400,0 | 262.79
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 053 | 2*630 | 311.91
п.Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 044 | 2*250,0 | 209.57
за с.К.-Гать | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 016 | 2*250,0 | 133.08
ст. обежелезования | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 425 | 1*250,0+1*400 | 190.37
Пром. зона | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 050 | 2*630 | 465.8
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 048 | 2*630 | 401.39
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 042 | 2*400,0 | 293.31
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 026 | 1*160,0 | 99.63
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 035 | 1*160,0 | 55.2
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 043 | 2*630 | 342.92
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1406 | 1*160,0 | 67.23
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 175 | 1*100,0 | 81.99
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 123 | 1*100,0 | 80.58
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 124 | 1*250,0 | 191.16
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 125 | 1*160,0 | 122.36
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 126 | 1*250,0 | 210.05
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 127 | 1*160,0 | 55.24
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 128 | 1*250,0 | 196.67
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 129 | 1*100,0 | 76.07
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 130 | 1*100,0 | 79.68
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 131 | 1*250,0 | 211.82
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 133 | 1*250,0 | 208.6
с. Степановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 018 | 1*100,0 | 74.64
д.Лежайка | Мордовский район | Мордовский | КТП 265 | 1*160,0 | 115.08
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 266 | 1*160,0 | 103.72
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 267 | 1*250,0 | 210.45
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 268 | 1*400,0 | 271.72
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 269 | 1*100,0 | 73.53
с.М.Лавровка, Писаревка | Мордовский район | Мордовский | КТП 270 | 1*160,0 | 57.92
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 271 | 1*63,00 | 47.15
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 272 | 1*160,0 | 89.26
с.Чамлык | Мордовский район | Мордовский | КТП 273 | 1*250,0 | 211.73
с.М.Лавровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 274 | 1*160,0 | 68.6
с.Шульгино | Мордовский район | Мордовский | КТП 275 | 1*250,0 | 178.22
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 139 | 1*160,0 | 85.92
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 136 | 1*160,0 | 115.53
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 109 | 1*160,0 | 64.2
д. Гавриловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 138 | 1*160,0 | 112.79
с Зелёный клин | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 140 | 1*10,00 | 5.72
д. 1е Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 143 | 1*100,0 | 81.44
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 144 | 1*63,00 | 25.33
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 145 | 1*160,0 | 55
д.Тимофеевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 148 | 1*400,0 | 269.11
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 117 | 1*100,0 | 75.39
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 152 | 1*250,0 | 217.94
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 155 | 1*250,0 | 220.04
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 159 | 1*250,0 | 161.31
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 161 | 1*250,0 | 215.22
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 118 | 1*100,0 | 69.61
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 119 | 1*100,0 | 70
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 120 | 1*400,0 | 264.68
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 121 | 1*100,0 | 84.34
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 122 | 1*160,0 | 63.91
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 123 | 1*250,0 | 176.55
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 124 | 1*160,0 | 89.35
д. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 163 | 1*100,0 | 75.15
д. Вороновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 167 | 1*250,0 | 194.65
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 168 | 1*160,0 | 65.98
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 170 | 1*250,0 | 228.66
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 171 | 1*100,0 | 85.47
д.Семёновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 172 | 1*100,0 | 74.74
д. Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 174 | 1*100,0 | 86.49
ЧСХТ | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 235 | 1*100,0 | 86.22
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 114 | 1*100,0 | 87
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 032 | 1*160,0 | 100.39
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 125 | 1*160,0 | 93.6
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 126 | 1*250,0 | 224.01
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 128 | 1*63,00 | 42.83
с.Черняевка | Мордовский район | Мордовский | КТП 129 | 1*100,0 | 75.4
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 131 | 1*160,0 | 80.82
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 133 | 1*160,0 | 77.88
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 135 | 1*160,0 | 80.72
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 182 | 1*400,0 | 345.82
п.Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 183 | 1*400,0 | 250.4
п Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 377 | 1*160,0 | 58.72
п Жемчужный | Ржаксинский район | Ржаксинский | ЗТП 188 | 1*400,0 | 270.25
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 206 | 1*160,0 | 71.62
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 207 | 1*400,0 | 260.44
д.Александровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 208 | 1*100,0 | 84.21
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 210 | 1*100,0 | 81.19
с.Ивановка | Мордовский район | Мордовский | КТП 211 | 1*160,0 | 90.96
д.Огарёвка, д.Шацкое. | Мордовский район | Мордовский | КТП 212 | 1*63,00 | 27.49
д.Чичерино | Мордовский район | Мордовский | КТП 213 | 1*63,00 | 34.59
д.Любовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 214 | 1*40,00 | 29.66
д.Анненка | Мордовский район | Мордовский | КТП 215 | 1*100,0 | 71.74
с. Заворонежское | Староюрьевский район | Северный | МТП 592 | 1*250,0 | 182.53
д. Болотниково | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 191 | 1*100,0 | 84.46
д.Кисловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 192 | 1*250,0 | 210.82
п. Луговой | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 193 | 1*250,0 | 184.68
п Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 194 | 1*160,0 | 87.49
п Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 195 | 1*160,0 | 107.63
п. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 196 | 1*100,0 | 67.89
п. Самохин | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 199 | 1*60,00 | 47.33
с. Подгорное | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 649 | 1*400,0 | 332.67
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 205 | 1*160,0 | 57.6
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 1401 | 1*250,0 | 176.23
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 206 | 1*250,0 | 164.69
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 208 | 1*250,0 | 177.43
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 209 | 1*250,0 | 214.45
с. Новиково | Староюрьевский район | Северный | ЗТП 620 | 1*400,0 | 341.08
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 371 | 1*100,0 | 80.67
д.М.Лихачёвка | Мордовский район | Мордовский | КТП 098 | 1*40,00 | 22.95
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 099 | 1*160,0 | 67.69
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 100 | 1*100,0 | 78.51
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 101 | 1*160,0 | 89.89
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 047 | 1*630,0 | 434.51
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 211 | 1*100,0 | 86.3
с. золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 212 | 1*250,0 | 212.17
д.Криуша | Мордовский район | Мордовский | КТП 102 | 1*63,00 | 39.63
с.Сосновка | Мордовский район | Мордовский | КТП 103 | 1*250,0 | 166.42
с.Малиновка-2 | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 284 | 1*100,0 | 80.14
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 567 | 1*160,0 | 69.02
с.Берёзовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 105 | 1*100,0 | 74.66
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 378 | 1*160,0 | 123.25
с.Изосимовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 106 | 1*400,0 | 337.31
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 213 | 1*160,0 | 85.91
с. Б. Двойня | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 380 | 1*160,0 | 85.69
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 526 | 1*250,0 | 175.72
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 215 | 1*250,0 | 182.21
п. Строитель, пром. зона | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 046 | 1*400,0 | 302.41
д. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 214 | 1*250,0 | 167.07
д Егорьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 221 | 1*100,0 | 87.89
д Андреевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 222 | 1*63,00 | 42.54
д. Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 216 | 1*400,0 | 282.36
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2016 | 1*100,0 | 82.64
д. Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 217 | 1*160,0 | 80.83
д Калиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 218 | 1*400,0 | 312.89
д Березовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 219 | 1*63,00 | 32.33
д Березовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 220 | 1*63,00 | 40.05
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 893 | 1*100,0 | 80.52
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 926 | 1*160,0 | 77.82
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 993 | 1*250,0 | 197.24
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 051 | 1*400,0 | 340.74
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1028 | 1*63,00 | 33.58
Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1034 | 1*100,0 | 88.64
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1164 | 1*400,0 | 255.42
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1340 | 1*63,00 | 34.68
с.Красненькое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2015 | 1*63,00 | 31.79
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 223 | 1*60,00 | 39.88
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2026 | 1*160,0 | 63.8
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 068 | 1*100,0 | 86.72
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2029 | 1*160,0 | 62.99
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 224 | 1*250,0 | 189.91
д. Ширяевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 229 | 1*100,0 | 75.1
д Ширяевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 225 | 1*100,0 | 89.17
с. Пущино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 226 | 1*40,00 | 32.73
с. Пущино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 227 | 1*63,00 | 27.13
д. Марьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 230 | 1*100,0 | 78.32
с. Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 232 | 1*160,0 | 106.47
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 234 | 1*250,0 | 208.43
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 242 | 1*160,0 | 134.62
с Богданово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 236 | 1*100,0 | 70.34
п Вязники | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 237 | 1*100,0 | 87.24
п Вязники | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 238 | 1*100,0 | 79.47
д Антошино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 241 | 1*100,0 | 82.4
д Банново | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 247 | 1*100,0 | 87.25
д Мосоловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 244 | 1*60,00 | 33.68
п Солдатские Дворики | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 245 | 1*63,00 | 39.63
д Ивановка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 246 | 1*100,0 | 85.61
д Владимировка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 248 | 1*100,0 | 75.53
с Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 249 | 1*250,0 | 192.87
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 203 | 1*100,0 | 65.05
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 204 | 1*160,0 | 60.13
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 202 | 1*160,0 | 80.06
п. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 200 | 1*250,0 | 177.88
с. Лукино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 201 | 1*160,0 | 93.56
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 252 | 1*100,0 | 71.31
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 254 | 1*250,0 | 183.11
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 255 | 1*100,0 | 83.43
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 256 | 1*100,0 | 66.36
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 251 | 1*63,00 | 49.76
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 257 | 1*100,0 | 83.56
с Перевоз | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 258 | 1*100,0 | 81.53
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 260 | 1*100,0 | 71.13
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 261 | 1*200,0 | 145.52
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 264 | 1*250,0 | 216.69
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 253 | 1*160,0 | 71.78
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 265 | 1*250,0 | 204.28
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 266 | 1*160,0 | 60.05
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 267 | 1*100,0 | 65.52
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 276 | 1*160,0 | 66.68
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 271 | 1*250,0 | 222.41
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 269 | 1*100,0 | 66.45
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 273 | 1*250,0 | 205.9
с Большая Ржакса | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 270 | 1*250,0 | 209.55
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 383 | 1*100,0 | 89.93
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 384 | 1*160,0 | 57.62
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 385 | 1*160,0 | 130.83
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 386 | 1*160,0 | 119.74
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 387 | 1*160,0 | 126.19
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 389 | 1*100,0 | 81.64
с.Черняевка, Городище. | Мордовский район | Мордовский | КТП 156 | 1*160,0 | 90.4
с.Черняевка, Заречье. | Мордовский район | Мордовский | КТП 157 | 1*100,0 | 75.82
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 158 | 1*250,0 | 165.82
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 159 | 1*100,0 | 66.94
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 160 | 1*160,0 | 133.02
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 161 | 1*100,0 | 83.02
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 162 | 1*100,0 | 87.01
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 163 | 1*40,00 | 35.91
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 277 | 1*250,0 | 220.17
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 278 | 1*63,00 | 44.62
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 280 | 1*160,0 | 74.75
п Грачевский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 281 | 1*100,0 | 80.12
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 282 | 1*160,0 | 120.25
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 284 | 1*100,0 | 87.85
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 288 | 1*250,0 | 178.6
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 369 | 1*250,0 | 186.16
с Золотовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 370 | 1*400,0 | 269.09
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 293 | 1*250,0 | 187.71
д Федоровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 294 | 1*100,0 | 70.78
с Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 296 | 1*63,00 | 29.99
с Мордвиновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 299 | 1*100,0 | 88.98
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 300 | 1*100,0 | 71.82
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 301 | 1*400,0 | 291.24
с.Мельгуны | Мордовский район | Мордовский | КТП 164 | 1*63,00 | 46.89
с Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 302 | 1*160,0 | 98.48
c. Волхонщино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 303 | 1*100,0 | 71.96
д Бредихино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 304 | 1*60,00 | 38.57
п Петропавловский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 305 | 1*40,00 | 25.78
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 306 | 1*100,0 | 86.91
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 307 | 1*200,0 | 162.15
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 365 | 1*160,0 | 127.51
с.М.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 188 | 1*160,0 | 111.55
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 189 | 1*250,0 | 215.55
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 190 | 1*25,00 | 7.76
п Чичкановский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 312 | 1*25,00 | 16.1
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 191 | 1*100,0 | 69.49
д. Вязовка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 313 | 1*10,00 | 8.27
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 192 | 1*160,0 | 55.32
п Красный | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 309 | 1*63,00 | 28.56
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 193 | 1*250,0 | 195.47
п Семеновский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 310 | 1*160,0 | 111.3
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 187 | 1*160,0 | 113.58
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 194 | 1*160,0 | 101.45
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 311 | 0*0,00
с.Борисовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 195 | 1*100,0 | 87.42
д.Теплинка | Мордовский район | Мордовский | КТП 196 | 1*100,0 | 67.52
д.Хомутец | Мордовский район | Мордовский | КТП 197 | 1*63,00 | 42.9
с.Карпели | Мордовский район | Мордовский | КТП 198 | 1*100,0 | 78.71
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 337 | 1*160,0 | 118.22
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 338 | 1*160,0 | 58.81
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 402 | 1*160,0 | 57.83
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 339 | 1*160,0 | 98.57
д Марьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 340 | 1*63,00 | 30.45
д Пятилетка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 341 | 1*160,0 | 124.36
д Пятилетка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 343 | 1*250,0 | 207.49
д Синие Кусты | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 344 | 1*100,0 | 65.33
д Синие Кусты | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 345 | 1*100,0 | 86.41
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 348 | 1*100,0 | 67.39
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 349 | 1*100,0 | 78.13
с Пустоваловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 347 | 1*100,0 | 71.77
c. Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 362 | 1*250,0 | 214.07
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 363 | 1*160,0 | 71.68
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 364 | 1*160,0 | 128.88
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 366 | 1*63,00 | 47.77
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 367 | 1*160,0 | 128.95
д Изобилино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 368 | 1*100,0 | 81.98
п Садовый | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 350 | 1*100,0 | 83.64
п Садовый | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 352 | 1*63,00 | 31.54
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 353 | 1*63,00 | 34.93
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 354 | 1*250,0 | 223.21
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 355 | 1*160,0 | 119.42
д Вишневка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 356 | 1*400,0 | 344.66
п Толмачи | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 358 | 1*10,00 | 8.45
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 372 | 1*160,0 | 112.01
д Афанасьевка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 373 | 1*250,0 | 196.13
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 360 | 1*100,0 | 78.39
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 359 | 1*100,0 | 68.26
д Михайловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 361 | 1*63,00 | 36.08
п Грачевский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 314 | 1*100,0 | 84.12
п Тамбовский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 315 | 1*100,0 | 77.18
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 318 | 1*250,0 | 164.51
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 321 | 1*160,0 | 121.57
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 322 | 1*100,0 | 70.49
п Малиновский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 317 | 1*100,0 | 77.89
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 324 | 1*250,0 | 222.85
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 325 | 1*160,0 | 125.26
с. Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 327 | 1*63,00 | 42.71
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 328 | 1*160,0 | 94.61
п.Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | ЗТП 329 | 1*160,0 | 105.21
д Александровка | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 330 | 1*100,0 | 67.85
д Зимбулатово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 331 | 1*160,0 | 55.23
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 333 | 1*160,0 | 123.07
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 334 | 1*250,0 | 160.47
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 335 | 1*100,0 | 81.63
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 336 | 1*250,0 | 181.53
п.Свет | Мордовский район | Мордовский | КТП 252 | 1*160,0 | 124.19
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 253 | 1*63,00 | 34.51
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 254 | 1*100,0 | 84.16
с.Михайловка | Мордовский район | Мордовский | КТП 255 | 1*250,0 | 223.64
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 014 | 1*400,0 | 338.97
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 430 | 1*60,00 | 44.31
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 232 | 1*100,0 | 67.72
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 233 | 1*250,0 | 215.64
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | СТП 235 | 1*10,00 | 8.22
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 236 | 1*100,0 | 76.85
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 231 | 1*100,0 | 68.13
д.Ростовка | Мордовский район | Мордовский | КТП 237 | 1*60,00 | 30.26
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 238 | 1*100,0 | 83.01
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 239 | 1*160,0 | 103.69
с Семеновка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 388 | 1*100,0 | 69.06
с Каменка | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 292 | 1*100,0 | 76.39
п Новая Деревня | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 286 | 1*160,0 | 86.2
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 326 | 1*100,0 | 68.81
с. Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 957 | 1*160,0 | 103.3
р.п.Токаревка | Токаревский район | Токаревский | КТП 102 | 1*250,0 | 167.44
д.Рассвет | Токаревский район | Токаревский | КТП 537 | 1*100,0 | 71.4
д.Грязные | Токаревский район | Токаревский | КТП 251 | 1*160,0 | 82.94
с.Абакумовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 585 | 1*250,0 | 166.16
д.М.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 033 | 1*160,0 | 102.74
д.Петровское | Токаревский район | Токаревский | КТП 529 | 1*63,00 | 34.65
с.Глазок | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 1123 | 1*100,0 | 69.76
с.Староюрьево | Староюрьевский район | Северный | КТП 686 | 1*160,0 | 71.46
с.Н.Сеславино | Староюрьевский район | Северный | КТП 1296 | 1*63,00 | 43.42
с. Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 034 | 1*100,0 | 75.32
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 128 | 1*250+1*400 | 155.61
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2063 | 1*400,0 | 349.31
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 129 | 1*400,0 | 263.82
п. МСО | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-105 | 1*160,0 | 125
п Пески | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-400 | 1*250,0 | 216.95
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2051 | 1*160,0 | 124.35
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2052 | 1*160,0 | 73.06
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2050 | 1*160,0 | 69.86
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2049 | 1*160,0 | 73.18
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2053 | 1*160,0 | 134.33
с. Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2048 | 1*160,0 | 133
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2047 | 1*160,0 | 112.72
Аэропорт | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2055 | 1*100,0 | 73.94
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2084 | 1*160,0 | 120.72
Горельский лесхоз | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2046 | 1*63,00 | 41.85
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2083 | 1*250,0 | 172.67
Голдымское Лесничество | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2058 | 1*250,0 | 195.97
М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2031 | 1*100,0 | 81.17
с.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 516 | 1*250,0 | 193.66
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 083 | 1*400,0 | 335.75
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2032 | 1*160,0 | 78.62
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2033 | 1*160,0 | 112.14
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2034 | 1*160,0 | 80.83
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2038 | 1*250,0 | 195.66
д.Дмитриевка | Сампурский район | Сампурский | КТП 105 | 1*400,0 | 339.29
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2040 | 1*400,0 | 293.01
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2045 | 1*250,0 | 204.53
р.п.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2039 | 1*400,0 | 318.26
с Шиновка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-039 | 1*40,00 | 34.31
с. Марьинка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 243 | 1*40,00 | 23.54
совхоз Софьинский, п. Выселки | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-066 | 1*160,0 | 57.55
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-068 | 1*160,0 | 138.27
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 427 | 1*160,0 | 64.47
совхоз Софьинский | Кирсановский район | Кирсановский | КТП У-070 | 1*100,0 | 72.71
пос. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 319 | 1*100,0 | 67.51
дер. Трубниково | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 133 | 1*160,0 | 132.06
пос. Садовый | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 320 | 1*160,0 | 103.14
с Красивка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-294 | 1*100,0 | 69.22
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 170 | 1*63,00 | 39.13
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 264 | 2*400,0 | 348.21
с. Кондаурово | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 265 | 2*250,0 | 155.24
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 266 | 2*250,0 | 185.93
с. Гусевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 267 | 2*400,0 | 269.8
с Рамза | Кирсановский район | Кирсановский | КТП П-235 | 0*0,00
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 119М | 1*100,0 | 75.32
п. Южный | Моршанский район | Моршанский | КТП 182М | 1*160,0 | 97.56
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2093 | 1*63,00 | 45.87
с. Чакино | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 160 | 1*200,0 | 147.04
с. Александровка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 363 | 1*160,0 | 55.9
п. Хоботы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 998 | 1*400,0 | 336.63
ООО "Центральное" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1547 | 2*630 | 355.61
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1548 | 2*630 | 539.37
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1549 | 2*630 | 461.59
ООО ""Центральное"" | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 1550 | 2*250,0 | 212.61
с. Авдеевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 618 | 1*160,0 | 131.78
с. Глуховка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 268 | 2*400,0 | 259.78
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 269 | 1*630+1*400 | 259.06
п. Строитель.ю мкр-н Южный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 054 | 1*100,0 | 83.57
Сосновый угол | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1168 | 1*63,00 | 45.49
д.Б.Кочетовка | Токаревский район | Токаревский | КТП 219 | 1*100,0 | 79.35
с.Никольское | Знаменский район | Сампурский | КТП 798 | 1*160,0 | 83.54
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 767 | 1*60,00 | 47.33
д.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 519 | 1*100,0 | 69.85
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2097 | 1*250,0 | 170.93
с. Бокино напротив кладбища | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 030 | 1*315,0 | 246.21
пос. Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 038 | 1*160,0 | 130.62
с.Хитрово | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 976 | 1*160,0 | 105.84
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1301 | 1*400,0 | 276.67
с.Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2042 | 1*160,0 | 95.25
с.Михайловка | Знаменский район | Сампурский | КТП 263 | 1*100,0 | 87.93
с. Анненка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 270 | 2*400,0 | 301.07
с.Новгородовка | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1285 | 1*250,0 | 173.99
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский район | Гавриловский | КТП 271 | 2*400,0 | 319.79
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 293 | 1*100,0 | 74.77
п.Эксталь | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2003 | 1*100,0 | 70.07
р.п.Знаменка. | Знаменский район | Сампурский | КТП 1119 | 1*250,0 | 213.39
с.Малиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 414 | 1*160,0 | 126.72
д.Каменные Озерки | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 707 | 1*100,0 | 83.51
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 1382 | 1*250,0 | 183.11
с. Бокино около школы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 031 | 1*160,0 | 134.03
с.Козм.Криуша | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1073 | 1*400,0 | 284.82
п. Строитель, мкр.р-н Северный | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 047 | 1*250,0 | 186.69
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1157 | 2*160,0 | 63.25
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 067 | 1*100,0 | 70.71
д.Поповка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 515 | 1*100,0 | 73.59
пос Первомайский | Знаменский район | Сампурский | КТП 2100 | 1*100,0 | 76.33
около Д-Маслово. | Знаменский район | Сампурский | МТП 799 | 1*10,00 | 8.05
п.Гусева Поляна | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2061 | 1*250,0 | 180.32
д.Б.Кочетовка | Тамбовский район | Токаревский | СТП 224 | 1*63,00 | 38.3
Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2101 | 1*250,0 | 168.13
с-з Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1065 | 1*100,0 | 88.48
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1033 | 1*160,0 | 95.93
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 087 | 1*250,0 | 179.98
с. Серебрянное | Ржаксинский район | Ржаксинский | КТП 134 | 1*100,0 | 72.02
с.Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 371 | 1*250,0 | 160.51
Трегуляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2030 | 1*160,0 | 63.69
с. Голынщина | Кирсановский район | Кирсановский | КТП К-089 | 1*100,0 | 80.35
п.Хмелина | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2089 | 1*250,0 | 183.07
с.К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2068 | 1*160,0 | 103.67
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 017 | 1*250,0+1*400 | 213.98
с. Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 018 | 2*630 | 449.99
д.Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 902 | 1*160,0 | 108.76
с.Перикса | Сампурский район | Сампурский | КТП 129 | 1*100,0 | 81.45
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 249 | 1*100,0 | 78.44
с.М.Талинка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 522 | 1*160,0 | 91.91
с Бондари | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 246 | 1*400,0 | 321.9
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2035 | 1*160,0 | 113.76
с.Новая Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 2037 | 1*160,0 | 87.76
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1336 | 1*160,0 | 77.04
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 152 | 1*160,0 | 112.9
с.Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 080 | 1*63,00 | 26.93
с.Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1996 | 2*400,0 | 309.74
с.Марьевка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 503 | 1*100,0 | 84.29
с Протасово | Ржаксинский район | Ржаксинский | МТП 197 | 1*100,0 | 73.33
с. Бокино | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 029 | 1*100,0 | 76.08
с. Донское | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 075 | 1*400,0 | 260.19
с. Донское | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 891 | 1*250,0 | 183.72
с. Пушкари | Ржаксинский район | Тамбовский | КТП 266 | 1*100,0 | 83.34
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1125 | 2*160,0 | 84.78
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1128 | 1*250,0 | 180.99
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1126 | 1*250,0 | 167.07
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1131 | 1*250,0 | 204.73
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1132 | 1*250,0 | 161.81
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1137 | 1*400,0 | 337.34
с.Красносвободное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1011 | 1*160,0 | 95.41
с. Хлыстово | Моршанский район | Моршанский | КТП 372 | 1*40,00 | 25.79
с Карай-Салтыково | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-337 | 1*100,0 | 65.99
п Карай-Пущино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-006 | 1*630,0 | 325.62
с Кулевча | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 185 | 1*160,0 | 83.26
с.Нижний Шибряй | Уваровский район | Уваровский | КТП 5328 | 1*160,0 | 120.42
п.Заря | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1985 | 1*63,00 | 48.94
п.Голдым | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1993 | 1*100,0 | 72.53
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1994 | 1*63,00 | 28.12
с. Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | КТП П-15 | 1*1000 | 806.4
п.Клетки | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 1995 | 1*100,0 | 88.54
с.Кулеватово | Сосновский район | Сосновский | КТП 276 | 1*100,0 | 84.65
п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | КТП 215 | 1*400,0 | 340.02
с Паревка | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 278 | 1*100,0 | 68.92
с. Пески | Инжавинский район | Кирсановский | СТП 390 | 1*10,00 | 5.61
п.Смычка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 217 | 1*40,00 | 27.36
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 660 | 1*25,00 | 15.1
с.Пески | Сосновский район | Сосновский | КТП 294 | 1*160,0 | 108.72
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-395 | 1*250,0 | 198.67
с Николино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП И-396 | 1*250,0 | 207.19
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 429 | 1*100,0 | 67.84
п.Семикинский лесоучасток | Сосновский район | Сосновский | КТП 309 | 1*63,00 | 29.91
с.Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 163 | 1*250,0 | 224.89
с.Заречье | Сосновский район | Сосновский | КТП 310 | 1*63,00 | 31.71
с. Ст. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 44Г | 1*100,0 | 86.97
с. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 102Г | 1*100,0 | 86.84
с. Н. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 142Г | 1*250,0 | 170.99
с.Отъяссы | Сосновский район | Сосновский | КТП 342 | 0*0,00
с.Пески | Сосновский район | Сосновский | КТП 295 | 1*40,00 | 28.61
с.Третьи Левые Ламки | Сосновский район | Сосновский | КТП 026 | 1*100,0 | 78.27
с.Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 355 | 2*400,0 | 301.79
с.Граждановка | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 356 | 2*400,0 | 276.2
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 4Р | 1*63,00 | 29.73
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 6Р | 1*100,0 | 71.73
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | МТП 10Р | 1*40,00 | 22.72
с. Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП 36Р | 1*160,0 | 93.48
с.Лаврово | Моршанский район | Мордовский | MТП 234 | 1*63,00 | 30.94
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1136 | 1*100,0 | 88.18
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1138 | 1*25,00 | 17.84
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1139 | 1*160,0 | 107.13
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1140 | 1*100,0 | 85.72
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1144 | 1*160,0 | 97.84
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1145 | 1*100,0 | 89.96
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1146 | 1*100,0 | 81.3
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1149 | 1*100,0 | 84.24
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1150 | 1*25,00 | 10.22
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1151 | 1*160,0 | 84.44
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1152 | 1*250,0 | 163.56
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1154 | 1*100,0 | 75.49
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1155 | 1*160,0 | 77.13
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1167 | 1*160,0 | 91.89
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 1168 | 1*160,0 | 80.91
с.Лаврово | Мордовский район | Мордовский | КТП 240 | 1*100,0 | 78.9
с. Алгасово | Моршанский район | Моршанский | КТП 111А | 1*400,0 | 298.67
с. Н. Сокольники | Моршанский район | Моршанский | КТП 133 | 1*160,0 | 106.67
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 666 | 1*100,0 | 80.66
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | КТП 299П | 1*40,00 | 27.17
с.Алексеевка | Жердевский | Жердевский | КТП 299 | 1*160,0 | 132.13
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | КТП 343 | 1*160,0 | 109.6
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 677 | 1*160,0 | 129.53
с Петровкое | Петровский район | Петровский | КТП 463 | 1*63,00 | 31.35
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 400 | 1*160,0 | 127.12
с. Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 115 | 1*100,0 | 74.07
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 345 | 1*250,0 | 185.57
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 664 | 1*25,00 | 16.38
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 665 | 1*40,00 | 27.44
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 139 | 1*160,0 | 64.8
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 403 | 2*1000 | 533.54
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 404 | 2*630 | 404.54
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | КТП 315 | 1*63,00 | 26.75
с.Тынково | Петровский район | Петровский | КТП 314 | 1*100,0 | 66.63
п.Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 655 | 1*100,0 | 70.96
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 408 | 1*160,0 | 117.21
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 405 | 2*1000 | 522.22
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 406 | 2*1000 | 808.47
с Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 407 | 2*1000 | 795.91
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 401 | 2*1000 | 501.44
с Калугино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 402 | 2*1000 | 448.3
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 355 | 2*1000 | 804.62
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 356 | 2*630 | 351.7
Новый | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 658 | 1*160,0 | 110.38
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 357 | 2*1000 | 608.42
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 358 | 2*630 | 328.74
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 648 | 1*160,0 | 108.07
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 359 | 2*1000 | 404.78
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 361 | 2*1000 | 800.79
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 065 | 1*100,0 | 78.97
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 360 | 2*1000 | 705.01
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | МТП 249 | 1*100,0 | 84.46
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 362 | 2*1000 | 777.16
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 363 | 2*400,0 | 253.74
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 364 | 2*1000 | 572.18
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 365 | 2*400,0 | 327.45
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 366 | 2*400,0 | 283.15
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 367 | 2*1000 | 642.91
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 388 | 2*100,0 | 84.5
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 389 | 2*1000 | 712.13
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 390 | 2*160,0 | 120
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 391 | 2*160,0 | 61.35
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 392 | 2*1000 | 450.75
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 393 | 2*1000 | 495.8
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 394 | 2*630 | 345.51
с.Александровка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 183 | 1*100,0 | 74.79
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | СТП 395 | 1*25,00 | 7.19
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | СТП 586 | 1*63,00 | 49.36
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 644 | 1*160,0 | 74.22
д.Гагарики | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 647 | 1*63,00 | 35.61
с.Озерки | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 651 | 1*400,0 | 303.95
с. Софьино | Гавриловский | Гавриловский | КТП 272 | 2*160,0 | 61.29
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 670 | 1*63,00 | 41.4
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 671 | 1*63,00 | 28.24
п.Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 654 | 1*63,00 | 39.63
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 672 | 1*63,00 | 40.2
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 673 | 1*63,00 | 35.55
с. Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 668 | 2*400,0 | 314.89
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 674 | 1*63,00 | 47.62
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 664 | 1*160,0 | 110.1
п. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 675 | 1*63,00 | 27.15
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 663 | 1*160,0 | 97.81
с.Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | ЗТП 652 | 1*400,0 | 263.57
Мазовка | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 656 | 1*63,00 | 26.55
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 661 | 1*100,0 | 68.25
с.Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 669 | 2*630 | 397.39
Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 665 | 1*100,0 | 73.33
п.Хомутляй | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 657 | 1*250,0 | 178.03
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 653 | 1*160,0 | 58.54
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 653 | 1*160,0 | 110.72
с.Н.Тарбеево | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 650 | 1*100,0 | 74.58
с.Липовка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 654 | 1*63,00 | 33.55
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 485 | 1*160,0 | 129.41
с.Крюковка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 163 | 1*100,0 | 86.38
с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 344 | 1*1000 | 621
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 405 | 2*630 | 358.55
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 404 | 2*630 | 450.27
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 403 | 2*630 | 311.01
с. Медное | Рассказовский район | Рассказовский | КТП 406 | 2*400,0 | 329.7
д.21век | Первомайский район | Северный | МТП 068 | 1*63,00 | 46.67
с. Калаис | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 172 | 1*250,0 | 228.84
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | СТП 489 | 1*25,00 | 7.82
р.п.Знаменка | Знаменский район | Сампурский | СТП 490 | 1*63,00 | 31.2
с.Д-Маслово | Знаменский район | Сампурский | КТП 483 | 2*1000 | 844.99
с. Шереметьево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 371 | 1*630,0 | 455.88
с. Шереметьево | Бондарский район | Пичаевский | КТП 370 | 2*400,0 | 337.69
с.Екатеринино | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 658 | 1*100,0 | 77.93
с. Мутасьево | Моршанский район | Моршанский | СТП 591 | 1*100,0 | 83.51
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 676 | 1*160,0 | 136.96
с. Лысые горы (за клубом) | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 680 | 1*100,0 | 72.4
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | СТП 346 | 1*63,00 | 30.52
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 683 | 1*63,00 | 49.02
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 691 | 1*160,0 | 90.85
Стрельцы | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 682 | 1*100,0 | 82.96
Коноплиновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 688 | 1*63,00 | 37.69
Серебряки | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 689 | 1*63,00 | 26.07
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 684 | 1*63,00 | 43.82
Чичерино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 687 | 1*10,00 | 7.43
Пушкари | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 681 | 1*100,0 | 83.67
Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 685 | 1*100,0 | 79.17
Заречье | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 679 | 1*100,0 | 87.95
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 686 | 1*63,00 | 48.9
с. Донское | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 690 | 1*100,0 | 81.77
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 399 | 1*160,0 | 63.53
с. Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | СТП 372 | 1*63,00 | 49.27
с Яблоновец | Петровский район | Петровский | СТП 373 | 1*25,00 | 12.51
р.п.Сосновка | Сосновский район | Сосновский | СТП 347 | 1*25,00 | 17.84
с Павловка | Инжавинский район | Инжавинский | СТП 411 | 0*0,00
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 696 | 1*100,0 | 76.74
Минаевка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 697 | 1*63,00 | 29.89
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 695 | 1*100,0 | 78.27
д Ракитино | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 407 | 1*25,00 | 8.39
с.Селезни | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 699 | 1*60,00 | 42.85
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 700 | 1*63,00 | 29.98
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 703 | 1*63,00 | 32.03
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 701 | 1*63,00 | 34.18
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 702 | 1*63,00 | 44.17
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 704 | 1*63,00 | 29.52
с.Павловка | Сампурский район | Сампурский | СТП 497 | 1*63,00 | 41.99
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 705 | 1*63,00 | 26.67
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 706 | 1*63,00 | 35.76
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 707 | 1*63,00 | 35.4
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 708 | 1*63,00 | 42.19
д Мосоловка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 228 | 1*25,00 | 11.97
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 709 | 1*63,00 | 35.86
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 710 | 1*63,00 | 30.78
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 711 | 1*63,00 | 43.35
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 712 | 1*63,00 | 41.19
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 713 | 1*63,00 | 38.07
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 714 | 1*63,00 | 40.67
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 715 | 1*63,00 | 26.27
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 716 | 1*63,00 | 30.49
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 720 | 1*63,00 | 43.83
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 717 | 1*25,00 | 8.72
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 718 | 1*63,00 | 47.18
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 719 | 1*63,00 | 27.01
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 724 | 1*63,00 | 32.85
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 721 | 1*63,00 | 46.66
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 722 | 1*63,00 | 44.08
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 723 | 1*63,00 | 29.67
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 725 | 1*63,00 | 40.67
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 726 | 1*63,00 | 34.58
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 727 | 1*63,00 | 26.3
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 728 | 1*63,00 | 30.92
с. Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 729 | 1*63,00 | 39.16
с.Малый Снежеток | Северный район | Северный | СТП 504 | 1*100,0 | 86.25
г.Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 318 | 1*25,00 | 16.26
Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 315 | 8*1000 | 79.34
Жердевка | Жердевский район | Жердевский | КТП 316 | 2*630 | 478.87
Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 694 | 1*63,00 | 35.67
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 692 | 1*100,0 | 85.56
п.Первомайский | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 693 | 1*160,0 | 110.88
с. Тынково | Петровский район | Петровский | СТП 352 | 1*100,0 | 88.76
с.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 731 | 1*100,0 | 70.81
с.Яблоновец | Петровский район | Петровский | СТП 385 | 1*100,0 | 73.72
с. Шиновка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 447 | 1*63,00 | 43.47
п. Старица | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 448 | 1*10,00 | 7.83
ориентир с.Новая Слобода | Сосновский район | Сосновский | КТП 348 | 1*630,0 | 362.79
с. Новосельцево | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 732 | 1*25,00 | 10.76
с. Тулиновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 733 | 1*63,00 | 46.07
с. Б. Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 734 | 1*63,00 | 45.3
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 736 | 1*63,00 | 35.18
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 737 | 1*100,0 | 81.64
с Борщевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 668 | 1*100,0 | 78.17
с.Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 739 | 1*40,00 | 35.96
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 730 | 1*63,00 | 47.86
с.Ракша | Моршанский район | Моршанский | КТП П599 | 1*16,00 | 8.96
с.Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 740 | 1*63,00 | 36.29
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 741 | 1*250,0 | 212.41
с.Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 735 | 1*400,0 | 323.1
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 665 | 1*25,00 | 11.82
с.Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 698 | 1*100,0 | 74.44
с. Старчики | Сампурский район | Сампурский | СТП 494 | 1*100,0 | 85.82
Стритель | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 742 | 1*25,00 | 8.69
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 743 | 1*25,00 | 8.02
с.Дубовое | Петровский район | Петровский | КТП 390 | 1*250,0 | 165.8
цех откорма Дубошино | Знаменский район | Сампурский | КТП 513 | 2*630 | 455.95
с.Малая Зверяевка | Токаревский район | Токаревский | СТП 367 | 1*63,00 | 34.59
рп.Новопокровка | Мордовский район | Мордовский | КТП 302 | 1*250,0 | 164.3
цех откорма Ножкино | Знаменский район | Сампурский | КТП 514 | 2*630 | 313.3
товарный репродуктор Саюкинский | Знаменский район | Сампурский | КТП 515 | 2*630 | 401.48
товарный репродуктор Саюкинский | Знаменский район | Сампурский | КТП 516 | 2*630 | 332.17
Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | КТП 371П | 1*250,0 | 183.09
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 511 | 2*630 | 423.81
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 512 | 2*630 | 400.5
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 508 | 2*630 | 364.22
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 509 | 2*630 | 303.46
цех откорма Текинский | Сампурский район | Сампурский | КТП 510 | 2*630 | 418.86
ориентир п.Рабочий | Сосновский район | Сосновский | СТП 349 | 1*63,00 | 45.47
с.Нижние Сокольники | Моршанский район | Моршанский | СТП 601 | 1*100,0 | 81.89
с.Турмасово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 685 | 1*100,0 | 80.26
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | СТП 672 | 1*100,0 | 74.4
п.Молодежный | Моршанский район | Моршанский | СТП 595 | 1*40,00 | 35.64
с.Кочетовка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 675 | 1*160,0 | 90.13
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 305 | 2*630 | 544.86
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 307 | 2*630 | 315.85
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 310 | 2*630 | 319.89
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 311 | 2*630 | 384.51
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 312 | 2*630 | 407.82
с.Н.Русаново, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 303 | 2*100,0 | 56.31
д.Натальевка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 304 | 2*630 | 548.09
с.Пичаево, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 308 | 2*630 | 536.45
Строитель | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 757 | 1*63,00 | 36
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 754 | 1*40,00 | 24.2
Северный | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 750 | 1*25,00 | 10.91
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 748 | 1*40,00 | 29.71
Столовое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 747 | 1*4,00 | 1.58
Авангард | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 746 | 1*4,00 | 2.14
с.Бурнак, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 306 | 2*630 | 419.71
д.2-я Федоровка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 314 | 2*400,0 | 273.23
с.Вязовое, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 309 | 2*630 | 406.29
г.Жердевка, Тамбов Бекон | Жердевский район | Жердевский | КТП 313 | 2*630 | 309.12
Калиничи | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 753 | 1*63,00 | 27.6
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 749 | 1*40,00 | 23.55
с.Кулябовка | Мучкапский район | Уваровский | СТП 494 | 1*40,00 | 32.37
с.Челнаво -Дмитриевское | Сосновский район | Сосновский | СТП 350 | 1*40,00 | 34.99
Горелое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 779 | 1*100,0 | 80.72
Сурава | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 780 | 1*100,0 | 82.76
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 778 | 1*100,0 | 70.8
К.Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 758 | 1*63,00 | 43.68
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 755 | 1*250,0 | 165.68
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 759 | 1*250,0 | 185.51
с.Н.Никольское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 676 | 1*160,0 | 67.04
с.Ст.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 683 | 1*25,00 | 19.23
с.Сукмановка | Жердевский район | Жердевский | СТП 321 | 1*63,00 | 33.96
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 517 | 2*630 | 396.61
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 519 | 2*630 | 463.61
С.МАРЬЕВКА | Сампурский район | Сампурский | КТП 518 | 2*630 | 434.53
с. Стаево | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 687 | 1*63,00 | 35.39
с.Ст.Сабурово | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 684 | 1*1000 | 644.1
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | КТП 351 | 1*400,0 | 287.91
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | СТП 306 | 1*63,00 | 32.01
рп.Мордово | Мордовский район | Мордовский | СТП 307 | 1*100,0 | 65.02
д.Семенец | Токаревский район | Токаревский | СТП 054 | 1*63,00 | 27.47
с.Алексеевка | Жердевский район | Жердевский | СТП 1189 | 1*63,00 | 27.05
с.Тофино | Петровский район | Петровский | СТП 405 | 1*63,00 | 36.81
Лысые горы | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 784 | 1*100,0 | 72.89
Н.Ляда | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 787 | 1*100,0 | 72.3
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 785 | 1*400,0 | 285.31
с. Караул | Инжавинский район | Инжавинский | КТП 415 | 2*630 | 503.18
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 793 | 2*1000 | 401.19
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 794 | 2*1000 | 764.04
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 791 | 2*2500 | 479.71
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 792 | 2*2500 | 543.56
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 790 | 2*2500 | 746.9
Черняное | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 782 | 1*63,00 | 26.98
с.Бурнак | Жердевский район | Жердевский | СТП 1173 | 1*4,00 | 1.71
р.п.Дмитриевка | Никифоровский район | Мичуринский | КТП 699 | 1*250,0 | 210.31
П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 800 | 1*63,00 | 49.09
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 799 | 1*100,0 | 74.53
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 797 | 1*100,0 | 80.14
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 798 | 1*100,0 | 75.26
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 776 | 1*100,0 | 86.68
СНТ Сентябрь | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 802 | 1*100,0 | 82.33
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 777 | 1*100,0 | 70.27
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 801 | 1*100,0 | 81.66
СНТ Звезда | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 803 | 1*63,00 | 43.72
с Петровское | Петровский район | Петровский | СТП 412 | 1*100,0 | 74.96
с Петровское | Петровский район | Петровский | СТП 421 | 1*100,0 | 83.02
Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 795 | 1*63,00 | 33.66
Б.Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 796 | 1*25,00 | 13.72
с.Челнаво -Покровка | Сосновский район | Сосновский | СТП 354 | 1*63,00 | 34.67
Татарщинский с/с | Рассказовский район | Рассказовский | СТП 415 | 1*63,00 | 32.95
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 698 | 1*250,0 | 176.1
с. Большая Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 789 | 2*1000 | 479.83
с. Большая Липовица | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 788 | 2*1000 | 524.32
Татаново | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 804 | 1*63,00 | 26.45
с.Жидиловка | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 706 | 1*160,0 | 103.26
Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 705 | 1*160,0 | 138.77
Козьмодемьяновка | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 820 | 1*100,0 | 75
Полковое | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 814 | 1*100,0 | 79.61
п. Тригуляй | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 815 | 1*63,00 | 41.11
с. О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 520 | 2*400,0 | 292.83
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 818 | 1*630,0 | 424.65
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 819 | 1*630,0 | 352.42
с. О-Лазовка | Сампурский район | Сампурский | КТП 521 | 2*630 | 410.37
с. Старосеславино | Первомайский район | Северный | КТП 210 | 2*1000 | 674.65
д Алкаладка | Ржаксинский район | Ржаксинский | СТП 376 | 1*40,00 | 34.97
рп Инжавино | Инжавинский район | Инжавинский | СТП 417 | 1*63,00 | 25.89
с Кузьмино-Гать | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 817 | 1*100,0 | 68.64
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 805 | 1*100,0 | 74.33
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 808 | 1*100,0 | 70.9
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 806 | 1*100,0 | 78.18
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 809 | 1*100,0 | 76.6
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 810 | 1*100,0 | 79.61
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 812 | 1*100,0 | 65.61
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 813 | 1*100,0 | 79.7
Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 816 | 1*100,0 | 73.32
с.Б.Лаврово | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 710 | 1*63,00 | 32.28
р.п.Дмитриевка, сах.з-д | Мичуринский район | Мичуринский | МТП 707 | 1*160,0 | 73.66
р.п.Дмитриевка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 708 | 1*63,00 | 41
с.Казинка | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 711 | 1*63,00 | 27.03
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 807 | 1*100,0 | 65.15
с.Подлесное | Сосновский район | Сосновский | СТП 355 | 1*63,00 | 48.57
с.Хмелевое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 713 | 1*100,0 | 84.47
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 823 | 1*100,0 | 66.06
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский |  | 1*100,0 | 89.47
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 824 | 0*0,00
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 825 | 1*100,0 | 88.88
п.Громок | Сампурский район | Сампурский |  | 1*160,0 | 111.38
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 826 | 0*0,00
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 827 | 1*100,0 | 88.32
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 828 | 0*0,00
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 829 | 0*0,00
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 203 | 2*630 | 478.67
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 811 | 1*100,0 | 84.25
д Красненькая | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 821 | 1*100,0 | 83.59
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 204 | 2*630 | 533.35
п. совхоза Комсомолец | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 831 | 1*100,0 | 82.6
с. Н.Архангельское | Первомайский район | Северный | КТП 205 | 2*630 | 537.69
С.П.Пригородное | Тамбовский район | Тамбовский | СТП 822 | 1*63,00 | 42.32
с. Куксово | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 833 | 1*100,0 | 85.14
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 206 | 2*630 | 388.71
Тамбов | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 832 | 1*250,0 | 168.19
Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 839 | 2*630 | 459.78
с. Никольское | Первомайский район | Северный | КТП 207 | 2*630 | 355.57
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 208 | 2*630 | 386.39
с. Старокозьмодемьяновское | Первомайский район | Северный | КТП 209 | 2*630 | 336.1
д. Фонвизино | Первомайский район | Северный | КТП 214 | 2*250,0 | 154.51
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 211 | 2*250,0 | 210.93
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 212 | 2*250,0 | 164.44
с. Чернышевка | Первомайский район | Северный | КТП 213 | 2*250,0 | 184.92
с.Заворонежское | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 721 | 1*250,0 | 184.11
р.п.Дмитриевка, мкр.Сахзавод | Мичуринский район | Мичуринский | КТП 719 | 1*160,0 | 136.02
д Бокино | Тамбовский район | Тамбовский | КТП 840 | 1*160,0 | 125.48
с.Терновое | Мичуринский район | Мичуринский | СТП 722 | 1*100,0 | 71.71
д.Новоалександровка | Моршанский район | Моршанский | СТП 609 | 1*63,00 | 44.14
| Бондарский район | Пичаевский | СТП 377
с Дербень | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 229 | 1*63,00 | 34.69
с. Ивановка | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 304 | 1*100,0 | 84.67
с Ленинское | Кирсановский район | Кирсановский | КТП 453 | 1*160,0 | 127.69
с Чутановка | Кирсановский район | Кирсановский | СТП 458 | 1*63,00 | 28.61
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании