## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" по итогам замеров максимума нагрузок
[10 empty] | Таблица 1 | [8 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 2.3 | 1.264 | 45 | -1.036 | 0 | 0 | -1.036 |  | 0.056 | 2.356 | 1.264 | 45 | -1.092 | 0 | 0 | -1.092
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 0.35 | 0.33 | 20 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 |  | 0 | 0.35 | 0.33 | 20 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02
3 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 6.59 | 6.322 | 120 | -0.268 | 0 | 0 | -0.268 |  | 0.853 | 7.443 | 6.322 | 120 | -1.121 | 0 | 0 | -1.121
4 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 1.15 | 1.78 | 45 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.158 | 1.308 | 1.78 | 45 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472
5 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 1.32 | 1 | 45 | -0.32 | 0 | 0 | -0.32 |  | 0.047 | 1.367 | 1 | 45 | -0.367 | 0 | 0 | -0.367
6 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 0.59 | 0.568 | 45 | -0.022 | 0 | 0 | -0.022 |  | 0 | 0.59 | 0.568 | 45 | -0.022 | 0 | 0 | -0.022
7 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 1.48 | 1.37 | 20 | -0.11 | 0 | 0 | -0.11 |  | 0 | 1.48 | 1.37 | 20 | -0.11 | 0 | 0 | -0.11
8 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 1.43 | 1.36 | 80 | -0.07 | 0 | 0 | -0.07 |  | 0 | 1.43 | 1.36 | 80 | -0.07 | 0 | 0 | -0.07
9 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |  | 0.019 | 0.419 | 0 | 0 | -0.419 | 0 | 0 | -0.419
10 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 1.09 | 1.984 | 45 | 0.894 | 0 | 0 | 0.894 |  | 0.011 | 1.101 | 1.984 | 45 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883
11 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 2.58 | 2.2 | 45 | -0.38 | 0 | 0 | -0.38 |  | 0.005 | 2.585 | 2.2 | 45 | -0.385 | 0 | 0 | -0.385
12 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 1.89 | 1.79 | 45 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.262 | 2.152 | 1.79 | 45 | -0.362 | 0 | 0 | -0.362
13 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 0.51 | 0.4101 | 80 | -0.0999 | 0 | 0 | -0.0999 |  | 0.011 | 0.521 | 0.4101 | 80 | -0.1109 | 0 | 0 | -0.1109
14 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 0.31 | 0.284 | 20 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 |  | 0 | 0.31 | 0.284 | 20 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026
15 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 1.34 | 1.22 | 120 | -0.12 | 0 | 0 | -0.12 |  | 0 | 1.34 | 1.22 | 120 | -0.12 | 0 | 0 | -0.12
16 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 1.53 | 1.448 | 45 | -0.082 | 0 | 0 | -0.082 |  | 0.016 | 1.546 | 1.448 | 45 | -0.098 | 0 | 0 | -0.098 | закрыт
17 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 0.81 | 0.8 | 45 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 |  | 0 | 0.81 | 0.8 | 45 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01
18 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 2.29 | 0.483 | 120 | -1.807 | 0 | 0 | -1.807 |  | 0.422 | 2.712 | 0.483 | 120 | -2.229 | 0 | 0 | -2.229 | закрыт
19 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | 0.78 | 0.732 | 45 | -0.048 | 0 | 0 | -0.048 |  | 0 | 0.78 | 0.732 | 45 | -0.048 | 0 | 0 | -0.048
20 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 3.19 | 2.893 | 80 | -0.297 | 0 | 0 | -0.297 |  | 0.007 | 3.197 | 2.893 | 80 | -0.304 | 0 | 0 | -0.304
21 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 0.08 | 1.676 | 80 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 |  | 0.084 | 0.164 | 1.676 | 80 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512
22 | ПС-35/10кВ Свистовка | 2.5 | 0.71 | 0.728 | 45 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 |  | 0 | 0.71 | 0.728 | 45 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018
23 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 1.32 | 0.54 | 120 | -0.78 | 0 | 0 | -0.78 |  | 0.007 | 1.327 | 0.54 | 120 | -0.787 | 0 | 0 | -0.787
24 | ПС-35/10кВ Харьковская | 2.5 | 0.66 | 0.6797 | 120 | 0.0197 | 0 | 0 | 0.0197 |  | 0.02 | 0.68 | 0.6797 | 120 | -0.0003 | 0 | 0 | -0.0003
Двух- и более трансформаторные ПС
25 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 16+16 | 14.9 | 4.25 | 45 | 10.65 | 0 | 16.8 | 6.15 |  | 0.968 | 15.868 | 4.25 | 45 | 11.618 | 0 | 16.8 | 5.182
26 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 16+10 | 10.64 | 8.95 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 |  | 0.015 | 10.655 | 8.95 | 120 | 1.705 | 0 | 10.5 | 8.795
27 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 25+25 | 22.18 | 11.097 | 80 | 11.083 | 0 | 26.25 | 15.167 |  | 0.149 | 22.329 | 11.097 | 80 | 11.232 | 0 | 26.25 | 15.018
28 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 25+25+25 | 51.24 | 4.5 | 120 | 46.74 | 0 | 52.5 | 5.76 |  | 4.495 | 55.735 | 4.5 | 120 | 51.235 | 0 | 52.5 | 1.265
29 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 16+10 | 14.98 | 8.867 | 45 | 6.113 | 0 | 10.5 | 4.387 |  | 2.553 | 17.533 | 8.867 | 45 | 8.666 | 0 | 10.5 | 1.834
30 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 40+40+40 | 40.67 | 17.3 | 120 | 23.37 | 0 | 84 | 60.63 |  | 5.463 | 46.133 | 17.3 | 120 | 28.833 | 0 | 84 | 55.167
31 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 16+16 | 18.26 | 11.403 | 120 | 6.857 | 0 | 16.8 | 9.943 |  | 0.651 | 18.911 | 11.403 | 120 | 7.508 | 0 | 16.8 | 9.292
32 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 10+10 | 12.13 | 8.62 | 120 | 3.51 | 0 | 10.5 | 6.99 |  | 0 | 12.13 | 8.62 | 120 | 3.51 | 0 | 10.5 | 6.99
33 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 10+10 | 10.13 | 8.245 | 120 | 1.885 | 0 | 10.5 | 8.615 |  | 0.028 | 10.158 | 8.245 | 120 | 1.913 | 0 | 10.5 | 8.587
34 | ПС-110/6кВ Вит. комбинат | 40+40 | 18.56 | 3.04 | 45 | 15.52 | 0 | 42 | 26.48 |  | 18.68 | 37.24 | 3.04 | 45 | 34.2 | 0 | 42 | 7.8
35 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 25+25 | 24.07 | 10.484 | 120 | 13.586 | 0 | 26.25 | 12.664 |  | 1.727 | 25.797 | 10.484 | 120 | 15.313 | 0 | 26.25 | 10.937
36 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 40+40 | 50.28 | 13.97 | 120 | 36.31 | 0 | 42 | 5.69 |  | 2.653 | 52.933 | 13.97 | 120 | 38.963 | 0 | 42 | 3.037
37 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 10+10 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 10.5 | 7.94 |  | 0.045 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 10.5 | 7.895
38 | ПС-110/10кВ Готня | 16+16 | 9.54 | 6.1 | 120 | 3.44 | 0 | 16.8 | 13.36 |  | 3.41 | 12.95 | 6.1 | 120 | 6.85 | 0 | 16.8 | 9.95
39 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 16+16 | 18.98 | 12.503 | 80 | 6.477 | 0 | 16.8 | 10.323 |  | 2.109 | 21.089 | 12.503 | 80 | 8.586 | 0 | 16.8 | 8.214
40 | ПС-110/6кВ Донец | 40+40 | 29.09 | 4.7 | 120 | 24.39 | 0 | 42 | 17.61 |  | 4.7446 | 33.8346 | 4.7 | 120 | 29.1346 | 0 | 42 | 12.8654
41 | ПС-110/10кВ Дубовое | 40+40 | 27.5 | 1.33 | 120 | 26.17 | 0 | 42 | 15.83 |  | 4.094 | 31.594 | 1.33 | 120 | 30.264 | 0 | 42 | 11.736
42 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 25+40 | 22 | 11.977 | 120 | 10.023 | 0 | 26.25 | 16.227 |  | 0.861 | 22.861 | 11.977 | 120 | 10.884 | 0 | 26.25 | 15.366
43 | ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 16.8 | -2.4 | закрыт | 3.316 | 22.516 | 0 | 0 | 22.516 | 0 | 16.8 | -5.716 | закрыт
44 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 10+10 | 7.17 | 6.16 | 80 | 1.01 | 0 | 10.5 | 9.49 |  | 0.345 | 7.515 | 6.16 | 80 | 1.355 | 0 | 10.5 | 9.145
45 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 16+16 | 17.16 | 6.004 | 120 | 11.156 | 0 | 16.8 | 5.644 |  | 0.135 | 17.295 | 6.004 | 120 | 11.291 | 0 | 16.8 | 5.509
46 | ПС-110/10/6кВ Каз. Бугры | 25+25 | 12.27 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 26.25 | 13.98 |  | 0.135 | 12.405 | 0 | 0 | 12.405 | 0 | 26.25 | 13.845
47 | ПС-110/35/10кВ Короча | 16+16+16 | 29.92 | 0.219 | 20 | 29.701 | 0 | 33.6 | 3.899 |  | 8.164 | 38.084 | 0.219 | 20 | 37.865 | 0 | 33.6 | -4.265 | закрыт
48 | ПС-110/10кВ Крапивенская | 16+16 | 4.62 | 8.62 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 4.524 | 9.144 | 8.62 | 120 | 0.524 | 0 | 16.8 | 16.276
49 | ПС-110/35/10кВ Кр. Яруга | 16+16 | 10.77 | 0.32 | 80 | 10.45 | 0 | 16.8 | 6.35 |  | 1.105 | 11.875 | 0.32 | 80 | 11.555 | 0 | 16.8 | 5.245
50 | ПС-110/35/6кВ Крейда | 25+25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | 6.873 | 6.873 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 26.25 | 19.377
51 | ПС-110/10/10кВ Майская | 40+40 | 12.48 | 6 | 80 | 6.48 | 0 | 42 | 35.52 |  | 7.633 | 20.113 | 6 | 80 | 14.113 | 0 | 42 | 27.887
52 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 16+16 | 11.25 | 11.385 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0.054 | 11.304 | 11.385 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
53 | ПС-110/10кВ Нежеголь | 40+40 | 9.88 | 3 | 60 | 6.88 | 0 | 42 | 35.12 |  | 0 | 9.88 | 3 | 60 | 6.88 | 0 | 42 | 35.12
54 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 31,5+25 | 21.64 | 15.13 | 80 | 6.51 | 0 | 26.25 | 19.74 |  | 0.287 | 21.927 | 15.13 | 80 | 6.797 | 0 | 26.25 | 19.453
55 | ПС-110/10кВ Обуховская | 25+25 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 26.25 | 23.84 |  | 15.321 | 17.731 | 0 | 0 | 17.731 | 0 | 26.25 | 8.519
56 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16+16 | 17.42 | 15.106 | 120 | 2.314 | 0 | 16.8 | 14.486 |  | 0 | 17.42 | 15.106 | 120 | 2.314 | 0 | 16.8 | 14.486
57 | ПС-110/6кВ Очистные | 16+16 | 5.41 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 16.8 | 11.39 |  | 0.092 | 5.502 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 16.8 | 11.298
58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 25+25 | 8.73 | 8.542 | 120 | 0.188 | 0 | 26.25 | 26.062 |  | 3.227 | 11.957 | 8.542 | 120 | 3.415 | 0 | 26.25 | 22.835
59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 25+25 | 18.84 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 26.25 | 7.41 |  | 1.184 | 20.024 | 0 | 0 | 20.024 | 0 | 26.25 | 6.226
60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 16+16 | 15.2 | 4 | 80 | 11.2 | 0 | 16.8 | 5.6 |  | 0 | 15.2 | 4 | 80 | 11.2 | 0 | 16.8 | 5.6
61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 40+40 | 31.76 | 0 | 0 | 31.76 | 0 | 42 | 10.24 |  | 4.147 | 35.907 | 0 | 0 | 35.907 | 0 | 42 | 6.093
62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 16+16 | 17.6 | 8.807 | 120 | 8.793 | 0 | 16.8 | 8.007 |  | 0 | 17.6 | 8.807 | 120 | 8.793 | 0 | 16.8 | 8.007
63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 25+25 | 20.25 | 5.78 | 45 | 14.47 | 0 | 26.25 | 11.78 |  | 0.507 | 20.757 | 5.78 | 45 | 14.977 | 0 | 26.25 | 11.273
64 | ПС-110/10кВ Северная | 40+40 | 43.8 | 1.73 | 45 | 42.07 | 0 | 42 | -0.07 | закрыт | 45.82 | 89.62 | 1.73 | 45 | 87.89 | 0 | 42 | -45.89 | закрыт
65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 16+16 | 13.35 | 9.952 | 120 | 3.398 | 0 | 16.8 | 13.402 |  | 0.007 | 13.357 | 9.952 | 120 | 3.405 | 0 | 16.8 | 13.395
66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 25+20+25 | 27.76 | 0 | 0 | 27.76 | 0 | 47.25 | 19.49 |  | 0.207 | 27.967 | 0 | 0 | 27.967 | 0 | 47.25 | 19.283
67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 16+16 | 12.65 | 3.959 | 80 | 8.691 | 0 | 16.8 | 8.109 |  | 2.029 | 14.679 | 3.959 | 80 | 10.72 | 0 | 16.8 | 6.08
68 | ПС-110/6кВ Строитель | 15+15 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 15.75 | -0.05 | закрыт | 2.674 | 18.474 | 0 | 0 | 18.474 | 0 | 15.75 | -2.724 | закрыт
69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 16+16 | 17.61 | 3.46 | 45 | 14.15 | 0 | 16.8 | 2.65 |  | 2.886 | 20.496 | 3.46 | 45 | 17.036 | 0 | 16.8 | -0.236 | закрыт
70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 32+32 | 15.96 | 8.36 | 45 | 7.6 | 0 | 33.6 | 26 |  | 4.037 | 19.997 | 8.36 | 45 | 11.637 | 0 | 33.6 | 21.963
71 | ПС-110/10кВ Центральная | 40+40 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 42 | 11.4 |  | 5.438 | 36.038 | 0 | 0 | 36.038 | 0 | 42 | 5.962
72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 25+25 | 24.74 | 20.05 | 80 | 4.69 | 0 | 26.25 | 21.56 |  | 2.94 | 27.68 | 20.05 | 80 | 7.63 | 0 | 26.25 | 18.62
73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 16+16 | 15.74 | 7.519 | 120 | 8.221 | 0 | 16.8 | 8.579 |  | 1.101 | 16.841 | 7.519 | 120 | 9.322 | 0 | 16.8 | 7.478
74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 40+40 | 31.32 | 22.922 | 120 | 8.398 | 0 | 42 | 33.602 |  | 1.006 | 32.326 | 22.922 | 120 | 9.404 | 0 | 42 | 32.596
75 | ПС-110/10кВ Шеино | 10+3,2 | 4.01 | 2.51 | 80 | 1.5 | 0 | 3.36 | 1.86 |  | 3.915 | 7.925 | 2.51 | 80 | 5.415 | 0 | 3.36 | -2.055 | закрыт
76 | ПС-110/10/6кВ Южная | 40+40 | 44.26 | 0 | 0 | 44.26 | 0 | 42 | -2.26 | закрыт | 5.552 | 49.812 | 0 | 0 | 49.812 | 0 | 42 | -7.812 | закрыт
77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 2,5+2,5 | 1.15 | 1 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 |  | 0 | 1.15 | 1 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475
78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.78 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 |  | 0.021 | 0.991 | 0.78 | 120 | 0.211 | 0 | 2.625 | 2.414
79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 4+4 | 3.2 | 2.17 | 45 | 1.03 | 0 | 4.2 | 3.17 |  | 0.218 | 3.418 | 2.17 | 45 | 1.248 | 0 | 4.2 | 2.952
80 | ПС-35/10кВ Анновка | 2,5+2,5 | 1.28 | 1.24 | 80 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 |  | 0.018 | 1.298 | 1.24 | 80 | 0.058 | 0 | 2.625 | 2.567
81 | ПС-35/10кВ Артельное | 6,3+6,3 | 4.45 | 1.792 | 45 | 2.658 | 0 | 6.615 | 3.957 |  | 0.016 | 4.466 | 1.792 | 45 | 2.674 | 0 | 6.615 | 3.941
82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 4+4 | 2.78 | 1.12 | 120 | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 |  | 0.007 | 2.787 | 1.12 | 120 | 1.667 | 0 | 4.2 | 2.533
83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 2,5+2,5 | 1.24 | 1.279 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0.011 | 1.251 | 1.279 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 2,5+2,5 | 1.05 | 0.96 | 45 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 |  | 0 | 1.05 | 0.96 | 45 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535
85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 2,5+2,5 | 0.93 | 0.83 | 45 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 |  | 0 | 0.93 | 0.83 | 45 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525
86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 6,3+6,3 | 2.95 | 2.19 | 45 | 0.76 | 0 | 6.615 | 5.855 |  | 0.041 | 2.991 | 2.19 | 45 | 0.801 | 0 | 6.615 | 5.814
87 | ПС-35/10кВ Беловское | 6,3+6,3 | 4.53 | 0.144 | 80 | 4.386 | 0 | 6.615 | 2.229 |  | 1.657 | 6.187 | 0.144 | 80 | 6.043 | 0 | 6.615 | 0.572
88 | ПС-35/10кВ Белянка | 2,5+4 | 2.51 | 1.488 | 45 | 1.022 | 0 | 2.625 | 1.603 |  | 0.265 | 2.775 | 1.488 | 45 | 1.287 | 0 | 2.625 | 1.338
89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 10+10 | 7.5 | 3.411 | 120 | 4.089 | 0 | 10.5 | 6.411 |  | 5.165 | 12.665 | 3.411 | 120 | 9.254 | 0 | 10.5 | 1.246
90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 2,5+1,6 | 2.45 | 1.024 | 45 | 1.426 | 0 | 1.68 | 0.254 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.144 | 2.594 | 1.024 | 45 | 1.57 | 0 | 1.68 | 0.11
91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 4+4 | 3.19 | 2.944 | 80 | 0.246 | 0 | 4.2 | 3.954 |  | 0.078 | 3.268 | 2.944 | 80 | 0.324 | 0 | 4.2 | 3.876
92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 2,5+2,5 | 2.24 | 0.89 | 120 | 1.35 | 0 | 2.625 | 1.275 |  | 0.037 | 2.277 | 0.89 | 120 | 1.387 | 0 | 2.625 | 1.238
93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 2,5+2,5 | 2.21 | 1.7 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 |  | 0.106 | 2.316 | 1.7 | 120 | 0.616 | 0 | 2.625 | 2.009
94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 4+4 | 2.96 | 2.628 | 45 | 0.332 | 0 | 4.2 | 3.868 |  | 1.119 | 4.079 | 2.628 | 45 | 1.451 | 0 | 4.2 | 2.749
95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 2,5+4 | 1.86 | 1.72 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 |  | 0.015 | 1.875 | 1.72 | 120 | 0.155 | 0 | 2.625 | 2.47
96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 4+4 | 2.7 | 1.27 | 80 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 |  | 0.007 | 2.707 | 1.27 | 80 | 1.437 | 0 | 4.2 | 2.763
97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 4+4 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 4.2 | 3.21 |  | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 4.2 | 3.21
98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 6,3+4 | 2.28 | 2.124 | 45 | 0.156 | 0 | 4.2 | 4.044 |  | 0.489 | 2.769 | 2.124 | 45 | 0.645 | 0 | 4.2 | 3.555
99 | ПС-35/6кВ Восточная | 6,3+6,3 | 4.17 | 2.478 | 120 | 1.692 | 0 | 6.615 | 4.923 |  | 0.012 | 4.182 | 2.478 | 120 | 1.704 | 0 | 6.615 | 4.911
100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 2,5+2,5 | 1.91 | 1.596 | 120 | 0.314 | 0 | 2.625 | 2.311 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.016 | 1.926 | 1.596 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295
101 | ПС-35/10кВ Глинное | 6,3+6,3 | 4.6 | 3.192 | 80 | 1.408 | 0 | 6.615 | 5.207 |  | 0.007 | 4.607 | 3.192 | 80 | 1.415 | 0 | 6.615 | 5.2
102 | ПС-35/10кВ Головчино | 4+4 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 4.2 | 1.02 |  | 0.137 | 3.317 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 4.2 | 0.883
103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 4+2,5 | 1.95 | 0.99 | 45 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 |  | 0.148 | 2.098 | 0.99 | 45 | 1.108 | 0 | 2.625 | 1.517
104 | ПС-35/10кВ Городище | 4+4 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 4.2 | 0.83 |  | 0.081 | 3.451 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 4.2 | 0.749
105 | ПС-35/10кВ Гостищево | 6,3+6,3 | 4.28 | 3.79 | 80 | 0.49 | 0 | 6.62 | 6.13 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 1.125 | 5.405 | 3.79 | 80 | 1.615 | 0 | 6.62 | 5.005
106 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 4+4 | 1.63 | 0.68 | 80 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.048 | 1.678 | 0.68 | 80 | 0.998 | 0 | 4.2 | 3.202
107 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 4+4 | 3.02 | 0.6 | 45 | 2.42 | 0 | 4.2 | 1.78 |  | 0.011 | 3.031 | 0.6 | 45 | 2.431 | 0 | 4.2 | 1.769
108 | ПС-35/10кВ Драгунка | 2,5+2,5 | 2.41 | 2.29 | 80 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.027 | 2.437 | 2.29 | 80 | 0.147 | 0 | 2.625 | 2.478
109 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 2,5+4 | 2.16 | 0.698 | 80 | 1.462 | 0 | 2.625 | 1.163 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0 | 2.16 | 0.698 | 80 | 1.462 | 0 | 2.625 | 1.163
110 | ПС-35/6кВ Журавлики | 10+10 | 7.21 | 6.64 | 120 | 0.57 | 0 | 10.5 | 9.93 |  | 0.011 | 7.221 | 6.64 | 120 | 0.581 | 0 | 10.5 | 9.919
111 | ПС-35/10кВ Завидовка | 2,5+2,5 | 1.54 | 1.39 | 80 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 |  | 0.016 | 1.556 | 1.39 | 80 | 0.166 | 0 | 2.625 | 2.459
112 | ПС-35/6кВ Западная | 10+10+10 | 7.24 | 0.78 | 120 | 6.46 | 0 | 21 | 14.54 |  | 0.045 | 7.285 | 0.78 | 120 | 6.505 | 0 | 21 | 14.495
113 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 2.625 | 2.599
114 | ПС-35/10кВ Зозули | 10+10 | 7.34 | 4.3 | 80 | 3.04 | 0 | 10.5 | 7.46 |  | 0.701 | 8.041 | 4.3 | 80 | 3.741 | 0 | 10.5 | 6.759
115 | ПС-35/10кВ Ивица | 2,5+2,5 | 1.38 | 1 | 80 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 |  | 0 | 1.38 | 1 | 80 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245
116 | ПС-35/10кВ Иловка | 4+4 | 2.98 | 1.61 | 45 | 1.37 | 0 | 4.2 | 2.83 |  | 0.057 | 3.037 | 1.61 | 45 | 1.427 | 0 | 4.2 | 2.773
117 | ПС-35/10кВ Истобное | 4+2,5 | 1.37 | 1.192 | 120 | 0.178 | 0 | 2.625 | 2.447 |  | 0.016 | 1.386 | 1.192 | 120 | 0.194 | 0 | 2.625 | 2.431
118 | ПС-35/10кВ Казацкая | 2,5+4 | 1.74 | 1.242 | 45 | 0.498 | 0 | 2.625 | 2.127 |  | 0.063 | 1.803 | 1.242 | 45 | 0.561 | 0 | 2.625 | 2.064
119 | ПС-35/10кВ Казинка | 4+4 | 3.2 | 2.3 | 120 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 |  | 0 | 3.2 | 2.3 | 120 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3
120 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 2,5+2,5 | 1.15 | 1.08 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 |  | 0.026 | 1.176 | 1.08 | 120 | 0.096 | 0 | 2.625 | 2.529
121 | ПС-35/10кВ Кировская | 6,3+6,3 | 3.91 | 2.2 | 120 | 1.71 | 0 | 6.615 | 4.905 |  | 0.064 | 3.974 | 2.2 | 120 | 1.774 | 0 | 6.615 | 4.841
122 | ПС-35/10кВ Котово | 4+4 | 3.43 | 2.652 | 20 | 0.778 | 0 | 4.2 | 3.422 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.454 | 3.884 | 2.652 | 20 | 1.232 | 0 | 4.2 | 2.968
123 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 2,5+4 | 2.27 | 1.86 | 45 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 |  | 0.021 | 2.291 | 1.86 | 45 | 0.431 | 0 | 2.625 | 2.194
124 | ПС-35/10кВ Красное | 2,5+4 | 1.29 | 0.4 | 80 | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 |  | 0 | 1.29 | 0.4 | 80 | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735
125 | ПС-35/10кВ Кретово | 4+2,5 | 1.24 | 0.4 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 |  | 0 | 1.24 | 0.4 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785
126 | ПС-35/10кВ Курасовка | 6,3+6,3 | 4.37 | 3.584 | 80 | 0.786 | 0 | 6.615 | 5.829 |  | 0.083 | 4.453 | 3.584 | 80 | 0.869 | 0 | 6.615 | 5.746
127 | ПС-35/6кВ Лебеди | 4+5,6 | 4.24 | 0.81 | 120 | 3.43 | 0 | 4.2 | 0.77 |  | 2.021 | 6.261 | 0.81 | 120 | 5.451 | 0 | 4.2 | -1.251 | закрыт
128 | ПС-35/6кВ Ледовая | 4+4 | 3.27 | 2.419 | 80 | 0.851 | 0 | 4.2 | 3.349 |  | 0 | 3.27 | 2.419 | 80 | 0.851 | 0 | 4.2 | 3.349
129 | ПС-35/10кВ Ливенка | 4+4 | 4.43 | 2.2 | 120 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 |  | 0.023 | 4.453 | 2.2 | 120 | 2.253 | 0 | 4.2 | 1.947
130 | ПС-35/10кВ Лубяное | 2,5+2,5 | 0.84 | 0.71 | 80 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0 | 0.84 | 0.71 | 80 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495
131 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 10+10 | 10.11 | 1 | 45 | 9.11 | 0 | 10.5 | 1.39 |  | 0.171 | 10.281 | 1 | 45 | 9.281 | 0 | 10.5 | 1.219
132 | ПС-35/10кВ М.Троица | 2,5+2,5 | 1.79 | 0.73 | 80 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 |  | 0.005 | 1.795 | 0.73 | 80 | 1.065 | 0 | 2.625 | 1.56
133 | ПС-35/10кВ Малиновка | 10+10 | 12.67 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 10.5 | -2.17 | закрыт | 7.911 | 20.581 | 0 | 0 | 20.581 | 0 | 10.5 | -10.081 | закрыт
134 | ПС-35/10кВ Мандрово | 2,5+2,5 | 1.54 | 1.303 | 80 | 0.237 | 0 | 2.625 | 2.388 |  | 0 | 1.54 | 1.303 | 80 | 0.237 | 0 | 2.625 | 2.388
135 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 2,5+2,5 | 1.95 | 1.5 | 80 | 0.45 | 0 | 2.63 | 2.18 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.016 | 1.966 | 1.5 | 80 | 0.466 | 0 | 2.63 | 2.164
136 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 2,5+2,5 | 1.42 | 1.314 | 120 | 0.106 | 0 | 2.625 | 2.519 |  | 0 | 1.42 | 1.314 | 120 | 0.106 | 0 | 2.625 | 2.519
137 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 6,3+6,3 | 5.65 | 3.41 | 120 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375 |  | 0.359 | 6.009 | 3.41 | 120 | 2.599 | 0 | 6.615 | 4.016
138 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 6,3+6,3 | 4.23 | 3.034 | 45 | 1.196 | 0 | 6.615 | 5.419 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.074 | 4.304 | 3.034 | 45 | 1.27 | 0 | 6.615 | 5.345
139 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 2,5+4 | 1.57 | 1.796 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0.006 | 1.576 | 1.796 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
140 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 4+2,5 | 0.51 | 0.14 | 80 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 |  | 0 | 0.51 | 0.14 | 80 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255
141 | ПС-35/10кВ Неминущее | 2,5+2,5 | 2.21 | 1.92 | 80 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 |  | 1.727 | 3.937 | 1.92 | 80 | 2.017 | 0 | 2.625 | 0.608
142 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 4+4 | 1.95 | 0.315 | 120 | 1.635 | 0 | 4.2 | 2.565 |  | 0.052 | 2.002 | 0.315 | 120 | 1.687 | 0 | 4.2 | 2.513
143 | ПС-35/10кВ Никитовка | 2,5+2,5 | 2.46 | 1.54 | 80 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 |  | 0.762 | 3.222 | 1.54 | 80 | 1.682 | 0 | 2.625 | 0.943
144 | ПС-35/10кВ Новенькое | 4+4 | 2.68 | 2.556 | 80 | 0.124 | 0 | 4.2 | 4.076 |  | 0.037 | 2.717 | 2.556 | 80 | 0.161 | 0 | 4.2 | 4.039
145 | ПС-35/10кВ Октябрская | 10+10 | 11.33 | 3.232 | 80 | 8.098 | 0 | 10.5 | 2.402 |  | 0.105 | 11.435 | 3.232 | 80 | 8.203 | 0 | 10.5 | 2.297
146 | ПС-35/10кВ Орлик | 4+4 | 3.12 | 0.48 | 80 | 2.64 | 0 | 4.2 | 1.56 |  | 0.065 | 3.185 | 0.48 | 80 | 2.705 | 0 | 4.2 | 1.495
147 | ПС-35/10кВ Подольхи | 2,5+2,5 | 2.71 | 0.2 | 45 | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.221 | 2.931 | 0.2 | 45 | 2.731 | 0 | 2.625 | -0.106 | закрыт
148 | ПС-35/10кВ Поповка | 2,5+4 | 1.88 | 1.81 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0.49 | 2.37 | 1.81 | 80 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065
149 | ПС-35/10кВ Прелестное | 4+4 | 2.87 | 0.71 | 80 | 2.16 | 0 | 4.2 | 2.04 |  | 0.675 | 3.545 | 0.71 | 80 | 2.835 | 0 | 4.2 | 1.365
150 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 6,3+6,3 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 6.615 | 0.545 |  | 0.263 | 6.333 | 0 | 0 | 6.333 | 0 | 6.615 | 0.282
151 | ПС-35/10кВ Прилепы | 2,5+2,5 | 3 | 0.5 | 80 | 2.5 | 0 | 2.625 | 0.125 |  | 0 | 3 | 0.5 | 80 | 2.5 | 0 | 2.625 | 0.125
152 | ПС-35/10кВ Принцевка | 2,5+2,5 | 2.14 | 1.846 | 120 | 0.294 | 0 | 2.625 | 2.331 |  | 1.272 | 3.412 | 1.846 | 120 | 1.566 | 0 | 2.625 | 1.059
153 | ПС-35/10кВ Радьковка | 6,3+6,3 | 2.8 | 0.98 | 45 | 1.82 | 0 | 6.615 | 4.795 |  | 0.005 | 2.805 | 0.98 | 45 | 1.825 | 0 | 6.615 | 4.79
154 | ПС-35/10кВ Раздорное | 2,5+2,5 | 1.9 | 0.91 | 80 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 |  | 0 | 1.9 | 0.91 | 80 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635
155 | ПС-35/10кВ Репяховка | 2,5+2,5 | 1.77 | 1.77 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0.345 | 2.115 | 1.77 | 80 | 0.345 | 0 | 2.625 | 2.28
156 | ПС-35/10кВ Ржевка | 6,3+6,3 | 6.82 | 3.568 | 45 | 3.252 | 0 | 6.615 | 3.363 |  | 0.441 | 7.261 | 3.568 | 45 | 3.693 | 0 | 6.615 | 2.922
157 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 4+4 | 4.19 | 3.8 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 |  | 0.927 | 5.117 | 3.8 | 120 | 1.317 | 0 | 4.2 | 2.883
158 | ПС-35/10кВ Роговатое | 4+4 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 4.2 | 1.73 |  | 1.222 | 3.692 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 4.2 | 0.508
159 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2,5+2,5 | 2.65 | 0.6 | 120 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575 |  | 0 | 2.65 | 0.6 | 120 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575
160 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 2,5+2,5 | 0.49 | 0.32 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | питается по одной ЛЭП 35 кВ | 0 | 0.49 | 0.32 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455
161 | ПС-35/6кВ Северная | 6,3+6,3 | 6.93 | 5.56 | 120 | 1.37 | 0 | 6.615 | 5.245 |  | 0.165 | 7.095 | 5.56 | 120 | 1.535 | 0 | 6.615 | 5.08
162 | ПС-35/10кВ Сетище | 2,5+2,5 | 2.57 | 2.362 | 80 | 0.208 | 0 | 2.625 | 2.417 |  | 0.153 | 2.723 | 2.362 | 80 | 0.361 | 0 | 2.625 | 2.264
163 | ПС-35/10кВ Слоновка | 4+4 | 3.88 | 3.764 | 120 | 0.116 | 0 | 4.2 | 4.084 |  | 0.015 | 3.895 | 3.764 | 120 | 0.131 | 0 | 4.2 | 4.069
164 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 16+16 | 11.63 | 1.14 | 80 | 10.49 | 0 | 16.8 | 6.31 |  | 0.737 | 12.367 | 1.14 | 80 | 11.227 | 0 | 16.8 | 5.573
165 | ПС-35/10кВ Стариково | 4+4 | 2.36 | 1.426 | 45 | 0.934 | 0 | 4.2 | 3.266 |  | 0.389 | 2.749 | 1.426 | 45 | 1.323 | 0 | 4.2 | 2.877
166 | ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | 11.38 | 3.335 | 45 | 8.045 | 0 | 10.5 | 2.455 |  | 1.98 | 13.36 | 3.335 | 45 | 10.025 | 0 | 10.5 | 0.475
167 | ПС-35/10кВ Теребрино | 2,5+2,5 | 1.18 | 1.1 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 |  | 0 | 1.18 | 1.1 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545
168 | ПС-35/10кВ Уразово | 6,3+6,3 | 6.17 | 4.282 | 120 | 1.888 | 0 | 6.615 | 4.727 |  | 0.035 | 6.205 | 4.282 | 120 | 1.923 | 0 | 6.615 | 4.692
169 | ПС-35/10кВ Уточка | 2,5+1,6 | 0.85 | 0.47 | 80 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 |  | 0 | 0.85 | 0.47 | 80 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3
170 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 4+4 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 4.2 | 2.03 |  | 1.555 | 3.725 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 4.2 | 0.475
171 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 1,6+2,5 | 1.28 | 1.042 | 45 | 0.238 | 0 | 1.68 | 1.442 |  | 0.016 | 1.296 | 1.042 | 45 | 0.254 | 0 | 1.68 | 1.426
172 | ПС-35/10кВ Холодное | 4+4 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 4.2 | 2.04 |  | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 4.2 | 2.04
173 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 7,5+6,3 | 3.76 | 1.3513 | 20 | 2.4087 | 0 | 6.615 | 4.2063 |  | 0.026 | 3.786 | 1.3513 | 20 | 2.4347 | 0 | 6.615 | 4.1803
174 | ПС-35/10кВ Церковная | 2,5+2,5 | 1.97 | 0.25 | 80 | 1.72 | 0 | 2.625 | 0.905 |  | 0.008 | 1.978 | 0.25 | 80 | 1.728 | 0 | 2.625 | 0.897
175 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 6,3+6,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.615 | 4.615 |  | 0.021 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 6.615 | 4.594
176 | ПС-35/10кВ Шаховка | 4+4 | 2.11 | 1.866 | 80 | 0.244 | 0 | 4.2 | 3.956 |  | 0.003 | 2.113 | 1.866 | 80 | 0.247 | 0 | 4.2 | 3.953
177 | ПС-35/10кВ Шишино | 6,3+6,3 | 4.75 | 0.091 | 80 | 4.659 | 0 | 6.615 | 1.956 |  | 0.768 | 5.518 | 0.091 | 80 | 5.427 | 0 | 6.615 | 1.188
178 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 1,6+1,6 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7
179 | ПС-35/10кВ Яблоново | 4+4 | 1.88 | 1.2 | 80 | 0.68 | 0 | 4.2 | 3.52 |  | 0.145 | 2.025 | 1.2 | 80 | 0.825 | 0 | 4.2 | 3.375
180 | ПС-35/10кВ Ярское | 2,5+2,5 | 1.52 | 0.722 | 80 | 0.798 | 0 | 2.625 | 1.827 |  | 0 | 1.52 | 0.722 | 80 | 0.798 | 0 | 2.625 | 1.827
| ИТОГО: | 3553.6 | 1355.01 | 517.7651 |  | 835.9685 |  | 1843.81 |  |  | 227.1046 | 1582.1146 | 517.7651 |  | 1055.0461 |  | 1843.81
| дефицит | [7 empty] | -6.88 | [8 empty] | -36.573
| профицит | [7 empty] | 1011.8833 | [8 empty] | 818.1937

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 1987 | 6.3 | 2.3 | -1.036 | 0.056 | 0.056 | -1.092 |  | открыт | закрыт | 51.1536 | 37.7621
ПС-110/35/10кВ Коньшино | 1991 | 6.3 | 0.35 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 |  | открыт | закрыт | 51.0591 | 37.3588
ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 2001 | 16 | 6.59 | -0.268 | 0.853 | 0.853 | -1.121 |  | открыт | закрыт | 49.9095 | 38.9199
ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 1987 | 10 | 1.15 | 0.63 | 0.158 | 0.158 | 0.472 |  | открыт | открыт | 50.6952 | 37.9269
ПС-35/10кВ Афанасьевка | 1986/2011 | 2.5 | 1.32 | -0.32 | 0.047 | 0.047 | -0.367 |  | открыт | закрыт | 50.5137 | 37.6974
ПС-35/10кВ Борисовка | 1991 | 1.6 | 0.59 | -0.022 | 0 | 0 | -0.022 |  | открыт | закрыт | 50.3708 | 37.6569
ПС-35/10кВ Борисы | 1983 | 1.6 | 1.48 | -0.11 | 0 | 0 | -0.11 |  | открыт | закрыт | 50.8748 | 37.1022
ПС-35/10кВ Грузское | 1970 | 1.6 | 1.43 | -0.07 | 0 | 0 | -0.07 |  | открыт | закрыт | 50.5089 | 35.9739
ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 1994 | 2.5 | 0.4 | -0.4 | 0.019 | 0.019 | -0.419 |  | открыт | закрыт | 50.6155 | 35.7362
ПС-35/10кВ Камызино | 1991 | 2.5 | 1.09 | 0.894 | 0.011 | 0.011 | 0.883 |  | открыт | открыт | 50.8458 | 38.5867
ПС-35/10кВ Колосково | 1990 | 2.5 | 2.58 | -0.38 | 0.005 | 0.005 | -0.385 |  | открыт | закрыт | 50.2486 | 38.002
ПС-35/10кВ Крюково | 1993 | 2.5 | 1.89 | -0.1 | 0.262 | 0.262 | -0.362 |  | открыт | закрыт | 50.6557 | 35.9854
ПС-35/10кВ Кущино | 1988 | 1.6 | 0.51 | -0.0999 | 0.011 | 0.011 | -0.1109 |  | открыт | закрыт | 50.546 | 38.6291
ПС-35/10кВ Лопухинка | 1989 | 2.5 | 0.31 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 |  | открыт | закрыт | 51.2883 | 37.1734
ПС-35/10кВ Малакеево | 1969/1984 | 2.5 | 1.34 | -0.12 | 0 | 0 | -0.12 |  | открыт | закрыт | 50.3171 | 38.6557
ПС-35/10кВ Муром | 1991 | 2.5 | 1.53 | -0.082 | 0.016 | 0.016 | -0.098 |  | открыт | закрыт | 50.3198 | 36.692
ПС-35/10кВ Николаевка | 1989 | 2.5 | 0.81 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 |  | открыт | закрыт | 50.2049 | 38.7267
ПС-35/10кВ Никольское | 1997 | 2.5 | 2.29 | -1.807 | 0.422 | 0.422 | -2.229 |  | открыт | закрыт | 50.4404 | 36.5647
ПС-35/10кВ Покровка | 1988/2011 | 2.5 | 0.78 | -0.048 | 0 | 0 | -0.048 |  | открыт | закрыт | 50.5079 | 38.0058
ПС-35/10кВ Пятницкое | 1993 | 4 | 3.19 | -0.297 | 0.007 | 0.007 | -0.304 |  | открыт | закрыт | 50.421 | 37.8502
ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 1993 | 2.5 | 0.08 | 1.596 | 0.084 | 0.084 | 1.512 |  | открыт | открыт | 51.0593 | 36.1583
ПС-35/10кВ Свистовка | 1989 | 2.5 | 0.71 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 |  | открыт | открыт | 50.9791 | 38.7461
ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 1978 | 2.5 | 1.32 | -0.78 | 0.007 | 0.007 | -0.787 |  | открыт | закрыт | 49.9526 | 38.0997
ПС-35/10кВ Харьковская | 1985 | 2.5 | 0.66 | 0.0197 | 0.02 | 0.02 | -0.0003 |  | открыт | закрыт | 50.2003 | 39.0308
ПС-110/6кВ Авторемзавод | 1990 | 16+16 | 14.9 | 6.15 | 0.968 | 0.968 | 5.182 |  | открыт | открыт | 50.6126 | 36.5359
ПС-110/35/10кВ Айдар | 1971/1983 | 16+10 | 10.64 | 8.81 | 0.015 | 0.015 | 8.795 |  | открыт | открыт | 50.0482 | 38.9215
ПС-110/35/10кВ Александровка | 1981/2010 | 25+25 | 22.18 | 15.167 | 0.149 | 0.149 | 15.018 |  | открыт | открыт | 51.0254 | 36.7077
ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 1965/2009 | 25+25+25 | 51.24 | 5.76 | 4.495 | 4.495 | 1.265 |  | открыт | открыт | 50.6103 | 38.6967
ПС-110/35/10кВ Архангельское | 1985 | 16+10 | 14.98 | 4.387 | 2.553 | 2.553 | 1.834 |  | открыт | открыт | 51.255 | 38.0858
ПС-110/6кВ Белгород-1 | 1958/2011 | 40+40+40 | 40.67 | 60.63 | 5.463 | 5.463 | 55.167 |  | открыт | открыт | 50.6199 | 36.5665
ПС-110/35/10кВ Борисовка | 1985 | 16+16 | 18.26 | 9.943 | 0.651 | 0.651 | 9.292 |  | открыт | открыт | 50.602 | 36.0436
ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 1968/1976 | 10+10 | 12.13 | 6.99 | 0 | 0 | 6.99 |  | открыт | открыт | 50.787 | 38.4416
ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 1983 | 10+10 | 10.13 | 8.615 | 0.028 | 0.028 | 8.587 |  | открыт | открыт | 50.1559 | 38.4269
ПС-110/6кВ Вит. комбинат | 1976/2015 | 40+40 | 18.56 | 26.48 | 18.68 | 18.68 | 7.8 |  | открыт | открыт | 50.562 | 36.6694
ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 1966/1994 | 25+25 | 24.07 | 12.664 | 1.727 | 1.727 | 10.937 |  | открыт | открыт | 50.4735 | 37.8747
ПС-110/35/6кВ Восточная | 1971/2013 | 40+40 | 50.28 | 5.69 | 2.653 | 2.653 | 3.037 |  | открыт | открыт | 50.5445 | 36.6642
ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 1979/2012 | 10+10 | 2.56 | 7.94 | 0.045 | 0.045 | 7.895 |  | открыт | открыт | 51.1046 | 37.8944
ПС-110/10кВ Готня | 1985 | 16+16 | 9.54 | 13.36 | 3.41 | 3.41 | 9.95 |  | открыт | открыт | 50.7891 | 35.7945
ПС-110/35/10кВ Грайворон | 1961/2009 | 16+16 | 18.98 | 10.323 | 2.109 | 2.109 | 8.214 |  | открыт | открыт | 50.4876 | 35.695
ПС-110/6кВ Донец | 2007 | 40+40 | 29.09 | 17.61 | 4.7446 | 4.7446 | 12.8654 |  | открыт | открыт | 50.5997 | 36.6188
ПС-110/10кВ Дубовое | 1998 | 40+40 | 27.5 | 15.83 | 4.094 | 4.094 | 11.736 |  | открыт | открыт | 50.5589 | 36.5802
ПС-110/35/6кВ Журавлики | 1995/2008 | 25+40 | 22 | 16.227 | 0.861 | 0.861 | 15.366 |  | открыт | открыт | 51.2824 | 37.4832
ПС-110/10кВ Западная | 1986 | 16+16 | 19.2 | -2.4 | 3.316 | 3.316 | -5.716 | 2021 | закрыт | закрыт | 50.5945 | 36.5604
ПС-110/35/10кВ Ивня | 1990/2009 | 10+10 | 7.17 | 9.49 | 0.345 | 0.345 | 9.145 |  | открыт | открыт | 51.0555 | 36.118
ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 1985 | 16+16 | 17.16 | 5.644 | 0.135 | 0.135 | 5.509 |  | открыт | открыт | 50.6222 | 38.3942
ПС-110/10/6кВ Каз. Бугры | 1988 | 25+25 | 12.27 | 13.98 | 0.135 | 0.135 | 13.845 |  | открыт | открыт | 51.3081 | 37.7305
ПС-110/35/10кВ Короча | 1982/2009 | 16+16+16 | 29.92 | 3.899 | 8.164 | 8.164 | -4.265 | 2019 | открыт | закрыт | 50.8209 | 37.1609
ПС-110/10кВ Крапивенская | 2010 | 16+16 | 4.62 | 16.8 | 4.524 | 4.524 | 16.276 |  | открыт | открыт | 50.8324 | 36.4791
ПС-110/35/10кВ Кр. Яруга | 1983/2015 | 16+16 | 10.77 | 6.35 | 1.105 | 1.105 | 5.245 |  | открыт | открыт | 50.7835 | 35.6606
ПС-110/35/6кВ Крейда | 2014 | 25+25 | 0 | 26.25 | 6.873 | 6.873 | 19.377 |  | открыт | открыт | 50.5935 | 36.657
ПС-110/10/10кВ Майская | 2009 | 40+40 | 12.48 | 35.52 | 7.633 | 7.633 | 27.887 |  | открыт | открыт | 50.5502 | 36.5221
ПС-110/35/10кВ Максимовка | 1986 | 16+16 | 11.25 | 16.8 | 0.054 | 0.054 | 16.8 |  | открыт | открыт | 50.5257 | 37.3474
ПС-110/10кВ Нежеголь | 2014 | 40+40 | 9.88 | 35.12 | 0 | 0 | 35.12 |  | открыт | открыт | 50.4029 | 36.9768
ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 1965/2008 | 31,5+25 | 21.64 | 19.74 | 0.287 | 0.287 | 19.453 |  | открыт | открыт | 50.7831 | 37.897
ПС-110/10кВ Обуховская | 1977 | 25+25 | 2.41 | 23.84 | 15.321 | 15.321 | 8.519 |  | открыт | открыт | 51.1843 | 37.9535
ПС-110/35/10кВ Оросительная | 1985/2013 | 16+16 | 17.42 | 14.486 | 0 | 0 | 14.486 |  | открыт | открыт | 50.1525 | 38.1433
ПС-110/6кВ Очистные | 1978 | 16+16 | 5.41 | 11.39 | 0.092 | 0.092 | 11.298 |  | открыт | открыт | 51.2551 | 37.8483
ПС-110/10/6кВ Пищепром | 1994/2010 | 25+25 | 8.73 | 26.062 | 3.227 | 3.227 | 22.835 |  | открыт | открыт | 50.6135 | 36.6582
ПС-110/10кВ Промышленная | 1982 | 25+25 | 18.84 | 7.41 | 1.184 | 1.184 | 6.226 |  | открыт | открыт | 51.3368 | 37.8476
ПС-110/10кВ Птицефабрика | 1981 | 16+16 | 15.2 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | открыт | открыт | 50.8379 | 37.8065
ПС-110/10кВ Пушкарная | 1977 | 40+40 | 31.76 | 10.24 | 4.147 | 4.147 | 6.093 |  | открыт | открыт | 51.2844 | 37.8912
ПС-110/35/10кВ Ракитное | 1987/2012 | 16+16 | 17.6 | 8.007 | 0 | 0 | 8.007 |  | открыт | открыт | 50.8373 | 35.7832
ПС-110/35/6кВ Рудник | 1983 | 25+25 | 20.25 | 11.78 | 0.507 | 0.507 | 11.273 |  | открыт | открыт | 50.8687 | 36.3988
ПС-110/10кВ Северная | 2006 | 40+40 | 43.8 | -0.07 | 45.82 | 45.82 | -45.89 |  | закрыт | закрыт | 50.6683 | 36.557
ПС-110/35/10кВ Скородное | 1994 | 16+16 | 13.35 | 13.402 | 0.007 | 0.007 | 13.395 |  | открыт | открыт | 51.0576 | 37.213
ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 1962 | 25+20+25 | 27.76 | 19.49 | 0.207 | 0.207 | 19.283 |  | открыт | открыт | 51.2757 | 37.8112
ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 1986 | 16+16 | 12.65 | 8.109 | 2.029 | 2.029 | 6.08 |  | открыт | открыт | 50.6416 | 36.451
ПС-110/6кВ Строитель | 1971 | 15+15 | 15.8 | -0.05 | 2.674 | 2.674 | -2.724 | 2019 | закрыт | закрыт | 50.7915 | 36.4742
ПС-110/35/10кВ Томаровка | 1973/2002 | 16+16 | 17.61 | 2.65 | 2.886 | 2.886 | -0.236 | 2021 | открыт | закрыт | 50.6633 | 36.2407
ПС-110/6кВ Хим. завод | 1979 | 32+32 | 15.96 | 26 | 4.037 | 4.037 | 21.963 |  | открыт | открыт | 50.408 | 36.9166
ПС-110/10кВ Центральная | 1988 | 40+40 | 30.6 | 11.4 | 5.438 | 5.438 | 5.962 |  | открыт | открыт | 51.3321 | 37.923
ПС-110/35/10кВ Черемошное | 1986/2002 | 25+25 | 24.74 | 21.56 | 2.94 | 2.94 | 18.62 |  | открыт | открыт | 50.3758 | 36.491
ПС-110/35/10кВ Чернянка | 1966/2010 | 16+16 | 15.74 | 8.579 | 1.101 | 1.101 | 7.478 |  | открыт | открыт | 50.9076 | 37.8048
ПС-110/35/6кВ Шебекино | 1962/2009 | 40+40 | 31.32 | 33.602 | 1.006 | 1.006 | 32.596 |  | открыт | открыт | 50.4133 | 36.8963
ПС-110/10кВ Шеино | 1974 | 10+3,2 | 4.01 | 1.86 | 3.915 | 3.915 | -2.055 | 2016 | открыт | закрыт | 50.687 | 36.8803
ПС-110/10/6кВ Южная | 1968/1986 | 40+40 | 44.26 | -2.26 | 5.552 | 5.552 | -7.812 | 2019 | закрыт | закрыт | 50.5742 | 36.5963
ПС-35/10кВ Алейниково | 1986/1990 | 2,5+2,5 | 1.15 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 |  | открыт | открыт | 50.4801 | 38.8902
ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 1991 | 2,5+2,5 | 0.97 | 2.435 | 0.021 | 0.021 | 2.414 |  | открыт | открыт | 50.8598 | 36.217
ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 1972/2009 | 4+4 | 3.2 | 3.17 | 0.218 | 0.218 | 2.952 |  | открыт | открыт | 50.7668 | 37.042
ПС-35/10кВ Анновка | 1984 | 2,5+2,5 | 1.28 | 2.585 | 0.018 | 0.018 | 2.567 |  | открыт | открыт | 50.7699 | 37.4549
ПС-35/10кВ Артельное | 1989/2006 | 6,3+6,3 | 4.45 | 3.957 | 0.016 | 0.016 | 3.941 |  | открыт | открыт | 50.6176 | 37.327
ПС-35/10кВ Б.Дворы | 2009 | 4+4 | 2.78 | 2.54 | 0.007 | 0.007 | 2.533 |  | открыт | открыт | 51.183 | 37.3982
ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 1964/2009 | 2,5+2,5 | 1.24 | 2.625 | 0.011 | 0.011 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.8687 | 38.1641
ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 1971/1985 | 2,5+2,5 | 1.05 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 |  | открыт | открыт | 50.0125 | 38.6859
ПС-35/10кВ Б.Плес | 1973/1983 | 2,5+2,5 | 0.93 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 |  | открыт | открыт | 50.1655 | 38.623
ПС-35/10кВ Б.Троица | 1967/2001 | 6,3+6,3 | 2.95 | 5.855 | 0.041 | 0.041 | 5.814 |  | открыт | открыт | 50.5499 | 37.2654
ПС-35/10кВ Беловское | 1984/2013 | 6,3+6,3 | 4.53 | 2.229 | 1.657 | 1.657 | 0.572 |  | открыт | открыт | 50.5759 | 36.7279
ПС-35/10кВ Белянка | 1974 | 2,5+4 | 2.51 | 1.603 | 0.265 | 0.265 | 1.338 |  | открыт | открыт | 50.4654 | 37.197
ПС-35/10кВ Бессоновка | 1968/2015 | 10+10 | 7.5 | 6.411 | 5.165 | 5.165 | 1.246 |  | открыт | открыт | 50.533 | 36.2999
ПС-35/10кВ В.Лубянки | 1984/1989 | 2,5+1,6 | 2.45 | 0.254 | 0.144 | 0.144 | 0.11 |  | открыт | открыт | 50.4492 | 37.7416
ПС-35/10кВ В.Михайловка | 1965 | 4+4 | 3.19 | 3.954 | 0.078 | 0.078 | 3.876 |  | открыт | открыт | 50.7623 | 37.6001
ПС-35/10кВ Варваровка | 1967 | 2,5+2,5 | 2.24 | 1.275 | 0.037 | 0.037 | 1.238 |  | открыт | открыт | 50.3728 | 38.847
ПС-35/10кВ Венгеровка | 1988 | 2,5+2,5 | 2.21 | 2.115 | 0.106 | 0.106 | 2.009 |  | открыт | открыт | 50.9295 | 36.0205
ПС-35/10кВ Верхопенье | 1982/2012 | 4+4 | 2.96 | 3.868 | 1.119 | 1.119 | 2.749 |  | открыт | открыт | 50.9394 | 36.2642
ПС-35/10кВ Викторополь | 1982/1987 | 2,5+4 | 1.86 | 2.485 | 0.015 | 0.015 | 2.47 |  | открыт | открыт | 50.0888 | 38.4833
ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 1975 | 4+4 | 2.7 | 2.77 | 0.007 | 0.007 | 2.763 |  | открыт | открыт | 51.2676 | 37.3203
ПС-35/10кВ Владимировка | 1989/2006 | 4+4 | 0.99 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 |  | открыт | открыт | 51.0958 | 38.337
ПС-35/10кВ Водохранилище | 1979/2009 | 6,3+4 | 2.28 | 4.044 | 0.489 | 0.489 | 3.555 |  | открыт | открыт | 50.4057 | 36.7442
ПС-35/6кВ Восточная | 1969/2009 | 6,3+6,3 | 4.17 | 4.923 | 0.012 | 0.012 | 4.911 |  | открыт | открыт | 51.2673 | 37.5711
ПС-35/10кВ Всесвятка | 1981/1984 | 2,5+2,5 | 1.91 | 2.311 | 0.016 | 0.016 | 2.295 |  | открыт | открыт | 50.0163 | 39.1012
ПС-35/10кВ Глинное | 1992/2010 | 6,3+6,3 | 4.6 | 5.207 | 0.007 | 0.007 | 5.2 |  | открыт | открыт | 50.8612 | 37.9974
ПС-35/10кВ Головчино | 1982/2013 | 4+4 | 3.18 | 1.02 | 0.137 | 0.137 | 0.883 |  | открыт | открыт | 50.5194 | 35.7894
ПС-35/10кВ Гора-Подол | 1989 | 4+2,5 | 1.95 | 1.665 | 0.148 | 0.148 | 1.517 |  | открыт | открыт | 50.457 | 35.6511
ПС-35/10кВ Городище | 1973 | 4+4 | 3.37 | 0.83 | 0.081 | 0.081 | 0.749 |  | открыт | открыт | 51.1392 | 38.1156
ПС-35/10кВ Гостищево | 1987/2015 | 6,3+6,3 | 4.28 | 6.13 | 1.125 | 1.125 | 5.005 |  | открыт | открыт | 50.7849 | 36.6418
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1989 | 4+4 | 1.63 | 3.25 | 0.048 | 0.048 | 3.202 |  | открыт | открыт | 50.7793 | 35.9829
ПС-35/10кВ Дорогощь | 1979 | 4+4 | 3.02 | 1.78 | 0.011 | 0.011 | 1.769 |  | открыт | открыт | 50.5746 | 35.5754
ПС-35/10кВ Драгунка | 1985 | 2,5+2,5 | 2.41 | 2.505 | 0.027 | 0.027 | 2.478 |  | открыт | открыт | 50.7462 | 36.2866
ПС-35/10кВ Журавлевка | 1992/2002 | 2,5+4 | 2.16 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 |  | открыт | открыт | 50.3455 | 36.2994
ПС-35/6кВ Журавлики | 1980/2008 | 10+10 | 7.21 | 9.93 | 0.011 | 0.011 | 9.919 |  | открыт | открыт | 51.2788 | 37.5171
ПС-35/10кВ Завидовка | 1967/1985 | 2,5+2,5 | 1.54 | 2.475 | 0.016 | 0.016 | 2.459 |  | открыт | открыт | 50.8572 | 36.1367
ПС-35/6кВ Западная | 1973 | 10+10+10 | 7.24 | 14.54 | 0.045 | 0.045 | 14.495 |  | открыт | открыт | 51.3564 | 37.5161
ПС-35/10кВ Земснаряд | 1985/2011 | 2,5+2,5 | 0 | 2.625 | 0.026 | 0.026 | 2.599 |  | открыт | открыт | 50.5333 | 36.6337
ПС-35/10кВ Зозули | 1953/2009 | 10+10 | 7.34 | 7.46 | 0.701 | 0.701 | 6.759 |  | открыт | открыт | 50.5683 | 35.9256
ПС-35/10кВ Ивица | 1971 | 2,5+2,5 | 1.38 | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 |  | открыт | открыт | 50.7014 | 37.2354
ПС-35/10кВ Иловка | 1979/1988 | 4+4 | 2.98 | 2.83 | 0.057 | 0.057 | 2.773 |  | открыт | открыт | 50.7095 | 38.6526
ПС-35/10кВ Истобное | 1987/2010 | 4+2,5 | 1.37 | 2.447 | 0.016 | 0.016 | 2.431 |  | открыт | открыт | 51.1451 | 37.3152
ПС-35/10кВ Казацкая | 1979 | 2,5+4 | 1.74 | 2.127 | 0.063 | 0.063 | 2.064 |  | открыт | открыт | 51.3092 | 37.7804
ПС-35/10кВ Казинка | 1966/1989 | 4+4 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |  | открыт | открыт | 50.2292 | 37.845
ПС-35/10кВ Камышеватое | 1976/1985 | 2,5+2,5 | 1.15 | 2.555 | 0.026 | 0.026 | 2.529 |  | открыт | открыт | 50.4886 | 38.5578
ПС-35/10кВ Кировская | 2000 | 6,3+6,3 | 3.91 | 4.905 | 0.064 | 0.064 | 4.841 |  | открыт | открыт | 50.8653 | 35.8773
ПС-35/10кВ Котово | 1982/2013 | 4+4 | 3.43 | 3.422 | 0.454 | 0.454 | 2.968 |  | открыт | открыт | 51.3088 | 38.0121
ПС-35/10кВ Кочетовка | 1990/2010 | 2,5+4 | 2.27 | 2.215 | 0.021 | 0.021 | 2.194 |  | открыт | открыт | 51.0294 | 36.4316
ПС-35/10кВ Красное | 1964/1999 | 2,5+4 | 1.29 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 |  | открыт | открыт | 50.6796 | 38.1559
ПС-35/10кВ Кретово | 1981 | 4+2,5 | 1.24 | 1.785 | 0 | 0 | 1.785 |  | открыт | открыт | 51.1964 | 37.1837
ПС-35/10кВ Курасовка | 1984/2013 | 6,3+6,3 | 4.37 | 5.829 | 0.083 | 0.083 | 5.746 |  | открыт | открыт | 51.0572 | 36.1777
ПС-35/6кВ Лебеди | 1965 | 4+5,6 | 4.24 | 0.77 | 2.021 | 2.021 | -1.251 | 2021 | открыт | закрыт | 51.2978 | 37.598
ПС-35/6кВ Ледовая | 2003 | 4+4 | 3.27 | 3.349 | 0 | 0 | 3.349 |  | открыт | открыт | 51.2667 | 37.5083
ПС-35/10кВ Ливенка | 1984/2008 | 4+4 | 4.43 | 1.97 | 0.023 | 0.023 | 1.947 |  | открыт | открыт | 50.4582 | 38.2848
ПС-35/10кВ Лубяное | 1978 | 2,5+2,5 | 0.84 | 2.495 | 0 | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 50.9613 | 38.2011
ПС-35/10кВ М.Пристань | 1979/2011 | 10+10 | 10.11 | 1.39 | 0.171 | 0.171 | 1.219 |  | открыт | открыт | 50.448 | 36.7614
ПС-35/10кВ М.Троица | 1990 | 2,5+2,5 | 1.79 | 1.565 | 0.005 | 0.005 | 1.56 |  | открыт | открыт | 51.0333 | 38.0421
ПС-35/10кВ Малиновка | 2006 | 10+10 | 12.67 | -2.17 | 7.911 | 7.911 | -10.081 | 2016 | закрыт | закрыт | 50.8293 | 35.9228
ПС-35/10кВ Мандрово | 1980/2004 | 2,5+2,5 | 1.54 | 2.388 | 0 | 0 | 2.388 |  | открыт | открыт | 50.267 | 38.2934
ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 1980/1983 | 2,5+2,5 | 1.95 | 2.18 | 0.016 | 0.016 | 2.164 |  | открыт | открыт | 50.6638 | 38.8818
ПС-35/10кВ Н.Александровка | 1967/1972 | 2,5+2,5 | 1.42 | 2.519 | 0 | 0 | 2.519 |  | открыт | открыт | 50.1528 | 38.8989
ПС-35/10кВ Н.Деревня | 1985/2009 | 6,3+6,3 | 5.65 | 4.375 | 0.359 | 0.359 | 4.016 |  | открыт | открыт | 50.4789 | 36.4288
ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 1978/2008 | 6,3+6,3 | 4.23 | 5.419 | 0.074 | 0.074 | 5.345 |  | открыт | открыт | 50.3525 | 36.8496
ПС-35/10кВ Н.Уколово | 1969/1989 | 2,5+4 | 1.57 | 2.625 | 0.006 | 0.006 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.0095 | 38.4151
ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 1976/1987 | 4+2,5 | 0.51 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 |  | открыт | открыт | 50.5612 | 38.2024
ПС-35/10кВ Неминущее | 1974/2009 | 2,5+2,5 | 2.21 | 2.335 | 1.727 | 1.727 | 0.608 |  | открыт | открыт | 50.5367 | 38.9168
ПС-35/10кВ Нечаевка | 1967 | 4+4 | 1.95 | 2.565 | 0.052 | 0.052 | 2.513 |  | открыт | открыт | 50.3543 | 36.6144
ПС-35/10кВ Никитовка | 1994 | 2,5+2,5 | 2.46 | 1.705 | 0.762 | 0.762 | 0.943 |  | открыт | открыт | 50.3429 | 38.413
ПС-35/10кВ Новенькое | 1992 | 4+4 | 2.68 | 4.076 | 0.037 | 0.037 | 4.039 |  | открыт | открыт | 50.9823 | 36.1663
ПС-35/10кВ Октябрская | 1985/2012 | 10+10 | 11.33 | 2.402 | 0.105 | 0.105 | 2.297 |  | открыт | открыт | 50.4395 | 36.3705
ПС-35/10кВ Орлик | 1967 | 4+4 | 3.12 | 1.56 | 0.065 | 0.065 | 1.495 |  | открыт | открыт | 51.0627 | 37.705
ПС-35/10кВ Подольхи | 1980/2010 | 2,5+2,5 | 2.71 | 0.115 | 0.221 | 0.221 | -0.106 | 2021 | открыт | закрыт | 50.9729 | 36.8844
ПС-35/10кВ Поповка | 1988 | 2,5+4 | 1.88 | 2.555 | 0.49 | 0.49 | 2.065 |  | открыт | открыт | 50.8654 | 37.1867
ПС-35/10кВ Прелестное | 1976/2009 | 4+4 | 2.87 | 2.04 | 0.675 | 0.675 | 1.365 |  | открыт | открыт | 51.032 | 36.6147
ПС-35/6кВ Привокзальная | 1969 | 6,3+6,3 | 6.07 | 0.545 | 0.263 | 0.263 | 0.282 |  | открыт | открыт | 51.3027 | 37.87
ПС-35/10кВ Прилепы | 1981/2009 | 2,5+2,5 | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 |  | открыт | открыт | 50.8897 | 37.5612
ПС-35/10кВ Принцевка | 1980 | 2,5+2,5 | 2.14 | 2.331 | 1.272 | 1.272 | 1.059 |  | открыт | открыт | 50.3149 | 37.9253
ПС-35/10кВ Радьковка | 1975/2009 | 6,3+6,3 | 2.8 | 4.795 | 0.005 | 0.005 | 4.79 |  | открыт | открыт | 51.0849 | 36.9703
ПС-35/10кВ Раздорное | 1988 | 2,5+2,5 | 1.9 | 1.635 | 0 | 0 | 1.635 |  | открыт | открыт | 50.6296 | 38.1698
ПС-35/10кВ Репяховка | 1977 | 2,5+2,5 | 1.77 | 2.625 | 0.345 | 0.345 | 2.28 |  | открыт | открыт | 50.8522 | 35.4748
ПС-35/10кВ Ржевка | 1970/2009 | 6,3+6,3 | 6.82 | 3.363 | 0.441 | 0.441 | 2.922 |  | открыт | открыт | 50.436 | 37.0052
ПС-35/10кВ Ровеньки | 1964/1988 | 4+4 | 4.19 | 3.81 | 0.927 | 0.927 | 2.883 |  | открыт | открыт | 49.9092 | 38.9205
ПС-35/10кВ Роговатое | 1984/2006 | 4+4 | 2.47 | 1.73 | 1.222 | 1.222 | 0.508 |  | открыт | открыт | 51.2196 | 38.3573
ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2010 | 2,5+2,5 | 2.65 | 0.575 | 0 | 0 | 0.575 |  | открыт | открыт | 50.1971 | 38.1622
ПС-35/10кВ Сапрыкино | 1996 | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 |  | открыт | открыт | 51.1281 | 37.6446
ПС-35/6кВ Северная | 1968 | 6,3+6,3 | 6.93 | 5.245 | 0.165 | 0.165 | 5.08 |  | открыт | открыт | 51.2883 | 37.535
ПС-35/10кВ Сетище | 1983 | 2,5+2,5 | 2.57 | 2.417 | 0.153 | 0.153 | 2.264 |  | открыт | открыт | 50.9481 | 38.621
ПС-35/10кВ Слоновка | 1972 | 4+4 | 3.88 | 4.084 | 0.015 | 0.015 | 4.069 |  | открыт | открыт | 50.6986 | 37.722
ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 1958/2008 | 16+16 | 11.63 | 6.31 | 0.737 | 0.737 | 5.573 |  | открыт | открыт | 51.2934 | 37.8347
ПС-35/10кВ Стариково | 1967/2009 | 4+4 | 2.36 | 3.266 | 0.389 | 0.389 | 2.877 |  | открыт | открыт | 50.5749 | 37.0436
ПС-35/10кВ Таврово | 1994/2006 | 10+10 | 11.38 | 2.455 | 1.98 | 1.98 | 0.475 |  | открыт | открыт | 50.5248 | 36.5685
ПС-35/10кВ Теребрино | 1985 | 2,5+2,5 | 1.18 | 2.545 | 0 | 0 | 2.545 |  | открыт | открыт | 50.748 | 35.5456
ПС-35/10кВ Уразово | 1967/1990 | 6,3+6,3 | 6.17 | 4.727 | 0.035 | 0.035 | 4.692 |  | открыт | открыт | 50.0901 | 38.0544
ПС-35/10кВ Уточка | 1988/2003 | 2,5+1,6 | 0.85 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |  | открыт | открыт | 50.8371 | 38.3438
ПС-35/6кВ Федосеевка | 1982 | 4+4 | 2.17 | 2.03 | 1.555 | 1.555 | 0.475 |  | открыт | открыт | 51.3508 | 37.78
ПС-35/10кВ Фощеватво | 1983/2004 | 1,6+2,5 | 1.28 | 1.442 | 0.016 | 0.016 | 1.426 |  | открыт | открыт | 50.431 | 38.0568
ПС-35/10кВ Холодное | 1989/2009 | 4+4 | 2.16 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  | открыт | открыт | 51.0142 | 37.0927
ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 1992 | 7,5+6,3 | 3.76 | 4.2063 | 0.026 | 0.026 | 4.1803 |  | открыт | открыт | 50.9334 | 37.8402
ПС-35/10кВ Церковная | 1993/2010 | 2,5+2,5 | 1.97 | 0.905 | 0.008 | 0.008 | 0.897 |  | открыт | открыт | 50.44 | 36.3021
ПС-35/10кВ Шаталовка | 1974/2010 | 6,3+6,3 | 2 | 4.615 | 0.021 | 0.021 | 4.594 |  | открыт | открыт | 51.1452 | 38.2605
ПС-35/10кВ Шаховка | 1984/2011 | 4+4 | 2.11 | 3.956 | 0.003 | 0.003 | 3.953 |  | открыт | открыт | 50.443 | 37.574
ПС-35/10кВ Шишино | 1991/2011 | 6,3+6,3 | 4.75 | 1.956 | 0.768 | 0.768 | 1.188 |  | открыт | открыт | 50.6788 | 36.6729
ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 2010 | 1,6+1,6 | 0.98 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |  | открыт | открыт | 50.1963 | 38.16
ПС-35/10кВ Яблоново | 1970 | 4+4 | 1.88 | 3.52 | 0.145 | 0.145 | 3.375 |  | открыт | открыт | 50.8478 | 37.3589
ПС-35/10кВ Ярское | 1983 | 2,5+2,5 | 1.52 | 1.827 | 0 | 0 | 1.827 |  | открыт | открыт | 50.6547 | 37.579

## информация ТП
Приложение №1
к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 №ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" за 1-й квартал 2016 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Славгородское | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 39.287
Славгородское | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 250 | 27.702
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 89.607
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 160 | 50.946
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 32.782
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 60 | 26.434
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 20.34
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 37.706
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 160 | 2.987
Покладов | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 60 | 21.658
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 40 | 29.452
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 35.668
Бабичев | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 63 | 15.111
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 17.849
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 17.688
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 23.434
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 8.697
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 14.15
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 63 | 5.344
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 31.816
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 37.428
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 25.519
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 100 | 12.471
Шкуропатов | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 8.147
Шкуропатов | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 17.752
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 40 | 23.158
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 146
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 400 | 206
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 62
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 178
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 400 | 166
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 200 | 133
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 250 | 144
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 61
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 85.458
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 143
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 100 | 66
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 160 | 125
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 168
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 116 | 400 | 299
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 117 | 630 | 100
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 120 | 63 | 20
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 121 | 400 | 127
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 138
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 123 | 630 | 198
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 125 | 160 | 92
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 126 | 250 | 151
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 127 | 160 | 97
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 128 | 250 | 158
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 178
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 135
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 172 | 400 | 75
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 173 | 400 | 275
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 174 | 630 | 304
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 175 | 400 | 214
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 176 | 1000 | 402
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 177 | 400 | 138.669
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 178 | 400 | 257
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 179 | 100 | 80.72
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 180 | 630 | 374
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 181 | 250 | 108.922
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 184 | 160 | 122
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 185 | 100 | 33
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 54.881
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 400 | 312
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 194
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 400 | 244
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 75
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 400 | 247
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 167
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 250 | 190
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 400 | 310
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 400 | 290
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 250 | 168
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 630 | 395
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 160 | 95
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 185
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 217 | 250 | 155
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 218 | 160 | 131.202
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 219 | 250 | 170
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 220 | 400 | 248
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 221 | 160 | 115
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 222 | 250 | 204
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 223 | 250 | 150
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 224 | 160 | 109.051
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 225 | 630 | 419
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 226 | 400 | 244
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 227 | 100 | 8.298
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 228 | 100 | 31.077
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 229 | 250 | 85.063
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 230 | 400 | 81.862
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 231 | 160 | 45.2
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 232 | 400 | 45.909
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 233 | 100 | 40.756
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 234 | 160 | 70.258
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 235 | 160 | 90.651
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 239 | 630 | 309
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 240 | 400 | 48.834
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 241 | 100 | 5.613
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 242 | 160 | 49.965
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 243 | 25 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 300 | 400 | 159
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 250 | 65.252
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 400 | 31.622
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 211
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 560 | 392
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 40 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 101.87
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 128.432
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 400 | 246
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 89.136
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 250 | 194
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 313 | 250 | 180
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 314 | 400 | 235
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 315 | 630 | 365
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 317 | 160 | 63.456
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 318 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 320 | 160 | 49.679
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 321 | 40 | 18.845
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 325 | 40 | 40
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 326 | 100 | 94.404
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 327 | 400 | 182.184
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 328 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 330 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 331 | 250 | 20.147
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 333 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 334 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 4.292
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 5.714
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 86.477
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 53.717
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 250 | 51.618
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 250 | 37.516
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 160 | 14.806
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 802 | 250 | 12.283
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 301/1 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 7 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 14 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 56.87
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 3.012
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 137.614
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 27.456
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 191 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 192 | 630 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 400 | 81.922
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 167.029
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 400 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 250 | 44.189
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 25.863
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 27.52
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 250 | 9.903
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 3.129
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 250 | 8.049
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 10.148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 423 | 100 | 28.71
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 425 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 427 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 428 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 430 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 432 | 63 | 7.112
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 434 | 160 | 10.303
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 436 | 100 | 11.803
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 437 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 438 | 250 | 53.355
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 439 | 100 | 0.912
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 440 | 250 | 70.28
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 444 | 250 | 63.544
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 447 | 160 | 7.934
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 449 | 160 | 25.1
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 451 | 63 | 2.776
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 455 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 456 | 100 | 0.48
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 152
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 135
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 63 | 41
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 511 | 630 | 116.709
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 512 | 400 | 173.497
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 25 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 801 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 802 | 160 | 33.396
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 803 | 40 | 13.548
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 98
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 806 | 160 | 89
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 807 | 250 | 192
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 68
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 813 | 63 | 35
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 814 | 160 | 76
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 816 | 100 | 51
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 817 | 25 | 12
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 818 | 160 | 112
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 819 | 160 | 106
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 901 | 250 | 130
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1307 | 160 | 15.275
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1308 | 63 | 6.096
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1309 | 100 | 47
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1901 | 160 | 22.584
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1903 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1910 | 250 | 23.601
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1911 | 160 | 27.096
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1912 | 250 | 61.06
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1913 | 63 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1914 | 25 | 2.578
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1915 | 1000 | 1000
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1916 | 100 | 79
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2001 | 100 | 3.044
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2004 | 400 | 278
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2008 | 60 | 60
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2009 | 40 | 28
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2010 | 100 | 55
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2012 | 63 | 43
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2014 | 60 | 35
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2015 | 160 | 110
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2016 | 100 | 56.766
Игнатов | Алексеевский | Алексеевский | 2018 | 63 | 19.92
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2020 | 100 | 16.047
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2205 | 100 | 74
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 25 | 13
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 63 | 31
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 11.074
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 15.753
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 51
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 100 | 53
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 232 | 60 | 23.539
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 255 | 100 | 60
Тараканов | Алексеевский | Алексеевский | 2202 | 40 | 25
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2603 | 400 | 248
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2604 | 63 | 40
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2605 | 250 | 125
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2901 | 250 | 127
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2902 | 250 | 130
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2903 | 250 | 148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 426 | 400 | 243
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 427 | 630 | 506
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 312 | 100 | 93
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 319 | 160 | 104
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 323 | 160 | 118
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 324 | 160 | 108
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 80
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 55
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 131
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 152
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 25 | 17
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 126
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 104
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 63 | 32
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 305
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 448 | 160 | 103
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 450 | 100 | 51
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 125
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 33.215
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 40 | 21.577
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 11.548
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 40 | 7.802
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 100 | 43
Голубинский | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 106
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 25 | 0
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 63 | 23.005
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 160 | 117
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 1.822
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 12.059
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 184 | 30 | 5.216
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 112
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 21.624
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 63 | 20.847
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 28.421
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 160 | 108
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 63 | 20.69
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 136
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 100 | 13.723
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 60 | 12.732
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 63 | 12.968
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 40 | 19.226
Белозорово | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 24.923
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 23.527
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 214 | 60 | 20.044
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 40 | 13.442
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 160 | 108
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 217 | 100 | 35.814
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 218 | 63 | 28.305
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 63 | 9.978
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 31.548
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 11.68
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 105
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 27.549
Николаевка | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 160 | 22.114
Николаевка | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 160 | 12.314
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 12.48
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 40 | 21.121
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 40 | 9.012
Хмызовка | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 100 | 9.697
Геращенково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 100 | 59.566
Геращенково | Алексеевский | Алексеевский | 418 | 400 | 231
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 419 | 160 | 108
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 12.99
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 132
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 250 | 207
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 250 | 166
Новоселовка | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 63 | 7.784
Кукаречин | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 40 | 0.913
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 73
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 7.066
Чупрынино | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 48
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 93
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 603 | 40 | 2.114
Чупринино | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 114
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 250 | 107
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 607 | 63 | 18.346
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 25 | 5.834
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 40 | 18.039
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 113
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 100 | 33.947
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 28.646
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 100 | 45
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 100 | 60
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 707 | 100 | 43
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 708 | 100 | 47
Шапорево | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 40 | 24
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 100 | 70
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 711 | 250 | 106
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 712 | 100 | 52.028
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 713 | 160 | 116
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 714 | 100 | 50
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 720 | 100 | 1.869
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 721 | 250 | 128
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 804 | 160 | 92
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 82
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 806 | 100 | 55
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 807 | 25 | 13.11
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 808 | 160 | 111
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 23.36
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 810 | 250 | 123
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 812 | 250 | 128
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 0.233
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 63 | 30.057
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 10.239
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 44
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 100 | 66
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 100 | 70
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 250 | 125
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 140
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 146
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 100 | 65
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 100 | 56
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 100 | 64
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 46.578
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 55
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 53
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 62
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 63 | 55
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 63 | 43
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 160 | 100
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 160 | 101
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 100 | 70
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 98
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 150
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 95
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 108
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 105
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 97
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 79
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 93
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 92
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 312 | 160 | 81
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 313 | 160 | 84
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 315 | 100 | 63
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 316 | 100 | 67
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 317 | 100 | 62
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 318 | 160 | 92
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 319 | 100 | 65
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 320 | 63 | 52
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 321 | 100 | 58
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 60 | 23
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 58
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 246
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 160 | 92
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 57
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 250 | 245
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 202
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 62
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 50
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 61
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 40 | 20
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 400 | 298
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 160 | 100
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 104
Киров | Алексеевский | Алексеевский | 603 | 63 | 41
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 604 | 63 | 47
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 105
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 55
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 160 | 125
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 609 | 160 | 117
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 610 | 100 | 41.387
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 611 | 100 | 55
Ст. Колодец | Алексеевский | Алексеевский | 613 | 100 | 23.804
Ст. Колодец | Алексеевский | Алексеевский | 615 | 40 | 30.324
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 328
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2002 | 100 | 29.966
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2003 | 100 | 25.828
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2005 | 100 | 39.984
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2006 | 100 | 56.011
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2007 | 100 | 67.448
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2011 | 100 | 23.501
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2017 | 63 | 29.956
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2019 | 160 | 26.582
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 18.74
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 14.479
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 0
Куприянов | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 60 | 13.444
Зварыкино | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 19.15
Климов | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 30 | 12.106
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 160 | 84
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 0
Попов | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 124
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 25 | 4.128
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 100 | 25.813
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 100 | 39.842
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 60 | 21.686
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 250 | 115
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 136
Сыроватский | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 12.689
Теплинка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 26.99
Папушин | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 25 | 7.139
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 49
Папушин | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 60 | 7.973
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 60 | 5.761
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 100 | 14.444
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 79
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 9.603
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 100 | 24.766
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 160 | 81
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 160 | 84
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 80
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 418 | 250 | 134
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 23.626
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 75
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 160 | 77
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 423 | 60 | 20.85
Черепов | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 100 | 23.992
Рыбалкин | Алексеевский | Алексеевский | 425 | 100 | 24.474
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 160 | 105
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 100 | 17.149
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 100 | 34.274
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 100 | 21.606
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 11.325
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 15.058
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 160 | 33.673
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 100 | 30.492
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 100 | 28.514
Шелушин | Алексеевский | Алексеевский | 515 | 100 | 10.659
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 6.513
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 19.948
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 38.386
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 412
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 60 | 54.764
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 63 | 22.296
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 63 | 0
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 25 | 0
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 25 | 11.603
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 113
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 40 | 11.318
Орлов | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 13.179
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 25.452
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 27.549
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 160 | 97
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 100 | 24.894
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 250 | 139
Саломахин | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 63 | 10.825
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 103
Саломахин | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 250 | 106
Гречаников | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 100 | 60
Сидоркин | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 17.213
Сидоркин | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 15.037
Мусоросвалка | Алексеевский | Алексеевский | 4101 | 60 | 1.398
Аэродром | Алексеевский | Алексеевский | 4102 | 100 | 50
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4103 | 160 | 103
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4104 | 100 | 8.417
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4105 | 160 | 88
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 0
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 60 | 21.875
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 7.772
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 13.232
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 63 | 4.795
Катодная станция | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 10 | 0
Катодная станция | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 10 | 0
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 15.737
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 800 | 725
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 106
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 85
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 60 | 51.026
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 100 | 34.687
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 61.078
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 100 | 31.677
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 160 | 114
Бурячный | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 92
Д. Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 111
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 23.359
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 63 | 15.429
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 60 | 0.93
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 1.617
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 63 | 1.147
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 100 | 55.028
ст. Матома | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 60 | 4.56
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 25 | 3.711
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 100 | 11.264
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 111
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 63 | 6.687
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 63 | 14.899
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 63 | 1.44
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 100 | 33
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 511 | 100 | 15.413
Городище | Алексеевский | Алексеевский | 512 | 160 | 92
Городище | Алексеевский | Алексеевский | 513 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 60 | 14.191
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 400 | 202
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 604 | 100 | 56.415
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 100 | 51
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 19.6865
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 607 | 60 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 609 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 610 | 250 | 122
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 1.36
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 30.794
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 250 | 138
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 25.854
Березки | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 63 | 11.891
Березки | Алексеевский | Алексеевский | 707 | 40 | 0
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 708 | 40 | 2.728
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 393
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 233
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 332
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 129
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 19.346
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 19.734
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 73
Алексееенково | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 1.152
Алексееенково | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 60 | 22.292
Пышнограево | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 40 | 1.646
Дудчин | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 30 | 8.514
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 85
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 93
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 63 | 5.303
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 160 | 80
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 20 | 0
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 149
с Пушкарское | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 0.911
с Пушкарское | Алексеевский | Алексеевский | 116 | 160 | 60
Меняйлово | Алексеевский | Алексеевский | 117 | 100 | 3.512
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 120 | 100 | 18.809
Меняйлово | Алексеевский | Алексеевский | 121 | 60 | 0
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 113
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 180
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 37.344
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 12.682
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 630 | 412
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 400 | 290
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 108
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 245
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 50
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 250 | 64
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 100 | 7.798
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 24.321
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 0.692
Батлуков | Алексеевский | Алексеевский | 214 | 160 | 60
Воробьево | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 25.478
Воробьево | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 60 | 27.383
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 35.451
Васильченков | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 35
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 60
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 630 | 342
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 630 | 332
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 400 | 145
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 8.451
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 40 | 10.625
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 15.04
Кириченков | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 29.632
Кулешов | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 40 | 5.983
Тютиюниково | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 63 | 5.421
Осьмаков | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 100 | 40
Осьмаков | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 65
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 9.796
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 18.596
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 63 | 9.284
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 400 | 115
Редкодуб | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 71
Редкодуб | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 23.11
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 15.685
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 14.697
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 40 | 7.964
Кириченков | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 100 | 7.688
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 33.631
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 711 | 40 | 17.837
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 101 | 100 | 14.723
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 20.462
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 103 | 40 | 10.404
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 5.222
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 105 | 25 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 27.364
с Батрацкие Дачи | Белгородский | Белгородский | 108 | 63 | 30.198
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 109 | 100 | 19.338
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 301 | 400 | 15.271
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 9.914
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 42.175
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 41.135
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 15.571
с Севрюково, с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 31.462
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 308 | 100 | 63.244
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 309 | 250 | 48.719
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 67.082
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 24.701
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 314 | 63 | 19.916
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 16.425
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 19.374
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 319 | 100 | 15.161
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 320 | 100 | 27.318
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 321 | 100 | 27.796
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 322 | 100 | 11.503
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 323 | 100 | 23.36
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 81.882
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 36.279
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 44.199
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 406 | 250 | 19.585
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 7.669
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 409 | 250 | 17.298
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 410 | 400 | 71.903
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 414 | 250 | 11.485
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 415 | 40 | 4.094
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 537 | 250 | 56.213
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 538 | 250 | 5.324
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 602 | 180 | 22.595
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 18.945
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 606 | 400 | 20.018
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 608 | 320 | 65.665
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 609 | 100 | 43.23
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 37.697
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 35.441
Севрюково | Белгородский | Белгородский | 613 | 63 | 39.649
Севрюково | Белгородский | Белгородский | 614 | 63 | 38.385
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 615 | 160 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 619 | 40 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 40.52
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 54.468
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 704 | 250 | 33.188
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 705 | 160 | 29.653
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 706 | 160 | 2.9
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 707 | 160 | 1
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 27.395
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 30.468
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 26.069
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 503 | 100 | 26.541
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 19.149
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 505 | 500 | 37.621
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 533 | 250 | 60.083
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 534 | 250 | 20.972
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 541 | 250 | 36.511
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 601 | 400 | 50.2
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 27.961
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 29.579
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 604 | 250 | 31.502
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 605 | 63 | 7.486
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 29.56
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 702 | 400 | 34.341
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 34.996
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 704 | 400 | 34.423
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 31.553
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 706 | 100 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 801 | 160 | 43.924
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 69.142
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 803 | 250 | 25.942
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | МТП-805 | 250 | 36.694
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 806 | 63 | 29.872
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 809 | 20 | 10.802
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 812 | 100 | 24.172
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 814 | 160 | 25.831
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 816 | 320 | 37.295
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 817 | 320 | 37.77
х Постников | Белгородский | Белгородский | 818 | 100 | 16.107
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 819 | 400 | 73.894
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 820 | 400 | 29.676
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 821 | 400 | 43.805
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 822 | 400 | 58.87
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 823 | 400 | 41.706
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 829 | 400 | 25.542
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 830 | 400 | 80.039
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 831 | 250 | 41.194
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 840 | 160 | 16.696
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 842 | 63 | 30.316
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 846 | 25 | 9.888
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 15-01 | 250 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 15-02 | 250 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-01 | 250 | 0.724
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-02 | 250 | 0.966
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-03 | 160 | 0.483
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-04 | 160 | 0.965
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-05 | 250 | 0.964
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-06 | 160 | 1.449
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 160 | 0.966
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-08 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-09 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-10 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-01 | 160 | 0.724
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-02 | 160 | 0.482
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-03 | 250 | 1.687
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-04 | 160 | 1.206
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-05 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-06 | 160 | 0.723
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 160 | 0.482
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-08 | 160 | 0.964
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-01 | 160 | 1.448
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-02 | 160 | 0.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-03 | 250 | 0.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-04 | 160 | 0.725
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-05 | 160 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-01 | 250 | 1.687
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-02 | 250 | 2.415
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-03 | 160 | 0.482
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-04 | 250 | 0.723
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-05 | 160 | 0.482
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 401 | 100 | 14
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 25
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 101 | 160 | 29.426
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 41.532
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 49.795
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 104 | 100 | 19.613
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 9.875
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 107 | 160 | 21.53
с Ближнее, х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 11.662
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 109 | 63 | 31.951
п Комсомолец | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 43.359
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 31.842
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 201 | 25 | 1.328
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 203 | 400 | 15.051
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 205 | 160 | 36.168
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 10.495
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 210 | 25 | 25
с Драгунское, с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 32.135
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 53.8
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 37.629
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 11.472
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 20.488
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 312 | 100 | 18.506
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 15.893
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 83.038
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 32.809
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 324 | 160 | 59.788
с Орловка, с Солохи | Белгородский | Белгородский | 325 | 160 | 44.01
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 36.168
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 506 | 400 | 88.468
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 507 | 400 | 38.35
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 508 | 160 | 62.952
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 65.271
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 510 | 2000 | 123
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 511 | 2000 | 100
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 512 | 2000 | 246
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 513 | 160 | 0
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 601 | 320 | 35.04
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 602 | 800 | 103.6
х Церковный | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 20.739
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 605 | 100 | 24.161
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 25.915
х Широкий | Белгородский | Белгородский | 623 | 60 | 3.722
с Чайки | Белгородский | Белгородский | 624 | 160 | 58.723
с Чайки | Белгородский | Белгородский | 625 | 160 | 62.022
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 626 | 100 | 42.669
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 627 | 60 | 22.473
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 629 | 250 | 14.932
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 630 | 250 | 87.63
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 631 | 100 | 41.206
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 632 | 100 | 50.95
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 633 | 40 | 30.134
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 21.977
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 634А | 160 | 9.45
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 635 | 100 | 30.586
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 636 | 63 | 9.199
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 804 | 630 | 66.708
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 806 | 100 | 19.251
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 814 | 160 | 52.618
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 43.382
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 67.003
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 818 | 63 | 23.278
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 77.067
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 820 | 160 | 49.844
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 822 | 160 | 29.61
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 823 | 160 | 0
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 824 | 800 | 30.791
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 902 | 40 | 7.037
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 903 | 630 | 4.454
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 904 | 630 | 261.378
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 9.525
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 30.885
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 907 | 250 | 39.109
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 911 | 100 | 50.895
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 912 | 160 | 24.283
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 913 | 160 | 31.572
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 914 | 315 | 120.714
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 917 | 400 | 11.776
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 10-05 | 250 | 54.078
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 400 | 59.095
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 63 | 21.709
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 32.005
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-05 | 800 | 69.399
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-06 | 400 | 55.275
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-08 | 100 | 26.96
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-09 | 63 | 9.993
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-10 | 40 | 13.925
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-11 | 40 | 11.545
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-08 | 160 | 22.653
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-09 | 160 | 10.398
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-10 | 40 | 11.799
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-11 | 40 | 9.237
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-12 | 40 | 12.276
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-13 | 40 | 9.675
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-14 | 40 | 19.646
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-15 | 40 | 8.836
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-16 | 40 | 9.318
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-17 | 160 | 32.54
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-18 | 250 | 61.337
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-19 | 160 | 64.22
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-20 | 160 | 53.656
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-21 | 100 | 46.557
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-22 | 160 | 23.578
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-24 | 320 | 39
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-01 | 250 | 57.183
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 14-02 | 63 | 13.184
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-05 | 100 | 70.194
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-06 | 160 | 62.718
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 160 | 66.36
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-08 | 30 | 17.523
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 160 | 6.978
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-10 | 63 | 11.09
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-11 | 63 | 13.378
с Хвостовка | Белгородский | Белгородский | 14-12 | 40 | 3.16
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 24.979
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 204 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 109.26
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 45.584
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 208 | 500 | 53.965
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 209 | 250 | 37.398
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 25.325
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 213 | 250 | 22.453
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 214 | 250 | 2.232
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 216 | 250 | 12.722
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 217 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 228 | 63 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 230 | 100 | 48.795
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 234 | 25 | 5.455
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 235 | 250 | 39.932
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 236 | 250 | 23.943
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 51.249
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 303 | 800 | 57.03
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 10.517
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 32.038
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 307 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 308 | 160 | 13.628
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 309 | 25 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 310 | 40 | 15.208
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 311 | 250 | 26.71
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 312 | 63 | 8.422
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 313 | 100 | 20.659
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 316 | 63 | 7.716
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 317 | 160 | 15.338
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 47.587
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 402 | 250 | 19.613
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 7.536
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 405 | 250 | 5.7
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 2.397
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 0.968
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 4.774
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 409 | 250 | 2.047
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 410 | 250 | 4.048
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 411 | 160 | 6.593
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 412 | 160 | 3.612
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 15.076
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 702 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 14.839
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 704 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 707 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 708 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 709 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 710 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 1.21
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 2.639
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 713 | 100 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 65.14
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 59.362
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 103 | 400 | 123.115
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 104 | 400 | 74.004
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 44.298
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 106 | 25 | 8.622
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 107 | 25 | 5.27
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 43.574
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 33.089
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 41.75
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 47.695
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 112 | 250 | 38.21
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 54.229
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 114 | 250 | 72.415
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 115 | 250 | 24.448
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 48.14
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 32.529
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 118 | 250 | 22.449
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 129 | 250 | 40.257
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 138 | 400 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 19.602
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 24.876
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 60.192
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 203 | 100 | 8.204
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 204 | 200 | 37.836
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 205 | 80 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 69.497
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 207 | 25 | 5.444
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 208 | 200 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 209 | 160 | 52.186
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 210 | 160 | 25.104
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 211 | 250 | 44.39
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 31.33
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 213 | 250 | 30.145
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 214 | 250 | 34.595
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 215 | 250 | 32.617
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 216 | 63 | 10.809
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 217 | 160 | 57.074
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 51.128
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 219 | 160 | 50.576
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 220 | 160 | 42.968
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 32.521
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 222 | 250 | 32.542
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 223 | 250 | 34.255
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 224 | 250 | 38.552
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 201 | 100 | 4
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 108
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 60
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 214 | 400 | 18
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 218 | 250 | 73
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 219 | 400 | 105
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 220 | 25 | 14.19
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 225 | 500 | 127
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 226 | 500 | 497
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 228 | 250 | 17
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 229 | 500 | 490.224
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 230 | 500 | 384
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 231 | 250 | 81
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 51
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 313 | 250 | 198
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 319 | 160 | 87
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 320 | 25 | 364.608
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 322 | 160 | 21.94
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 323 | 800 | 173.116
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 324 | 800 | 87.851
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 327 | 500 | 103.284
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 601 | 630 | 31.101
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 0
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 604 | 160 | 11.848
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 605 | 25 | 0
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 607 | 100 | 20.818
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 610 | 250 | 31.183
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 613 | 100 | 18.008
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 614 | 400 | 47.091
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 615 | 100 | 19.085
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 618 | 250 | 19.83
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 619 | 250 | 32.924
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 15.116
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 26.294
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 11.794
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 623 | 63 | 14.92
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 625 | 250 | 45.668
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 626 | 40 | 7.472
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 630 | 100 | 41.522
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 631 | 40 | 18.735
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 632 | 250 | 35.86
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 633 | 40 | 11.986
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 634 | 40 | 12.925
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 635 | 63 | 7.922
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 636 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 12.131
пгт Разумное, с Таврово | Белгородский | Белгородский | 702 | 25 | 0
х Майский | Белгородский | Белгородский | 703 | 63 | 1.875
х Майский | Белгородский | Белгородский | 704 | 63 | 0.69
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 48.424
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 712 | 250 | 54.504
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 713 | 800 | 162.043
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 54.785
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 53.811
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 717 | 1260 | 262.144
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 718 | 250 | 33.324
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 719 | 25 | 4.322
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 630 | 99.563
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 400 | 40.091
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 40 | 9.34
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 101 | 3200 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 102 | 1260 | 25.335
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 401 | 400 | 52.428
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 47.134
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 16.971
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 404 | 630 | 61.478
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 405 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 37.852
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 414 | 400 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 415 | 100 | 11.073
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 502 | 100 | 12.346
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 65.614
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 509 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 510 | 25 | 17.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 511 | 400 | 55.115
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 513 | 100 | 34.345
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 901 | 500 | 2.414
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 902 | 1260 | 11.865
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 903 | 800 | 10.648
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 500 | 29.274
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 27.68
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-04 | 100 | 32.061
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-05 | 250 | 37.576
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 19.964
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 31.63
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-11 | 160 | 53.9
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-12 | 400 | 56.533
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-13 | 40 | 20.65
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-14 | 400 | 52.739
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-15 | 100 | 15.74
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-17 | 100 | 9.046
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-18 | 25 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 29.11
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 28.392
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 23.621
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 29.832
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 66.284
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 59.15
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 109 | 800 | 162.685
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 110 | 800 | 124.867
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 111 | 1030 | 93.473
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 16.678
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 9.958
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 203 | 2500 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 302 | 63 | 15.685
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 118
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 38
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 204 | 500 | 213
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 206 | 100 | 19
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 209 | 100 | 21
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 37
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 29
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 212 | 160 | 54
Кр.Хутор, Наумовка2 | Белгородский | Белгородский | 301 | 63 | 38.09
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 302 | 100 | 60
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 12
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 306 | 25 | 14
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 307 | 32 | 17.868
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 32 | 19
с Нехотеевка | Белгородский | Белгородский | 503 | 63 | 27
с Нехотеевка | Белгородский | Белгородский | 504 | 100 | 18
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 506 | 250 | 39
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 17
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 508 | 100 | 95.5
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 33
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 510 | 250 | 183
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 511 | 160 | 47
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 512 | 100 | 6
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 513 | 250 | 240.8
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 514 | 400 | 389.65
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 240.088
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 518 | 100 | 7
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 519 | 100 | 62
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 520 | 25 | 5.425
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 521 | 40 | 4.135
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 522 | 32 | 2.098
с Репное | Белгородский | Белгородский | 604 | 100 | 17.18
с Репное | Белгородский | Белгородский | 605 | 160 | 30.365
с Репное | Белгородский | Белгородский | 606 | 250 | 53.072
с Репное | Белгородский | Белгородский | 607 | 250 | 15.551
п Майский, с Репное | Белгородский | Белгородский | 608 | 400 | 91.014
п Майский | Белгородский | Белгородский | 611 | 160 | 20.994
п Майский | Белгородский | Белгородский | 612 | 160 | 21.825
п Майский | Белгородский | Белгородский | 615 | 250 | 37.721
п Майский | Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 11.059
п Майский | Белгородский | Белгородский | 618 | 100 | 29.782
п Майский | Белгородский | Белгородский | 619 | 160 | 38.749
с Репное | Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 31.865
с Репное | Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 16.44
п Майский | Белгородский | Белгородский | 625 | 100 | 20.78
с Репное | Белгородский | Белгородский | 627 | 100 | 40.25
с Репное | Белгородский | Белгородский | 628 | 250 | 54.401
с Репное | Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 10.901
с Репное | Белгородский | Белгородский | 645 | 160 | 52.982
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-08 | 800 | 35.632
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 100 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-06 | 100 | 22.891
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-10 | 800 | 115.408
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-13 | 1260 | 1
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-01 | 500 | 299.312
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-02 | 1030 | 271.283
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-03 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 500 | 74.527
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-20 | 1260 | 85.339
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-21 | 500 | 51.216
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-23 | 250 | 35.911
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-24 | 63 | 22.217
с Новая Деревня | Белгородский | Белгородский | 14-04 | 100 | 79.075
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 250 | 123.836
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 800 | 133
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-11 | 160 | 25.275
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-12 | 250 | 32.288
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-13 | 100 | 20.793
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-14 | 160 | 11.451
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-15 | 40 | 10.387
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-29 | 160 | 36.33
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-30 | 250 | 35.224
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-36 | 160 | 16.253
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-09 | 1260 | 130.978
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-12 | 160 | 35.911
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-25 | 160 | 30.635
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-26 | 250 | 57.576
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-29 | 250 | 23.931
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-08 | 250 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-18 | 250 | 64.207
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-28 | 400 | 65.79
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 17-03 | 250 | 57.047
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 40.6
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-05 | 63 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-39 | 250 | 35.181
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-43 | 250 | 40.221
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-01 | 100 | 27.264
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-02 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-03 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-04 | 250 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 200 | 65.134
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-10 | 250 | 47.847
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-12 | 320 | 14.078
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-13 | 160 | 12.828
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-14 | 250 | 60.697
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-20 | 250 | 69.162
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-21 | 160 | 21.069
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-22 | 250 | 52.366
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-23 | 250 | 57.161
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-24 | 250 | 34.3
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-25 | 250 | 62.253
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 36.862
с Головино | Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 7.773
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 32.698
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 31.654
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 108 | 100 | 23.107
п Майский | Белгородский | Белгородский | 110 | 160 | 9.612
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 117 | 160 | 13.146
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 118 | 160 | 17.436
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 46.289
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 35.958
п Майский | Белгородский | Белгородский | 121 | 800 | 66.019
п Майский | Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 58.909
п Майский | Белгородский | Белгородский | 131 | 250 | 31.767
п Майский | Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 47.216
п Майский | Белгородский | Белгородский | 133 | 320 | 34.51
п Майский | Белгородский | Белгородский | 134 | 160 | 17.046
п Майский | Белгородский | Белгородский | 135 | 60 | 32.46
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 137 | 63 | 16.735
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 139 | 160 | 31.533
п Майский | Белгородский | Белгородский | 140 | 160 | 24.003
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 11.182
п Майский | Белгородский | Белгородский | 201 | 200 | 42.242
п Майский | Белгородский | Белгородский | 202 | 800 | 57.507
п Майский | Белгородский | Белгородский | 203 | 800 | 55.4
п Майский | Белгородский | Белгородский | 204 | 400 | 66.771
п Майский | Белгородский | Белгородский | 205 | 800 | 66.563
п Майский | Белгородский | Белгородский | 206 | 500 | 64.527
п Майский | Белгородский | Белгородский | 207 | 500 | 78.462
п Майский | Белгородский | Белгородский | 208 | 500 | 39.341
п Майский | Белгородский | Белгородский | 209 | 160 | 38.601
п Майский | Белгородский | Белгородский | 210 | 1260 | 143.717
п Майский | Белгородский | Белгородский | 301 | 1260 | 113.346
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 67.581
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 37.803
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 404 | 800 | 78.197
с Головино | Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 9.137
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 49.657
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 504 | 250 | 28.851
с Старая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 16.234
с Старая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 507 | 250 | 38.903
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 509 | 63 | 39.241
с Головино | Белгородский | Белгородский | 510 | 63 | 10.908
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 511 | 160 | 10.335
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 512 | 250 | 12.751
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 513 | 160 | 11.711
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 514 | 160 | 18.662
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 13.048
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 517 | 250 | 10.53
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 518 | 250 | 4.66
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 519 | 63 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 601 | 40 | 23.882
с Головино | Белгородский | Белгородский | 602 | 40 | 16.161
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 703 | 800 | 117.934
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 709 | 800 | 89.832
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 47.349
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 40.032
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 713 | 160 | 36.948
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 714 | 160 | 35.373
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 41.416
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 26.966
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 718 | 100 | 17.184
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 801 | 40 | 6.351
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 803 | 1190 | 91.455
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 808 | 400 | 58.386
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 809 | 400 | 23.393
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 812 | 400 | 31.789
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 815 | 80 | 20.111
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 818 | 100 | 32.89
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 819 | 160 | 16.845
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 23.391
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 823 | 400 | 18.82
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 833 | 250 | 44.7
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 837 | 100 | 6.946
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 838 | 25 | 8.03
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 839 | 200 | 1
с Головино | Белгородский | Белгородский | 901 | 100 | 33.921
с Головино | Белгородский | Белгородский | 902 | 160 | 25.713
с Головино | Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 42.852
с Головино | Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 36.581
с Головино | Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 101.223
с Головино | Белгородский | Белгородский | 907 | 500 | 56.129
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 911 | 400 | 32.172
с Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 913 | 350 | 39.439
с Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 916 | 100 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 917 | 160 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 918 | 160 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 1030 | 158.519
с Головино | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 1260 | 152.296
с Головино | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 40 | 9.946
с Головино | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 1260 | 101.177
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 201 | 100 | 12.722
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 71.433
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 205 | 400 | 35.142
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 106.959
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 211 | 800 | 71.035
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 29.8
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 28.749
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 16.981
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 24.25
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 31.824
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 307 | 160 | 28.617
с Вергелевка | Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 24.068
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 45.37
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 13.827
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 404 | 100 | 26.989
с Вергелевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 35.702
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 53.108
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 407 | 63 | 21.387
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 46.381
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 13.878
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 412 | 40 | 7.472
с Недоступовка | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 24.189
с Недоступовка | Белгородский | Белгородский | 713 | 40 | 11.396
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 801 | 1260 | 1
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 802 | 160 | 29.326
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 105 | 400 | 390.968
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 107 | 250 | 218.03
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 98
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 109 | 63 | 18.67
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 115 | 160 | 20.674
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 116 | 1260 | 128.271
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 117 | 63 | 17.276
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 118 | 63 | 8.869
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 119 | 800 | 118
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 120 | 100 | 26.563
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 121 | 400 | 53.701
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 59.719
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 54.11
с Топлинка | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 47.918
с Топлинка | Белгородский | Белгородский | 206 | 25 | 13.847
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | 5.693
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 208 | 40 | 14.41
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 16.721
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 210 | 40 | 18.975
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 16.023
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 213 | 40 | 16.973
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 214 | 40 | 14.602
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 215 | 63 | 26.488
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 217 | 160 | 33.998
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 11.254
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 219 | 40 | 12.13
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 11.556
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 222 | 160 | 0.233
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 223 | 320 | 1
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 224 | 160 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 225 | 160 | 4.522
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 226 | 250 | 8.062
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 227 | 250 | 18.644
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 228 | 250 | 8.253
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 229 | 250 | 11.327
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 230 | 160 | 4.494
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 231 | 160 | 1.179
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 232 | 25 | 1.908
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 233 | 63 | 7.193
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 234 | 160 | 6.797
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 302 | 63 | 11.332
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 305 | 100 | 16.863
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 22.441
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 312 | 100 | 17.93
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 314 | 160 | 10.595
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 315 | 250 | 18.612
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 316 | 250 | 58.525
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 317 | 250 | 23.968
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 318 | 400 | 48.366
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 319 | 400 | 50.596
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 320 | 160 | 12.557
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 13.359
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 322 | 160 | 10.103
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 323 | 160 | 4.129
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 324 | 250 | 11.258
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 325 | 250 | 11.033
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 326 | 63 | 0
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 36.899
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 18.812
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 403 | 400 | 66.275
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 15.401
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 17.855
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 20.389
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 18.042
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 42.555
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 409 | 400 | 28.746
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 412 | 63 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 501 | 160 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 502 | 160 | 24.179
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 503 | 160 | 0.952
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 25.771
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 601 | 160 | 10.882
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 2.139
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 301 | 40 | 12.606
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 73.136
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 19.91
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 304 | 160 | 28.232
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 306 | 40 | 0
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 311 | 500 | 79.939
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 312 | 160 | 35.11
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 41.099
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 316 | 320 | 43.518
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 28.333
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 333 | 250 | 35.771
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 334 | 250 | 19.719
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 54.143
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 53.061
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 404 | 63 | 2.294
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 27.804
с Пятилетка | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 57.409
с Красная Нива | Белгородский | Белгородский | 408 | 40 | 19.972
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 51.864
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 54.379
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 37.946
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 417 | 100 | 0
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 418 | 250 | 67.213
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 419 | 100 | 51.244
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 420 | 100 | 81.751
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 64.959
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 72.692
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 423 | 100 | 0
х Водяной | Белгородский | Белгородский | 501 | 63 | 20.083
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 503 | 400 | 60.256
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 61.179
с Головино | Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 13.447
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 607 | 400 | 103.118
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 609 | 250 | 44.82
с Головино | Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 15.01
с Головино | Белгородский | Белгородский | 611 | 160 | 50.091
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 616 | 250 | 29.713
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 702 | 400 | 33.651
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 69.57
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 7.459
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 705 | 63 | 0
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 901 | 160 | 41.957
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 904 | 1260 | 175.914
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 27.668
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 906 | 1260 | 320.175
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 907 | 1260 | 219.33
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 908 | 250 | 21.03
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 909 | 250 | 25.175
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 910 | 60 | 28.666
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 57.039
с Новая Деревня | Белгородский | Белгородский | 11-02 | 160 | 60.35
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 11-03 | 100 | 18.077
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-09 | 1260 | 98.294
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 11-11 | 25 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-17 | 160 | 25.281
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 1000 | 0
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 160 | 46.964
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 53.395
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-04 | 160 | 59.572
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-11 | 630 | 123.266
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-02 | 160 | 53.2
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 23.433
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-05 | 160 | 61.942
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-06 | 250 | 60.582
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-10 | 63 | 10.125
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-11 | 100 | 50.22
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-13 | 800 | 78.828
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-14 | 250 | 40.133
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-15 | 500 | 73.209
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-32 | 160 | 40.239
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-01 | 160 | 32.212
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-10 | 160 | 62.114
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-15 | 800 | 1
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-01 | 100 | 19.084
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-02 | 160 | 15.318
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-03 | 100 | 0.235
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-04 | 100 | 24.2913
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-06 | 100 | 19.546
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-12 | 100 | 33.534
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-25 | 1030 | 106.061
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-27 | 160 | 56.395
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-30 | 100 | 63.992
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-01 | 250 | 98.606
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-02 | 160 | 57.482
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-05 | 100 | 9.272
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-06 | 63 | 0
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 25-09 | 160 | 65.348
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-12 | 25 | 8.338
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-13 | 160 | 28.536
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-14 | 160 | 47.157
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 101 | 800 | 50.167
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 59.942
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 35.163
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 26.59
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 33.461
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 80.052
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 80.665
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 86.194
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 111.226
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 113 | 400 | 96.884
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 114 | 400 | 54.977
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 115 | 250 | 16.704
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 116 | 500 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 117 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 118 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 119 | 100 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 120 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 122 | 200 | 15.622
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 501 | 500 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 511 | 400 | 65.032
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 512 | 400 | 49.712
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 513 | 400 | 50.504
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 515 | 250 | 46.306
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 43.071
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 517 | 250 | 32.99
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 518 | 250 | 32.336
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 519 | 250 | 42.776
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 522 | 100 | 11.56
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 524 | 200 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 525 | 126 | 2.864
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 526 | 50 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 527 | 250 | 5.118
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 528 | 100 | 7.192
с Севрюково, п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 532 | 160 | 18.812
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 601 | 250 | 39.883
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 46.342
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 40.174
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 604 | 250 | 39.045
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 605 | 250 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 606 | 250 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 607 | 80 | 1
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 608 | 160 | 6.71
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 609 | 250 | 56.517
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 610 | 250 | 0
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 102 | 100 | 4
п Северный | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 189.565
п Северный | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 58.521
п Северный | Белгородский | Белгородский | 106 | 30 | 5
п Северный | Белгородский | Белгородский | 109 | 25 | 7
п Северный | Белгородский | Белгородский | 110 | 100 | 15
п Северный | Белгородский | Белгородский | 112 | 100 | 36.575
п Северный | Белгородский | Белгородский | 113 | 160 | 157.225
п Северный | Белгородский | Белгородский | 114 | 100 | 54
п Северный | Белгородский | Белгородский | 116 | 160 | 63.54
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 119 | 30 | 11
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 120 | 100 | 3
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 121 | 63 | 30
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 123 | 160 | 99
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 124 | 100 | 89
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 125 | 30 | 15.874
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 125/1 | 40 | 35
х Гонки | Белгородский | Белгородский | 126 | 100 | 51.76
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 127 | 60 | 57.24
х Гремучий | Белгородский | Белгородский | 128 | 40 | 40
с Березово | Белгородский | Белгородский | 129 | 100 | 66.16
х Гремучий | Белгородский | Белгородский | 130 | 100 | 59
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 131 | 40 | 9.71
п Северный | Белгородский | Белгородский | 132 | 160 | 87.022
п Северный | Белгородский | Белгородский | 135 | 40 | 19
п Северный | Белгородский | Белгородский | 136 | 160 | 61.379
п Северный | Белгородский | Белгородский | 138 | 160 | 77.23
с Березово | Белгородский | Белгородский | 139 | 100 | 30
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 142 | 160 | 56
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 143 | 100 | 72.506
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 144 | 40 | 26
п Северный | Белгородский | Белгородский | 145 | 160 | 75
п Северный | Белгородский | Белгородский | 147 | 63 | 55.055
п Северный | Белгородский | Белгородский | 150 | 63 | 8
п Северный | Белгородский | Белгородский | 155 | 160 | 32
п Северный | Белгородский | Белгородский | 157 | 100 | 3
х Гонки | Белгородский | Белгородский | 161 | 25 | 12
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 162 | 250 | 188
п Северный | Белгородский | Белгородский | 165 | 100 | 19.99
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 167 | 25 | 6.602
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 168 | 250 | 1.844
п Северный | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 14.613
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 17.01
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 204 | 100 | 38.569
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | 25.203
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 14.873
п Северный | Белгородский | Белгородский | 220 | 40 | 6.831
п Северный | Белгородский | Белгородский | 302 | 800 | 71.669
п Северный | Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 30.484
п Северный | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 27.385
п Северный | Белгородский | Белгородский | 317 | 800 | 72.144
п Северный | Белгородский | Белгородский | 319 | 63 | 18.932
п Северный | Белгородский | Белгородский | 321 | 40 | 9.876
п Северный | Белгородский | Белгородский | 324 | 100 | 20.133
п Северный | Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 31.5
п Северный | Белгородский | Белгородский | 335 | 160 | 17.157
п Северный | Белгородский | Белгородский | 339 | 160 | 85.87
п Северный | Белгородский | Белгородский | 341 | 100 | 14.58
с Шопино т. Керамик | Белгородский | Белгородский | 343 | 100 | 22.607
п Северный | Белгородский | Белгородский | 344 | 800 | 72.73
п Северный | Белгородский | Белгородский | 345 | 250 | 57.917
т. Рябинушка | Белгородский | Белгородский | 346 | 100 | 16.658
севернее села с Шопино т. Рассвет | Белгородский | Белгородский | 347 | 160 | 30.078
севернее села с Шопино т. Рассвет | Белгородский | Белгородский | 348 | 160 | 7.636
п Северный | Белгородский | Белгородский | 349 | 160 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 350 | 160 | 3.689
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 37.609
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 402 | 250 | 23.907
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 403 | 800 | 108.864
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 404 | 800 | 89.901
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 24.754
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 43.078
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 34.511
п Северный | Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 410 | 100 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 411 | 100 | 47.114
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 412 | 400 | 88.15
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 48.282
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 414 | 100 | 25.316
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 416 | 25 | 0.448
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 419 | 250 | 79.698
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 421 | 160 | 43.965
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 35.028
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 427 | 160 | 27.027
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 428 | 160 | 30.144
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 429 | 40 | 18.535
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 430 | 100 | 26.933
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 431 | 250 | 39.806
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 433 | 160 | 7.432
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 434 | 400 | 24.223
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 435 | 400 | 36.923
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 436 | 25 | 5.574
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 437 | 160 | 0.235
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 701 | 630 | 54.147
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 24.5
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 703 | 100 | 32.544
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 36.68
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 710 | 100 | 39.774
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 34.229
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 37.299
п Северный | Белгородский | Белгородский | 716 | 400 | 56.087
п Северный | Белгородский | Белгородский | 717 | 400 | 45.643
п Северный | Белгородский | Белгородский | 718 | 400 | 66.603
п Северный | Белгородский | Белгородский | 719 | 160 | 51.498
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 720 | 250 | 40.452
п Северный | Белгородский | Белгородский | 721 | 400 | 19.741
п Северный | Белгородский | Белгородский | 722 | 250 | 51.979
п Северный | Белгородский | Белгородский | 723 | 100 | 0.702
п Северный | Белгородский | Белгородский | 724 | 160 | 13.353
п Северный | Белгородский | Белгородский | 801 | 250 | 57.575
п Северный | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 33.994
п Северный | Белгородский | Белгородский | 803 | 320 | 64.236
п Северный | Белгородский | Белгородский | 804 | 63 | 13.787
п Северный | Белгородский | Белгородский | 805 | 400 | 30.158
п Северный | Белгородский | Белгородский | 806 | 100 | 27.156
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 808 | 250 | 27.045
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 809 | 250 | 60.945
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 43.239
п Северный | Белгородский | Белгородский | 811 | 100 | 14.563
п Северный | Белгородский | Белгородский | 814 | 250 | 27.597
п Северный | Белгородский | Белгородский | 815 | 160 | 29.212
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 160 | 57.454
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 100 | 54.312
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 54.2
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 64.908
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 46.32
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-08 | 160 | 44.067
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-09 | 160 | 38.826
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-10 | 100 | 20.867
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-18 | 40 | 6.716
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-19 | 160 | 15.822
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-26 | 400 | 88.667
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-27 | 100 | 26.707
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-29 | 250 | 30.565
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-30 | 63 | 26.861
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-31 | 63 | 21.056
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-32 | 250 | 36.968
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-33 | 160 | 27.049
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-34 | 250 | 31.713
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-35 | 100 | 21.912
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-37 | 40 | 5.891
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 160 | 36.076
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-04 | 400 | 91.298
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-06 | 1030 | 138.176
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-07 | 400 | 112.188
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-09 | 250 | 59.307
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-12 | 160 | 41.049
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-01 | 250 | 33.899
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-02 | 250 | 47.481
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-03 | 250 | 40.403
п Северный | Белгородский | Белгородский | 17-01 | 250 | 32.556
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-01 | 250 | 16.89
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-03 | 160 | 23.852
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-04 | 320 | 46.916
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-05 | 250 | 27.174
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-06 | 250 | 25.609
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-07 | 250 | 21.503
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 40 | 7.672
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-09 | 250 | 14.145
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-10 | 250 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-02 | 800 | 77.358
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-05 | 1260 | 115.644
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-06 | 1260 | 109.945
п Северный | Белгородский | Белгородский | 21-02 | 800 | 338.024
п Северный | Белгородский | Белгородский | 21-03 | 800 | 219.012
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 630 | 92.319
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-02 | 320 | 1
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-03 | 500 | 1
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-06 | 500 | 15.12
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-07 | 250 | 15.972
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-06 | 25 | 1.784
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 2500 | 698.706
п Северный | Белгородский | Белгородский | 609 | 1260 | 86.948
п Северный | Белгородский | Белгородский | 610 | 63 | 7.802
п Северный | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 9.964
п Северный | Белгородский | Белгородский | 613 | 400 | 30.725
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 614 | 250 | 34.754
п Северный | Белгородский | Белгородский | 615 | 630 | 20.539
п Северный | Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 617 | 160 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 5000 | 12.123
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 5000 | 22.071
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 500 | 1
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 546
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 106
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 218.359
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 27.12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 223.78
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 133
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 113 | 100 | 63.3
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 115 | 160 | 99.776
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 186
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 78
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 118 | 100 | 13
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 34
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 121 | 160 | 46
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 159.916
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 124 | 63 | 9.812
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 108
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 140 | 40 | 8
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 104.11
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 382.9
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 207 | 400 | 365.35
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 208 | 250 | 64
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 209 | 250 | 245.36
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 88.877
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 30
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 214 | 160 | 65
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 215 | 250 | 158
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 121
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 219 | 160 | 96.55
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 220 | 500 | 367
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 222 | 250 | 121
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 223 | 250 | 250
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 224 | 400 | 400
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 225 | 400 | 21.176
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 226 | 250 | 23.442
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 227 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 228 | 160 | 14.465
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 229 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 230 | 32 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 231 | 160 | 0
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 31.452
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 21.399
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 16.181
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 304 | 25 | 5.659
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 307 | 63 | 9.16
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 308 | 25 | 2.998
х Зачатеевка, с Раково | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 16.249
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 310 | 100 | 11.959
с Раково, с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 24.487
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 315 | 160 | 17.73
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 31.698
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 17.644
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 322 | 250 | 13.44
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 324 | 250 | 27.246
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 325 | 100 | 10.181
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 326 | 63 | 9.119
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 16.209
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 329 | 100 | 25.39
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 337 | 250 | 32.428
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 338 | 250 | 33.551
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 339 | 250 | 26.559
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 340 | 250 | 16.629
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 341 | 250 | 29.524
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 342 | 250 | 11.315
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 343 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 344 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 347 | 100 | 0
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 32.441
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 31.865
х Сумской | Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 14.702
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 35.451
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 416 | 800 | 92.686
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 66.993
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 429 | 100 | 11.173
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 431 | 63 | 1.771
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 38.336
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 436 | 160 | 16.794
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 56.526
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 505 | 160 | 34.8
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 51.672
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 508 | 160 | 28.923
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 509 | 250 | 46.04
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 511 | 100 | 10.324
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 515 | 63 | 4.295
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 517 | 400 | 53.503
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 519 | 160 | 24.593
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 525 | 100 | 27.167
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 526 | 160 | 22.727
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 527 | 250 | 147.12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 528 | 160 | 27.423
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 530 | 250 | 31.326
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 532 | 400 | 61.949
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 534 | 160 | 12.435
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 535 | 160 | 5.968
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 537 | 160 | 33.242
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 538 | 25 | 3.974
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 539 | 63 | 25.431
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 540 | 40 | 9.035
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 541 | 400 | 60.824
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 543 | 100 | 6.131
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 544 | 40 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 545 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 546 | 250 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 548 | 250 | 0
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 135.04
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 35.92
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 206 | 40 | 23
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 207 | 160 | 227.44
мкр Таврово 1-й, с Таврово | Белгородский | Белгородский | 208 | 800 | 665
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 211 | 160 | 123
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 212 | 63 | 46.55
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 156.52
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 216 | 160 | 139.57
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 217 | 63 | 12
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 220 | 160 | 137.059
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 218.077
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 222 | 160 | 0.468
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 301 | 1260 | 76.197
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 304 | 250 | 38.934
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 47.65
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 57.24
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 39.108
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 308 | 400 | 60.015
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 59.953
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 26.364
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 37.07
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 312 | 250 | 44.815
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 313 | 400 | 32.736
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 314 | 400 | 34.299
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 315 | 400 | 39.539
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 322 | 400 | 50.48
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 323 | 400 | 7.273
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 4.108
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 325 | 400 | 31.488
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 326 | 400 | 26.085
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 327 | 400 | 45.716
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 328 | 400 | 33.752
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 329 | 400 | 38.415
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 330 | 400 | 37.493
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 331 | 400 | 47.147
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 332 | 400 | 46.549
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 333 | 400 | 30.321
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 334 | 160 | 25.076
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 335 | 160 | 25.498
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 340 | 250 | 37.415
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 341 | 100 | 0
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 402 | 60 | 28.825
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 43.844
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 408 | 100 | 37.84
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 409 | 60 | 18.76
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 413 | 160 | 5.836
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 414 | 160 | 22.508
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 415 | 160 | 22.116
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 416 | 25 | 6.288
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 57.63
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 422 | 25 | 14.233
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 423 | 40 | 3.027
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 425 | 400 | 33.382
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 426 | 63 | 7.35
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 427 | 400 | 44.178
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 428 | 250 | 42.408
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 429 | 400 | 27.788
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 430 | 400 | 13.784
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 431 | 400 | 11.644
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 432 | 400 | 16.17
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 5.647
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 434 | 400 | 28.414
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 435 | 400 | 36.838
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 436 | 400 | 56.28
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 437 | 25 | 0
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 439 | 63 | 0
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 440 | 100 | 28.59
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 441 | 160 | 2.242
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 442 | 160 | 1.793
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 601 | 250 | 0
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 602 | 630 | 2.29
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 629 | 160 | 35.672
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 636 | 250 | 66.649
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 637 | 250 | 39.826
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 641 | 250 | 36.828
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 642 | 250 | 62.951
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 646 | 40 | 3.781
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 647 | 400 | 37.344
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 648 | 250 | 5.931
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 649 | 250 | 13.559
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 650 | 160 | 32.788
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 651 | 40 | 10.207
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 654 | 250 | 49.757
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 655 | 250 | 17.317
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 657 | 400 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 658 | 400 | 5.084
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 659 | 160 | 3.915
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 660 | 160 | 0
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 661 | 160 | 0
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 801 | 250 | 36.587
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 36.983
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 803 | 160 | 34.402
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 804 | 500 | 61.409
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 806 | 160 | 17.229
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 807 | 160 | 42.132
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 18.978
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 811 | 160 | 48.887
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 812 | 63 | 14.4
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 813 | 400 | 82.324
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 814 | 250 | 53.28
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 815 | 250 | 38.306
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 32.592
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 31.778
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 36.706
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 40.119
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 823 | 250 | 70.157
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 826 | 100 | 14.686
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 827 | 25 | 0
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 901 | 250 | 37.084
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 902 | 250 | 45.723
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 88.538
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 57.393
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 907 | 160 | 39.846
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 908 | 160 | 35.169
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 911 | 250 | 45.404
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 912 | 250 | 39.61
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 913 | 400 | 69.135
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 914 | 250 | 26.646
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 915 | 400 | 39.047
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 916 | 400 | 6.634
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 917 | 250 | 29.786
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 918 | 250 | 32.416
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 921 | 160 | 27.005
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 922 | 63 | 16.104
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 924 | 160 | 22.247
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1001 | 400 | 106.302
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1002 | 400 | 73.005
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1003 | 400 | 43.8
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1101 | 400 | 91.594
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1102 | 400 | 45.169
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1103 | 400 | 59.171
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1104 | 400 | 106.711
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1201 | 400 | 67.674
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1202 | 400 | 76.577
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1203 | 320 | 40.872
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 1204 | 160 | 0.691
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1301 | 1260 | 121.984
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1302 | 400 | 33.451
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1303 | 400 | 78.072
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1304 | 400 | 79.116
мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1305 | 400 | 103.771
мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1306 | 400 | 69.591
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 1307 | 63 | 6.815
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 138.033
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 23.552
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 21.408
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 106 | 800 | 68.784
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 107 | 500 | 132.079
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 44.271
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 112 | 250 | 24.346
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 29.512
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 114 | 500 | 61.205
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 115 | 800 | 160.748
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 116 | 25 | 7.248
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 119 | 250 | 25.795
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 13.753
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 121 | 250 | 26.042
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 25.17
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 123 | 250 | 35.917
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 124 | 250 | 29.744
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 125 | 160 | 8.707
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 129 | 25 | 10.713
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 130 | 250 | 51.543
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 131 | 100 | 22.879
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 59.037
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 133 | 250 | 53.412
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 134 | 25 | 6.044
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 135 | 100 | 35.605
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 137 | 320 | 30.195
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 138 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 139 | 160 | 4.15
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 140 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 25.119
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 143 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 501 | 400 | 61.06
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 43.648
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 41.69
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 118.117
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 505 | 400 | 44.977
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 505А | 400 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 509 | 800 | 80.046
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 510 | 160 | 37.795
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 515 | 100 | 26.53
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 70.066
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 522 | 63 | 30.466
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 523 | 100 | 36.921
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 524 | 500 | 65.462
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 532 | 250 | 84.562
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 534 | 25 | 12.955
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 535 | 400 | 57.561
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 536 | 250 | 74.636
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 537 | 63 | 8.37
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 538 | 1260 | 127.573
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 701 | 100 | 16.053
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 702 | 100 | 12.866
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 31.237
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 707 | 250 | 23.987
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 708 | 400 | 39.368
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 709 | 250 | 46.165
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 710 | 250 | 42.583
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 38.585
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 712 | 800 | 85.922
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 55.531
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 716 | 500 | 102.091
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 718 | 160 | 8.64
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 719 | 2500 | 8.2476
х Валковский | Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 40.898
с Наумовка | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 41.169
с Наумовка | Белгородский | Белгородский | 203 | 250 | 50.892
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 17.095
с Новая Наумовка | Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 21.826
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 207 | 100 | 33.075
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 208 | 160 | 34.455
х Церковный | Белгородский | Белгородский | 209 | 630 | 54.554
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 96.93
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 25.205
с Красный Октябрь, пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 59.977
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 25.403
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 43.222
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 405 | 250 | 70.901
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 18.63
пгт Октябрьский, с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 42.484
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 51.034
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 409 | 40 | 8.676
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 38.764
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 502 | 400 | 51.907
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 38.368
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 702 | 630 | 39.251
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 703 | 630 | 68.83
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-05 | 250 | 37.023
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 400 | 42.422
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 109 | 160 | 48.999
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 42.166
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 16.013
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 208 | 160 | 5.686
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 23.492
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 302 | 400 | 25.058
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 25.928
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 304 | 400 | 69.258
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 22.975
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 23.654
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 53.838
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 404 | 40 | 0.233
с Соловьевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 63 | 5.429
с Соловьевка | Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 13.194
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 21.56
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 408 | 400 | 19.467
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 409 | 100 | 13.816
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 410 | 100 | 19.694
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 18.386
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 412 | 63 | 0
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 511 | 100 | 21.052
с Ровенек | Белгородский | Белгородский | 601 | 100 | 14.891
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 11.504
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 703 | 160 | 27.57
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 704 | 100 | 26.149
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 39.486
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 706 | 160 | 8.242
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 707 | 100 | 60.239
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 709 | 25 | 5.21
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 710 | 160 | 24.52
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 711 | 25 | 0
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 801 | 25 | 6.583
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 903 | 400 | 48.811
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 904 | 100 | 5.164
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 14.26
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 906 | 40 | 10.473
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 908 | 25 | 16.05
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 910 | 100 | 31.405
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 911 | 250 | 20.743
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 912 | 250 | 8.006
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 913 | 40 | 5.335
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 914 | 250 | 35.497
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 915 | 400 | 27.401
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 916 | 160 | 29.889
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 917 | 250 | 30.848
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 918 | 25 | 0
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 103 | 100 | 22.414
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 13.376
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 106 | 25 | 4.31
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 107 | 500 | 35.06
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 108 | 500 | 39.402
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 109 | 500 | 38.978
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 110 | 800 | 105.265
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 6.163
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 47.592
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 41.735
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 63.915
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 207 | 160 | 54.443
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 44.844
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 38.003
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 303 | 250 | 36.555
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 305 | 400 | 55.125
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 306 | 400 | 48.081
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 75.643
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 52.598
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 66.169
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 310 | 400 | 44.444
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 314 | 250 | 75.559
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 8.804
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 318 | 400 | 39.046
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 319 | 400 | 40.362
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 320 | 400 | 31.994
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 321 | 400 | 24.085
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 322 | 400 | 79.526
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 323 | 160 | 25.622
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 61.552
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 325 | 400 | 66.746
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 326 | 400 | 80.752
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 327 | 25 | 11.195
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 328 | 400 | 75.791
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 329 | 100 | 11.167
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 401 | 63 | 0
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 404 | 250 | 18.064
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 16.714
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 423 | 250 | 76.052
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 424 | 250 | 73.656
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 425 | 250 | 72.662
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 426 | 250 | 33.098
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 427 | 250 | 23.775
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 428 | 250 | 13.448
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 429 | 250 | 16.452
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 46.722
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 503 | 160 | 42.929
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 29.828
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 505 | 250 | 50.63
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 44.779
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 601 | 100 | 0
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 29.466
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 45.841
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 606 | 63 | 13.315
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 607 | 60 | 20.109
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 608 | 160 | 28.33
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 609 | 160 | 34.823
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 1.374
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 612 | 100 | 14.889
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 301 | 800 | 67.879
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 304 | 400 | 20.464
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 29.279
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 27.278
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 25.014
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 49.037
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 68.837
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 313 | 25 | 17.252
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 34.812
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 317 | 100 | 24.072
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 102 | 250 | 28.867
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 103 | 100 | 25.9
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 37.297
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 105 | 250 | 16.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 106 | 100 | 87.118
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 107 | 250 | 35.414
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 42.432
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 109 | 100 | 1.85
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 110 | 400 | 1.422
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 111 | 400 | 63.999
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 13.211
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 113 | 160 | 3.558
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 126 | 63 | 33.343
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 203 | 160 | 92.601
АКХ Содействие | Борисовский | Борисовский | 219 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 301 | 110 | 4.508
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 8.526
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 303 | 250 | 31.281
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 304 | 250 | 145.191
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 22.58
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 306 | 400 | 67.037
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 307 | 400 | 82.879
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 308 | 630 | 156.034
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 309 | 630 | 4.204
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 310 | 250 | 62.01
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 311 | 250 | 43.864
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 312 | 400 | 66.24
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 313 | 250 | 173.693
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 315 | 250 | 85.217
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 63.964
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 402 | 100 | 10.481
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 403 | 63 | 2.76
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 43.707
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 406 | 100 | 24.557
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 410 | 63 | 12.201
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 411 | 60 | 34.369
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 412 | 63 | 25.41
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 413 | 63 | 22.066
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 2.26
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 13.659
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 417 | 160 | 7.352
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 424 | 250 | 44
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 427 | 100 | 23.469
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 428 | 160 | 33.042
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 430 | 160 | 36.952
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 431 | 100 | 34.552
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 433 | 100 | 17.084
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 436 | 400 | 14.398
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 501 | 60 | 5.94
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 502 | 30 | 1.396
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 504 | 160 | 19.727
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 505 | 100 | 65.769
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 507 | 40 | 24
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 508 | 63 | 6.511
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 509 | 100 | 6.773
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 510 | 250 | 190.48
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 511 | 160 | 5.868
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 512 | 100 | 8.225
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 514 | 160 | 14.647
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 516 | 60 | 4.966
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 517 | 25 | 2.817
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 518 | 40 | 6.826
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 601 | 160 | 2.537
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 602 | 630 | 50.739
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 603 | 630 | 74.679
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 610 | 630 | 45.156
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 616 | 160 | 61.612
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 618 | 400 | 60.162
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 701 | 630 | 164.418
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 801 | 25 | 5
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 802 | 160 | 68.034
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 803 | 40 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 804 | 400 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 805 | 60 | 29.637
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 806 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 807 | 250 | 15.105
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 808 | 100 | 48
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 809 | 250 | 58.684
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 810 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 812 | 160 | 26.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 814 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 816 | 100 | 19.11
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 901 | 40 | 9.234
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 902 | 63 | 29.428
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 905 | 63 | 11.684
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 906 | 160 | 17.152
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 907 | 160 | 28.118
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 910 | 100 | 51
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 911 | 160 | 24.63
Теплое | Борисовский | Борисовский | 912 | 100 | 14.581
Теплое | Борисовский | Борисовский | 913 | 160 | 36.801
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 914 | 160 | 45.074
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 915 | 40 | 6.438
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1001 | 100 | 18.37
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1003 | 63 | 63
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1012 | 100 | 34.482
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1014 | 63 | 5.891
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1101 | 250 | 47.909
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1103 | 630 | 62.633
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1104 | 250 | 48
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1106 | 160 | 41.841
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1107 | 40 | 16.33
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1109 | 250 | 48.357
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1111 | 160 | 48.866
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1112 | 100 | 44.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1114 | 250 | 53.146
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1115 | 100 | 22.216
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1116 | 160 | 6.778
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1117 | 630 | 0.732
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1118 | 63 | 34.475
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1119 | 100 | 20.222
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1120 | 100 | 26.262
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1201 | 630 | 519.404
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1301 | 630 | 540.358
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1401 | 400 | 22.299
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 1402 | 400 | 31.387
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 1404 | 100 | 20.82
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1501 | 400 | 51.804
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1502 | 100 | 51.056
Грузское | Борисовский | Борисовский | 1504 | 250 | 29.564
Грузское | Борисовский | Борисовский | 1505 | 400 | 102.554
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 101 | 160 | 127.925
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 38.107
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 106 | 160 | 58.733
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 4.863
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 20.2
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 109 | 250 | 13.86
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 26.966
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 111 | 40 | 0.227
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 10.396
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 201 | 250 | 23.158
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 202 | 400 | 38.137
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 203 | 100 | 8.215
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 32.196
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 206 | 63 | 0
Цаповка | Борисовский | Борисовский | 208 | 100 | 12.164
Березовка | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 50.838
Климовое | Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 5.988
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 304 | 100 | 0.446
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 305 | 63 | 3.819
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 306 | 100 | 16.733
Лозовая Рудка | Борисовский | Борисовский | 307 | 63 | 25
Березовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 4.58
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 15.085
Красиво | Борисовский | Борисовский | 101 | 630 | 156.602
Красиво | Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 12.504
Красиво | Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 3.972
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 108 | 100 | 40.322
Красиво | Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 2.412
Красиво | Борисовский | Борисовский | 111 | 250 | 12.806
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 112 | 100 | 8.143
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 115 | 100 | 59
Грузское | Борисовский | Борисовский | 201 | 100 | 17.964
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 305 | 250 | 98.2
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 306 | 60 | 40
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 307 | 40 | 8.622
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 28.417
Дубино | Борисовский | Борисовский | 403 | 160 | 48.107
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 405 | 40 | 15.012
Дубино | Борисовский | Борисовский | 411 | 250 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 413 | 160 | 25.606
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 19.528
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 24.495
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 417 | 60 | 19.648
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 501 | 40 | 2.2
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 502 | 180 | 9.907
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 504 | 250 | 3.65
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 506 | 160 | 14.914
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 507 | 100 | 45.3
Никольский | Борисовский | Борисовский | 509 | 100 | 49.796
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 510 | 100 | 39.65
Хомутовка | Борисовский | Борисовский | 513 | 100 | 9.582
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 516 | 63 | 12.893
Отруб | Борисовский | Борисовский | 517 | 100 | 3.051
Красиво | Борисовский | Борисовский | 522 | 630 | 150.45
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 603 | 400 | 23.552
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 604 | 1000 | 777.915
Майорское | Борисовский | Борисовский | 701 | 160 | 36.296
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 702 | 32 | 5
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 703 | 100 | 11.22
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 704 | 63 | 27.696
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 706 | 40 | 0.921
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 707 | 100 | 10.872
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 709 | 60 | 2.368
Покровка | Борисовский | Борисовский | 710 | 100 | 3.91
Стрелецкое | Борисовский | Борисовский | 712 | 100 | 0.879
Покровка | Борисовский | Борисовский | 713 | 100 | 10.536
Никитское | Борисовский | Борисовский | 714 | 100 | 2.94
Никитское | Борисовский | Борисовский | 715 | 63 | 33
Никитское | Борисовский | Борисовский | 716 | 100 | 18.979
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 717 | 160 | 28.726
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 718 | 100 | 5.858
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 719 | 100 | 12.064
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 720 | 100 | 10.513
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 721 | 63 | 8.279
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 723 | 100 | 3.708
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 725 | 60 | 22
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 728 | 250 | 110.68
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 729 | 160 | 16.06
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 730 | 100 | 51.044
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 734 | 100 | 28.188
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 735 | 63 | 4.734
Никитское | Борисовский | Борисовский | 740 | 63 | 0.228
Никитское | Борисовский | Борисовский | 741 | 100 | 2.499
Зозули | Борисовский | Борисовский | 801 | 160 | 18.94
Зозули | Борисовский | Борисовский | 802 | 160 | 31.887
Березовка | Борисовский | Борисовский | 803 | 160 | 27.058
Березовка | Борисовский | Борисовский | 804 | 100 | 31.611
Березовка | Борисовский | Борисовский | 805 | 63 | 19.498
Березовка | Борисовский | Борисовский | 806 | 400 | 32.256
Березовка | Борисовский | Борисовский | 807 | 630 | 0
Березовка | Борисовский | Борисовский | 809 | 160 | 22.154
Березовка | Борисовский | Борисовский | 812 | 100 | 34.454
Березовка | Борисовский | Борисовский | 813 | 160 | 13.031
Зозули | Борисовский | Борисовский | 814 | 100 | 8.379
Березовка | Борисовский | Борисовский | 817 | 160 | 0.45
Березовка | Борисовский | Борисовский | 818 | 100 | 25.027
Березовка | Борисовский | Борисовский | 820 | 50 | 24.078
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1105 | 160 | 98.413
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1106 | 100 | 43.334
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1108 | 100 | 18.819
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1109 | 100 | 42.004
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1110 | 63 | 22.672
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1112 | 250 | 1.138
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 1201 | 400 | 2.804
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 1202 | 63 | 16.824
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1203 | 100 | 1.591
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 1301 | 400 | 22.424
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 1302 | 1000 | 901.845
Крюково | Борисовский | Борисовский | 102 | 160 | 31.787
Крюково | Борисовский | Борисовский | 103 | 160 | 44.221
Крюково | Борисовский | Борисовский | 104 | 160 | 37.008
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 105 | 100 | 52.888
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 19.883
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 107 | 63 | 10.035
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 108 | 40 | 0
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 110 | 100 | 16.591
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 111 | 100 | 9.625
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 112 | 60 | 9.576
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 113 | 100 | 4.598
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 114 | 100 | 12.997
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 115 | 100 | 13.867
Крюково | Борисовский | Борисовский | 201 | 63 | 15.712
Крюково | Борисовский | Борисовский | 203 | 40 | 15.767
Крюково | Борисовский | Борисовский | 204 | 160 | 12.652
Клюев | Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 20.848
Клюев | Борисовский | Борисовский | 206 | 60 | 9.212
Крюково | Борисовский | Борисовский | 301 | 100 | 26.328
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 7.787
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 10.468
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 24.917
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 306 | 160 | 15.988
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 307 | 60 | 14.204
Фидосейкин | Борисовский | Борисовский | 308 | 60 | 7.4
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 309 | 63 | 13.484
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 310 | 160 | 11.727
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 311 | 63 | 7.473
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 312 | 100 | 23.336
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 314 | 60 | 3.105
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 315 | 60 | 0
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 316 | 60 | 33.321
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 317 | 160 | 27.212
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 318 | 160 | 24.935
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 319 | 160 | 3.62
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 320 | 100 | 10.619
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 321 | 100 | 9.058
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 100 | 42.464
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 402 | 63 | 32.323
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 403 | 100 | 26.328
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 32.137
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 406 | 160 | 23.664
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 407 | 250 | 0.23
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 409 | 63 | 0.903
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 410 | 100 | 51.022
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 411 | 63 | 17.693
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 412 | 100 | 5
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 413 | 100 | 33
Крюково | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 26.919
Крюково | Борисовский | Борисовский | 416 | 250 | 36.455
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 417 | 100 | 13.374
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 39.79
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 502 | 100 | 24.692
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 503 | 25 | 9.688
Крюково | Борисовский | Борисовский | 601 | 400 | 81.394
Крюково | Борисовский | Борисовский | 602 | 40 | 15.544
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-13 | 2000 | 246
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-78 | 500 | 3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 75.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-33 | 250 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-71 | 250 | 83.612
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-80 | 1030 | 29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-89 | 340 | 118
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-114 | 650 | 111
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-195 | 400 | 59.834
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-223 | 800 | 146
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-234 | 320 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-235 | 1030 | 56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-260 | 320 | 122
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-463 | 500 | 134
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-545 | 250 | 152.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-592 | 250 | 200
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-593 | 160 | 66.525
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-853 | 800 | 411
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1074 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1080 | 160 | 66.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1137 | 400 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1159 | 160 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1162 | 160 | 89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1178 | 3200 | 3200
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-3 | 800 | 228
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-4 | 320 | 2
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-18 | 1260 | 235
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-25 | 1260 | 549
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-32 | 720 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-33 | 400 | 231.411
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-34 | 1260 | 272
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-40 | 800 | 74
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-47 | 500 | 41
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-60 | 1260 | 309
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-2 | 800 | 119
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-3 | 1260 | 534
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 153.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-12 | 880 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 1030 | 24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-14 | 1260 | 278
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-15 | 250 | 34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-21 | 630 | 63.478
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 50.64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-42 | 630 | 99.854
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-45 | 400 | 47
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-49 | 250 | 95.89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-51 | 1260 | 564
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-81 | 720 | 135
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-82 | 160 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-83 | 400 | 11.279
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-84 | 1260 | 231
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 64.531
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 400 | 62.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-91 | 1260 | 176
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-93 | 250 | 65.193
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-98 | 250 | 75.514
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-99 | 380 | 105
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-100 | 720 | 110
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-102 | 1260 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-113 | 800 | 148
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-122 | 1030 | 408.926
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-130 | 1260 | 661
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-134 | 2000 | 346
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-137 | 1260 | 89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-138 | 400 | 38.41
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-143 | 250 | 124.014
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145 | 880 | 288.125
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145а | 1260 | 647
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-147 | 1260 | 291
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-148 | 1260 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-150 | 250 | 151.259
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-154 | 250 | 65.325
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 400 | 92.105
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-164 | 800 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-167 | 1260 | 205
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-172 | 800 | 97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-173 | 800 | 176
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-175 | 570 | 402
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 880 | 50
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-178 | 320 | 43
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-182 | 315 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-183 | 1260 | 45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-187 | 400 | 136.976
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-188 | 1260 | 521
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-189 | 1260 | 26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-190 | 800 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-192 | 500 | 32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-193 | 650 | 124
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-194 | 650 | 105
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-199 | 315 | 16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-202 | 400 | 305.888
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-207 | 800 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-209 | 250 | 175.447
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-210 | 315 | 95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-211 | 250 | 71.499
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-239 | 800 | 290
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-240 | 315 | 167.603
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-241 | 250 | 27.495
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-249 | 630 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 500 | 54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-256 | 320 | 64.542
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-257 | 400 | 44.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-263 | 500 | 145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-264 | 315 | 97.462
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-265 | 800 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-266 | 800 | 233
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-273 | 400 | 109.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-274 | 315 | 207.456
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-275 | 1260 | 180
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-276 | 315 | 23.536
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 2500 | 1507
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-284 | 1260 | 50
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-289 | 635 | 56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-290 | 180 | 46.854
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-296 | 945 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 400 | 38.343
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-317 | 480 | 34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-324 | 720 | 204
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-326 | 570 | 115
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-338 | 800 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-345 | 1260 | 916
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-352 | 630 | 332
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-358 | 200 | 37.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 320 | 42
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 14.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-373 | 800 | 169
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-376 | 800 | 74
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-379 | 800 | 370
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-385 | 630 | 138.385
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-388 | 800 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-396 | 1260 | 273
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-406 | 1030 | 130
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-415 | 800 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-420 | 1030 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-424 | 800 | 116
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-427 | 1260 | 571
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-431 | 1260 | 188
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 630 | 43.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-433 | 1260 | 921
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-435 | 1260 | 87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-443 | 350 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-466 | 1260 | 388
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-467 | 480 | 188
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-478 | 800 | 205
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-486 | 1260 | 20
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-499 | 1260 | 243
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-503 | 800 | 294
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-505 | 800 | 322
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-510 | 1260 | 831
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 48.03
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-513 | 1190 | 150
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-514 | 1260 | 548
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-515 | 800 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-516 | 1260 | 794
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-525 | 500 | 114
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-526 | 800 | 73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-533 | 400 | 14.054
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-558 | 800 | 178
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-565 | 250 | 14.964
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-566 | 800 | 280
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-567 | 800 | 115
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-570 | 1030 | 500
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 400 | 60.028
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-635 | 800 | 223
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-640 | 1260 | 250
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-659 | 100 | 46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-668 | 500 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-674 | 800 | 49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-683 | 1260 | 813
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-694 | 1260 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-695 | 500 | 72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-721 | 1260 | 245
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 160 | 37.365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-727 | 800 | 389
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-740 | 500 | 66
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-745 | 1260 | 119
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-755 | 500 | 54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-766 | 1260 | 638
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-774 | 160 | 67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-778 | 1260 | 611
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-822 | 800 | 365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-850 | 1260 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-969 | 250 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-993 | 1030 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-998 | 400 | 4.14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 2520 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1003 | 160 | 10.125
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1017 | 160 | 0.699
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1078 | 1000 | 390.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1088 | 100 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1098 | 410 | 34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1124 | 630 | 6.93
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1135 | 630 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1140 | 250 | 129
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1165 | 400 | 246
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1177 | 160 | 83
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1182 | 160 | 85
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-73 | 800 | 96
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-84 | 800 | 142
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-812 | 1260 | 459
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-875 | 800 | 382
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-876 | 800 | 323
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-963 | 2000 | 295
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-989 | 160 | 10.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-992 | 2000 | 373
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1001 | 100 | 3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1004 | 2000 | 267
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1016 | 400 | 9.776
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1034 | 160 | 116
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1039 | 1260 | 331
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1048 | 1260 | 109
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1051 | 1260 | 52
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1054 | 630 | 246.862
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1068 | 630 | 340
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1097 | 400 | 138.06
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-71 | 1260 | 42
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-62 | 315 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-103 | 315 | 87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-162 | 1400 | 1010
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-217 | 630 | 310
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-280 | 1030 | 476
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-333 | 880 | 329
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-360 | 1260 | 664
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-389 | 400 | 24.91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-407 | 880 | 180
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-544 | 1260 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-556 | 400 | 170.981
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-630 | 400 | 14.132
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-657 | 400 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-658 | 800 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-673 | 800 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-835 | 410 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-859 | 400 | 347.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-881 | 160 | 4.5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-889 | 1030 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-917 | 100 | 67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1009 | 630 | 576.89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1034 | 160 | 106
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1086 | 250 | 9.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1093 | 400 | 10.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1126 | 160 | 9.912
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1139 | 160 | 93
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1194 | 100 | 38
Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-1 | 1260 | 688
Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-2 | 1260 | 154
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-21 | 1260 | 354
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-29 | 500 | 83
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-30 | 650 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-54 | 800 | 276
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-6 | 1030 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 67.943
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 630 | 350
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-15 | 250 | 72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-16 | 950 | 416
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-17 | 1000 | 483.794
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-19 | 400 | 184.69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-21 | 1000 | 50.522
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-22 | 630 | 44.485
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-26 | 800 | 158
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 172.775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-29 | 2000 | 228
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-31 | 250 | 49.131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-35 | 650 | 73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-39 | 1000 | 508.649
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-40 | 1260 | 631
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44 | 400 | 60.075
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44А | 400 | 75.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-50 | 250 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-53 | 560 | 305
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-56 | 250 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-61 | 1260 | 139
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-67 | 630 | 350.475
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-78 | 1260 | 641
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-79 | 1260 | 219
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 35.492
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 250 | 99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-88 | 400 | 236
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-94 | 400 | 20.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-104 | 1260 | 422
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-105 | 1260 | 200
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-106 | 1260 | 560
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-107 | 800 | 116
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-108 | 250 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-109 | 500 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-110 | 800 | 24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-129 | 1260 | 400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-138 | 400 | 235
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-156 | 630 | 380
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 250 | 66
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 31.072
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-174 | 250 | 191.86
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 630 | 207
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-181 | 1260 | 322
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-185 | 1260 | 265
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-186 | 1260 | 191
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-190 | 400 | 223
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 256.864
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-201 | 250 | 48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-216 | 250 | 99.466
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-220 | 500 | 136
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-222 | 400 | 189.857
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-238 | 1260 | 373
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 250 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-254 | 100 | 6.708
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-256 | 320 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-270 | 1260 | 262
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 2500 | 1068
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-295 | 1260 | 523
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 250 | 141
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-321 | 400 | 74.73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-337 | 800 | 111
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-353 | 400 | 5.187
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-358 | 200 | 111
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 160 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-363 | 800 | 219
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 128.035
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-370 | 800 | 224
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-372 | 1030 | 489
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-381 | 630 | 49.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-385 | 945 | 379
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-397 | 1030 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-409 | 800 | 154
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-417 | 400 | 58.249
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-423 | 1190 | 97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 630 | 80.31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-439 | 400 | 77.285
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 33.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-457 | 400 | 46.58
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-480 | 400 | 90.895
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-490 | 1030 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-493 | 100 | 69.471
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-497 | 800 | 202
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-508 | 1000 | 506.575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-510 | 630 | 332
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 85.07
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-579 | 400 | 27.025
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-594 | 100 | 44.155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 400 | 130.432
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-641 | 250 | 0.705
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 32.438
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-660 | 800 | 168
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-670 | 800 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-675 | 1260 | 175
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-688 | 800 | 1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-690 | 1260 | 155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-692 | 630 | 210
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-698 | 500 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-711 | 630 | 39.843
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-713 | 500 | 213
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 250 | 70.265
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-770 | 1260 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-782 | 800 | 240
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-828 | 250 | 1.68
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-891 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-966 | 1260 | 587
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1002 | 100 | 37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1046 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1058 | 160 | 135
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1081 | 800 | 5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1082 | 500 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1083 | 1260 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1124 | 1260 | 516
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1158 | 160 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-36 | 1260 | 394
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-48 | 1260 | 369
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-56 | 1260 | 247
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-58 | 1260 | 243
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-67 | 1260 | 172
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-68 | 1260 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-69 | 1260 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-72 | 2000 | 465
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-76 | 1260 | 83
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-203 | 160 | 159.655
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-218 | 400 | 103.436
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 5.033
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-298 | 650 | 377
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-299 | 160 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-311 | 250 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 630 | 172.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-542 | 250 | 183.392
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-557 | 160 | 49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-561 | 800 | 422
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-563 | 1260 | 611
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-573 | 800 | 120
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-574 | 1260 | 679
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-575 | 800 | 164
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-590 | 800 | 345
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-595 | 500 | 182
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-596 | 1260 | 1073
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-597 | 800 | 176
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-619 | 1260 | 207
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-620 | 800 | 259
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-628 | 1260 | 260
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-681 | 800 | 316
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-687 | 100 | 7.314
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-689 | 1260 | 233
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-703 | 800 | 139
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-706 | 400 | 123.046
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-708 | 1260 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-718 | 800 | 319
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-720 | 800 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-724 | 1260 | 245
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-731 | 1260 | 89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-732 | 800 | 291
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-733 | 800 | 220
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-734 | 1260 | 169
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-735 | 800 | 196
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-736 | 1260 | 184
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-743 | 800 | 628
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-748 | 500 | 104
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-750 | 1260 | 402
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-751 | 1260 | 226
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-758 | 1260 | 376
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-761 | 800 | 305
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-762 | 1260 | 204
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-789 | 400 | 18.45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-790 | 400 | 77.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-792 | 800 | 143
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-810 | 500 | 173
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-820 | 500 | 353
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-826 | 1260 | 630
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-837 | 1260 | 193
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-842 | 250 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-843 | 800 | 24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-844 | 800 | 11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-845 | 800 | 9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-847 | 400 | 41.63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-848 | 1260 | 232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-867 | 800 | 32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-885 | 2000 | 46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-907 | 1260 | 153
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-910 | 1260 | 174
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-911 | 1260 | 557
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-949 | 800 | 269
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-950 | 800 | 400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-951 | 1630 | 858
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-953 | 160 | 16.45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1005 | 1260 | 276
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1015 | 160 | 71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1028 | 1260 | 253
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1029с | 400 | 35.032
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1040 | 2000 | 781
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1047 | 1260 | 144
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1062 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1067 | 500 | 250
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1071 | 160 | 15.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1072 | 250 | 96
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1099 | 160 | 1.61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1144 | 100 | 47
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1151 | 250 | 159
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-10 | 1260 | 117
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-17 | 1260 | 630
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-41 | 1260 | 320
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-50 | 800 | 93
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-55 | 1260 | 131
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-65 | 1260 | 413
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-66 | 1260 | 483
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-83 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-8 | 800 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-11 | 800 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-65 | 500 | 139
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-68 | 500 | 190
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-153 | 800 | 96
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-170 | 800 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-215 | 1260 | 338
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-236 | 400 | 55.274
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-272 | 1260 | 255
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-278 | 1260 | 692
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-341 | 560 | 71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-365 | 63 | 31.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-382 | 880 | 167
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-401 | 1260 | 513
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-455 | 800 | 247
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-495 | 1030 | 145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-520 | 250 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-527 | 800 | 145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-543 | 800 | 203
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-588 | 800 | 137
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-599 | 1260 | 262
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-607 | 410 | 37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-612 | 1260 | 68
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-621 | 1260 | 124
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-622 | 800 | 234
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-631 | 800 | 17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 630 | 427.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-701 | 800 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-705 | 1030 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-719 | 500 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-725 | 800 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-726 | 1260 | 193
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-765 | 500 | 172
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-769 | 250 | 38.076
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-773 | 800 | 125
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-776 | 800 | 98
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-791 | 1260 | 633
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-797 | 1260 | 107
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-801 | 250 | 32.64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-802 | 400 | 165.234
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-804 | 800 | 541
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-809 | 2000 | 1246
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-819 | 400 | 191.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-825 | 250 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-827 | 400 | 83.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-865 | 2000 | 150
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-869 | 1260 | 764
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-948 | 1260 | 64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-960 | 2000 | 1022
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-962 | 800 | 462
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-962С | 250 | 99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-964 | 800 | 372
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-970 | 1260 | 189
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-979 | 400 | 32.195
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-980 | 400 | 43.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-981 | 400 | 17.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-982 | 400 | 43.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-990 | 400 | 28.928
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-991 | 800 | 422.54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1008 | 160 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1019 | 1260 | 69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1024 | 1260 | 238
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1030 | 400 | 11.985
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1031 | 800 | 30
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1038 | 63 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1049 | 400 | 31.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1089 | 320 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1090 | 160 | 56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1091 | 250 | 37.365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1095 | 100 | 23.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1116 | 800 | 416.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1117 | 800 | 13
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1118 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1123 | 400 | 52.614
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-43 | 1260 | 204
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 124.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314а | 500 | 92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 630 | 506.979
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-613 | 250 | 59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-614 | 250 | 95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-615 | 250 | 42
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-616 | 250 | 44.648
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-617 | 250 | 27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-676 | 800 | 405
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-741 | 1260 | 874
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-787 | 250 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-788 | 250 | 80
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-851 | 800 | 122
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-852 | 1260 | 761
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-883 | 250 | 22.736
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-896 | 400 | 225
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-897 | 200 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-898 | 400 | 227
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-899 | 400 | 400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-947 | 160 | 73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-965 | 250 | 119.145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-976 | 400 | 24.675
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-977 | 400 | 18.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-978 | 400 | 25.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-994 | 1260 | 644.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-995 | 1260 | 19
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-996 | 1260 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-997 | 400 | 36.192
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1020 | 8000 | 6500
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1021 | 9000 | 7400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1052 | 160 | 3.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1056 | 500 | 6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1060 | 1260 | 48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1063 | 500 | 2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1064 | 80 | 16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1156 | 160 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1174 | 100 | 44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1175 | 63 | 34
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-51 | 1030 | 104
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-101 | 400 | 60.435
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-123 | 630 | 101.479
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-141 | 400 | 235
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-221 | 250 | 102
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-225 | 400 | 114.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-226 | 160 | 63.425
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-228 | 200 | 2.775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-229 | 400 | 254.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-230 | 250 | 96.46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-242 | 650 | 161
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-313 | 800 | 97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-323 | 250 | 93.366
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-328 | 160 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-330 | 650 | 189
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-354 | 400 | 14.126
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-403 | 250 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-413 | 400 | 48.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-422 | 160 | 2.76
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-559 | 1000 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-709 | 100 | 33.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-742 | 560 | 159
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-795 | 250 | 30.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-808 | 630 | 72.978
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-893 | 160 | 21
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-986 | 250 | 98.621
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1025 | 160 | 82.77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1041 | 630 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1043 | 250 | 104
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1053 | 630 | 27.494
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1055 | 250 | 66.095
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1077 | 2000 | 435
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1084 | 400 | 7.945
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1130 | 2000 | 1341
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1131 | 250 | 128
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1132 | 250 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1153 | 100 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1166 | 160 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-8 | 1030 | 946
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-70 | 1260 | 994
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-32 | 100 | 68.359
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-214 | 400 | 287.616
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-301 | 400 | 267.12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-305 | 250 | 223.78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-306 | 400 | 107.316
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-307 | 400 | 363.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-331 | 250 | 189.776
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-473 | 800 | 736
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-475 | 1260 | 432
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-517 | 250 | 137
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-576 | 250 | 56.075
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-602 | 800 | 686
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-605 | 400 | 309.916
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-606 | 250 | 196.812
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-626 | 400 | 258
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-710 | 630 | 201.59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-806 | 160 | 104.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-816 | 100 | 232.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-817 | 400 | 365.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-862 | 1260 | 1074
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 395.36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 388.877
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-877 | 800 | 730
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-944 | 2000 | 1775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-967 | 1260 | 1168
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-968 | 500 | 461
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-987 | 160 | 96.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1007 | 400 | 267
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1033 | 1260 | 1131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1065 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1066 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-302 | 250 | 135.04
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-303 | 400 | 275.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-304 | 180 | 87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-308 | 160 | 227.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-519 | 250 | 115
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-521 | 100 | 63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-800 | 160 | 143.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 396.52
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 379.57
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1115 | 160 | 85
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-11 | 800 | 78
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-14 | 500 | 290
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-15 | 200 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-19 | 730 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-20 | 800 | 344
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-22 | 1260 | 29
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-23 | 800 | 259
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-35 | 2000 | 391
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-46 | 800 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-59 | 1260 | 239
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-62 | 2000 | 1193
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-75 | 1230 | 152
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-4 | 800 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-9 | 400 | 180.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-18 | 1260 | 188
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-20 | 1260 | 287
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-23 | 320 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-25 | 400 | 160.232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 98.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-37 | 1260 | 617
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-38 | 250 | 118.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-43 | 160 | 0.655
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-46 | 1260 | 360
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-47 | 250 | 59.981
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-48 | 2000 | 1320
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-54 | 650 | 147
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-55 | 570 | 246
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-58 | 400 | 124.042
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-69 | 400 | 101.947
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-74 | 1260 | 678
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-95 | 800 | 102
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-112 | 400 | 175.06
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-115 | 250 | 56.947
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-118 | 500 | 110
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-120 | 630 | 38
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-121 | 250 | 29.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-126 | 800 | 424
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-132 | 250 | 91.207
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-135 | 500 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-136 | 100 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-146 | 500 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 14.37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-171 | 250 | 17.665
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-196 | 250 | 53.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 219.178
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-237 | 1260 | 233
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-245 | 500 | 119
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-259 | 1260 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-267 | 430 | 48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-268 | 570 | 152
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-271 | 260 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-283 | 1260 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-286 | 500 | 179
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-287 | 800 | 151
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-288 | 500 | 78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-291 | 630 | 184
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-292 | 500 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-293 | 400 | 180.185
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314 | 400 | 19.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-316 | 500 | 31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-319 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-320 | 1030 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-322 | 800 | 80
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-342 | 570 | 148
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-346 | 600 | 260
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-348 | 2000 | 258
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-349 | 650 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-351 | 500 | 213
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-356 | 1260 | 407
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-366 | 2000 | 1345
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-367 | 1030 | 414
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-368 | 800 | 35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-369 | 250 | 56.158
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-375 | 1260 | 323
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-377 | 2000 | 831
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-378 | 250 | 115.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-386 | 500 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-387 | 2000 | 1050
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-391 | 800 | 359
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-398 | 800 | 155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-399 | 720 | 81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-402 | 1260 | 974
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-410 | 800 | 131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-419 | 1030 | 412
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-428 | 650 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-430 | 1260 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-438 | 800 | 109
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 5.355
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-444 | 800 | 220
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-445 | 2000 | 1170
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-446 | 800 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-447 | 570 | 31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-450 | 1260 | 277
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-451 | 1030 | 810.089
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-453 | 800 | 209
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-454 | 2000 | 1408
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-462 | 800 | 191
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-465 | 1260 | 268
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-468 | 800 | 182
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-470 | 1260 | 757
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-472 | 1260 | 365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-476 | 1260 | 291
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-479 | 2000 | 1438
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-481 | 715 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-483 | 1260 | 782.795
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-484 | 1260 | 242
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-485 | 2000 | 913
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-491 | 800 | 10
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-492 | 800 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-496 | 1030 | 452
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-498 | 1260 | 244
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-504 | 500 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-509 | 1030 | 338
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-524 | 720 | 279
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-528 | 800 | 130
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-529 | 800 | 120
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-530 | 2000 | 1030
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-531 | 2000 | 777
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-532 | 1260 | 282
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-534 | 800 | 228
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-535 | 800 | 254
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-536 | 1260 | 90
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-537 | 800 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-540 | 1260 | 356
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-562 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-572 | 1260 | 299
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-578 | 250 | 138
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-582 | 640 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-584 | 100 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-584А | 180 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-586 | 500 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-591 | 650 | 162
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-604 | 500 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-624 | 410 | 33
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-632 | 160 | 5.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 630 | 481.215
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-637 | 250 | 150.687
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 0.232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-643 | 250 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-646 | 800 | 109
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-656 | 500 | 131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-662 | 410 | 1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-663 | 800 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-665 | 650 | 219
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-667 | 800 | 148
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-671 | 800 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-679 | 1030 | 575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-680 | 160 | 69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-682 | 1030 | 268
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-684 | 1260 | 339
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-685 | 1260 | 239
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-686 | 800 | 181
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-692 | 630 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-693 | 500 | 20
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-696 | 800 | 151
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-699 | 600 | 27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-700 | 800 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-704 | 160 | 1.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-707 | 1260 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-712 | 500 | 332
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-714 | 400 | 129.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-715 | 630 | 305.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-717 | 1260 | 261
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-728 | 200 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-730 | 630 | 253.5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-738 | 400 | 95.076
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-739 | 1260 | 157
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-764 | 1030 | 648
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-767 | 400 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-771 | 100 | 23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-838 | 1260 | 805
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-857 | 2000 | 192
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-878 | 1260 | 201
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-894 | 40 | 2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-903 | 400 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-904 | 1260 | 327
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-945 | 1260 | 973
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-954 | 1260 | 30
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-956 | 800 | 568
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1010 | 800 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1011 | 2000 | 54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1026 | 410 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1035 | 2000 | 6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1059 | 400 | 13.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1092 | 100 | 1.575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1096 | 1260 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1120 | 1260 | 910
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1121 | 1260 | 837
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1127 | 40 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1138 | 800 | 442
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1152 | 1260 | 760
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1157 | 250 | 118
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1169 | 160 | 60
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1179 | 2000 | 1095
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1189 | 63 | 23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1190 | 25 | 13
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1198 | 2000 | 1155
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1 | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-2 | 400 | 260
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-3 | 250 | 163
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-4 | 400 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4 А | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-5 | 1030 | 143
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-5А | 400 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-6 | 250 | 138
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-7 | 160 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-8 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-9 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-10 | 250 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-11 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-12 | 400 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-13 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-14 | 160 | 50.468
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-15 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-16 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-17 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-18 | 160 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-19 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-20 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-21 | 800 | 198
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-22 | 100 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-23 | 250 | 175
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-24 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-25 | 250 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ТП-28 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-29 | 250 | 43
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-30 | 160 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-31 | 160 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-32 | 250 | 138
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-33 | 160 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-34 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-35 | 160 | 84
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-35А | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-36 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-37А | 400 | 60
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-38 | 400 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-39 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-40 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-41 | 160 | 104
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-42 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-44 | 100 | 55.261
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-45 | 100 | 51.434
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-46 | 630 | 230
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-47 | 250 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-48 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-49 | 500 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-50 | 250 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-51 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-52 | 250 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-53 | 250 | 15
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-46 | 1260 | 14
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-55 | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 7
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-55 | 800 | 233
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-56 | 1260 | 468
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-65 | 160 | 16
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-66 | 630 | 380
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-69 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-77 | 100 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-78 | 630 | 114
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-79 | 400 | 160
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-80 | 160 | 48
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-82 | 1260 | 228
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-84 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-86 | 800 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-87 | 400 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-89 | 160 | 72
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-91 | 160 | 105
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-93 | 250 | 150
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-98 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-99 | 250 | 188
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 100 | 70
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-104 | 250 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 32
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 160 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 250 | 188
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 400 | 40.06
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-118 | 250 | 20
Кузнецовка | Валуйский | Валуйский | ЗТП-119 | 1260 | 252
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-122 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-124 | 40 | 39
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-125 | 800 | 49
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-126 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-128 | 250 | 63
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-29а | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-129 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-130 | 160 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-31 | 400 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-131 | 400 | 136
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 250 | 105
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 18
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-138 | 160 | 37
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-140 | 160 | 76
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-141 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-142 | 250 | 4.948
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-145 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-146 | 500 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-148 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-152 | 400 | 180
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-153 | 400 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-155 | 160 | 71
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-156 | 800 | 60
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-159 | 400 | 12
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-160 | 160 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-161 | 160 | 92
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-162 | 160 | 53
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-163 | 100 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-164 | 160 | 74
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-165 | 320 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-81 | 400 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-167 | 400 | 2.499
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-171 | 160 | 72
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-172 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-174 | 400 | 112
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-176 | 250 | 28
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 400 | 28
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-81 | 1000 | 500
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 160 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-83 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-183 | 250 | 83
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-184 | 250 | 56.627
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-186 | 100 | 7
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-187 | 500 | 225
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-188 | 100 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-189 | 200 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-190 | 250 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-191 | 2000 | 710
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-192 | 2000 | 380
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-193 | 2000 | 760
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-194 | 2000 | 730
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-195 | 250 | 53
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-196 | 800 | 400
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-197 | 250 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-198 | 2000 | 420
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-199 | 2500 | 1650
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-200 | 1000 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 200 | 23
Селиваново | Валуйский | Валуйский | ЗТП-201 | 400 | 4
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 160 | 12
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 100 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 250 | 15
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 500 | 356
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 250 | 33
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 40 | 6
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 40 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 40 | 1
Новоказацкое | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 80
Новоказацкое | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 100 | 52
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 25 | 3
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-314 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-315 | 250 | 3
Лучка-Жировка | Валуйский | Валуйский | КТП-326 | 100 | 23
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-400 | 250 | 68
Ровное | Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 62
Ровное | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 60 | 6.3
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 250 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 28
Вейделевское шоссе | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 160 | 2
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 1
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-500 | 4 | 2
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 250 | 5
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 100 | 33
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-503 | 100 | 13
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 63 | 30
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-505 | 63 | 22
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-506 | 40 | 5
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 63 | 34
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-508 | 100 | 51
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 800 | 20
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 40 | 14
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-526 | 160 | 16
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-527 | 160 | 68
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-528 | 160 | 111
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-529 | 160 | 34
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-531 | 100 | 21
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-547 | 63 | 21
Масловка | Валуйский | Валуйский | КТП-549 | 63 | 7
Шушпаново | Валуйский | Валуйский | КТП-551 | 63 | 9
Майское | Валуйский | Валуйский | КТП-553 | 63 | 10
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-554 | 100 | 40
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-556 | 400 | 24
Верхний Моисей | Валуйский | Валуйский | КТП-559 | 40 | 10
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-564 | 63 | 16
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-565 | 40 | 10
Филлипово | Валуйский | Валуйский | КТП-567 | 63 | 11
Филлипово | Валуйский | Валуйский | КТП-568 | 63 | 7
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-569 | 100 | 17
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 400 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 100 | 0
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 100 | 3
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 100 | 4
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-761 | 63 | 13
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-762 | 40 | 4
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-763 | 63 | 8
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-764 | 63 | 1
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-765 | 63 | 35.462
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-766 | 100 | 1.136
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-767 | 250 | 15.097
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-768 | 25 | 7
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-769 | 100 | 10
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-770 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-901 | 250 | 110
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-1004 | 320 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1102 | 160 | 0
Селиваново | Валуйский | Валуйский | ЗТП-201 | 400 | 4
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1201 | 630 | 315
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1202 | 63 | 6
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1203 | 100 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1204 | 630 | 0
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-1205 | 63 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1206 | 630 | 297
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1207 | 1000 | 501
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1301 | 250 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1401 | 630 | 26
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4101 | 25 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4105 | 100 | 11
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4109 | 25 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4119 | 63 | 24
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4208 | 250 | 2.108
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП №1001 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП №1002 | 400 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-106 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1206 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1207 | 1000 | 500
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 40 | 17
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-98 | 400 | 200
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 63 | 16
Барвинок | Валуйский | Валуйский | КТП-175 | 40 | 3.136
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 100 | 2
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 160 | 15
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 100 | 14
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 40 | 12
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-249 | 63 | 14
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 160 | 24
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 40 | 13.953
Михайловка | Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 40 | 10.962
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 100 | 38.54
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 250 | 23
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 200 | 21
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 250 | 18
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-257 | 100 | 17
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 100 | 22
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 36
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 63 | 5
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 100 | 8
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 63 | 17
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 100 | 8
Ст .хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 40 | 11
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-267 | 100 | 22
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 40 | 8.474
Рыковка | Валуйский | Валуйский | КТП-269 | 40 | 3
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 63 | 22
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 63 | 16
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-272 | 100 | 0.452
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 160 | 29
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 250 | 0
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 60 | 3
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-276 | 100 | 34
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 160 | 21
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 160 | 8
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 100 | 9
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 64
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 40 | 5
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 250 | 50
Казинка | Валуйский | Валуйский | CТП-333 | 25 | 13
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 160 | 23
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-339 | 100 | 4
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-340 | 100 | 6
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-353 | 160 | 69
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 63 | 11
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 44
Колпаково | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 160 | 18
Посохово | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 34
Посохово | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 40 | 9
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 40 | 31
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 40
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 100 | 0.652
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 48
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 8
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 9
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-421 | 160 | 12
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 5
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-423 | 63 | 5
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 100 | 40
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 100 | 29
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 100 | 0
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-427 | 63 | 7
Лесхоз | Валуйский | Валуйский | КТП-428 | 100 | 8
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-514 | 40 | 30
Ситнянка | Валуйский | Валуйский | КТП-515 | 100 | 5
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 8
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-603 | 400 | 16.899
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 400 | 1
Невольное | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 4
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 400 | 36
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 63 | 12
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 24.681
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-711 | 100 | 24
Старцево | Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 63 | 3.822
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-714 | 250 | 65
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-802 | 40 | 30
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 40 | 0
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 63 | 2.496
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-807 | 63 | 14
Бабка | Валуйский | Валуйский | СТП-808 | 63 | 0
Бабка | Валуйский | Валуйский | КТП-885 | 63 | 14.129
Бабка | Валуйский | Валуйский | КТП-886 | 100 | 0
Карабаново | Валуйский | Валуйский | КТП-887 | 100 | 5
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | ЗТП-888 | 400 | 0.225
Карабаново | Валуйский | Валуйский | КТП-889 | 100 | 10
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-890 | 160 | 20.553
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-891 | 160 | 10
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-892 | 160 | 55
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-893 | 160 | 18
Гусево | Валуйский | Валуйский | КТП-894 | 100 | 30
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-895 | 63 | 53
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-896 | 100 | 8.534
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-897 | 63 | 30
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-898 | 100 | 9
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-959 | 100 | 11
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 250 | 154
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 90
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 48
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 100 | 50
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 250 | 0.238
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 100 | 36
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-104 | 400 | 200
Красная поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 40 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 42
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 100 | 26
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 0
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 39
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-185 | 200 | 11
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 100 | 59.705
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 100 | 52
Кузнецовка | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 4
Агошевка | Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 63 | 35
Новая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 63 | 52
Старая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 40 | 16
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 160 | 32
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-210 | 100 | 18
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-211 | 100 | 41
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-212 | 30 | 9
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 13
Новая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-218 | 250 | 50
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-219 | 100 | 58
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-220 | 100 | 15
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 0.684
Агеев сад | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 4
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 1
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 40 | 0
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 100 | 31
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 100 | 42
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 160 | 7
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 160 | 32
Агеев сад | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 25 | 6
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 49
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 2
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | 220
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 63 | 34
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 100 | 29
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 250 | 120
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 250 | 15
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 63 | 35
Гуровка | Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 63 | 23
Золотая Горка | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 40 | 0.681
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 100 | 31
Ивановка | Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 60 | 24
Вороновка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 5
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 250 | 13
Шугаевка | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 40 | 1
Меловатка | Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 30 | 1.593
Гуровка | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 63 | 6
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 100 | 3
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-209 | 100 | 0.698
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 100 | 5
Вороновка | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 5
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 250 | 8
Касеновка | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 27
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 100 | 41
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 250 | 43
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 160 | 15
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 250 | 88
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 25
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 100 | 41
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 100 | 53
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 13
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 32
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 3
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 60 | 36
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 100 | 89
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 100 | 55
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 6
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 250 | 85
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 40 | 35
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-27 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 160 | 56
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-106 | 160 | 5.685
Дружба | Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 100 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 400 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-121 | 630 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 21
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-154 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-157 | 800 | 24
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-158 | 100 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-166 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-168 | 250 | 50.373
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 250 | 28
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 400 | 4
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 160 | 52
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 100 | 50
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 8.01
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-603 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | РП-2 | 1030 | 89
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 0
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 100 | 14
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 100 | 40
Поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-606 | 25 | 5
Поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-606 | 25 | 13
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-618 | 250 | 103
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-622 | 160 | 85
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-623 | 160 | 64
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-624 | 160 | 72
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-628 | 100 | 40
Утиная | Валуйский | Валуйский | КТП-670 | 160 | 7
Храпово | Валуйский | Валуйский | КТП-671 | 250 | 17.724
Храпово | Валуйский | Валуйский | КТП-672 | 100 | 72
Пристень | Валуйский | Валуйский | КТП-673 | 63 | 19
Пристень | Валуйский | Валуйский | КТП-674 | 160 | 149
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-675 | 63 | 43
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-676 | 160 | 104
Колыхалина | Валуйский | Валуйский | ЗТП-78 | 630 | 114
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-678 | 100 | 33.445
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 100 | 1
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 250 | 138
Поминово | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 6
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 63 | 7
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 35
Замореново | Валуйский | Валуйский | КТП-214 | 63 | 41
Горбачёвка | Валуйский | Валуйский | КТП-215 | 25 | 7.312
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-216 | 40 | 8
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 60 | 12
Хохлово | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 104
Терехово | Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 63 | 38
Пески | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 63 | 10
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 40 | 1.622
Кочкино | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 30
Хохлово | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 40 | 1
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 160 | 32
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 63 | 4
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-312 | 100 | 40
Углово | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 25
Басово | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 100 | 10
Романово | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 25 | 2
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 8
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 100 | 20
Дроново | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 9.531
Шумилино | Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 40 | 6
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 160 | 72
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 40
Басово | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 100 | 10
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 160 | 8
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 250 | 3
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 24
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-418 | 160 | 2
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 160 | 16
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | 220
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 1260 | 347
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 1260 | 316
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 800 | 360
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 8
Конотоповка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 34
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-229 | 160 | 53
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-230 | 100 | 59
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-235 | 100 | 66
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-238 | 160 | 40
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-239 | 400 | 3.003
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 250 | 33
Долгаловка | Валуйский | Валуйский | КТП-243 | 100 | 13
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-247 | 250 | 8
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 250 | 3
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 18
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 160 | 21
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 160 | 55
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 17
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 36
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 20
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-229 | 160 | 56
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 40 | 10
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 10
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 100 | 20
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-106 | 100 | 30
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 250 | 58
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 10
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 4
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 63 | 9.617
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 0
Подлысянка | Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 40 | 3
сТогобиевка | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 63 | 20
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 63 | 17.29
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-121 | 100 | 28.892
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 2
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-132 | 160 | 68
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-134 | 100 | 52
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 63 | 27
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 400 | 84
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 40
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 160 | 32
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 100 | 47
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 250 | 5
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 250 | 23
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 250 | 0
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 160 | 56
Жердевка | Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 100 | 12
Жердевка | Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 100 | 3
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 63 | 46
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП -257 | 100 | 37
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-258 | 160 | 61
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-259 | 100 | 25
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 40 | 16
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 32
Козлы | Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 40 | 5.855
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 100 | 20
Бережанка | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 160 | 61
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 63 | 0.44
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 100 | 30
Нижнии Мельницы | Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 160 | 10
Пригород Тополи | Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 250 | 38
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 160 | 35
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 63 | 23
Солодкое | Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 100 | 16
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 63 | 36
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 100 | 10
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-278 | 160 | 16
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 400 | 1
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-280 | 160 | 34
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 40 | 11
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-284 | 100 | 31
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 1.17
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 100 | 11
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 250 | 75
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 630 | 404
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 160 | 21
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 100 | 20
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 100 | 85
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-327 | 100 | 41
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-328 | 100 | 31
Шведуновка | Валуйский | Валуйский | КТП-336 | 100 | 3
Шведуновка | Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 100 | 21
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-344 | 160 | 40
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-345 | 100 | 31
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-346 | 160 | 96
Лобковка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 0.236
Лобковка | Валуйский | Валуйский | КТП-429 | 40 | 10
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 160 | 8
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 160 | 37
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 63 | 16
Кургашки | Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 63 | 16.82
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-513 | 100 | 72
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 47
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-602 | 160 | 10
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-616 | 250 | 5
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-617 | 160 | 28
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 20
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-625 | 100 | 31
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-629 | 630 | 6.259
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-630 | 250 | 0
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-631 | 630 | 18
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-635 | 250 | 0
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 400 | 77.997
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 29
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-703 | 160 | 84
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-704 | 250 | 25
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 160 | 68
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-706 | 160 | 81
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 250 | 53
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 160 | 122
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 63
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-711 | 500 | 130
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 400 | 20
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-713 | 160 | 44
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-715 | 250 | 5
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-716 | 100 | 58
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-717 | 223 | 35
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-718 | 160 | 47
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-719 | 100 | 64.878
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-724 | 100 | 50
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-720 | 400 | 4
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-721 | 160 | 93
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-722 | 250 | 18
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-726 | 160 | 10
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-727 | 160 | 56
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-728 | 160 | 13
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 100 | 34
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-805 | 100 | 74
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 160 | 69
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-811 | 160 | 53
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-813 | 250 | 1
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-816 | 100 | 51
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-817 | 160 | 1
Бережанка | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 160 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-101 | 100 | 37.6953
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 63 | 25
Плесо | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 63 | 22
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-104 | 63 | 20.7744
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-105 | 100 | 38.5981
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-106 | 63 | 37
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-107 | 63 | 37
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 250 | 58
Галушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 250 | 79
Галушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 160 | 28.1785
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 100 | 45.448
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 250 | 158.711
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 100 | 32
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 160 | 42
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 250 | 106
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 400 | 126
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 63 | 31.8196
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 39.3127
Якименков | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 40 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 25 | 13
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 100 | 26.5961
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 500 | 490
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 100 | 62
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-403 | 63 | 30
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-404 | 100 | 20
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-410 | 500 | 390
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-413 | 250 | 151.2552
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-415 | 100 | 53
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-416 | 100 | 38.76
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-500 | 40 | 17
Дёмушкин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 40 | 21
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 63 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 160 | 94
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-505 | 63 | 51
Волчий | Вейделевский | Вейделевский | КТП-514 | 100 | 25
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-515 | 160 | 60.1153
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-517 | 100 | 41
Становое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-519 | 100 | 40.3479
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-701 | 100 | 0
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-702 | 160 | 0
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 160 | 59
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-129 | 63 | 40
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-131 | 500 | 445.653
Шевцов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-132 | 100 | 51
Избушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-133 | 63 | 26
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 160 | 117
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 100 | 44
Банкино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 250 | 57
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 160 | 51
Россыпное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-216 | 63 | 27
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 250 | 89
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-218 | 100 | 53
Банкино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-219 | 100 | 36
Дружный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-405 | 40 | 8
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-406 | 63 | 30
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 63 | 22
Дружный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-408 | 63 | 25.0018
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-409 | 100 | 44.3362
Каписёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-411 | 63 | 22
Новорослов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-427 | 160 | 68.6038
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-430 | 250 | 133
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-434 | 400 | 162
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 100 | 35
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-506 | 100 | 36
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-523 | 160 | 24
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-604 | 160 | 114
Избушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-606 | 63 | 7
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-611 | 500 | 304
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 55
Гаплеевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 20
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 29
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-112 | 100 | 25
Мысаков | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 40 | 31
Киргизовка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 63 | 33
Куликовы Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-115 | 100 | 59
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 100 | 54
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-122 | 250 | 143
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 250 | 161
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 250 | 58
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 250 | 46.158
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 250 | 43
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-203 | 63 | 33
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 400 | 180
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 1260 | 770
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 100 | 47
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-213 | 400 | 249
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-214 | 400 | 156
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 250 | 134
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 160 | 107
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-218 | 1260 | 1013
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-219 | 500 | 384
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 250 | 112
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 800 | 685
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 100 | 55
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 100 | 46
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-309 | 63 | 34
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 160 | 71
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-311 | 63 | 10
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 250 | 230
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 250 | 124
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-317 | 200 | 165
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 250 | 136
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-344 | 250 | 132.1373
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 47
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 250 | 109
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 250 | 67
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-352 | 160 | 62.4255
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-355 | 100 | 42
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-356 | 400 | 315
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 160 | 90.2386
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 400 | 93
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-365 | 160 | 57.119
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-366 | 160 | 53.7468
Надежда | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 160 | 37
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-469 | 160 | 63
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-470 | 100 | 31
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-471 | 160 | 53
Надежда | Вейделевский | Вейделевский | КТП-472 | 40 | 25
Безгинка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-473 | 60 | 37
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-474 | 60 | 36
Майорское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-476 | 25 | 14
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-500 | 250 | 118
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 400 | 137
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 630 | 410.649
Грачев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-510 | 100 | 22
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-512 | 250 | 74
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-513 | 250 | 106
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-515 | 160 | 34
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 100 | 61.951
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-517 | 800 | 639
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 500 | 406
Грачев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-520 | 160 | 136.3005
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-521 | 400 | 125
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-522 | 63 | 33.237
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-523 | 160 | 76
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-524 | 100 | 20
Придорожный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-525 | 63 | 34
Приветный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-526 | 63 | 14
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-527 | 160 | 97
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-528 | 400 | 83
Малиново | Вейделевский | Вейделевский | КТП-678 | 100 | 54.043
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-679 | 100 | 33
Фощеватово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-681 | 100 | 65
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-682 | 250 | 101
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-683 | 250 | 117
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-684 | 100 | 62
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-685 | 40 | 32.127
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-686 | 160 | 85
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-687 | 63 | 26
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-688 | 63 | 61
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-689 | 30 | 19
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-690 | 63 | 63
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-691 | 40 | 27
Малиново | Вейделевский | Вейделевский | КТП-692 | 30 | 23
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-693 | 100 | 98
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-694 | 63 | 42
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-695 | 250 | 107
Репное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-696 | 100 | 32
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-697 | 100 | 49
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-699 | 250 | 137
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-701 | 250 | 104
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-705 | 160 | 66.728
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-706 | 250 | 128
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-707 | 500 | 412
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-708 | 160 | 59
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-709 | 100 | 55
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-716 | 100 | 67
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-744 | 160 | 93.481
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-803 | 100 | 68
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-806 | 160 | 68.465
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-808 | 40 | 31
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-810 | 100 | 36
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-814 | 63 | 22
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-815 | 100 | 57
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-816 | 100 | 40
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-817 | 100 | 52
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-838 | 250 | 62
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-839 | 250 | 104
Боготобино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-865 | 63 | 23
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-866 | 250 | 120
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-867 | 100 | 45
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-868 | 100 | 33
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-869 | 100 | 30
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-870 | 40 | 29
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-871 | 160 | 55
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-872 | 100 | 60
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-902 | 126 | 40
Поляна | Вейделевский | Вейделевский | КТП-903 | 30 | 12
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-904 | 100 | 18
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-919 | 63 | 52
Олейники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-106 | 160 | 16
Голубцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-107 | 60 | 45
Лаптиёв | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 30 | 99.6304
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 31
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 40 | 28
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-111 | 63 | 55.587
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 100 | 52
Лаптиёв | Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 30 | 21
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 160 | 84
ур.Ярёмчено | Вейделевский | Вейделевский | КТП-210 | 10 | 0
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-241 | 100 | 42
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-248 | 63 | 51
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-249 | 400 | 247.709
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-251 | 100 | 48
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-252 | 250 | 178
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-253 | 400 | 125
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-254 | 160 | 58.051
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-257 | 63 | 33
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-258 | 160 | 79
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-259 | 160 | 82
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-260 | 160 | 84
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-261 | 160 | 91
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-262 | 160 | 66.3594
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-264 | 160 | 84
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 500 | 113
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-318 | 63 | 32
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-341 | 250 | 127
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 100 | 126.1988
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 400 | 187.036
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-347 | 250 | 136
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 500 | 5
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-351 | 63 | 29
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 160 | 96
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 160 | 75
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 250 | 163
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 160 | 88
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 400 | 286
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 63 | 19
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 100 | 62
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-505 | 100 | 65
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-506 | 160 | 93
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-507 | 100 | 22
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-508 | 250 | 168
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-511 | 160 | 109
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 400 | 240
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 160 | 78
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 63 | 27
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 160 | 54
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-104 | 40 | 14
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 52
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 63 | 30.044
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 63 | 39
Луговое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 100 | 39
Погебицкий | Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 40 | 18
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 250 | 96.2061
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-133 | 250 | 89
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-134 | 63 | 27
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 160 | 54
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 40 | 21
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-203 | 63 | 38
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 63 | 32
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 63 | 54
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 400 | 102
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 63 | 28
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 250 | 132
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 160 | 52
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-210 | 160 | 43
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 63 | 33
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 160 | 90
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 160 | 76
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-214 | 160 | 82
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 40 | 19
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-216 | 63 | 22.109
Ростошь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 63 | 27
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-218 | 40 | 40
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-219 | 63 | 63
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-220 | 63 | 27
Потоловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-221 | 160 | 116
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-222 | 250 | 106
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-223 | 160 | 7
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-224 | 63 | 38
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-300 | 63 | 28
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 100 | 14
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 160 | 109.305
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 100 | 63
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 100 | 89
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 63 | 41
Грицини | Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 74
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 400 | 155
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 100 | 40
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 250 | 87
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 54
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 160 | 67
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 40 | 21
Грицини | Вейделевский | Вейделевский | КТП-317 | 63 | 40
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-320 | 160 | 58
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-325 | 40 | 31
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-327 | 63 | 23
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-328 | 100 | 29.2141
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 400 | 132
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-332 | 160 | 64
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-337 | 100 | 81
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 250 | 103
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 100 | 69
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 25 | 4
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 40 | 8
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-404 | 400 | 105
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 160 | 54
Гамаюнов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-408 | 100 | 40.641
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-409 | 100 | 42
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-416 | 100 | 28.8245
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-419 | 160 | 70
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-425 | 100 | 28
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-436 | 250 | 88
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-101 | 63 | 31
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 25 | 6
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 25 | 4
Ковалев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 26
Ногино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 52
Ясинов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 4 | 4
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-120 | 250 | 65
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 60 | 36
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-128 | 160 | 54
Ковалев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 100 | 23
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 800 | 485
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 500 | 368.7107
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 25 | 6
Становое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 60 | 36
Середнее | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 32
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 44.5933
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 250 | 189.0503
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 100 | 45
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 30 | 12
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 160 | 69
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-313 | 63 | 45
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 85
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 40 | 22
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 63 | 22
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 63 | 30
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 56
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 63 | 26
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-348 | 100 | 52
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-412 | 100 | 47
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-413 | 160 | 52
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-426 | 250 | 82
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-432 | 160 | 30
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-433 | 160 | 150
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-438 | 160 | 53
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-439 | 250 | 60
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-440 | 250 | 60
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-451 | 100 | 51
Рощино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-680 | 160 | 144
Одинцов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 13.084
Толмачев | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 400 | 6.04
Новый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 100 | 15.1
Новый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 5.899
Алексеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 63 | 14.079
Новая Долина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 100 | 4.559
Отрадный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 25 | 8.191
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 250 | 21.036
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 160 | 2.111
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 7.883
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 36.809
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 39.132
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 40 | 19.141
Абалмасов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 40 | 2.641
Алексеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 40 | 9.362
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 100 | 37
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 15.091
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 400 | 78.342
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 22.795
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 100 | 0
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 400 | 191
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 250 | 103
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 630 | 230
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 160 | 35.076
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 63 | 16.255
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 12.584
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 63 | 34
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 63 | 14.724
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 18.059
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 9.041
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 25 | 2.762
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 30.03
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 63 | 27.183
Красивый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 0
Красивый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 250 | 20.396
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 160 | 30.112
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 16.522
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 8.939
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 40 | 21.511
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 100 | 53.096
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 24.454
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 16.956
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 100 | 44.362
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 40 | 6.75
Н.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 40 | 22.438
Н.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 63 | 24.535
Островок | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 250 | 30.176
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 201 | 63 | 23.534
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 202 | 100 | 25.072
Плотвянка | Волоконовский | Волоконовский | 203 | 100 | 1.172
Новый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | 204 | 63 | 20.021
Борисовка Саженцы Белогорья | Волоконовский | Волоконовский | 205 | 25 | 5
Новый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | 206 | 160 | 78.284
Плотвянка | Волоконовский | Волоконовский | 207 | 160 | 13.466
Новый Хутор (Солоти) | Волоконовский | Волоконовский | 208 | 100 | 26.461
Киселев | Волоконовский | Волоконовский | 209 | 100 | 12.13
Киселев | Волоконовский | Волоконовский | 210 | 100 | 28.473
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 302 | 100 | 9.404
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 303 | 100 | 35.567
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 305 | 100 | 28.46
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 306 | 63 | 16.962
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 307 | 160 | 29.223
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 309 | 100 | 25
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 310 | 100 | 0
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 311 | 100 | 1.392
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 313 | 160 | 0.693
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 401 | 100 | 0.239
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 402 | 40 | 8.32
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 404 | 63 | 5.36
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 405 | 160 | 39
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | 406 | 160 | 3.058
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 407 | 250 | 9.348
Плотовка | Волоконовский | Волоконовский | 408 | 100 | 16.436
Плотовка | Волоконовский | Волоконовский | 409 | 25 | 2.014
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 410 | 63 | 16.65
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 411 | 100 | 13.119
Куриловые Зори | Волоконовский | Волоконовский | 412 | 63 | 0.936
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 63 | 20.212
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 100 | 39.696
В.Лубянки СТФ Ютановский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 104.373
Красный Пахарь СТФ Становой | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 400 | 45.2867
К.Пахарь СТФ Хуторской | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 400 | 51.453
Малиново СТФ Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 400 | 48.8048
В.Лубянки Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 40 | 34.7
К.Пахарь Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 25 | 1.404
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 63 | 10.642
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 160 | 17.673
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 40.468
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 27.968
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | СТП-205 | 40 | 21
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | СТП-206 | 63 | 36
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 100 | 1.643
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | СТП-402 | 40 | 18
Евдокимов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 25 | 3.32
Средние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 23.2
Средние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 40 | 28.612
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 16.359
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 27.226
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 71.97
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 95.7
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 81.766
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-411 | 160 | 77
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 49.248
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 100 | 37.484
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 100 | 73
Староивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 160 | 2.996
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 116.368
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 121.983
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 38.587
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 103.718
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 137.662
Волоконовка свалка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 6 | 0.221
Алейницкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 100 | 7.269
Ольхов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 3.247
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 100 | 10.542
Плотва | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 25 | 1.146
Алейницкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 160 | 11.693
Ольхов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-120 | 63 | 4.607
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 38.062
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 34.999
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 5.305
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 63 | 37.935
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 63 | 23.741
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 100 | 54.025
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-209 | 25 | 14
Волоконовка АБЗ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 580 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-213 | 250 | 56.848
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 250 | 2.306
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 160 | 52
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-225 | 40 | 32.251
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-226 | 160 | 133.911
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-227 | 100 | 46.758
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-230 | 400 | 0
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-231 | 100 | 42.271
Волоконовка Ваш Дом | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 250 | 141.845
Волоконовка Кирпичный Завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 630 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 250 | 102
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 250 | 140.903
Зерновая компания | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 250 | 134
Волоконовка УООС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 63 | 0
Волоконовка Транспортник | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 0
Волоконовка Оптовая база | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 40 | 0
Волоконовка Ваш Дом | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 0
Волоконовка Пив.Завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 0
Волоконовка ЧП Гребенкин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 250 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 160 | 70.628
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 160 | 76.294
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 8.438
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 400 | 93.054
Волоконовка Школа | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-417 | 500 | 280.524
Волоконовка ПМТС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 400 | 14.374
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 160 | 49
Волоконовка ХПП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 800 | 400
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 250 | 70.482
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 250 | 100.917
Волоконовка Школа | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-503 | 160 | 41.94
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 250 | 136
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 250 | 39.263
Пром.комбинат,УРСЖ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 400 | 27.447
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 200 | 125.443
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 160 | 54.021
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-511 | 160 | 103.691
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-512 | 100 | 22.2
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-513 | 160 | 4.37
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-514 | 160 | 77.212
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-515 | 100 | 66.333
Волоконовка Сельэнерго,СТО | Волоконовский | Волоконовский | КТП-516 | 400 | 245.764
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-517 | 160 | 115.284
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-518 | 100 | 17.23
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-519 | 250 | 156.701
Волоконовка Регионметалл | Волоконовский | Волоконовский | КТП-520 | 160 | 6.813
Пятницкое Д/Сад | Волоконовский | Волоконовский | КТП-601 | 500 | 250
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-602 | 100 | 20.081
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-603 | 63 | 9.378
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-604 | 250 | 62.028
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-605 | 100 | 29.835
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-606 | 160 | 80.171
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-607 | 400 | 131.044
Евдокимов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-608 | 400 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-801 | 160 | 44.09
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-802 | 160 | 81.997
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-803 | 100 | 44.954
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-804 | 630 | 346.286
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-804 | 630 | 242.049
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-805 | 160 | 50.42
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-806 | 400 | 109.965
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-807 | 250 | 54.656
Волоконовка ИПС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-814 | 250 | 12.172
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-815 | 250 | 24.526
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-818 | 100 | 4.266
Пятницкое ГРП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-905 | 25 | 0
Пятницкое ГРП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-906 | 63 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1005 | 160 | 17.395
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 7.828
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 64.602
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 50.694
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 29.304
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1103 | 100 | 45.552
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 630 | 306.802
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 630 | 315.462
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 59.14
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 43.287
Волоконовка Ретранслятор | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1106 | 100 | 16.39
Волоконовка Ретранслятор | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1106 | 63 | 6.057
Волоконовка "Мегафон" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1301 | 25 | 0
Щепкин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1303 | 160 | 10.808
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 145.286
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 138.414
Волоконовка АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1306 | 160 | 9.416
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 121.4
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 116.303
Волоконовка СН база РЭС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1401 | 400 | 38.938
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1402 | 63 | 33.674
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1501 | 63 | 5.773
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1502 | 250 | 65.284
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1503 | 400 | 84.652
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1504 | 160 | 66.602
Волоконовка РУС,Почта | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1505 | 160 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1506 | 160 | 44.207
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1511 | 400 | 64.784
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1512 | 400 | 104.114
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1513 | 400 | 39.795
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1514 | 400 | 129.552
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 14.175
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 54.802
Волоконовка Банк | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1517 | 160 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1518 | 100 | 26.752
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1519 | 100 | 67.176
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1520 | 160 | 17.676
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1521 | 400 | 118.099
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1522 | 250 | 61.992
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1523 | 100 | 13.464
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1524 | 160 | 33.029
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1525 | 100 | 10.213
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1526 | 100 | 35.128
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1527 | 160 | 41.516
Волоконовка КНС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1528 | 100 | 6.512
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1529 | 100 | 32.202
Волоконовка м-н"Магнит" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1530 | 100 | 22.216
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1531 | 160 | 40.997
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1801 | 160 | 35.064
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1802 | 160 | 23.362
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1803 | 400 | 51.97
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1806 | 25 | 2.97
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 133
Лутовиново СК "Стрелецкий" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 1.683
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 97.884
ПФ "Пятницкое-1" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 0
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 76.706
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 8.4
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 9.512
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 25.571
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 0
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 0.457
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 11.862
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 63 | 0
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-210 | 160 | 23.512
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-211 | 160 | 28.685
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 63 | 22.16
МТМ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-213 | 160 | 0
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-214 | 63 | 4.71
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-216 | 63 | 10.088
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-217 | 63 | 5.527
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-218 | 100 | 9.138
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-219 | 63 | 9.185
Плоское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 19.566
Репьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 160 | 44.411
Репьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 160 | 2.811
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 27.282
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 63 | 9.246
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 14.061
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 63 | 6.757
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 8.388
Лутовиново СК "Стрелецкий" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 241.653
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 160 | 5.348
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 63 | 18.551
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-704 | 63 | 43.55
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-705 | 100 | 16.416
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-706 | 160 | 34.436
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-707 | 320 | 50.873
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-708 | 250 | 15.108
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-709 | 250 | 18.547
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-710 | 160 | 21.962
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-712 | 160 | 25.286
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 165.456
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 135.659
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1803 | 400 | 67.565
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 43.87
ПФ "Пятницкое-2" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 160 | 21.715
ПФ "Пятницкое-2" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 200 | 34
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 800 | 354
ПФ "Пятницкое-2/2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 1260 | 267
ПФ "Пятницкое-1" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 48.851
ПФ "Пятницкое-1" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 8.159
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 41.272
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 800 | 308
Водозабор СаЗавод,МКК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 36.954
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 100 | 31.985
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 34.213
Пятницкое Школа | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 400 | 248.184
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 250 | 95.782
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 100 | 23.865
Водозабор СаЗавод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 630 | 0
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 100 | 10.721
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 160 | 62.235
Пятницкое АТП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 160 | 15.197
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 100 | 5.32
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 100 | 51.114
Пятницкое Битумный завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 400 | 0
Козловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-320 | 100 | 14.3
Старосельцево | Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 42.755
Осколище МТФ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 160 | 9.762
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 160 | 9.4225
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-325 | 63 | 27.238
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-326 | 63 | 48.34
Родничек освещение | Волоконовский | Волоконовский | КТП-327 | 4 | 1.332
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-328 | 250 | 40.895
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-329 | 250 | 60.31
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-330 | 400 | 93.244
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-331 | 160 | 12.988
Ветчининово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 160 | 33.098
Владимировка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 100 | 19.004
Ульяновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 20.497
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 160 | 38.615
Яблоново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 100 | 15.83
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 0
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 40 | 5.868
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 111.958
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 63 | 23.166
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 160 | 11.155
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 18.9547
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 63 | 34.291
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 160 | 41.421
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 0.685
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 160 | 26.173
Троицкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 100 | 5.296
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 105.679
ПФ "Голофеевская" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 160 | 11.024
Пятницкое АЗС-6 | Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 20 | 4.815
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 160 | 83.588
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-422 | 160 | 44.376
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-423 | 160 | 28.615
РЕКОМ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-424 | 25 | 3.286
Пятницкое АЗС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-425 | 25 | 8.167
Пятницкое АЗС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-426 | 100 | 0
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 40 | 13.66
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-503 | 100 | 30.878
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 63 | 30.505
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-506 | 160 | 43.999
Александровка Овцеферма | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 160 | 41.15
Фощеватово вышки "МТС","Билайн" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 29.05
Туба | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 40 | 7.842
Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 160 | 12.036
Орлиный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 5.522
Красная Нива | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 26.683
Пыточный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 160 | 0.964
Н.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 22.824
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 250 | 16.22
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 7.934
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 21.715
Новосильское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 51.136
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 43.92
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 12.012
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 100 | 70.382
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 31.088
Перекачка воды | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 40 | 29.293
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 160 | 77.414
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 13.65
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 63 | 20.851
Ст.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 29.926
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 0.936
Лазурное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 8.886
Лазурное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 5.866
Ст.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 100 | 11.149
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 400 | 100.191
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/701 | 400 | 0
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-702 | 160 | 1.398
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 400 | 71.951
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/703 | 400 | 47.974
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 630 | 530
В.Лубянки СТФ Ютановский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 109.536
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 250 | 146
2-ой Волчий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 100 | 11.081
Новодевичий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 63 | 5.188
Новоалександровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 63 | 0.228
Новоалександровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 40 | 3.878
В.Александровка ДК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 160 | 0
скв.Свинокомплекса "Первомайский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 25 | 24.162
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 100 | 9.517
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 250 | 12.521
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 3.491
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 7.963
В.Александровка 1 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 160 | 0.886
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 100 | 12.306
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 250 | 14.31
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-116 | 160 | 3.211
В.Александровка 3 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 250 | 4.388
В.Александровка 2 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-118 | 250 | 57.98
В.Александровка 2 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 250 | 10.417
Зеленый Клин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 4.905
Зеленый Клин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 7.935
Гаевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 4.113
ур.Деревянкин водозабор свиномплекса | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 63 | 63
В.Александровка 3 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 25.008
СК "Александровский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 153.883
СК "Александровский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 119.54
СК "Маяк" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 45.65
СК "Маяк" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 598.437
СК "Гаевский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 400 | 354.35
В.Александровка водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-224 | 40 | 32.303
Григорьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 63 | 7.984
Верный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 40 | 2.373
Градский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 15.27
Бочанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 63 | 9.991
Заяровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 100 | 5.744
Новый Хутор таможня | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 90
Шаховка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 17.62
Старый Хутор (верхняя часть) | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 40 | 6.218
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 46.63
Тишанка (солоти) | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 31.922
Старый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 63 | 7.872
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 160 | 9.928
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 160 | 85.205
Бочанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-314 | 40 | 1.386
Шаховка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 40 | 10.754
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 6.91
Окоп | Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 40 | 13.911
Тишанка Школа | Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 250 | 9.106
Градское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 0
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 250 | 30.62
Окоп | Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 63 | 15.957
Хуторище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 17.56
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 100 | 13.56
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 7.164
Екатериновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 250 | 13.254
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 250 | 2.844
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 250 | 31.876
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 100 | 33.283
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 100 | 16.394
Кр.Пахарь | Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 40 | 7.844
Нина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 100 | 0
Нина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 63 | 22.994
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-509 | 40 | 0
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 40 | 12.516
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 160 | 350
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 160 | 200
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 250 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 160 | 75
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 160 | 140
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 109 | 63 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 110 | 100 | 128
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 180 | 235
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 113 | 250 | 116
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 100 | 73
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 115 | 250 | 60
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 116 | 100 | 143.091
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 117 | 60 | 215
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 118 | 160 | 53
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 119 | 40 | 27.8095
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 120 | 250 | 79.504
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 121 | 250 | 41
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 122 | 63 | 97
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 89
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 100 | 110
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 250 | 128
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 204 | 400 | 43
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 48
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 207 | 250 | 24
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 208 | 100 | 92
разъезд Козачек | Грайворонский | Грайворонский | 209 | 160 | 63
Совхозный | Грайворонский | Грайворонский | 210 | 60 | 98
Совхозный | Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 87
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 212 | 400 | 230
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 213 | 250 | 74
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 214 | 250 | 85
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 215 | 320 | 60
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 400 | 160
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 250 | 75
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 400 | 155
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 63 | 120
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 160 | 30
Антоновка | Грайворонский | Грайворонский | 405 | 100 | 90
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 406 | 63 | 82.987
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 407 | 100 | 90
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 408 | 250 | 232.931
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 409 | 63 | 30
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 410 | 100 | 250
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 411 | 100 | 63
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 412 | 400 | 38
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 23
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 414 | 160 | 38
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 415 | 160 | 23
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 416 | 160 | 248
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 417 | 250 | 128
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 418 | 100 | 144
Антоновка | Грайворонский | Грайворонский | 419 | 100 | 48
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 400 | 57
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 100 | 88
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 504 | 100 | 352.894
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 505 | 100 | 388
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 510 | 250 | 155
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 100 | 144
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 250 | 158.24
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 250 | 0
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 515 | 160 | 15
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 516 | 250 | 203
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 517 | 250 | 144
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 518 | 100 | 140
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 519 | 126 | 50
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 537 | 400 | 39
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 250 | 43
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 250 | 207.3986
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 630 | 36
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 60 | 96
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 400 | 160
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 10 | 38
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 10 | 1
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 208 | 160 | 14
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 209 | 160 | 24
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 210 | 100 | 28
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 16
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 212 | 100 | 38
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 213 | 10 | 1
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 214 | 250 | 11
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 215 | 400 | 34
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 216 | 400 | 17
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 63 | 14
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 305 | 250 | 12
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 309 | 160 | 25
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 310 | 2000 | 300
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 321 | 63 | 9
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 322 | 63 | 0
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 250 | 31
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 160 | 22
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 100 | 29
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 40 | 9
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 100 | 13
2-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 160 | 18
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 503 | 400 | 27
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 504 | 160 | 1
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 505 | 40 | 3
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 506 | 160 | 25
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 507 | 60 | 16
2-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 508 | 160 | 6
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 509 | 160 | 40
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 510 | 63 | 25
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 511 | 250 | 23
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 100 | 11
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 100 | 8
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 400 | 0
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 515 | 63 | 1
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 519 | 630 | 23
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 520 | 100 | 1
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 522 | 100 | 7
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 534 | 160 | 35
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 535 | 100 | 13
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 536 | 100 | 8
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1 | 250 | 74
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 2 | 250 | 85
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 3 | 160 | 35
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 4 | 250 | 94
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 5 | 160 | 16
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 7 | 250 | 12
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 8 | 400 | 61
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 9 | 250 | 47
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 10 | 160 | 71
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 11 | 250 | 70
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 12 | 250 | 5
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 13 | 250 | 23
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 14 | 100 | 96
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 15 | 160 | 116
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 16 | 250 | 164
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 17 | 160 | 56
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 18 | 250 | 4
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 23 | 400 | 142
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 24 | 250 | 51
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 25 | 100 | 50
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 26 | 100 | 16
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 28 | 400 | 0
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 29 | 400 | 31
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 100 | 400 | 61
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 1
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 100 | 60
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 100 | 43
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 42
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 35
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 100 | 7
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 110 | 160 | 37
Доброивановка | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 160 | 98
Доброивановка | Грайворонский | Грайворонский | 112 | 160 | 69
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 400 | 86
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 115 | 63 | 4
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 116 | 100 | 11
Тополи | Грайворонский | Грайворонский | 117 | 100 | 20
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 119 | 63 | 15
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 120 | 160 | 38
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 121 | 63 | 58
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 122 | 160 | 25
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 123 | 100 | 60
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 124 | 500 | 80
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 88
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 60 | 6
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 160 | 88
Масычево | Грайворонский | Грайворонский | 204 | 160 | 96
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 40
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 55
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 207 | 250 | 4
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 22 | 400 | 75
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 25 | 1
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 507 | 25 | 0
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 508 | 100 | 2
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 160 | 76
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 160 | 10
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 518 | 63 | 8
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 523 | 160 | 133
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 525 | 250 | 28
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 526 | 160 | 49
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 527 | 400 | 0
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 529 | 100 | 1
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 530 | 100 | 52
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 540 | 250 | 98
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 802 | 160 | 18
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 803 | 100 | 4
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 805 | 100 | 50
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 809 | 160 | 32
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 810 | 160 | 99
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 250 | 1
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 902 | 400 | 21
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 904 | 160 | 80
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 905 | 100 | 16
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 907 | 60 | 32
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 908 | 100 | 38
Доброполье | Грайворонский | Грайворонский | 909 | 160 | 108
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 911 | 160 | 67
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 912 | 250 | 80
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1120 | 100 | 5
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1121 | 160 | 49
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 100 | 34
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 302 | 100 | 57
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 303 | 60 | 14
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 100 | 3
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 305 | 160 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 308 | 100 | 14
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 309 | 100 | 26
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 311 | 63 | 25
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 312 | 100 | 6
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 313 | 160 | 15
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 314 | 400 | 28
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 315 | 250 | 157
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 316 | 40 | 13
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 317 | 100 | 38
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 318 | 60 | 33
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 319 | 100 | 16
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 320 | 100 | 24
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 321 | 250 | 67
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 322 | 400 | 23
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 323 | 160 | 15
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 324 | 100 | 1
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 326 | 160 | 24
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 327 | 100 | 6
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 328 | 100 | 26
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 329 | 160 | 18
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 332 | 160 | 14
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 333 | 63 | 34
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 405 | 160 | 5
Сподарюшено | Грайворонский | Грайворонский | 406 | 100 | 10
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 409 | 160 | 12
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 410 | 100 | 10
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 411 | 250 | 19
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 412 | 100 | 9
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 24
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 414 | 100 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 160 | 22
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 60 | 11
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 503 | 160 | 1
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 1001 | 25 | 5
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1002 | 63 | 10
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1004 | 100 | 9
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1005 | 400 | 25
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1006 | 100 | 78
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1007 | 250 | 13
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1008 | 100 | 11
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1009 | 160 | 12
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1010 | 63 | 6
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1011 | 100 | 1
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 100 | 19
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1012 | 100 | 5
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 521 | 63 | 4
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 601 | 400 | 34
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 602 | 60 | 28
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 603 | 100 | 38
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 604 | 250 | 32
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 605 | 400 | 22
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 606 | 63 | 19
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 607 | 100 | 43
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 608 | 60 | 37
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 609 | 63 | 17
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 610 | 400 | 16
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 611 | 250 | 2
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 612 | 160 | 11
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 613 | 100 | 6
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 614 | 100 | 14
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 615 | 63 | 14
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 617 | 100 | 22
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 618 | 250 | 2
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 619 | 250 | 24
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 620 | 630 | 15
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 621 | 20 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 623 | 60 | 17.6253
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 624 | 1.5 | 0.276
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 625 | 63 | 1.918
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 626 | 160 | 9.272
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 701 | 500 | 274
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 702 | 500 | 351
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 400 | 33
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 703 | 200 | 80
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 704 | 1260 | 703
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 400 | 33
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 902 | 250 | 4
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 903 | 25 | 0
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 904 | 250 | 3
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 905 | 25 | 0
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 906 | 400 | 66
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 907 | 250 | 26
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 908 | 250 | 77
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1013 | 100 | 4
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 22
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 63 | 15
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 160 | 9
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 63 | 6
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 60 | 2
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 11
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 60 | 12
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 109 | 160 | 36
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 100 | 15
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 112 | 25 | 0
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 113 | 100 | 4
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 250 | 32
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 63 | 11
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 160 | 15
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 160 | 15
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 12
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 63 | 0
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 630 | 234
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 303 | 63 | 9
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 40 | 23
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 100 | 20
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 63 | 11
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 100 | 43
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 250 | 191
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 63 | 5.008
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 100 | 24.825
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-57 | 100 | 20.303
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-58 | 160 | 22.799
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 63 | 19
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 30.667
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-07 | 250 | 10.217
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 16.743
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-18 | 160 | 34.997
Евгеньевка | Губкинский | Губкинский | 2-79 | 160 | 14.347
Пугачи | Губкинский | Губкинский | 2-80 | 100 | 15.397
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-81 | 250 | 28.241
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-82 | 160 | 21
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-84 | 63 | 12.412
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-95 | 250 | 61.845
Весёлый | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 6.825
Меловой брод | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 60 | 9.058
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 160 | 97.122
Вольный | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 3.527
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 60 | 0
Юшково | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 11.937
Весёлый | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 160 | 12.13
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 3.462
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-16 | 63 | 18
Юшково | Губкинский | Губкинский | 3-19 | 160 | 24.86
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 100 | 37.927
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 100 | 39
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 4-24 | 160 | 71.49
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-32 | 63 | 29
Солнцево | Губкинский | Губкинский | 4-33 | 160 | 25.29
Солнцево | Губкинский | Губкинский | 4-35 | 160 | 19.521
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-36 | 100 | 2.216
Трасса Белгород | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 63 | 37.627
Трасса Белгород | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 63 | 41.887
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 32.542
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 19.491
Плоский | Губкинский | Губкинский | 5-23 | 100 | 6.419
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-24 | 250 | 0
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-25 | 250 | 0.24
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-26 | 63 | 12.172
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-27 | 160 | 50.078
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-28 | 160 | 0.956
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-29 | 160 | 18.659
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-30 | 100 | 12.663
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 400 | 61.765
Раскошное | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 40 | 7.236
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 250 | 77.764
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 400 | 0
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 36.686
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-11 | 100 | 10.444
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 180 | 23.788
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-13 | 160 | 21.182
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 160 | 0.223
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-15 | 100 | 19.605
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-16 | 100 | 7.057
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-17 | 160 | 11.018
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-18 | 160 | 19.387
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-20 | 63 | 24.79
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-26 | 63 | 14.404
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-61 | 250 | 68.006
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-63 | 160 | 9.946
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-64 | 250 | 13.268
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 7.3045
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-06 | 63 | 18.522
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-11 | 160 | 20.208
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-12 | 250 | 78.251
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-13 | 160 | 0
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-16 | 160 | 15.331
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-17 | 100 | 7.2
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-18 | 400 | 49.819
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-01 | 63 | 0
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-02 | 630 | 4.64
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-05 | 63 | 2.405
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-06 | 250 | 5.8
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-07 | 100 | 16.304
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-08 | 63 | 16.594
Хворостяновка | Губкинский | Губкинский | 8-22 | 100 | 43.918
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-59 | 100 | 24.696
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-61 | 250 | 0
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-62 | 100 | 15.231
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-63 | 100 | 0.912
Старовка | Губкинский | Губкинский | 8-65 | 160 | 24.251
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-67 | 160 | 14.053
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-68 | 180 | 2.598
Хворостяновка | Губкинский | Губкинский | 8-70 | 250 | 30.065
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-71 | 160 | 79.913
Чибисовка | Губкинский | Губкинский | 9-07 | 100 | 11.211
Дальняя Ливенка | Губкинский | Губкинский | 9-09 | 160 | 17.034
Александровский | Губкинский | Губкинский | 9-10 | 160 | 74.169
Богословка | Губкинский | Губкинский | 9-14 | 160 | 8.173
Александровский | Губкинский | Губкинский | 9-19 | 160 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-00 | 250 | 9
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 400 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 160 | 54.17
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-06 | 160 | 42.076
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-09 | 400 | 1.888
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-10 | 100 | 17.257
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-11 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-12 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-13 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-16 | 100 | 0
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 0
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 100 | 40
сАверино | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 160 | 32.656
Осколец | Губкинский | Губкинский | 2-13 | 100 | 18.09
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 14.165
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 63 | 7.921
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 56
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 17.682
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 100 | 32.736
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 160 | 54
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 26
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-10 | 100 | 12
Губкин, м-н "Лесной" | Губкинский | Губкинский | 3-11 | 63 | 10.884
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 0
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-16 | 250 | 22.65
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-17 | 160 | 0
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-20 | 160 | 12
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-21 | 160 | 16.039
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-23 | 63 | 14.326
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 160 | 21.659
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 21.225
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 63 | 0
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 63 | 17.406
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 250 | 87.464
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 100 | 27.29
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-10 | 160 | 14.457
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-52 | 100 | 6.077
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-53 | 63 | 20
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-54 | 63 | 20.072
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 16.283
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 5.552
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 160 | 7.158
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 100 | 15
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 7.183
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 250 | 138
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 23.968
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 400 | 0
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 6.336
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 7-02 | 63 | 7.99
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 10.835
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-04 | 160 | 36.04
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-08 | 160 | 8.902
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 9.47
Гущино | Губкинский | Губкинский | 7-55 | 100 | 8.126
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 7-57 | 63 | 5.95
Гущино | Губкинский | Губкинский | 7-58 | 160 | 35
Заломное | Губкинский | Губкинский | 9-06 | 100 | 8.72
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 9-07 | 160 | 8.788
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-01 | 160 | 13.012
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-05 | 630 | 120.5
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-06 | 100 | 22
Осколец | Губкинский | Губкинский | 11-07 | 63 | 6.261
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-08 | 100 | 0.964
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-09 | 100 | 15.336
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-11 | 160 | 17.396
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-12 | 100 | 14.112
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-14 | 63 | 12
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-22 | 250 | 84
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-29 | 160 | 16
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-61 | 200 | 88
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-62 | 250 | 129
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-63 | 250 | 61
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-64 | 160 | 25
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-65 | 250 | 95.523
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-66 | 250 | 133
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-67 | 400 | 95.449
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-74 | 400 | 7
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-81 | 100 | 12
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-83 | 250 | 61
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-88 | 160 | 12.084
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-97 | 400 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-110 | 180 | 9.664
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-111 | 560 | 29
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-113 | 160 | 25.278
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-114 | 250 | 73
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-140 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-145 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-146 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-148 | 500 | 180
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-150 | 430 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-159 | 100 | 25
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-160 | 560 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-162 | 160 | 46
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-184 | 100 | 35.899
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 40
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 160 | 75
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 160 | 0
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 48
Зареченка | Губкинский | Губкинский | 3-11 | 160 | 27.751
Губкин, м-н "Звёздный" | Губкинский | Губкинский | 3-12 | 160 | 62.686
Растворный узел, "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 34.63
Зареченка | Губкинский | Губкинский | 3-17 | 100 | 8.757
ИП "Козлов"автомастерские | Губкинский | Губкинский | 3-18 | 250 | 21.784
Птичий | Губкинский | Губкинский | 3-84 | 100 | 29.133
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-01 | 160 | 26.371
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-02 | 160 | 4.67
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-04 | 250 | 70.336
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-06 | 250 | 2.977
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-07 | 250 | 27.84
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-09 | 250 | 10.098
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-10 | 63 | 4.266
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-11 | 160 | 30.009
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-12 | 160 | 7
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-13 | 320 | 76
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-264 | 250 | 30.025
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-266 | 160 | 1.687
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-269 | 250 | 125
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-270 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-271 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-272 | 250 | 125
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-273 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-274 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-280 | 250 | 125
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-8 | 800 | 218
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-10 | 800 | 426.32
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-12 | 100 | 17.107
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 250 | 102
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 145
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-155 | 160 | 2.785
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-192 | 800 | 227
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-193 | 1030 | 683
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-195 | 1260 | 293
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-196 | 500 | 199
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-197 | 800 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-199 | 160 | 37
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-210 | 1260 | 242
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-211 | 2000 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-212 | 800 | 138
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-214 | 800 | 124
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 41.525
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-217 | 350 | 63
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-216 | 800 | 2
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-224 | 250 | 40
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-225 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-226 | 250 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-229 | 320 | 160.919
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-230 | 160 | 64
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-237 | 250 | 43.956
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-239 | 250 | 27.79
Губкин | Губкинский | Губкинский | 242 | 1260 | 96
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 96.213
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-248 | 250 | 43
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-249 | 250 | 40.503
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-250 | 250 | 58
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-252 | 2000 | 521
Осинов | Губкинский | Губкинский | 107-01 | 63 | 3.7
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-02 | 160 | 60
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-03 | 250 | 4.884
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-04 | 250 | 225.997
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-05 | 160 | 74.314
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-07 | 100 | 18.696
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-08 | 100 | 19.884
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-09 | 60 | 11.46
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-10 | 160 | 10.018
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-11 | 100 | 16.435
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-12 | 160 | 21.069
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-13 | 160 | 11.37
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-14 | 100 | 12.563
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-15 | 100 | 0
Губкин , м-н Лесной | Губкинский | Губкинский | 107-17 | 100 | 14.188
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-01 | 100 | 48
Губкин м-н "Северо-Западный" | Губкинский | Губкинский | 210-02 | 250 | 8.487
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-05 | 63 | 8.412
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-19 | 400 | 51.118
Губкин м-н "Северо-Западный" | Губкинский | Губкинский | 230 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-11 | 800 | 76
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-25 | 320 | 100
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-31 | 320 | 105
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-35 | 800 | 204
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-38 | 400 | 113
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-39 | 1260 | 528
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 630 | 130
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-49 | 800 | 354
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-86 | 650 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-89 | 1260 | 307
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-98 | 1260 | 38
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-99 | 800 | 75
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-120 | 100 | 26.234
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-121 | 63 | 55.729
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-122 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-123 | 160 | 93.614
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-124 | 100 | 55.738
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-125 | 400 | 211.648
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-126 | 160 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-127 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-128 | 160 | 86.144
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-129 | 160 | 122.514
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 49
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-132 | 800 | 181
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-133 | 1030 | 434
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-134 | 650 | 100
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-137 | 650 | 91
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 82
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-139 | 880 | 161
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-141 | 400 | 138.024
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-142 | 800 | 348
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 1830 | 377
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-144 | 630 | 131.097
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-190 | 1260 | 356
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-191 | 1260 | 232
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 22
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-213 | 1260 | 164
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-246 | 1260 | 455
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-253 | 250 | 84.538
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-257 | 500 | 250
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-259 | 250 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-7 | 800 | 205
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-104 | 400 | 97
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-105 | 200 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-106 | 250 | 12.035
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-107 | 250 | 60
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-200 | 800 | 196
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-201 | 800 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-202 | 800 | 198
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-203 | 800 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-204 | 800 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-205 | 650 | 296
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-206 | 400 | 88.071
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-207 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-244 | 1000 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-263 | 160 | 0
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-00 | 63 | 24.956
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 160 | 10.736
Панки | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 12.508
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 4.704
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 250 | 0
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 30
Панки | Губкинский | Губкинский | 1-08 | 160 | 40.403
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-09 | 100 | 0.232
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-10 | 400 | 17.596
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-11 | 160 | 29.744
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-13 | 100 | 27
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-14 | 100 | 14.282
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 20
фермерское хоз-во "Луч" | Губкинский | Губкинский | 1-19 | 63 | 3.262
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 1-20 | 100 | 5.357
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-21 | 100 | 2
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-22 | 320 | 220
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 26-01 | 250 | 150
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 26-10 | 250 | 0
Садоводство | Губкинский | Губкинский | 26-13 | 100 | 0
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 26-15 | 63 | 0.912
Загорное | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 160 | 46
Загорное | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 22
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-03 | 100 | 19.309
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 11.282
Богомолье | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 63 | 13.51
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 25.54
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 250 | 35.015
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 26.562
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 160 | 14.431
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-10 | 60 | 14.984
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-11 | 63 | 15.923
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-12 | 250 | 48.652
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-14 | 180 | 43
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-15 | 250 | 64.146
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-17 | 250 | 55.646
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-20 | 160 | 24.862
Заря | Губкинский | Губкинский | 5-21 | 250 | 0.715
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-22 | 160 | 5
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-23 | 63 | 8.715
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-24 | 160 | 3.679
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-25 | 100 | 9.188
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-26 | 40 | 13.395
Истобное | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 16.083
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 9.645
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 400 | 0.229
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 28
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-05 | 250 | 17
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-06 | 100 | 35
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 63 | 11
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 250 | 46.592
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-20 | 200 | 99
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-55 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-109 | 320 | 26
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-147 | 400 | 11
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-182 | 160 | 10
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 0.932
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 100 | 8.58
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 100 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-24 | 200 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-27 | 63 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-29 | 160 | 31.78
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-30 | 160 | 15.449
Колодезный | Губкинский | Губкинский | 2-10 | 63 | 6.894
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 100 | 10.82
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 25
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-13 | 160 | 18.447
Юдинка | Губкинский | Губкинский | 2-14 | 100 | 25.451
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 2.323
Гладковка | Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 23.262
Солдатское | Губкинский | Губкинский | 2-17 | 63 | 0.924
Жилин Колодезь | Губкинский | Губкинский | 2-18 | 100 | 26.257
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-19 | 160 | 40
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-23 | 160 | 0
Жилин Колодезь | Губкинский | Губкинский | 2-25 | 250 | 0.232
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-28 | 160 | 27
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-32 | 250 | 4.179
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-33 | 250 | 29.9
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-36 | 160 | 3.604
Зайцево | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 0
Кашары | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 60 | 3.168
Аринка | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 5.136
Падина | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 40 | 2.199
Плотава | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 100 | 3.907
В.Мелавский | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 2.8
Зайцево | Губкинский | Губкинский | 3-26 | 100 | 11.276
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 250 | 72.6
Косарь | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 63 | 8.94
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 19.185
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 26.044
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-12 | 40 | 28.946
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 250 | 44
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 160 | 30.818
Кретов-1 | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 10.425
Кретов-2 | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 16.026
Ильинка | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 3.926
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 40.602
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 250 | 14.04
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 400 | 0.227
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 24.332
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 100 | 25.162
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 63 | 6.823
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 250 | 26.807
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 160 | 0
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 20 | 0
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-03 | 160 | 19.48
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 250 | 47.417
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 250 | 6.735
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 4.338
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 160 | 11.23
Ворошилов | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 2.372
Ясная Поляна | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 1.188
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 8.802
Берёзовка | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 63 | 23.484
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 27.172
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 250 | 40.322
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-15 | 160 | 12.084
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-16 | 400 | 31.491
ЗАО "Никаноровское" | Губкинский | Губкинский | 7-01 | 250 | 0
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-03 | 250 | 71.871
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-08 | 250 | 22.978
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-09 | 40 | 27.531
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 4.358
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-12 | 63 | 35.236
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-32 | 640 | 212
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-33 | 520 | 164
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-34 | 800 | 174
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-45 | 250 | 22
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-52 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-53 | 400 | 71
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-60 | 250 | 69
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-68 | 500 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-69 | 720 | 186
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-82 | 400 | 31.464
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-87 | 630 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-90 | 160 | 48.108
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-91 | 100 | 20.24
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-92 | 250 | 84.277
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-93 | 180 | 99.534
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-94 | 160 | 47.671
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-95 | 160 | 4.51
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-96 | 200 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-100 | 320 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-115 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-116 | 800 | 210
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-117 | 640 | 167
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-118 | 800 | 181
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-119 | 800 | 147
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-136 | 500 | 158
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-165 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-169 | 100 | 3
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-174 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-220 | 100 | 5.375
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-235 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-243 | 250 | 40
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-260 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-5 | 250 | 0
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 40.794
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 250 | 44.144
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-03 | 100 | 17.741
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-04 | 100 | 18
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 250 | 62.95
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-06 | 100 | 0.944
Губкин | Губкинский | Губкинский | 13-09 | 160 | 15.972
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-154 | 250 | 181.359
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 388.266
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-218 | 800 | 761
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 814.875
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-9 | 500 | 234.83
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 250 | 28.957
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 21.806
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 400 | 13.763
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 6.124
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 68.252
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 12
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-22 | 160 | 40.364
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-48 | 63 | 21
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-49 | 100 | 3.608
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-50 | 160 | 15.6
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-51 | 160 | 4.757
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-58 | 160 | 9.707
Гущино | Губкинский | Губкинский | 4-56 | 160 | 15.331
Гущино | Губкинский | Губкинский | 4-59 | 100 | 16
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-183 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-186 | 160 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-188 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-236 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-255 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 400 | 21.997
Губкин | Губкинский | Губкинский | 4-75 | 400 | 23.075
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-258 | 250 | 100
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 35.24
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 250 | 23
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 47.161
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 5-16 | 63 | 19
Бабанинка | Губкинский | Губкинский | 5-86 | 160 | 17.019
Рябиновка | Губкинский | Губкинский | 5-90 | 160 | 22
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-91 | 100 | 5.628
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-92 | 160 | 9.219
Малахово | Губкинский | Губкинский | 5-93 | 100 | 6.022
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-94 | 100 | 15.025
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 160 | 16.64
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-10 | 400 | 2.881
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-13 | 400 | 35
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-87 | 160 | 20.866
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-89 | 100 | 42
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-94 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-2 | 400 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-50 | 400 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 400 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-2 | 410 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-3 | 400 | 80
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-6 | 1260 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-8 | 160 | 88
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-9 | 180 | 35
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-10 | 1260 | 47
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-13 | 400 | 65
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-14 | 720 | 18
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-15 | 200 | 62
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-17 | 400 | 102
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-19 | 1030 | 143
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-21 | 100 | 9
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-23 | 400 | 109
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-24 | 400 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-26 | 160 | 53
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-27 | 250 | 73
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-30 | 400 | 126
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 2500 | 1290
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-41 | 250 | 23.746
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-42 | 800 | 455
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-43 | 800 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-44 | 560 | 292
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-46 | 800 | 9
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-47 | 400 | 78
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-48 | 315 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-51 | 1030 | 397
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-54 | 400 | 157
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-56 | 320 | 201
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-57 | 180 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-58 | 500 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-59 | 800 | 51
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-70 | 800 | 169
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-71 | 650 | 156
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-72 | 650 | 138
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-73 | 800 | 274
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-75 | 800 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-76 | 800 | 256
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-77 | 650 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-78 | 720 | 212
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-79 | 800 | 175
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-80 | 400 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-84 | 400 | 206
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-85 | 650 | 315
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-135 | 720 | 70
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-151 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-168 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-222 | 400 | 161
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-256 | 100 | 44
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-268 | 630 | 66.494
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-2 | 400 | 123
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 160 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 400 | 23.137
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 63 | 4.157
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-06 | 250 | 35.172
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 53.912
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 63 | 13.161
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-06 | 160 | 68
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-07 | 100 | 12.69
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-08 | 250 | 7.048
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-09 | 250 | 48
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-10 | 250 | 49
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 250 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 23.9165
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 0.944
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 100 | 13.48
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 27.036
Кухлиёвка | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 160 | 118.694
ПС 110 Скородное | Губкинский | Губкинский | 3-21 | 250 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-34 | 40 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 160 | 8.19
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 160 | 42.156
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 250 | 47.856
Телешовка | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 100 | 16.604
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-06 | 160 | 65.836
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 6.675
Степное | Губкинский | Губкинский | 4-08 | 160 | 20.03
Степное | Губкинский | Губкинский | 4-10 | 63 | 0
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 0
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-11 | 100 | 18
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-12 | 250 | 24.953
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 4-13 | 160 | 63.492
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-14 | 160 | 73.38
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 4-15 | 100 | 4.469
Телешовка | Губкинский | Губкинский | 4-16 | 160 | 19.368
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-17 | 100 | 4.919
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-21 | 63 | 2.757
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-23 | 63 | 16.631
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-24 | 100 | 13.979
Скородное | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 100 | 8.498
Коренёк | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 63 | 13.522
Кочки | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 28
Степь | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 100 | 0.229
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 100 | 12.388
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-05 | 250 | 43.85
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-06 | 160 | 36.94
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 160 | 20.814
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 100 | 19.267
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 400 | 355.321
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 27.221
Скородное | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 100 | 0.697
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-24 | 250 | 12.809
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-29 | 160 | 13.175
Скородное | Губкинский | Губкинский | 6-30 | 100 | 11.125
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-04 | 63 | 5.057
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-05 | 160 | 58.023
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-07 | 160 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 21.541
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-10 | 250 | 19.092
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-12 | 63 | 0.467
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-13 | 400 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-15 | 100 | 14.879
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-17 | 63 | 19.18
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-01 | 160 | 61.831
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-02 | 160 | 40.759
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-05 | 100 | 30.831
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-10 | 160 | 24.571
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 31.833
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-12 | 100 | 16.686
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-13 | 100 | 8.511
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-16 | 160 | 43.134
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-19 | 250 | 19.621
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-01 | 250 | 67.393
Ольховатка | Губкинский | Губкинский | 9-02 | 160 | 38.911
Ольховатка | Губкинский | Губкинский | 9-03 | 100 | 33.18
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-06 | 63 | 21.153
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-10 | 63 | 7.708
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-12 | 40 | 6.554
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-17 | 160 | 32.507
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-18 | 100 | 7.471
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-19 | 250 | 250
Залесье | Губкинский | Губкинский | 9-20 | 25 | 4.381
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-22 | 250 | 21
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-24 | 63 | 31.449
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-25 | 160 | 89.869
1-Ложок | Губкинский | Губкинский | 10-01 | 63 | 20.64
Скородное | Губкинский | Губкинский | 10-02 | 100 | 21.061
Писарёвка | Губкинский | Губкинский | 10-03 | 160 | 7.547
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-06 | 160 | 29.196
Становое | Губкинский | Губкинский | 10-09 | 63 | 24
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-24 | 160 | 116
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-25 | 63 | 12
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-26 | 400 | 1.431
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-28 | 160 | 44.6
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-29 | 100 | 7.381
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-30 | 63 | 2.091
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-03 | 160 | 71.307
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-04 | 100 | 45.931
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-05 | 160 | 7.727
Истобное | Губкинский | Губкинский | 12-07 | 60 | 2.98
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-08 | 250 | 4.802
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-09 | 100 | 11.735
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-01 | 100 | 3.934
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-02 | 250 | 10.604
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-03 | 63 | 3.664
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-04 | 63 | 2.753
Муравка | Губкинский | Губкинский | 13-05 | 63 | 13.775
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-06 | 100 | 50
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-08 | 160 | 4.708
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-10 | 250 | 50.715
Скородное | Губкинский | Губкинский | 13-11 | 160 | 1.354
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-14 | 63 | 7.988
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-15 | 100 | 23.848
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-16 | 160 | 23.83
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-17 | 160 | 56.74
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-1 | 1030 | 305
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-5 | 250 | 71
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-7 | 800 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-16 | 800 | 68
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-18 | 1030 | 341
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-28 | 500 | 58
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-37 | 250 | 40.346
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-103 | 100 | 43.479
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП -164 | 160 | 31
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-240 | 400 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-265 | 800 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-1 | 100 | 55.75
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 15.428
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 56.328
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 44.008
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 63 | 0
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 3.184
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 19.496
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 100 | 20.5385
Гремучий | Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 60 | 13.356
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 5.05
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 8.8842
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 160 | 8.57
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 100 | 11.8575
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 500 | 14.619
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 10 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 16.586
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 0.685
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 250 | 9.409
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 250 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 250 | 15.868
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 160 | 32.121
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 63 | 21.57
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 42.062
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-210 | 160 | 8.433
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-211 | 250 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 100 | 12
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 160 | 29
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-219 | 160 | 19
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 400 | 17.603
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 21.29
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 100 | 10.886
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 0.932
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 16.458
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 160 | 7.28
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 250 | 50.639
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-309 | 800 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 6.284
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 63 | 1.63
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 100 | 11.464
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-316 | 160 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 250 | 10.903
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 400 | 46
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 18.403
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 100 | 32.262
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 100 | 44.805
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 2
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 160 | 90.546
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 100 | 12.482
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 160 | 5.634
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 100 | 6.301
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 10.618
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 1.4495
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 6.9438
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 63 | 37.7482
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 160 | 6.111
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 100 | 0
Ильинский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 100 | 0.339
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 44.236
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 63 | 61.826
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 10 | 10
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-707 | 100 | 100
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 63 | 63
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 100 | 1
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 1260 | 485.047
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 1260 | 419.117
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 250 | 19.914
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | ЗТП-105 | 800 | 481.899
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 160 | 30
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 160 | 88.338
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 800 | 539.082
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 400 | 157.908
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 1260 | 916.991
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 315 | 78.986
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-115 | 100 | 57.401
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-116 | 160 | 23.998
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-117 | 100 | 8.722
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-118 | 400 | 21.604
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-119 | 400 | 235
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-120 | 100 | 55
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-123 | 160 | 95
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-124 | 160 | 9.149
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-125 | 25 | 8.938
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-126 | 160 | 22.034
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 100 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 100 | 17.612
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 160 | 44.196
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 315 | 19.412
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 630 | 56.088
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 25.996
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 19.81
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 400 | 124.637
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 160 | 62.62
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 0.444
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 40 | 19
Самарино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 27.892
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 63 | 0
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 160 | 2.525
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 100 | 50.354
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 26.17
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 16.342
Самарино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 25 | 0
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-313 | 400 | 41.091
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-314 | 320 | 206.697
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-315 | 160 | 35.831
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-317 | 160 | 98.085
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-318 | 160 | 15.669
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 160 | 8.949
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-320 | 250 | 23.859
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 100 | 4.976
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 63 | 36.868
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 73.061
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 115.79
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-127 | 400 | 36.035
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 1260 | 690.083
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 500 | 250
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 250 | 19.297
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-417 | 1260 | 887.195
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 100 | 50.272
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 100 | 4.093
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-413 | 250 | 17.704
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 3.206
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 25.942
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 250 | 24.39
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 400 | 243.405
Студенок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 160 | 48.075
Студенское отделение | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 160 | 65.129
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 250 | 2.765
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 160 | 1.624
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 40.228
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 160 | 68.466
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 13.673
Выезжее | Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 100 | 34
Поляна | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 21.488
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-610 | 160 | 11.939
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-611 | 160 | 7.473
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-613 | 500 | 278.023
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-614 | 100 | 35.718
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-616 | 400 | 9.36
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 32 | 18
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 100 | 41
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 10.855
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 160 | 8.649
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 36.394
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 400 | 2.741
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 400 | 5.683
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 160 | 2.459
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 800 | 420.699
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-714 | 25 | 10.518
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-715 | 100 | 7.62
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 160 | 57.363
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 630 | 2.046
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 0
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 2000 | 1293.789
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 200 | 135.599
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 0.711
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 250 | 26.298
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 8.706
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 63 | 11.282
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 60 | 19.908
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 16.036
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 400 | 60.362
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 63 | 0.227
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 100 | 9.159
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 40 | 8.832
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 30 | 4.854
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 250 | 1.377
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 100 | 12.65
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 250 | 160.687
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 31.537
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 29.3
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 29.423
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 250 | 3.741
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 0
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 60 | 16.03
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 25 | 0.46
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 250 | 17.84
Веселый | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 1.612
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 7.857
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 250 | 10.609
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 250 | 0.228
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 100 | 46.718
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 250 | 26.343
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 100 | 19.729
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 100 | 0
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 63 | 3.799
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 160 | 9.822
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 17.679
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 37.976
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 100 | 8.058
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-419 | 60 | 16.967
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 100 | 10.471
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-502 | 800 | 400
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 1260 | 799.521
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 160 | 7.404
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 2.788
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 38.147
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-511 | 160 | 20.38
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 100 | 22.962
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 400 | 257.996
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 2000 | 1033.341
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 800 | 439.2
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 1260 | 634.248
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 250 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-112 | 1260 | 895.132
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 10.234
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 52.844
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 63 | 4.163
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 100 | 25.65
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 100 | 30.337
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 320 | 177.489
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 90.331
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-514 | 250 | 41
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 800 | 404.257
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 100 | 37
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-214 | 160 | 20.102
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 100 | 15.505
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-218 | 100 | 8.276
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-511 | 100 | 19.79
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-221 | 100 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-222 | 30 | 12
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 100 | 15.98
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-228 | 63 | 46.316
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-309 | 100 | 6.924
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 25 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 250 | 113.668
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 15.422
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 32.162
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 160 | 43.668
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 160 | 25.368
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 16.596
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 2.605
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 13.613
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 400 | 172.462
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 250 | 2.736
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 0.92
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 100 | 60
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 63 | 2.856
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 250 | 23.597
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 25 | 0
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 400 | 64.86
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 18.507
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 71.562
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 18.23
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 0.458
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 63 | 0.46
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-519 | 500 | 269.208
Павловское отделение | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 3.12
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 160 | 67.67
Алисовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-604 | 100 | 17.724
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 63 | 3.771
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-612 | 160 | 28.645
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 63 | 3
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-2 | 160 | 18.7
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-1 | 160 | 35.663
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 160 | 4.863
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 37.023
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 100 | 48.16
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 7.539
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 1260 | 637.51
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 1.42
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 28.639
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 400 | 1.176
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-804 | 800 | 409.761
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 85.86
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 0
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1002 | 1260 | 821.902
Владимировка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1101 | 800 | 496.205
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1102 | 800 | 537.953
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 24.841
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 400 | 0
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 160 | 12.444
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 28
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 8.536
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 630 | 0.222
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 100 | 7.569
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 250 | 12.085
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | ЗТП-204 | 630 | 5.197
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 400 | 25.929
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 0
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 0.229
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-301 | 1260 | 775.327
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 250 | 0
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-403 | 1260 | 670.749
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 63 | 7.188
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 100 | 25.187
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 60 | 30.353
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 100 | 28.318
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 160 | 26.424
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 40 | 8.127
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 100 | 37.369
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 160 | 21.48
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 8.057
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП510 | 160 | 26.169
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 500 | 269.433
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 160 | 32.926
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 21.956
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | КТП-602 | 60 | 11.42
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 400 | 0
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | МТП-604 | 160 | 17.238
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 100 | 10.135
Калиновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 100 | 2.762
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 0.924
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 63 | 12.671
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 0
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-801 | 2000 | 1035.828
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-802 | 2000 | 1415.15
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 100 | 0.466
Долгий | Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 63 | 39.109
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 250 | 83
Куток | Корочанский | Корочанский | МТП 1-01 | 100 | 25.16
Мочаки | Корочанский | Корочанский | МТП 1-02 | 160 | 34.344
Замостье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 100 | 28.3642
Замостье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 35.376
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 250 | 31.16
Ломово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-06 | 630 | 218.37
Полянский | Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 160 | 37.503
Попов | Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 160 | 23.6799
Попов | Корочанский | Корочанский | КТП 1-11 | 250 | 30.002
Хрящевоое | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 250 | 37.1396
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 630 | 115.439
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-14 | 160 | 38.738
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 400 | 98.059
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-16 | 100 | 28.0209
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-17 | 160 | 40.258
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-18 | 63 | 12.964
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-19 | 250 | 46.105
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-20 | 100 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-21 | 25 | 6.32
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-22 | 250 | 37.234
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-23 | 400 | 57.556
Хрящевоое | Корочанский | Корочанский | КТП 1-25 | 10 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-26 | 80 | 26
Гремячье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-27 | 100 | 33
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 250 | 0
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 100 | 26.405
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 31.988
Ионовка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 63 | 26.026
Ушаковка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 250 | 36.83
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-10 | 160 | 16.947
Заречка-2 | Корочанский | Корочанский | КТП 2-11 | 160 | 35.386
Красный май | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 25 | 8
Ионовка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 100 | 29
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 4 | 0
Ушаковка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 25 | 0
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 250 | 21.168
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 160 | 0.948
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-18 | 250 | 21.378
Мухановка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-19 | 160 | 20.582
Заречка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 19.264
Заречка-3 | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 160 | 10.552
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-22 | 100 | 12.99
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 2-23 | 250 | 41.655
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-24 | 250 | 13.307
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | СТП 2-25 | 25 | 5.404
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 630 | 109
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 400 | 84.566
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-03 | 400 | 106.669
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 60 | 18
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 400 | 80.904
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-08 | 250 | 60.979
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 250 | 21.717
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 22.317
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 12.708
Кошмановка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 63 | 22.182
Сафоновка | Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 25 | 4
Кошмановка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 25 | 0
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 400 | 1.892
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 800 | 147
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 400 | 52
Кайдашка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 11.972
Мазикино | Корочанский | Корочанский | МТП 5-03 | 160 | 25.389
Матреновка | Корочанский | Корочанский | МТП 5-04 | 63 | 16.118
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 630 | 132.573
Озеровка | Корочанский | Корочанский | МТП 5-08 | 250 | 21.224
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 5-09 | 1260 | 264
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 1260 | 295
Дымок | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 160 | 16
Сороковка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-02 | 100 | 7.265
Сороковка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 63 | 17
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 63 | 11.885
Резников | Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 160 | 13.649
Дымок | Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 100 | 12.974
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 100 | 7.449
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-01 | 160 | 38.474
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-02 | 160 | 39.198
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-03 | 160 | 41
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-04 | 160 | 28.422
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-01 | 250 | 28.99
Гороженое | Корочанский | Корочанский | МТП1-01 | 63 | 11
Кр.Пахарь | Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 100 | 31
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 63 | 14
Миндоловка | Корочанский | Корочанский | МТП1-04 | 160 | 46
Весёлый | Корочанский | Корочанский | МТП1-05 | 160 | 54
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | МТП1-06 | 63 | 20
Красный | Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 160 | 53
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 250 | 68
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-10 | 250 | 61
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП1-11 | 60 | 13
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-12 | 160 | 39
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | МТП1-13 | 160 | 49
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | КТП1-14 | 160 | 42
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | КТП1-15 | 100 | 26
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП1-16 | 100 | 21
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-18 | 100 | 35
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 54
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 47
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 100 | 34
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 40 | 11
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП3-01 | 160 | 43
Голубино | Корочанский | Корочанский | КТП3-02 | 63 | 19
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 100 | 32
Павловка | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 100 | 30
Мальцевка | Корочанский | Корочанский | КТП3-05 | 160 | 48
Павловка | Корочанский | Корочанский | КТП3-06 | 100 | 32
Прицепиловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 100 | 25
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 160 | 49
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 100 | 27
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 100 | 26
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 63 | 22
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 63 | 17
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 160 | 42
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-11 | 250 | 54
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-13 | 63 | 15
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 27
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-02 | 160 | 17
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 160 | 51
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 250 | 91
Татьяновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 160 | 53
Татьяновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-06 | 160 | 48
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 63 | 11.02
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 160 | 55
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 53
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 63 | 17.7
Емельяновка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-07 | 160 | 37
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-08 | 100 | 27.425
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 160 | 36
Кощеево | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 | 243
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 2-01 | 400 | 90
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 38
Кощеево | Корочанский | Корочанский | МТП 3-01 | 40 | 10
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 160 | 52
Хмелевеньки | Корочанский | Корочанский | КТП 3-03 | 60 | 19
Пестуново | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 250 | 58
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 100 | 20
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 100 | 28
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 160 | 39
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 160 | 61
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-13 | 60 | 16
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-17 | 63 | 12
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-18 | 1260 | 337
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-19 | 800 | 281
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-20 | 800 | 186
Сцепное | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 60 | 14
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 100 | 24
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 51
Ивица | Корочанский | Корочанский | ЗТП1-03 | 100 | 31
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-04 | 63 | 12
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 98
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 400 | 134
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 62
Труд | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 100 | 23
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 160 | 51
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 63 | 13
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-05 | 63 | 14
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 100 | 27
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-08 | 100 | 30
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 47
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 100 | 28
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 25 | 9
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 630 | 249
Соколовка | Корочанский | Корочанский | ЗТП3-02 | 60 | 11.462
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 250 | 50
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 160 | 35
Колесников | Корочанский | Корочанский | ЗТП3-08 | 63 | 13
Лопин | Корочанский | Корочанский | КТП3-09 | 63 | 15
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП3-11 | 160 | 43
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-12 | 100 | 25
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-13 | 250 | 132
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-14 | 400 | 82
Колесников | Корочанский | Корочанский | КТП3-15 | 63 | 19
Колесников | Корочанский | Корочанский | КТП3-16 | 40 | 9
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 250 | 41
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 60 | 18
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 29
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 5-02 | 250 | 41
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП5-03 | 250 | 50
Терновое | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 160 | 54
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 100 | 20
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-07 | 160 | 52
Нечаево | Корочанский | Корочанский | ЗТП5-08 | 160 | 47
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-10 | 25 | 9
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-11 | 100 | 26
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 100 | 24
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 37
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 160 | 61
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП6-04 | 63 | 15
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 160 | 41
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 160 | 38
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-03 | 400 | 114
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 49
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 160 | 35
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-06 | 160 | 37
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-07 | 800 | 212
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-08 | 1000 | 212
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-09 | 160 | 51
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-10 | 630 | 130
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 1000 | 255
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 400 | 85
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 100 | 23
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 100 | 35
Холодное | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 100 | 20
Шутово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 100 | 27
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-03 | 160 | 56
Коломыцы | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 60 | 15.629
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 160 | 40
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 63 | 13
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | МТП 4-07 | 250 | 68
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 160 | 56
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-10 | 100 | 27
Свиридово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 40 | 10
Меркуловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-13 | 63 | 15
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-14 | 400 | 133
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-15 | 25 | 7
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-23 | 160 | 61
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-28 | 100 | 31
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-29 | 63 | 12
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 100 | 34
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 25 | 10
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 51
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 25 | 7
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 250 | 68
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-02 | 800 | 228
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 160 | 46
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-04 | 630 | 241
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-05 | 400 | 84
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-07 | 160 | 41
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-08 | 400 | 88
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-09 | 400 | 131
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 400 | 97
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 250 | 38
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 250 | 84
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-04 | 250 | 78
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 250 | 52.8
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 160 | 52
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-04 | 400 | 126
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-05 | 100 | 24
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-06 | 160 | 61
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-08 | 250 | 50
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП9-01 | 40 | 9
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП9-03 | 100 | 23.384
Коммуна | Корочанский | Корочанский | КТП9-04 | 63 | 12
Никольский | Корочанский | Корочанский | КТП 9-05 | 100 | 28
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП 9-06 | 100 | 23
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП 9-07 | 160 | 38
Ворошиловка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-08 | 250 | 38.454
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП9-09 | 100 | 24
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП9-10 | 400 | 84.685
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП9-11 | 160 | 37
Заречка | Корочанский | Корочанский | КТП9-13 | 40 | 12.205
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-14 | 100 | 38
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-15 | 160 | 58
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-16 | 100 | 27
Забиякин | Корочанский | Корочанский | КТП 9-26 | 30 | 8
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-12 | 100 | 31
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-01 | 250 | 54
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-02 | 160 | 50
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-03 | 100 | 32.128
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП11-04 | 60 | 17
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-05 | 160 | 33.581
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-06 | 160 | 55.186
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-07 | 160 | 46
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-08 | 100 | 28
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-09 | 250 | 70
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-10 | 400 | 141
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП11-12 | 630 | 242
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-13 | 250 | 64
Белогорье | Корочанский | Корочанский | КТП11-14 | 100 | 34
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-15 | 320 | 17
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП11-18 | 63 | 12
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП11-21 | 500 | 151
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-22 | 160 | 38
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-23 | 100 | 29
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-24 | 250 | 64
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-28 | 250 | 142
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-32 | 100 | 28
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-33 | 250 | 63
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-34 | 25 | 6
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-35 | 250 | 62
Погорелый | Корочанский | Корочанский | КТП12-01 | 60 | 9
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-02 | 100 | 26
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-03 | 100 | 24
Проходное | Корочанский | Корочанский | ЗТП12-04 | 315 | 124
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-05 | 100 | 33
Городище | Корочанский | Корочанский | МТП12-06 | 100 | 26
Городище | Корочанский | Корочанский | КТП12-07 | 160 | 60
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-08 | 100 | 37
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-09 | 100 | 29
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-10 | 100 | 38
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП12-11 | 250 | 50
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП12-12 | 25 | 5
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП12-13 | 160 | 36
Городище | Корочанский | Корочанский | КТП12-14 | 160 | 60
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-15 | 40 | 14
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-16 | 25 | 8
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП12-17 | 100 | 33
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП12-18 | 100 | 29
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-01 | 1260 | 449
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-02 | 160 | 39
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-03 | 2000 | 656
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-04 | 63 | 13
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-05 | 63 | 13
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-06 | 63 | 12
Самойловка | Корочанский | Корочанский | КТП 18-01 | 160 | 52
Должик | Корочанский | Корочанский | КТП18-03 | 160 | 51
Самойловка | Корочанский | Корочанский | КТП18-06 | 100 | 31
Борисы | Корочанский | Корочанский | КТП18-07 | 63 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП18-08 | 4 | 1
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП18-09 | 160 | 60
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП18-11 | 800 | 274
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-13 | 1260 | 484
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-14 | 1260 | 479
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-15 | 800 | 247
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-01 | 250 | 70
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-02 | 250 | 70.537
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-03 | 630 | 129
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-04 | 400 | 98
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-05 | 250 | 77
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-06 | 160 | 39
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-07 | 250 | 74
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-08 | 400 | 145
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 19-09 | 400 | 122
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 19-10 | 1260 | 483
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-12 | 160 | 54
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-13 | 160 | 60
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-14 | 160 | 63
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-15 | 160 | 63
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-11 | 160 | 52
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-01 | 250 | 51.951
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-02 | 250 | 63.529
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП20-03 | 160 | 61
Погореловка | Корочанский | Корочанский | СТП20-04 | 32 | 7
Погореловка | Корочанский | Корочанский | СТП20-05 | 32 | 6
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-07 | 160 | 37
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-08 | 160 | 43.248
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-10 | 160 | 53
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-11 | 100 | 29
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-12 | 160 | 59.676
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП20-14 | 63 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-15 | 250 | 57
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-16 | 250 | 50.343
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-17 | 250 | 92
Погореловка | Корочанский | Корочанский | ЗТП20-09 | 400 | 126
отд.Искра | Корочанский | Корочанский | КТП21-02 | 250 | 70
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-04 | 250 | 54
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-05 | 400 | 134
Шлях | Корочанский | Корочанский | КТП21-06 | 63 | 15.849
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП21-12 | 100 | 21
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-19 | 100 | 37
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-22 | 160 | 64
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-21 | 40 | 14
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-23 | 630 | 134
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-24 | 250 | 66
Погореловка | Корочанский | Корочанский | ЗТП21-25 | 400 | 156
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-26 | 400 | 149
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-28 | 63 | 13
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-29 | 63 | 19
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-30 | 63 | 22
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 22-01 | 250 | 57
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-02 | 250 | 60
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-03 | 250 | 62
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-04 | 63 | 17
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-05 | 40 | 10
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-06 | 400 | 147
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-07 | 160 | 34
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-08 | 400 | 88
Короткое | Корочанский | Корочанский | МТП22-09 | 160 | 32
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-10 | 100 | 30
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-11 | 60 | 15
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-12 | 63 | 13
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-13 | 63 | 20
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-15 | 63 | 14
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-01 | 100 | 14
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-02 | 100 | 29
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-03 | 250 | 50
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-04 | 100 | 22
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-06 | 160 | 34
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-08 | 160 | 57
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП23-13 | 160 | 60
Пожарный | Корочанский | Корочанский | КТП23-19 | 160 | 61
Забиякин | Корочанский | Корочанский | КТП24-02 | 100 | 37
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-04 | 160 | 54
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-05 | 250 | 58.172
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-06 | 160 | 38
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-07 | 160 | 37
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-08 | 63 | 12
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | МТП24-09 | 100 | 25
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-13 | 25 | 6
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП24-14 | 160 | 40
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | МТП24-15 | 160 | 34
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП24-16 | 160 | 51
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП24-03 | 250 | 78
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-12 | 63 | 17
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-17 | 63 | 13
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-18 | 40 | 10
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-20 | 100 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП24-21 | 63 | 15
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-1 | 1000 | 214
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-2 | 1000 | 194
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-3 | 2500 | 614
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 62
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 400 | 125
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 60 | 23
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП1-04 | 160 | 58
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 111
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 250 | 63
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 100 | 29
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 400 | 91
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 400 | 88
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 160 | 44
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 100 | 32
Поповка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-03 | 63 | 9.168
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-04 | 63 | 12
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 250 | 51
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 23
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 25 | 7
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 160 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 100 | 21
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 100 | 28.86
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 100 | 32
Дружный | Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 63 | 11
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 100 | 35
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 100 | 20
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 100 | 27.577
Боевик | Корочанский | Корочанский | КТП 2-18 | 60 | 13
Плотавец | Корочанский | Корочанский | СТП 2-19 | 40 | 10
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 63 | 12
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 100 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-22 | 100 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 63 | 14.137
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-02 | 250 | 64
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 160 | 36
Гольевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 160 | 42
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-07 | 250 | 54
Кругленькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 25 | 7.737
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 87
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 800 | 282
Шлях | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 800 | 281
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 1260 | 456
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 1260 | 369
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 1260 | 202
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 40 | 0
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 100 | 20.771
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 400 | 100.702
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 46.716
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 160 | 38.15
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 25 | 8
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 160 | 33
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 63 | 11.364
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 160 | 39.977
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 100 | 29.831
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 250 | 49.625
Мелихово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-19 | 250 | 0
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 39.115
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 160 | 48
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 100 | 23.463
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 100 | 40.439
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 400 | 70.244
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-05 | 100 | 31.436
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 100 | 27.28
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 60 | 16.175
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 400 | 74.187
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 100 | 16.297
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 31.309
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 4 | 0
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-12 | 160 | 41.314
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-14 | 250 | 36.622
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-15 | 400 | 70.712
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-16 | 40 | 0
Ушаково | Корочанский | Корочанский | СТП 3-17 | 25 | 7
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-18 | 100 | 31
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-19 | 100 | 35
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | МТП 4-02 | 250 | 35.936
Ломово | Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 160 | 39.24
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 63 | 21.005
Нелидовка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-09 | 100 | 22
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 160 | 35.675
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-07 | 100 | 26.359
Полянский | Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 25 | 0
Нелидовка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-09 | 100 | 32
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 4-10 | 400 | 98
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 250 | 32.305
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 23.503
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 100 | 19.465
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 100 | 27.467
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 21.623
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-06 | 100 | 6.438
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 100 | 14.756
Ольховатка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-08 | 100 | 7.938
Раевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-09 | 100 | 19.122
Раевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 60 | 11.204
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-11 | 100 | 17.152
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-12 | 63 | 0.46
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-18 | 10 | 0
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-19 | 100 | 3.195
Ольховатка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-20 | 160 | 6.404
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-21 | 100 | 0
Мазикино | Корочанский | Корочанский | МТП 5-23 | 100 | 3.644
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-24 | 100 | 0
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-25 | 250 | 73.869
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-27 | 160 | 46.068
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-28 | 25 | 4.802
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-29 | 63 | 16
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 5-31 | 100 | 22
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-32 | 100 | 22
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-33 | 100 | 22
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-34 | 100 | 22
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-35 | 160 | 48.633
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 100 | 33
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-02 | 160 | 36.633
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 100 | 23
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-04 | 100 | 51.965
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-05 | 100 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 400 | 63.684
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 400 | 111.376
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-08 | 1600 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 160 | 60.861
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 6-10 | 25 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 250 | 36.791
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 60 | 17
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-13 | 250 | 47.744
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-14 | 25 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-15 | 100 | 28
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-17 | 63 | 21
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-18 | 63 | 14.568
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-19 | 160 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-20 | 100 | 24.059
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-22 | 160 | 50
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-23 | 100 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-24 | 160 | 40
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-26 | 160 | 53.469
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-27 | 160 | 33.023
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-28 | 250 | 39.083
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-29 | 250 | 36.63
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-30 | 25 | 6.742
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-31 | 25 | 5.306
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-32 | 160 | 14.397
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-33 | 25 | 5.211
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-34 | 400 | 24.984
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-35 | 500 | 114
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-36 | 100 | 32
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-37 | 100 | 30
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-38 | 100 | 26
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-02 | 400 | 73.421
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-03 | 100 | 24
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 7-04 | 100 | 25.503
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-05 | 250 | 62
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-06 | 25 | 6
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-07 | 160 | 36.183
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-08 | 400 | 141
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-09 | 250 | 44.494
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 7-10 | 250 | 38.916
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-11 | 40 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-12 | 40 | 6
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-13 | 40 | 5
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-14 | 40 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-15 | 40 | 8
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-16 | 250 | 40
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-17 | 100 | 29
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-18 | 100 | 35
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 25 | 8
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 48
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 160 | 50
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 160 | 64
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 55
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 160 | 42
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-11 | 160 | 62
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 40 | 13
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-14 | 63 | 22
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-16 | 250 | 90
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-19 | 100 | 41
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-20 | 63 | 21
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП2-21 | 63 | 28
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 630 | 310
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 400 | 125
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-05 | 250 | 54
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 100 | 36
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 160 | 58
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 100 | 45
Кругленькое | Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 100 | 66
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 250 | 140
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-07 | 100 | 75
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП4-08 | 250 | 82
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 100 | 58
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 500 | 242
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 46
Яблоново | Корочанский | Корочанский | МТП5-02 | 100 | 47
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 63 | 31
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 160 | 66
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-12 | 250 | 80
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-14 | 100 | 47
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-15 | 100 | 40
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 250 | 74.041
Языково | Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 44
Языково | Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 60 | 22
Поливановка | Корочанский | Корочанский | МТП6-05 | 160 | 58
Спорное | Корочанский | Корочанский | МТП6-06 | 63 | 28
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП6-07 | 160 | 50
Н.Соловьевка | Корочанский | Корочанский | КТП6-09 | 100 | 41
Широкий Гул | Корочанский | Корочанский | КТП6-10 | 100 | 56
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-11 | 100 | 51
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-12 | 250 | 86
Широкий Гул | Корочанский | Корочанский | КТП6-13 | 60 | 28
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-14 | 40 | 18
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-16 | 100 | 48
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 400 | 190
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 160 | 63
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 60 | 19
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | МТП7-04 | 160 | 68
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 100 | 52
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-06 | 100 | 49
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | МТП7-07 | 100 | 42
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-08 | 100 | 45
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-09 | 250 | 70
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-11 | 100 | 14.585
Яблоново | Корочанский | Корочанский | ЗТП7-12 | 400 | 170
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-13 | 100 | 55
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-14 | 100 | 58
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-15 | 100 | 60
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-16 | 63 | 26
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП7-17 | 40 | 17
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-01 | 160 | 68
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-02 | 100 | 55
Красная Степь | Корочанский | Корочанский | КТП-8-05 | 100 | 55
Красная Степь | Корочанский | Корочанский | КТП-8-06 | 40 | 17
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-07 | 25 | 13
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП-9-01 | 500 | 220
Мальцевка | Корочанский | Корочанский | КТП-9-02 | 800 | 421
Камызино | Красненский | Красненский | 101 | 100 | 0
Камызино | Красненский | Красненский | 103 | 25 | 2.1999
Камызино | Красненский | Красненский | 105 | 63 | 9.6588
Камызино | Красненский | Красненский | 106 | 100 | 44.2568
Камызино | Красненский | Красненский | 107 | 160 | 5.9462
Камызино | Красненский | Красненский | 108 | 250 | 30.1126
Камызино | Красненский | Красненский | 110 | 40 | 20
Камызино | Красненский | Красненский | 201 | 315 | 16.1279
Камызино | Красненский | Красненский | 202 | 160 | 11.3667
Камызино | Красненский | Красненский | 203 | 100 | 6.0952
Камызино | Красненский | Красненский | 205 | 160 | 13.6396
Камызино | Красненский | Красненский | 300 | 160 | 19.5659
Камызино | Красненский | Красненский | 301 | 63 | 0.0894
Готовье | Красненский | Красненский | 303 | 100 | 11.3157
Готовье | Красненский | Красненский | 305 | 160 | 89
Готовье | Красненский | Красненский | 306 | 630 | 481.8461
Готовье | Красненский | Красненский | 307 | 100 | 25.313
Готовье | Красненский | Красненский | 308 | 160 | 52.526
Готовье | Красненский | Красненский | 309 | 100 | 44
Готовье | Красненский | Красненский | 310 | 40 | 11.136
Готовье | Красненский | Красненский | 311 | 100 | 20.5422
Вербное | Красненский | Красненский | 312 | 40 | 4.7486
Вербное | Красненский | Красненский | 313 | 60 | 9.6692
Готовье | Красненский | Красненский | 315 | 100 | 5.8796
Готовье | Красненский | Красненский | 316 | 250 | 9.8225
Готовье | Красненский | Красненский | 317 | 25 | 12
Готовье | Красненский | Красненский | 318 | 100 | 14.329
Готовье | Красненский | Красненский | 319 | 1000 | 160.53
Ураково | Красненский | Красненский | 402 | 63 | 10.0014
Ураково | Красненский | Красненский | 403 | 63 | 7.2406
Ураково | Красненский | Красненский | 414 | 100 | 10.2355
Ураково | Красненский | Красненский | 405 | 160 | 67.9878
Ураково | Красненский | Красненский | 406 | 100 | 8.2377
Ураково | Красненский | Красненский | 407 | 40 | 14.3655
Хмелевое | Красненский | Красненский | 408 | 100 | 5.2624
Хмелевое | Красненский | Красненский | 409 | 100 | 11.1924
Хмелевое | Красненский | Красненский | 410 | 63 | 3.487
Хмелевое | Красненский | Красненский | 411 | 63 | 4.494
Хмелевое | Красненский | Красненский | 412 | 100 | 6.5872
Хмелевое | Красненский | Красненский | 413 | 63 | 0
Ураково | Красненский | Красненский | 416 | 100 | 4.5655
Ураково | Красненский | Красненский | 417 | 40 | 1.5303
Ураково | Красненский | Красненский | 418 | 100 | 5.7605
Хмелевое | Красненский | Красненский | 419 | 630 | 45.35
Расховец | Красненский | Красненский | 428 | 400 | 0
Коробово | Красненский | Красненский | 429 | 400 | 17.93
Черемухово | Красненский | Красненский | 430 | 400 | 17.1415
Расховец | Красненский | Красненский | 428 | 400 | 0
Коробово | Красненский | Красненский | 429 | 400 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 102 | 160 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 104 | 25 | 0
Флюговка | Красненский | Красненский | 106 | 160 | 18.2274
Степной | Красненский | Красненский | 108 | 40 | 20
Садки | Красненский | Красненский | 115 | 100 | 27.0955
Шидловка | Красненский | Красненский | 117 | 63 | 0.4063
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 201 | 40 | 17
Черемухово | Красненский | Красненский | 203 | 63 | 9.3074
Бычково | Красненский | Красненский | 205 | 25 | 0.8694
Расховец | Красненский | Красненский | 212 | 100 | 49.66
Расховец | Красненский | Красненский | 213 | 100 | 8.2541
Расховец | Красненский | Красненский | 215 | 160 | 11.8768
Расховец | Красненский | Красненский | 216 | 250 | 135
Расховец | Красненский | Красненский | 217 | 63 | 12.6884
Расховец | Красненский | Красненский | 218 | 250 | 41.7884
Расховец | Красненский | Красненский | 219 | 160 | 33.4088
Коробово | Красненский | Красненский | 221 | 40 | 0
Черемухово | Красненский | Красненский | 233 | 63 | 8.908
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 301 | 160 | 33.7265
С-Уколово | Красненский | Красненский | 302 | 100 | 13.399
С-Уколово | Красненский | Красненский | 303 | 100 | 11.7315
С-Уколово | Красненский | Красненский | 305 | 100 | 49
С-Уколово | Красненский | Красненский | 311 | 250 | 1.6747
С-Уколово | Красненский | Красненский | 312 | 100 | 17.0592
С-Уколово | Красненский | Красненский | 313 | 63 | 2.585
С-Уколово | Красненский | Красненский | 316 | 40 | 10.2426
С-Уколово | Красненский | Красненский | 317 | 100 | 8.585
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 401 | 250 | 11.5132
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 403 | 250 | 27.3368
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 411 | 100 | 4.712
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 414 | 25 | 11
Большое | Красненский | Красненский | 502 | 63 | 4.234
Большое | Красненский | Красненский | 503 | 250 | 0
Большое | Красненский | Красненский | 504 | 250 | 38.6176
Большое | Красненский | Красненский | 505 | 40 | 9.7158
Япрынцев | Красненский | Красненский | 506 | 63 | 4.5949
Первомайский | Красненский | Красненский | 507 | 100 | 15.281
Б.Россошки | Красненский | Красненский | 509 | 63 | 3.7125
Б.Россошки | Красненский | Красненский | 510 | 60 | 0.5631
Редкодуб | Красненский | Красненский | 511 | 63 | 3.1714
Редкодуб | Красненский | Красненский | 512 | 100 | 49
Калинин | Красненский | Красненский | 513 | 100 | 7.685
Новогеоргиевка | Красненский | Красненский | 515 | 100 | 8.361
Большое | Красненский | Красненский | 516 | 160 | 7.214
Большое | Красненский | Красненский | 518 | 100 | 0.188
Большое | Красненский | Красненский | 519 | 250 | 10.2286
Широкий | Красненский | Красненский | 602 | 100 | 17.865
Широкий | Красненский | Красненский | 604 | 63 | 23
Широкий | Красненский | Красненский | 605 | 63 | 7.41
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 701 | 63 | 0
Каменка | Красненский | Красненский | 802 | 100 | 17.8989
Каменка | Красненский | Красненский | 804 | 100 | 13.8479
Каменка | Красненский | Красненский | 805 | 100 | 10.4515
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 806 | 100 | 25.469
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 807 | 63 | 16.195
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 808 | 160 | 77.705
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 809 | 100 | 49.9854
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 810 | 160 | 3.965
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 811 | 200 | 29.6133
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 812 | 100 | 14.269
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 813 | 40 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 814 | 100 | 14.555
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 818 | 100 | 21.459
Малиново | Красненский | Красненский | 201 | 63 | 2.29
Малиново | Красненский | Красненский | 204 | 100 | 4.1803
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 208 | 100 | 29.138
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 209 | 63 | 15.9966
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 212 | 60 | 16.3756
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 213 | 100 | 23.603
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 214 | 100 | 4.6515
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 215 | 63 | 6.2243
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 216 | 160 | 19.8234
Гончаровка | Красненский | Красненский | 217 | 60 | 1.0651
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 218 | 100 | 63.7785
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 219 | 250 | 17.7885
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 222 | 63 | 19.404
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 223 | 63 | 0.819
Богословка | Красненский | Красненский | 301 | 10 | 0
Богословка | Красненский | Красненский | 304 | 100 | 14.75
Богословка | Красненский | Красненский | 305 | 63 | 32
Богословка | Красненский | Красненский | 306 | 63 | 15.519
Богословка | Красненский | Красненский | 308 | 100 | 9.706
Киселевка | Красненский | Красненский | 401 | 100 | 7.6133
Киселевка | Красненский | Красненский | 402 | 63 | 2.8656
Свистовка | Красненский | Красненский | 403 | 160 | 16.1642
Свистовка | Красненский | Красненский | 404 | 100 | 14.3952
Горки | Красненский | Красненский | 405 | 63 | 9.2842
Горки | Красненский | Красненский | 406 | 100 | 21.525
Горки | Красненский | Красненский | 504 | 40 | 0
Горки | Красненский | Красненский | 505 | 250 | 3.3049
Горки | Красненский | Красненский | 509 | 250 | 91
Горки | Красненский | Красненский | 510 | 100 | 30.6428
Горки | Красненский | Красненский | 511 | 100 | 0
Горки | Красненский | Красненский | 512 | 63 | 18.3424
Горки | Красненский | Красненский | 513 | 400 | 9.5161
Горки | Красненский | Красненский | 514 | 400 | 0.2546
Сетище | Красненский | Красненский | 101 | 160 | 40.079
Сетище | Красненский | Красненский | 103 | 25 | 2.0355
Сетище | Красненский | Красненский | 104 | 250 | 8.446
Сетище | Красненский | Красненский | 123 | 63 | 2.3322
Красное | Красненский | Красненский | 222 | 160 | 22.019
Сетище | Красненский | Красненский | 223 | 160 | 95.8239
Сетище | Красненский | Красненский | 224 | 250 | 52.2775
Красное | Красненский | Красненский | 225 | 63 | 4.8191
Сетище | Красненский | Красненский | 226 | 63 | 36.2326
Красное | Красненский | Красненский | 227 | 160 | 82.3406
Красное | Красненский | Красненский | 229 | 100 | 17.152
Красное | Красненский | Красненский | 230 | 40 | 6.16
Красное | Красненский | Красненский | 232 | 100 | 19.243
Красное | Красненский | Красненский | 233 | 100 | 34.41
Красное | Красненский | Красненский | 234 | 100 | 28.422
Красное | Красненский | Красненский | 235 | 100 | 12.276
Красное | Красненский | Красненский | 236 | 160 | 1.9057
Красное | Красненский | Красненский | 239 | 100 | 94.1563
Красное | Красненский | Красненский | 240 | 250 | 11.54
Красное | Красненский | Красненский | 241 | 250 | 22.048
Красное | Красненский | Красненский | 243 | 250 | 131
Красное | Красненский | Красненский | 244 | 100 | 9.971
Красное | Красненский | Красненский | 247 | 100 | 40.672
Красное | Красненский | Красненский | 249 | 250 | 31.4932
Сетище | Красненский | Красненский | 250 | 250 | 90.3176
Красное | Красненский | Красненский | 251 | 250 | 1.109
Ураково | Красненский | Красненский | 302 | 40 | 19.8467
Камышенка | Красненский | Красненский | 303 | 30 | 9.814
Готовье | Красненский | Красненский | 304 | 1000 | 0
Камышенка | Красненский | Красненский | 305 | 63 | 17.584
Камышенка | Красненский | Красненский | 306 | 63 | 16.3641
Готовье | Красненский | Красненский | 307 | 250 | 12.2876
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 425 | 100 | 7.8461
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 426 | 60 | 1.2166
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 427 | 40 | 20
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 429 | 100 | 13.111
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 430 | 63 | 31
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 431 | 25 | 4
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 432 | 100 | 12.2584
Круглое | Красненский | Красненский | 460 | 315 | 27.642
Круглое | Красненский | Красненский | 461 | 100 | 26.671
Круглое | Красненский | Красненский | 462 | 63 | 18.578
Заломное | Красненский | Красненский | 463 | 100 | 4.4807
Заломное | Красненский | Красненский | 464 | 63 | 26.6171
Заломное | Красненский | Красненский | 465 | 63 | 32.1531
Заломное | Красненский | Красненский | 467 | 40 | 10
Новый Путь | Красненский | Красненский | 469 | 63 | 4.314
Круглое | Красненский | Красненский | 470 | 160 | 7.806
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 471 | 400 | 67.032
Красное | Красненский | Красненский | 501 | 10 | 8.276
Красное | Красненский | Красненский | 502 | 250 | 13.528
Красное | Красненский | Красненский | 504 | 40 | 9
Красное | Красненский | Красненский | 505 | 400 | 1.0625
Красное | Красненский | Красненский | 506 | 250 | 31.007
Красное | Красненский | Красненский | 507 | 250 | 113.961
Красное | Красненский | Красненский | 508 | 250 | 115.12
Польниково | Красненский | Красненский | 509 | 100 | 59.26
Польниково | Красненский | Красненский | 510 | 63 | 10.3751
Красное | Красненский | Красненский | 511 | 160 | 43.451
Красное | Красненский | Красненский | 512 | 250 | 113.7678
Красное | Красненский | Красненский | 513 | 100 | 32.9465
Красное | Красненский | Красненский | 514 | 160 | 15.0042
Красное | Красненский | Красненский | 515 | 400 | 28.0853
Красное | Красненский | Красненский | 517 | 160 | 26.6408
Красное | Красненский | Красненский | 519 | 400 | 1.9643
Красное | Красненский | Красненский | 521 | 250 | 7.341
Красное | Красненский | Красненский | 522 | 40 | 20
Красное | Красненский | Красненский | 548 | 400 | 31.0215
Круглое | Красненский | Красненский | 601 | 40 | 6
Сетище | Красненский | Красненский | 602 | 40 | 0.8931
Красное | Красненский | Красненский | 604 | 160 | 32
Сетище | Красненский | Красненский | 701 | 160 | 0
Сетище | Красненский | Красненский | 702 | 160 | 60
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 63 | 25.14
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 144 | 100 | 62.414
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 147 | 250 | 42.899
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 148 | 100 | 34.741
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 150 | 100 | 19.39
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 100 | 51.691
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 160 | 44.273
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 174 | 100 | 15.675
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 175 | 100 | 10.266
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 192 | 160 | 31.24
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 6.815
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 160 | 11.976
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 4.314
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 63 | 6.737
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 226 | 100 | 39.176
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 100 | 18.455
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 241 | 250 | 15.863
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 242 | 250 | 4.745
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 243 | 100 | 30.94
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 249 | 100 | 20.5
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 100 | 38.14
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 1.14
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 306 | 100 | 19.397
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 21.456
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 100 | 9.534
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 160 | 0.686
х Петров | Красногвардейский | Красногвардейский | 404 | 100 | 31.533
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 407 | 100 | 31.672
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 409 | 100 | 28.92
х Ездоцкий | Красногвардейский | Красногвардейский | 411 | 100 | 10.387
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 422 | 100 | 12.374
с Репенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 100 | 15.392
с Малоалексеевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 428 | 160 | 14.279
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 429 | 160 | 17.322
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 458 | 160 | 77.18
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 465 | 160 | 16.677
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1101 | 40 | 13.552
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1113 | 100 | 17.322
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1138 | 100 | 18.638
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1139 | 160 | 36.895
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1141 | 160 | 50.173
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1144 | 250 | 0
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1145 | 250 | 28.73
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1146 | 60 | 31.62
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1153 | 100 | 21.584
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1155 | 100 | 27.438
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1157 | 40 | 20.949
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1171 | 100 | 30.573
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1183 | 250 | 0
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1184 | 250 | 15.566
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1185 | 100 | 27.478
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 250 | 62.264
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 160 | 7
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 1030 | 216
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 35.032
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 40.018
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 250 | 65.23
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 26.135
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 160 | 19.882
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 24.457
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 100 | 43.072
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 95.231
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 40 | 36.816
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 20.209
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 49.855
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 100 | 27.965
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 47.512
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 213 | 100 | 64.844
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 214 | 160 | 65.263
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 100 | 16.353
с Ямки | Красногвардейский | Красногвардейский | 224 | 160 | 35.695
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 225 | 63 | 59.4
с Малоалексеевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 60 | 35.358
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 232 | 160 | 37.001
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 236 | 160 | 1.766
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 237 | 100 | 70.683
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 238 | 63 | 18.187
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 244 | 250 | 47.485
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 278 | 100 | 64.445
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 281 | 160 | 23.102
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 287 | 160 | 42.968
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 295 | 250 | 72.359
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 400 | 0.92
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 250 | 5.337
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 19.663
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 100 | 60.573
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 100 | 44.337
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 316 | 63 | 34.691
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 317 | 100 | 13
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 34.473
х Мариничев | Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 160 | 11.421
с Никольское | Красногвардейский | Красногвардейский | 320 | 63 | 11.524
с Садки | Красногвардейский | Красногвардейский | 321 | 100 | 21.755
с Садки | Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 63 | 11.376
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 100 | 13.438
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 324 | 100 | 13.415
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 0.227
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 367 | 250 | 112.299
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 369 | 160 | 24.341
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 381 | 400 | 8.358
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 53.194
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 63 | 16.756
х Кравцов | Красногвардейский | Красногвардейский | 1003 | 40 | 40
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1004 | 100 | 23.04
х Ильинский | Красногвардейский | Красногвардейский | 1005 | 40 | 24.391
х Ковалёв | Красногвардейский | Красногвардейский | 1006 | 160 | 41.003
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1007 | 40 | 40
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 408 | 630 | 630
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1008 | 160 | 94.973
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1009 | 100 | 34.973
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1010 | 100 | 23.252
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1011 | 100 | 23.172
с Ендовицкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 412 | 100 | 25.731
с Ендовицкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 413 | 160 | 0.464
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1014 | 250 | 8.05
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1015 | 400 | 1.84
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1016 | 250 | 61.597
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1017 | 250 | 14.112
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 419 | 160 | 34.708
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1020 | 25 | 3.733
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1021 | 250 | 30.952
х Опухтин | Красногвардейский | Красногвардейский | 1022 | 63 | 12.954
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 400 | 4.6
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 1024 | 40 | 0.456
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 1226 | 500 | 39
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1027 | 25 | 9.072
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 63 | 21.366
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 454 | 250 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 457 | 400 | 48.661
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 460 | 63 | 7.752
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 100 | 13.497
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 462 | 40 | 19.132
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1063 | 63 | 37.618
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1064 | 100 | 69.251
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 475 | 160 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 490 | 160 | 8.226
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 15.155
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 500 | 59
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 250 | 172.133
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 250 | 47.033
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 160 | 6.666
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 250 | 77.349
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 510 | 160 | 78.364
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 250 | 37.49
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 512 | 100 | 37.737
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 250 | 110.975
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 524 | 250 | 64.811
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 250 | 28.596
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 40 | 19.446
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 250 | 71.085
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 100 | 8.306
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 160 | 58.277
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 100 | 15.201
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 400 | 82.714
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 160 | 91.376
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 608 | 250 | 88.181
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 609 | 250 | 45.342
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 610 | 160 | 47.639
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 400 | 189.52
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 612 | 250 | 15.504
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 613 | 160 | 18.885
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 11.256
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 615 | 400 | 355.533
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 250 | 78.535
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 400 | 137.156
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 618 | 400 | 115.14
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 619 | 160 | 7.306
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 620 | 100 | 31.725
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 621 | 100 | 24.569
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 622 | 40 | 5.175
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 623 | 100 | 41.654
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 624 | 160 | 19.836
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 625 | 100 | 9.913
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 250 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 160 | 30.724
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 29.93
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 160 | 14.592
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 400 | 400
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 719 | 250 | 81.797
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 250 | 181.26
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 400 | 102.009
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 250 | 5.06
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 811 | 630 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 859 | 160 | 83.49
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 902 | 250 | 7.088
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 908 | 63 | 15.519
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1107 | 25 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1102 | 25 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1103 | 250 | 72.276
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1108 | 1260 | 55
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1154 | 250 | 47.28
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1201 | 100 | 17.526
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1208 | 250 | 5.06
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1210 | 100 | 37.26
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 1225 | 25 | 4.407
с Распаши | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 40 | 10.12
с Распаши | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 100 | 25.99
с Маланино | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 16.488
с Малоржавец | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 60 | 20.7
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 217 | 100 | 17.538
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 219 | 250 | 40.026
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 220 | 100 | 36.24
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 160 | 32.845
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 25 | 16.393
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 437 | 60 | 25.082
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 160 | 15.07
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 441 | 100 | 57.601
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 160 | 69.845
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 400 | 0
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 100 | 29.696
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 514 | 100 | 38.93
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 518 | 100 | 12.611
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 521 | 100 | 24.998
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 522 | 100 | 5.755
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 36.787
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 525 | 60 | 33.18
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 526 | 60 | 42.406
с Завальское | Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 60 | 46.256
с Завальское | Красногвардейский | Красногвардейский | 528 | 60 | 36.414
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 529 | 100 | 32.832
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 30 | 29.054
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 100 | 44.525
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 532 | 160 | 16.289
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 21.528
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 160 | 32.503
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 537 | 60 | 19.432
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 538 | 60 | 0
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 160 | 48.117
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 63 | 10.557
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 26.751
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 100 | 11.584
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 100 | 34.976
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 160 | 29.736
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 100 | 14.785
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 99.092
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 250 | 110.013
х Евсеев | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 63 | 7.003
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 400 | 258.02
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 160 | 118
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 400 | 55.742
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 106 | 250 | 200
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 40 | 40
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 40 | 15.797
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 202 | 400 | 160
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 39.191
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 25 | 21.03
с Лазарёново | Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 63 | 46.893
х Юрков | Красногвардейский | Красногвардейский | 216 | 40 | 40
с Лазарёново | Красногвардейский | Красногвардейский | 218 | 100 | 67.21
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 160 | 31.269
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 25 | 16.077
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 14.95
с Перелесок | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 100 | 14.26
с Подлес | Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 25 | 10.324
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 25.785
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 15.912
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 307 | 160 | 73.2
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 309 | 160 | 51.982
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 9.799
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 311 | 63 | 37.128
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 312 | 63 | 51.7
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 313 | 63 | 40.076
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 25 | 6.931
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 40 | 8.05
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 18.24
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 100 | 15.554
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 40 | 2.76
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 40 | 10.12
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 25 | 20
х Высокий | Красногвардейский | Красногвардейский | 420 | 25 | 2.33
х Терешков | Красногвардейский | Красногвардейский | 433 | 63 | 3.325
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 436 | 160 | 31.222
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 829 | 160 | 16.33
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 840 | 63 | 16.252
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 19.89
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 63 | 23.793
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 100 | 46.585
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 100 | 13.014
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 100 | 53.042
с Фащеватое | Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 40 | 36.763
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 160 | 12.81
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 63 | 19.582
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 50.762
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 516 | 250 | 6.969
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 160 | 17.681
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 25 | 8.28
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 40 | 28.834
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 72.665
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 20 | 15.936
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 23.92
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 250 | 200
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 100 | 43.754
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 160 | 13.549
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 100 | 33.148
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 769 | 40 | 15.356
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 781 | 40 | 10.511
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 63.117
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 23.828
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 160 | 14.131
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 806 | 250 | 42.876
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 807 | 160 | 50.14
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 808 | 100 | 6.424
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 809 | 160 | 63.71
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 810 | 250 | 21.432
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 821 | 63 | 38.817
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 822 | 40 | 10.675
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 823 | 100 | 18.012
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 824 | 40 | 20.52
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 825 | 100 | 33.486
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 826 | 160 | 42.652
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 827 | 160 | 8.445
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 828 | 100 | 9.454
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 830 | 63 | 56.201
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 831 | 40 | 40
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 832 | 40 | 40
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 833 | 40 | 26.872
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 834 | 40 | 10.12
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 835 | 63 | 21.21
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 836 | 63 | 20.52
х Плужников | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 8.892
х Бодяки | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 60 | 19.09
х Бодяки | Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 16.632
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 19.74
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 28.89
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 63 | 0
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 630 | 0
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 63 | 2.75
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 546 | 60 | 5.058
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 63 | 2.563
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 25 | 7.13
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 60 | 18.696
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 40 | 27.893
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 100 | 13.27
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 15.03
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 58.56
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 250 | 210
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 40 | 13.519
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 63 | 13.554
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 63 | 12.169
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 25 | 2.142
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 160 | 11.628
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 43.074
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 46.512
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 160 | 37.755
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 40.389
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 60.716
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 25 | 15.046
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 209 | 40 | 20.24
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 1.146
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 211 | 160 | 76.48
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 250 | 20.976
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 63 | 13.945
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 256 | 160 | 39.95
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 258 | 160 | 35.928
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 261 | 63 | 21.058
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 264 | 160 | 22.809
х Барсучий | Красногвардейский | Красногвардейский | 268 | 63 | 0
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 100 | 4.6
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 39.21
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 40 | 3.696
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 22.67
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 40 | 7.814
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 40 | 12.938
с Попасное | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 21.198
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 326 | 40 | 17.912
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 327 | 160 | 32.897
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 328 | 400 | 26.884
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 250 | 95.531
х Горбунов | Красногвардейский | Красногвардейский | 331 | 160 | 47.068
х Ясенев | Красногвардейский | Красногвардейский | 332 | 25 | 25
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 340 | 250 | 23.08
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 349 | 160 | 75.889
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 361 | 25 | 18.114
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 362 | 40 | 12.19
п Мирный | Красногвардейский | Красногвардейский | 363 | 63 | 8.41
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 365 | 63 | 9.065
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 366 | 40 | 5.251
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 370 | 100 | 42.542
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 371 | 40 | 14.656
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 373 | 100 | 25.07
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 442 | 250 | 78.365
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 404 | 100 | 38.61
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 250 | 122.66
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 445 | 250 | 235.842
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 446 | 250 | 112.927
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 442 | 250 | 235.3
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 4 | 0
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 533 | 100 | 55.795
х Богатый | Красногвардейский | Красногвардейский | 534 | 63 | 23.484
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 26.216
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 40 | 18.17
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 160 | 89.535
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 40 | 6.075
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 4 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 630 | 127.128
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 25 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 10 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 670 | 160 | 8.97
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 225 | 250 | 33.35
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 608 | 630 | 413.35
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 609 | 630 | 413.35
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 744 | 160 | 131.27
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 17.84
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 250 | 35.143
х Борисовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 752 | 40 | 25
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 901 | 25 | 4.585
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 911 | 63 | 8.695
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 912 | 100 | 51.75
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 913 | 160 | 1.84
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 914 | 63 | 10.422
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 915 | 320 | 98.77
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 916 | 100 | 31.93
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 917 | 100 | 13.865
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 100 | 17
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 63 | 7.644
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 400 | 4.167
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 8.766
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 156 | 100 | 38.631
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 100 | 10.35
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 400 | 41.896
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 400 | 3.633
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 250 | 31.461
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 160 | 105
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 160 | 12.428
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 160 | 21.39
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 400 | 68.504
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 400 | 77.785
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 16.33
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 629 | 250 | 20.706
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 630 | 100 | 18.68
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 632 | 60 | 26.052
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 633 | 63 | 15.181
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 634 | 40 | 18.27
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 635 | 160 | 31.834
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 637 | 63 | 27.459
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 639 | 250 | 21.333
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 67.71
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 400 | 58.52
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 100 | 12.274
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 250 | 96.96
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 710 | 160 | 9.793
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 902 | 63 | 10.35
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 904 | 25 | 10
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 942 | 100 | 48.218
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 943 | 60 | 29.988
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 944 | 160 | 67.1
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 945 | 160 | 44.142
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 955 | 100 | 13
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 966 | 160 | 16.124
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 250 | 27.972
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 160 | 46.525
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 100 | 20.923
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 106 | 160 | 22.954
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 47.929
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 63 | 19.923
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 87.729
х Высокий | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 40 | 7.82
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 250 | 41.186
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 40 | 18.371
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 114 | 250 | 13.984
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 115 | 100 | 8.746
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 400 | 35.667
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 517 | 40 | 38.647
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 520 | 100 | 21.576
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 0
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 8.388
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 65.167
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 60 | 2.72
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 63 | 26.68
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 719 | 100 | 31.66
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 712 | 160 | 26.763
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 713 | 100 | 22.08
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 714 | 60 | 1.15
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 715 | 100 | 8.05
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 716 | 100 | 29.412
с Солдатка | Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 100 | 6.568
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 718 | 160 | 56.778
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 160 | 12.742
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 733 | 60 | 10.498
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 752 | 100 | 8.262
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 796 | 250 | 22.864
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 903 | 250 | 42.28
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 904 | 160 | 40.242
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 101 | 400 | 0.884
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 100 | 16.482
Фищёво | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 100 | 10.104
Первомайский | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 18.757
Быценков | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 250 | 73.589
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 250 | 2.589
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 100 | 50
Крисаново | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 100 | 11.855
Савченко | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 18.693
Быценков | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 40 | 8
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 1.189
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 250 | 37.116
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 114 | 250 | 1.672
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 115 | 250 | 1.912
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 116 | 100 | 24.686
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 117 | 100 | 40.328
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 119 | 10 | 0.4683
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 122 | 800 | 676.893
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 21.621
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 160 | 36.076
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 203 | 100 | 5.354
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 250 | 53.288
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 205 | 160 | 19.375
Красноорловский | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 250 | 21.726
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 32.634
Вязовской | Краснояружский | Краснояружский | 303 | 160 | 33.722
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 304 | 63 | 36
Колотиловский | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 60 | 1.148
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 63 | 2.88
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 307 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 308 | 25 | 25
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 309 | 160 | 13.048
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 310 | 100 | 0
Мокрушанский | Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 5.222
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 34.865
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 313 | 160 | 22.37
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 314 | 63 | 28
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 315 | 100 | 0
Вязовской | Краснояружский | Краснояружский | 317 | 400 | 28.544
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 5.369
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 319 | 400 | 18.488
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 51.645
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 321 | 100 | 46
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 322 | 100 | 38.694
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 45.22
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 324 | 250 | 1.38
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 325 | 160 | 30.525
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 326 | 160 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 401 | 160 | 11.922
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 15.42
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 403 | 160 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 404 | 250 | 33.955
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 405 | 63 | 24
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 406 | 160 | 13.058
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 407 | 160 | 38.416
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 408 | 250 | 85.641
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 409 | 400 | 8.368
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 410 | 40 | 23
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 411 | 100 | 21.152
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 412 | 100 | 29.044
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 413 | 160 | 28.464
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 414 | 250 | 7.517
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 415 | 100 | 40.511
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 416 | 250 | 26.691
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 417 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 418 | 160 | 80.24
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 419 | 160 | 54.034
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 420 | 40 | 5.001
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 421 | 250 | 63.223
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 422 | 250 | 33.379
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 423 | 160 | 66.899
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 424 | 126 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 425 | 250 | 15.824
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 160 | 28.972
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 502 | 160 | 60
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 503 | 63 | 11
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 504 | 160 | 66.814
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 505 | 800 | 139
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 701 | 400 | 9.648
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 702 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 703 | 250 | 48.741
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 704 | 100 | 41.428
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 705 | 160 | 60
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 706 | 250 | 69.227
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 707 | 160 | 46.191
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 708 | 100 | 25.856
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 709 | 100 | 8.454
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 710 | 630 | 115.88
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 711 | 160 | 32.979
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 712 | 250 | 60.378
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 713 | 400 | 39.439
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 714 | 160 | 38.489
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 715 | 100 | 16.876
Ольгин | Краснояружский | Краснояружский | 904 | 63 | 9.258
Свекловичное | Краснояружский | Краснояружский | 907 | 250 | 17.381
Свекловичное | Краснояружский | Краснояружский | 910 | 2000 | 500
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1001 | 100 | 32.921
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1003 | 160 | 110.209
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1004 | 400 | 1.0785
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1006 | 400 | 3.504
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1008 | 2000 | 58
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1103 | 250 | 31.083
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1104 | 100 | 12.756
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1106 | 100 | 18.757
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1122 | 250 | 12.375
Первомайский | Краснояружский | Краснояружский | 1124 | 32 | 31
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1201 | 1260 | 67
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1202 | 800 | 42
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1203 | 570 | 296
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1204 | 100 | 45.766
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1205 | 160 | 37.098
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1206 | 100 | 46.926
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1207 | 160 | 68.653
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1208 | 100 | 5.264
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1211 | 250 | 32.889
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1212 | 160 | 46.973
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1213 | 160 | 40.529
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1214 | 250 | 60.317
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1215 | 500 | 307.731
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1216 | 320 | 62
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1218 | 250 | 27.322
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1301 | 100 | 32.188
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1302 | 250 | 51.109
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1308 | 20 | 1.368
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1401 | 800 | 120
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1402 | 100 | 7.069
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1403 | 100 | 7.069
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1407 | 800 | 62
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1501 | 63 | 21.483
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 1503 | 800 | 74
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1504 | 800 | 45
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1506 | 800 | 185
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1507 | 500 | 70
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1508 | 500 | 90
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1509 | 500 | 69
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1510 | 63 | 0
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 101 | 160 | 0
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 160 | 46.339
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 60 | 15.225
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 25 | 5.52
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 100 | 10.472
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 100 | 8.842
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 250 | 16.462
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 12.528
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 15.952
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 100 | 26.887
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 160 | 6.79
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 112 | 250 | 43
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 100 | 16.331
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 114 | 63 | 1.134
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 116 | 63 | 6.103
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 117 | 160 | 25.534
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 118 | 250 | 2.133
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 119 | 63 | 7.04
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 121 | 100 | 0.595
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 13.28
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 250 | 14.169
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 203 | 63 | 7.197
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 160 | 3.983
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 205 | 100 | 17.266
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 206 | 160 | 7.102
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 207 | 100 | 5.214
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 208 | 100 | 0
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 209 | 180 | 0.0488
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 210 | 10 | 0
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 211 | 320 | 4
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 212 | 40 | 0
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 100 | 11.818
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 12.845
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 303 | 10 | 3.34
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 304 | 160 | 7.742
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 160 | 0
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 0
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 307 | 63 | 56.016
Романовка | Краснояружский | Краснояружский | 308 | 100 | 6.157
Поповка | Краснояружский | Краснояружский | 309 | 100 | 49.256
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 310 | 5 | 0.45
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 22.374
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 35.49
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 313 | 400 | 21.932
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 314 | 250 | 30.812
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 315 | 400 | 45.728
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 316 | 160 | 8.376
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 317 | 160 | 14.706
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 21.548
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 319 | 100 | 10.262
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 21.865
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 321 | 160 | 8.083
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 322 | 63 | 16.761
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 15.686
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 47
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 404 | 160 | 13.575
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 405 | 100 | 5.959
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 406 | 100 | 15.88
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 407 | 100 | 16.14
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 408 | 63 | 14.344
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 410 | 400 | 32.149
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 411 | 160 | 7.414
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 420 | 160 | 5.06
Ново-Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 100 | 11.62
Архипов | Краснояружский | Краснояружский | 503 | 180 | 5.8042
Куйбышев | Краснояружский | Краснояружский | 511 | 40 | 0.1768
Надёжевка | Краснояружский | Краснояружский | 516 | 40 | 12
Надёжевка | Краснояружский | Краснояружский | 517 | 400 | 7.103
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 603 | 800 | 22
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 604 | 1260 | 128
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 605 | 800 | 102
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 701 | 800 | 87
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 40 | 21
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 400 | 35.013
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 11.348
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 10 | 0
Золочевка | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 60 | 1.432
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 100 | 14.232
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 6.344
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 11.532
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 40 | 11.961
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 0
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 112 | 160 | 27.593
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 63 | 0
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 400 | 46.4306
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 63 | 5.008
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 1406 | 1260 | 0
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 180 | 5.174
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 100 | 22.599
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 26.479
Задорожный | Краснояружский | Краснояружский | 401 | 250 | 6.323
Задорожный | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 20.116
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 1260 | 693.749
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 39.785
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 20.083
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 12.397
Липовый лог | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 40 | 5.862
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 250 | 17.126
Колосс | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 42.438
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 11.784
Калиновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 4.968
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 21.327
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 100 | 10.84
М.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 160 | 28.453
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 100 | 2.574
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 63 | 0.918
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 25 | 1
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 160 | 27.615
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 400 | 42
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-11 | 160 | 12
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 100 | 8.511
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-13 | 100 | 46.075
Мосьпанов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 24.939
Колодезное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 100 | 7.235
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 160 | 4
Мосьпанов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-18 | 160 | 31.624
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 400 | 7.819
Колодезное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-35 | 100 | 4
Редкодуб | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 63 | 3
Красная Долина | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-39 | 160 | 5.58
Редкодуб | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-49 | 160 | 3.976
Сабельное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 160 | 10.209
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 10.93
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-36 | 160 | 15.58
Семеновка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-59 | 100 | 21.403
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-60 | 60 | 7.522
Храповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-61 | 100 | 10.622
Козловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-62 | 160 | 32.499
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-64 | 10 | 1
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-65 | 250 | 20
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-70 | 100 | 23.441
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-86 | 160 | 11.87
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 28.633
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-88 | 100 | 19.646
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 100 | 2.716
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 15
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 160 | 9.433
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 | 76.753
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-02 | 100 | 23.251
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 6-03 | 40 | 2
Костевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 100 | 11.808
Костевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 160 | 7.199
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-4-03 | 320 | 17
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-71 | 160 | 10
Семеновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-91 | 400 | 2.565
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 0
Дорошиха | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 14.522
Покровка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 | 13.08
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 11
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 160 | 15
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 8.113
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 100 | 20.755
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-14 | 100 | 2
М.Городище | Новооскольский | Новооскольский | МТП 1-15 | 160 | 22.108
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 160 | 29.16
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 160 | 39.385
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 160 | 18.212
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 100 | 17.016
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 | 3.847
М.Городище | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-25 | 180 | 18.936
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-28 | 250 | 21.731
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-29 | 100 | 44
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-34 | 250 | 0
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-01 | 250 | 18.775
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 160 | 0
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 12.296
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 250 | 124.036
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 25 | 2.151
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 160 | 32.298
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 160 | 11.3912
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-10 | 63 | 5
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 52.434
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-13 | 320 | 177
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 10
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 60 | 15.009
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-16 | 160 | 15.102
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 100 | 12.776
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-19 | 250 | 194
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 160 | 115
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-21 | 400 | 322
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-22 | 250 | 222
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-23 | 100 | 10
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-24 | 250 | 87.566
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-25 | 160 | 5.536
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-26 | 160 | 15.157
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-27 | 160 | 16.117
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-28 | 160 | 30.38
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-31 | 63 | 28.357
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-41 | 160 | 10.22
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-51 | 160 | 15.218
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 60 | 3.2
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 3-02 | 160 | 9.089
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 160 | 16.92
Новоселовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 4.654
Можайское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 63 | 21.864
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 12.456
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 63 | 3.501
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 12.337
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 63 | 13.139
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-01 | 160 | 48.402
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 18.015
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 30 | 0
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-11 | 1000 | 744
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 60 | 4
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-10 | 40 | 8
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 749
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 250 | 100
Киселевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 14.352
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 250 | 50
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 250 | 55
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-06 | 100 | 68.008
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-07 | 160 | 13
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-12 | 100 | 18.508
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-13 | 160 | 14.374
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-01 | 10 | 2
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-03 | 250 | 56.618
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-04 | 63 | 21
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-05 | 250 | 19.888
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-06 | 160 | 36.62
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 | 58
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-09 | 25 | 5
рыбхоз | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 10 | 1.392
дом лесника | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 10 | 1
Киселевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 160 | 41.235
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-15 | 160 | 9.643
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 250 | 50.598
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-17 | 160 | 22.806
Грушное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 160 | 5
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 400 | 13
Грушное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 160 | 2
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 250 | 26.734
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-02 | 63 | 3
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 400 | 29.82
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 100 | 13.932
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-17 | 160 | 31.289
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-27 | 250 | 30.048
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-32 | 160 | 7.68
Аринкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 | 93
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 127.152
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 250 | 228.591
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 70.8
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 85.405
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 40 | 38
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 100 | 75.422
Березки | Новооскольский | Новооскольский | МТП 1-08 | 160 | 134.782
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 | 160 | 102
Севальное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 60
Веселое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 92.706
Малиново | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 | 95
Надежный | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-05 | 100 | 98
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 145
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 160 | 100
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 | 800 | 60
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 | 800 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-6-05 | 1260 | 54
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 160 | 102
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 | 800 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 | 800 | 52
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 | 1260 | 76
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 | 120
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТАС 5-8-05 | 1260 | 58
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-07 | 1260 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 | 800 | 48
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-9-02 | 1260 | 104
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-9-03 | 800 | 123
Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 100 | 81
Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 100 | 85.576
Севальный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 250 | 245
Севальный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 250 | 223.31
Соколовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 60 | 57.32
Тереховка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 94
Попасное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-08 | 100 | 95.018
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 160 | 67.158
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 160 | 134.36
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-02 | 630 | 144.409
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 62.108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-3 | 800 | 164
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-39-21 от Л-39 | 650 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 630 | 385
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-02 | 630 | 305
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-03 | 400 | 285
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-04 | 630 | 272
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-05 | 250 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-06 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 | 33
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-08 | 400 | 150
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-09 | 1000 | 42
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-10 | 1000 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-12 | 160 | 135
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 9-23-01 от Л-9 | 500 | 44
ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-01 | 25 | 5
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-21 | 630 | 428
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-21 | 630 | 285
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-21 | 630 | 17.428
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-01 | 400 | 25
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-02 | 400 | 86
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-01 | 800 | 30
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 400 | 153.25
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-03 | 800 | 32
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-04 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-05 | 250 | 140.004
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 160 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-07 | 160 | 28.481
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 1260 | 203
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-09 | 160 | 113.906
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-11 | 160 | 11.588
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-12 | 250 | 56.63
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-13 | 320 | 38.917
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-15 | 100 | 52
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-16 | 100 | 1.399
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-17 | 160 | 14.481
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | СТП 15-18 | 32 | 4.809
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-19 | 25 | 5
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-20 | 160 | 28
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-09 | 63 | 8
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 | 10
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-11 | 63 | 9.328
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-12 | 160 | 25.719
Изъединовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-60 | 63 | 19.438
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-02 | 25 | 1.88
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-03 | 40 | 1.632
Севальное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-04 | 40 | 2
Шуваевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-05 | 40 | 12
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-06 | 250 | 32.956
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-07 | 250 | 95.289
Майоршино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-08 | 63 | 9.405
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 19-10 | 250 | 5.56
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-11 | 100 | 35.57
Симоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-14 | 10 | 0.456
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-15 | 100 | 9.108
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-19 | 30 | 1.163
Прудки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-20 | 100 | 10.522
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-24 | 160 | 6.293
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-25 | 160 | 25
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-10 | 40 | 2
Подольхи | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-01 | 160 | 5.935
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 25-02 | 250 | 21.104
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-03 | 160 | 10.083
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-04 | 160 | 12.508
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-05 | 63 | 3
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-07 | 250 | 143
Подольхи | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-09 | 160 | 43.636
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-10 | 100 | 6.731
Ясная Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-12 | 400 | 14
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-14 | 400 | 309.206
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-26 | 250 | 90
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-48 | 160 | 79.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-49 | 160 | 10.394
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-50 | 40 | 3.425
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-85 | 160 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 63 | 2.999
Ясная Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-03 | 160 | 6.16
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-04 | 100 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-05 | 160 | 5
Мозелевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-03 | 60 | 6.408
Б.Нечаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-09 | 100 | 9.197
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-11 | 10 | 0.462
Б.Нечаевка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 29-13 | 160 | 6.788
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-16 | 30 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-17 | 100 | 10
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-18 | 63 | 3
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-02 | 630 | 565
Грачевка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-02 | 250 | 5
Кулевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 100 | 16
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-05 | 400 | 36
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-06 | 100 | 40
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-07 | 160 | 15.253
Скибинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-08 | 160 | 33.195
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-09 | 60 | 6
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-16 | 100 | 55
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-18 | 400 | 25.373
Кулевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-19 | 63 | 32.026
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-20 | 160 | 74
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-24 | 25 | 3
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 2
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-19 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-01 | 250 | 183.729
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-02 | 160 | 108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-03 | 250 | 179
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-05 | 800 | 514
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-12 | 2000 | 1749
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-12 | 2000 | 1654
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-01 | 630 | 544
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-02 | 250 | 145.799
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-03 | 1000 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-05 | 100 | 76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-06 | 400 | 322
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-07 | 790 | 160
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-08 | 400 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-09 | 250 | 24.48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-11 | 100 | 8.53
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-12 | 63 | 37
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-13 | 630 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14 | 100 | 10.004
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14-04 | 800 | 434
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-15 | 63 | 21.156
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-16 | 250 | 81.525
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-17 | 63 | 7.768
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-18 | 160 | 16.608
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-19 | 40 | 1.76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-21 | 100 | 64
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-22 | 250 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-23 | 160 | 66.398
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-24 | 250 | 90
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 63 | 49
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-02 | 250 | 150
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-03 | 630 | 472
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-04 | 160 | 35
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-05 | 250 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-07 | 100 | 18.941
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-08 | 100 | 4
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-09 | 650 | 250
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-10 | 400 | 220
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-11 | 1030 | 718.576
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-12 | 400 | 3.471
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-14 | 160 | 6.898
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-15 | 400 | 3.842
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-16 | 100 | 65
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-17 | 250 | 91.115
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 14-18 | 160 | 30
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-19 | 63 | 19.979
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-31 | 250 | 32.005
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-01 | 160 | 86.291
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-02 | 100 | 43.632
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-01 | 400 | 120
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-02 | 160 | 17
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-03 | 250 | 24
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-04 | 250 | 7.273
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 260 | 10
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-06 | 10 | 2.912
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-07 | 160 | 8.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 | 64
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-11 | 250 | 4
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-12 | 63 | 22
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-13 | 160 | 37
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-34-01 от Л-20 | 500 | 93
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-34-02 от Л-20 | 500 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-04 | 400 | 198.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-05 | 250 | 121.987
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-26-06 от Л-20 | 500 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-09 | 400 | 201
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-16-10 от Л-20 | 500 | 141
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-11 | 400 | 35.765
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-12 | 250 | 50.101
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-20 | 500 | 54
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-26-13 от Л-26 | 500 | 75
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 1260 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-35-15 от Л-20 | 320 | 49
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-16 | 250 | 19
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-01 | 160 | 67.016
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-02 | 650 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-03 | 160 | 25.244
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-23 | 800 | 77
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-23 | 1260 | 65
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-03 от Л-23 | 320 | 86
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-24 | 410 | 40
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-24 | 800 | 306
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-01 | 180 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-02 | 400 | 311
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-03 | 250 | 152
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-04 | 250 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-05 | 100 | 66
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-06 | 400 | 280
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-07 | 160 | 125.302
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-08 | 320 | 234
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 500 | 275
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-10 | 800 | 566
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-11 | 250 | 117
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-12 | 160 | 118
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-15 | 160 | 104
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-16 | 160 | 36
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-17 | 250 | 100
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-23 | 250 | 16.315
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-24 | 160 | 37.447
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-25 | 160 | 40
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-42-21от Л-26 | 320 | 137
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 160 | 7.011
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-33 | 1030 | 849
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-31 | 800 | 565
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 от Л-32 | 500 | 275
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-32 | 500 | 266
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-32 | 410 | 138
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-01 от Л-32 | 2000 | 1590
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-03 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-34 | 500 | 279
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-34 | 500 | 152
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-35 | 800 | 561
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-02 | 250 | 114
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 | 62
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-01 | 100 | 20
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-02 | 630 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-03 | 160 | 108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-04 | 250 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-05 | 160 | 95
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-06 | 180 | 95
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-07 | 320 | 205
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-08 | 560 | 360
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-09 | 160 | 96
Прилепы | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 0
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-11 | 630 | 112
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-11 | 630 | 360
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-11 | 630 | 556.798
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 117.844
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 250 | 238
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 72.422
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 87.546
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 160 | 123.258
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 10 | 8.168
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 | 136.732
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 86.697
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 68
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 154
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 100 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 250 | 200
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 30 | 28
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 60 | 41.14
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 10 | 9.772
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 100 | 79.492
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 400 | 340
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 100 | 84.39
Мирошники | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 160 | 154.066
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 50
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 160 | 143
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 | 132.304
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 250 | 239.999
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-10 | 250 | 243.982
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-3 | 2000 | 258
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 3 | 2000 | 345
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-03 от Л 3 | 2000 | 451
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-01 от Л-4 | 2000 | 329
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-4 | 2000 | 188
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-5 | 800 | 167
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-15-04 от Л-15 | 800 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -5 | 1260 | 126
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-01 | 25 | 23
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-04 | 40 | 20.633
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-08 | 63 | 60.222
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 25 | 17.684
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 100 | 84.556
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 630 | 125
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-04 от Л-1 | 320 | 58
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-05 от Л-1 | 320 | 54
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-06 от Л-1 | 1260 | 82
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-07 от Л-1 | 1260 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТВ/К 1-11-09 от Л-11 | 2000 | 154
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-02 от Л-3 | 800 | 60
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 40 | 25
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-4 | 1260 | 144
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-4 | 1260 | 142
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 400 | 74
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-04 | 400 | 47
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 | 43
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-5 | 1260 | 41
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-5 | 1260 | 94
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-5 | 2000 | 116
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-01 от Л-7 | 800 | 74
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-02 от Л-7 | 800 | 42
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-03 от Л-7 | 800 | 65
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-04 от Л-7 | 800 | 43
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-01 от Л-8 | 1260 | 56
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-02 от Л-8 | 1260 | 104
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-8 | 1260 | 121
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП-8-16-04 от Л-8 | 1260 | 144
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-15 | 800 | 87
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-15 | 800 | 90
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-1 | 2000 | 84
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТК/К 1-2-02 от Л-1 | 2000 | 194
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ К/К 1-2-03 от Л-1 | 2000 | 130
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ К/К 1-2-04 от Л-1 | 2000 | 108
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-3 | 2000 | 160
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-6 | 2000 | 103
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-7 | 2000 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-11 | 2000 | 100
Фироновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 250 | 8.86
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-02 | 400 | 40
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 250 | 2.563
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 5.337
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 160 | 13.002
Фироновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 5.505
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-10 | 100 | 1.76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-11 | 10 | 1
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-14 | 25 | 5
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 400 | 164
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-18 | 250 | 187.375
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-19 | 250 | 181.308
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-20 | 100 | 8
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-21 | 250 | 65
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 4-01 | 40 | 4
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 24
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 100 | 19.491
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 6
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 63 | 3
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 160 | 18.771
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 63 | 3
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 4-13 | 25 | 5
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 40 | 9.412
Гущенка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 63 | 4.441
Муренцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 32 | 2
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 25 | 1
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 400 | 25.443
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-09 | 63 | 13.635
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 9.602
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 | 4.08
Березки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 100 | 4
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-19 | 250 | 10
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-20 | 60 | 3.172
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 100 | 9.61
ВасильПолье | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 250 | 152.754
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 2
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-26 | 63 | 3
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 160 | 54.979
Ямки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-03 | 60 | 13.111
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 | 35
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 250 | 11.351
Проточный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 160 | 12.43
Елец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 160 | 69.8
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-10 | 250 | 37.059
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 | 10
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 9-02 | 25 | 3
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-03 | 100 | 25.646
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-04 | 160 | 60
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-06 | 100 | 0
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-10 | 400 | 7.883
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 9-13 | 160 | 26.875
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-28 | 160 | 0
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 802
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 160 | 35
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 63 | 10.083
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 25 | 2
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-01 | 630 | 230
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-03 | 1000 | 265
Ендовино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 | 15
Ендовино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 60 | 30
Гринев | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 100 | 7.878
Б.Гринево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 17.819
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 100 | 22
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 9.172
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 100 | 12.136
Б.Гринево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 250 | 12.864
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-23 | 100 | 5.821
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-24 | 100 | 14.968
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-26 | 100 | 10
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-28 | 100 | 5
Жилин | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 100 | 7.667
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 250 | 22.224
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 160 | 39.346
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 27.725
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 | 10
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 100 | 5
Жилин | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-07 | 60 | 15
Таволжанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-08 | 250 | 13.167
Таволжанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 250 | 13.744
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-33 | 100 | 8.197
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-39 | 100 | 16.313
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-69 | 160 | 37.344
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 10.785
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-91 | 100 | 7.782
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-93 | 250 | 37.496
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-03 | 800 | 718
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-05 | 500 | 439
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-06 | 650 | 610
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-08 | 1000 | 800
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 25 | 12
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 24
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-10 | 100 | 15
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 11.656
Мазепино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-14 | 250 | 11.599
Мазепино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-15 | 250 | 15
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 100 | 4.432
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 100 | 1.647
Шевцов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 160 | 25
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 | 14.947
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-24 | 160 | 12.352
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 12.36
Ю.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-26 | 160 | 9.214
Ю.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-27 | 100 | 8.057
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 400 | 61.073
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-02 | 250 | 32.246
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-03 | 250 | 56.994
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 | 0
Залагаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 | 11.985
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 100 | 23.69
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-07 | 100 | 20.508
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 10 | 1
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 | 41.264
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-10 | 63 | 6.235
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 | 30.019
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-12 | 400 | 250
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-13 | 250 | 0
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-14 | 160 | 137.29
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-15 | 160 | 24
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 250 | 37.403
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-17 | 160 | 12.497
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-19 | 250 | 114.764
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-20 | 250 | 10
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-21 | 100 | 17.659
Кульма | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-22 | 160 | 11.564
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-25 | 100 | 10
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-26 | 160 | 30
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-27 | 400 | 150
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 76.45
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 | 283
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 17.784
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 250 | 36
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 | 15.575
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 250 | 18.134
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 160 | 38.158
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 250 | 91.874
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 250 | 159.344
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 160 | 28
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 25 | 0
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-4-20 от Л-1 | 800 | 460
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 250 | 32.712
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 44
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 31.667
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 25 | 5
Остаповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 100 | 52
Гнилица | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 22
Чаусовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 12
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 | 10
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 100 | 10.518
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 63 | 17
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 100 | 23.68
Гайдашовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 100 | 7.084
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 100 | 2
Васильевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 100 | 22
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 | 12
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 60 | 7.97
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 500 | 354.2
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 400 | 132.296
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 160 | 14.313
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 63 | 12.992
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 250 | 0
Ямки | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 0.231
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 4.992
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 100 | 11.033
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 63 | 0
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 25 | 20
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 100 | 27.25
Правороть | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 160 | 9.012
Правороть | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 16.995
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 3.099
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 3.085
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 307 | 100 | 14.469
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 308 | 100 | 3.098
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 100 | 6.6555
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 160 | 9.326
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 100 | 13.551
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 100 | 5.363
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 100 | 32.32
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 160 | 16.818
Львов | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 6.681
Верин | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 5.654
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 100 | 1.844
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 63 | 5.16
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 0.24
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 323 | 63 | 18.154
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 2000 | 1915
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 92
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 501 | 100 | 32.007
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 25 | 0
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 26.329
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 19.186
Зеленый | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 60 | 0.7945
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 16.536
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 100 | 7.681
Нива | Прохоровский | Прохоровский | 603 | 40 | 3.888
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 604 | 400 | 10
Тихая Падина | Прохоровский | Прохоровский | 605 | 160 | 9.866
Думное | Прохоровский | Прохоровский | 606 | 250 | 32.442
Скоровка | Прохоровский | Прохоровский | 607 | 100 | 2.092
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 608 | 63 | 0.687
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 609 | 160 | 16.72
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 47.136
Скоровка | Прохоровский | Прохоровский | 611 | 100 | 6.261
Григорьевка | Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 6.662
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 613 | 160 | 12.613
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 614 | 100 | 7.423
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 20.488
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 616 | 100 | 11.824
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 617 | 100 | 14.075
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 618 | 63 | 20
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 400 | 150
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 806 | 500 | 124.397
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 901 | 400 | 99
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 902 | 40 | 5.094
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 903 | 250 | 20.637
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 905 | 160 | 100
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 400 | 10.077
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1013 | 800 | 19.56
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1015 | 160 | 34.197
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1017 | 400 | 150.3
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1018 | 400 | 279
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1019 | 100 | 87
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1021 | 100 | 10.268
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1022 | 100 | 18
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1024 | 100 | 54
Липовка | Прохоровский | Прохоровский | 1025 | 160 | 96
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1027 | 160 | 76
Липовка | Прохоровский | Прохоровский | 1026 | 63 | 21
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1029 | 250 | 49
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1030 | 250 | 65.85
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1031 | 160 | 48.929
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1032 | 250 | 124.9
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1033 | 315 | 0
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1034 | 250 | 98.88
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1035 | 250 | 30.46
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 10 | 9
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 250 | 47.176
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 250 | 116.86
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1105 | 320 | 187.384
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 23.384
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 400 | 5.05
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 400 | 26.4
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 250 | 29.328
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 250 | 43.888
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1501 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1502 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1503 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1504 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1505 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1506 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1507 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1508 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1509 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1510 | 800 | 370
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1601 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1602 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1603 | 5000 | 3000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1801 | 5000 | 3000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1802 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 2001 | 5000 | 2800
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 2002 | 5000 | 2800
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 2801 | 2500 | 2450
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 72.855
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 315 | 279.298
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 61.544
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 40 | 26.98
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 100 | 100
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 206 | 60 | 1.137
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 1.824
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 60 | 1.145
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 209 | 100 | 17.132
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 30.456
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 213 | 160 | 27.396
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 214 | 100 | 26.9
Гнездиловка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 20.0952
Черновка | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 0.454
Гнездиловка | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 3.35
Косьминка | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 60 | 7.778
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 7.81
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 10.146
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 308 | 160 | 23.724
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 160 | 11.262
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 48.657
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 400 | 15.636
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 160 | 8.697
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 63 | 2.28
Казачье | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 100 | 25.517
Казачье | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 6.652
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 63 | 2.536
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 315 | 6.108
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 1.976
Украина | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 25 | 0.232
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 18.642
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 36.246
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 26.052
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 200 | 136
Подьяруги | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 11.26
Кленовый | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 60 | 5.505
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 100 | 29.666
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 250 | 32.64
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 250 | 32.64
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 160 | 22.365
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 320 | 174.229
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 160 | 35.719
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 60 | 7.535
Долгий | Прохоровский | Прохоровский | 603 | 100 | 3.754
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 604 | 100 | 41.314
Березник | Прохоровский | Прохоровский | 605 | 40 | 2.106
Высыпное | Прохоровский | Прохоровский | 606 | 63 | 9.04
Высокий | Прохоровский | Прохоровский | 607 | 400 | 3.959
Высокий | Прохоровский | Прохоровский | 608 | 60 | 10.606
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 15.571
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 611 | 250 | 77.979
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 6.81
Кожаны | Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 8.16
Кожаны | Прохоровский | Прохоровский | 614 | 40 | 10
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 704 | 63 | 5.06
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 801 | 1260 | 616
Васильев | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 800 | 378
Подъяруги | Прохоровский | Прохоровский | 803 | 800 | 378
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 804 | 800 | 378
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 0
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 630 | 7.29
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 103 | 400 | 56
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 630 | 86.0784
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 100 | 15.8081
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 52.04
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 1.614
Комсомол | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 250 | 10.753
ЯПоляна | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 9.07
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 3.096
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 100 | 46.612
Калинин | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 100 | 22.73
Озеровский | Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 18.2385
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 211 | 63 | 11.496
Комсомол | Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 52.212
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 215 | 160 | 41.396
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 250 | 1.371
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 0
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 8.337
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 28.982
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 26.406
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 318 | 250 | 45.227
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 18.77
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 250 | 174.588
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 63 | 27.935
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 50.645
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 42.715
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 12.643
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 9.815
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 39.84
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 409 | 100 | 21.224
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 63 | 0
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 21.685
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 63 | 30
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 100 | 43.887
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 100 | 37.7
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 40 | 4.522
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1202 | 100 | 7.538
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 100 | 5.44
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1204 | 400 | 298
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 22.254
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1206 | 40 | 9.944
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1207 | 800 | 517.7
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1208 | 100 | 3.12
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1209 | 100 | 2.118
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1210 | 250 | 23.094
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1212 | 250 | 14.26
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1213 | 63 | 12.353
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 100 | 1.385
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 804 | 100 | 9.915
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 805 | 100 | 2.682
Караченцев | Прохоровский | Прохоровский | 806 | 100 | 1.112
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 808 | 160 | 18.759
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 809 | 100 | 23.646
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 810 | 100 | 22.548
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 811 | 100 | 11.667
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 812 | 100 | 10.146
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 100 | 10.183
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1002 | 63 | 1.784
Юдинка | Прохоровский | Прохоровский | 1003 | 100 | 0.451
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 1004 | 160 | 13.266
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1005 | 100 | 9.324
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1006 | 250 | 0.671
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1007 | 160 | 120
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1008 | 63 | 40
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 250 | 62.989
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 250 | 12.128
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1204 | 800 | 417.9
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 0.223
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1206 | 250 | 126.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1214 | 160 | 62.422
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1215 | 250 | 16.442
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1218 | 160 | 53.596
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1219 | 250 | 15.64
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1222 | 250 | 62.013
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1225 | 400 | 113.636
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1301 | 250 | 48.329
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1302 | 160 | 61.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1303 | 800 | 237.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1304 | 250 | 86.524
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1311 | 250 | 86.524
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1314 | 160 | 29.266
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1317 | 400 | 77.943
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1401 | 160 | 19.007
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1402 | 250 | 63.805
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1403 | 250 | 5.182
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1406 | 250 | 42.501
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1407 | 100 | 5.704
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1408 | 500 | 373.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1409 | 250 | 37.629
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1411 | 250 | 107.8
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1429 | 630 | 185.386
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 8.927
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 5.8865
Вокзальчик | Прохоровский | Прохоровский | 103 | 160 | 1.598
Сергиевка | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 160 | 1.552
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 800 | 600
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 250 | 34.5448
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 33.399
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 35.825
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 109 | 100 | 24.477
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 110 | 160 | 17.707
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 111 | 250 | 6.242
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 112 | 250 | 1.623
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 113 | 100 | 8.671
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 114 | 100 | 1.0665
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 115 | 100 | 9.721
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 116 | 250 | 74.638
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 117 | 160 | 0
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 118 | 40 | 0
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 10.512
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 15.916
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 0.233
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 160 | 11.523
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 100 | 37.7
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 206 | 100 | 5.681
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 23.89
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 250 | 33.204
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 209 | 250 | 33.204
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 0
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 211 | 100 | 5.55
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 214 | 100 | 0.231
Химичев | Прохоровский | Прохоровский | 215 | 100 | 0.113
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 223 | 160 | 119.627
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 225 | 160 | 7.829
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 226 | 100 | 1.591
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 227 | 100 | 11.9145
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 228 | 250 | 56.89
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 4.4
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 9.189
Гаюры | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 160 | 2.856
Погореловка | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 160 | 8.342
Погореловка | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 6.936
Борисов | Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 9.769
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 307 | 250 | 120.116
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 160 | 65.407
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 5.407
Соколовка | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 63 | 9.908
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 6.375
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 250 | 8.974
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 250 | 25.463
Вершина | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 0.912
Гаюры | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 2.476
Кудри | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 63 | 0.681
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 318 | 100 | 1.151
Басенки | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 11.583
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 0.928
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 323 | 100 | 2.097
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 324 | 32 | 10
Храпачевка | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 19.51
Широкий | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 160 | 5.49
Кр.Балки | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 22.405
Богдановка | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 63 | 1.158
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 36.577
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 160 | 0.462
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 22.315
Хороший | Прохоровский | Прохоровский | 410 | 100 | 0.466
Домановка | Прохоровский | Прохоровский | 411 | 40 | 0.228
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 400 | 11.304
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 413 | 250 | 44.185
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 4.874
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 500 | 408.8
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 501 | 250 | 44.16
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 160 | 8.812
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 22.952
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 34.02
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 100 | 22.32
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 506 | 100 | 14.16
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 507 | 160 | 5.712
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 509 | 100 | 9.796
Раисовка | Прохоровский | Прохоровский | 511 | 63 | 22
Раисовка | Прохоровский | Прохоровский | 512 | 100 | 3.324
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 513 | 160 | 70.8
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 3.555
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 22.953
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 517 | 100 | 18.807
Нива | Прохоровский | Прохоровский | 519 | 100 | 2.439
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 520 | 100 | 23.223
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 522 | 250 | 16.15
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 524 | 250 | 32.067
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 525 | 100 | 11.093
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 526 | 100 | 7.9
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 527 | 100 | 6.086
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 528 | 100 | 1.4205
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 529 | 250 | 63.66
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 9.22
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 1260 | 437.7
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 500 | 278.85
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 705 | 100 | 2.36
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 500 | 305.78
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 707 | 200 | 18.88
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 160 | 47.9
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 25.203
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 400 | 25.306
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 63 | 6.619
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 63 | 3.899
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 100 | 11.52
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 410 | 250 | 164
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 411 | 100 | 13.2
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 250 | 21.55
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 415 | 250 | 55.533
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 160 | 21.568
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 417 | 160 | 37.6
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 418 | 63 | 10.0221
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 419 | 63 | 1.135
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 423 | 100 | 0.693
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 424 | 250 | 54.988
Тетеревино | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 160 | 98.79
Тетеревино | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 160 | 110.8
Петровский | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 63 | 2.6647
Нечаевка | Прохоровский | Прохоровский | 704 | 1260 | 796.8
Нечаевка | Прохоровский | Прохоровский | 705 | 63 | 4.82
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 706 | 60 | 6.864
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 707 | 60 | 31.951
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 708 | 100 | 17.52
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 709 | 40 | 18.72
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 710 | 100 | 13.2
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 711 | 40 | 30
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 716 | 160 | 26.16
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 717 | 250 | 9.196
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 718 | 100 | 7.895
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 719 | 100 | 36.274
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 720 | 320 | 256.274
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 100 | 6.255
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 400 | 11.736
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 320 | 17.66
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 160 | 56.032
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 506 | 250 | 19.739
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 507 | 100 | 19.2
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 508 | 63 | 14.871
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 509 | 160 | 3.112
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 510 | 100 | 3.84
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 511 | 250 | 32.295
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 512 | 160 | 11.213
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 513 | 160 | 17.113
Кугутки | Прохоровский | Прохоровский | 514 | 100 | 27.406
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 18.636
Сетное | Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 0
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 518 | 160 | 19.04
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 519 | 10 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 520 | 63 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 521 | 100 | 182.735
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 524 | 1260 | 1.163
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 800 | 108
Жилин | Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 100 | 223.699
Царьков,Жилин | Прохоровский | Прохоровский | 1102 | 63 | 1.394
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 100 | 0
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 100 | 17.314
Студеное | Прохоровский | Прохоровский | 1105 | 100 | 3.369
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 18.512
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1107 | 100 | 14.046
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 160 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 160 | 6.19
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1110 | 100 | 26.835
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1111 | 100 | 15.59
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1112 | 63 | 2.7
Гагарино | Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 63 | 5.803
Лисички | Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 100 | 28.777
Зарница | Прохоровский | Прохоровский | 1115 | 160 | 29.35
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1116 | 100 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1119 | 63 | 4.076
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1120 | 100 | 3.9725
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1122 | 100 | 22.796
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1123 | 160 | 26.4
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1124 | 250 | 31.61
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1125 | 250 | 7.561
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1126 | 250 | 17.216
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 21.968
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 2.426
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 0
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 9.074
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 250 | 27.364
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 151.1158
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 54.43
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №109 | 160 | 148.1425
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 235.381
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 160 | 149.2995
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 160 | 143.414
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 63 | 62.315
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 100 | 90.591
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 160
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 250 | 234.132
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 160 | 127.879
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №121 | 250 | 228.43
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 250 | 207.938
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №123 | 100 | 91.567
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №124 | 160 | 160
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №127 | 630 | 437.99
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №128 | 630 | 400.624
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №129 | 40 | 21
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 160 | 142.397
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 160 | 138.71
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | ТП №203 | 25 | 14.114
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 62.068
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 100 | 83.542
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 152.72
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 199.361
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | ТП №211 | 60 | 60
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 63 | 56.716
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №213 | 100 | 98.37
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | МТП №214 | 100 | 88.536
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №216 | 60 | 60
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №217 | 63 | 52.097
Донцов | Ракитянский | Ракитянский | КТП №219 | 100 | 54
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 250 | 231.597
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 100 | 67.738
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 115.195
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 250 | 168.4137
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №601 | 630 | 539.454
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №602 | 100 | 87.518
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №603 | 100 | 94.366
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №604 | 100 | 93.699
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №605 | 60 | 49.382
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №607 | 250 | 248.5505
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №609 | 160 | 153.0562
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №610 | 630 | 592.2518
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №611 | 100 | 93.889
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №616 | 50 | 50
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №617 | 100 | 99.661
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 585.764
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 0.812
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 45.347
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 100 | 11.79
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 100 | 33.093
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 100 | 12.46
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 100 | 28.77
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 400 | 1.834
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 40 | 10.226
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 100 | 18.041
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 400 | 11.41
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 3.9043
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 160 | 3.734
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №118 | 160 | 17.658
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №121 | 60 | 7.7853
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 63 | 29
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 630 | 37.6905
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 250 | 22.453
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 630 | 21.201
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 23.598
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 7.67
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 630 | 3.786
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 250 | 11.643
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 66.31
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 100 | 16.101
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №210 | 160 | 22.484
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №211 | 250 | 3.799
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 160 | 34.609
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №216 | 500 | 55
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №217 | 63 | 41
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №218 | 63 | 39
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 11.64
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 160 | 3.746
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 160 | 26.676
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 5.81
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №311 | 100 | 0
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №312 | 100 | 13.913
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | ТП №313 | 60 | 4.012
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №316 | 60 | 3.682
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №318 | 63 | 2.82
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №320 | 60 | 17.174
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №324 | 160 | 1.62
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №325 | 100 | 8.2
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №333 | 100 | 8.631
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №337 | 160 | 20.333
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №338 | 60 | 11.853
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №339 | 100 | 19.441
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №340 | 160 | 89
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 7.7675
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №402 | 100 | 0.928
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 560 | 21.196
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 400 | 56.703
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 160 | 7.008
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №408 | 100 | 1.812
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 400 | 5.789
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 10 | 1.175
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 63.85
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №413 | 100 | 24.92
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №414 | 100 | 10.577
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №415 | 630 | 37.867
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №417 | 160 | 20.838
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №418 | 10 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №419 | 160 | 69
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №427 | 40 | 17.214
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 630 | 46.192
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 400 | 2.306
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №503 | 800 | 51
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 400 | 1.944
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 400 | 26.553
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 60 | 10.402
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №508 | 60 | 7.856
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 160 | 21.702
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №512 | 25 | 9.5047
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №513 | 100 | 23.256
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 17.4911
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №601 | 250 | 22.218
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 4.256
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 160 | 0.465
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №604 | 400 | 52.47
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №605 | 250 | 1.413
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №606 | 400 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №607 | 160 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 250 | 48.615
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №609 | 160 | 44.55
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №610 | 100 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №611 | 250 | 48.764
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №612 | 250 | 35.166
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №613 | 160 | 87.96
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №614 | 250 | 44.567
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | МТП №615 | 100 | 9.872
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | МТП №616 | 160 | 22.042
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №617 | 400 | 96.9544
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №618 | 250 | 65.682
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №619 | 100 | 27.205
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №620 | 100 | 23.432
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №621 | 100 | 19.887
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №622 | 60 | 0.12
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №702 | 160 | 75
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 160 | 88
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №704 | 250 | 133
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №801 | 800 | 75
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 250 | 94.326
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 250 | 14.43
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 400 | 114.383
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 250 | 46.713
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №806 | 160 | 29.448
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №807 | 400 | 73.485
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №808 | 400 | 127.657
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 400 | 67.978
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 46
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №811 | 160 | 17.09
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 250 | 64.515
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №813 | 400 | 102.367
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 400 | 94.565
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №815 | 60 | 8.078
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №818 | 250 | 85
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №819 | 160 | 88
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №862 | 250 | 76.319
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 160 | 6.456
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 160 | 20.694
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 250 | 15.885
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №904 | 100 | 1.1386
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №905 | 100 | 24.81
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №906 | 100 | 9.097
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №907 | 100 | 9.172
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №908 | 160 | 27.27
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 60 | 17.724
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 25 | 0
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 40 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1003 | 250 | 120
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1101 | 100 | 14.682
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 100 | 12.7
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1103 | 63 | 25.338
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 160 | 7.659
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 250 | 0
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 23.063
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1108 | 250 | 4.473
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1110 | 250 | 97
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1112 | 630 | 47.071
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1113 | 40 | 16
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1114 | 100 | 48
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1115 | 160 | 43
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1117 | 160 | 39
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1118 | 63 | 17.719
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 7.935
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 27.708
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 160 | 31.217
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 62.857
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 160 | 21.698
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 63 | 7.244
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 4.631
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 250 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №210 | 25 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №211 | 250 | 51.245
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 21.28
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 46.299
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 30 | 0
Стадница | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 100 | 14.076
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 100 | 23.612
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 60 | 0.9765
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 250 | 1.603
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 32.506
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 100 | 14.415
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №410 | 25 | 0
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №411 | 160 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 48.131
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 400 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №416 | 40 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №417 | 160 | 0.687
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 100 | 15.87
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 250 | 25.578
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 9.356
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 100 | 5.495
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 63 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 400 | 8.23
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №602 | 160 | 7.782
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №603 | 100 | 9.849
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №606 | 100 | 4.05
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 160 | 3.456
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №609 | 100 | 1.818
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 63 | 8.036
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 60 | 9.898
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №703 | 100 | 8.261
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №704 | 100 | 7.92
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №705 | 100 | 78
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 1260 | 250
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 160 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №803 | 1260 | 77
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 25 | 0
Герцевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 25 | 0
Герцевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 160 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №904 | 25 | 13
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 100 | 17.025
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 250 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1101 | 500 | 290
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 500 | 299
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1103 | 630 | 272
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1106 | 100 | 0.92
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1107 | 100 | 15.18
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1108 | 100 | 2.514
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 100 | 18.337
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 160 | 35.86
Первомайский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 1.145
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 63 | 16.502
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 100 | 3.194
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 13.735
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 100 | 59
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №510 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 63 | 9.879
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 100 | 35.099
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №516 | 100 | 0.1185
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №521 | 10 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 160 | 27.224
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №523 | 100 | 42.61
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №524 | 40 | 19
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №525 | 40 | 15
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №526 | 40 | 21
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №616 | 160 | 0
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 100 | 9.905
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 160 | 0
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №704 | 250 | 2.492
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №706 | 160 | 55.204
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №707 | 250 | 32.226
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №709 | 100 | 44.791
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №801 | 60 | 31.548
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 100 | 34.493
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 160 | 37.316
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 630 | 20.47
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 63 | 6.793
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №806 | 250 | 74.101
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №807 | 250 | 2.058
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №808 | 250 | 11.809
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 160 | 26.685
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 78.8
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 100 | 10.682
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 250 | 43.519
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №815 | 160 | 60.668
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №816 | 160 | 20.946
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №817 | 400 | 60.442
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №819 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №820 | 160 | 29.544
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №821 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №823 | 160 | 0.682
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №825 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №826 | 160 | 31.575
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №827 | 160 | 38.866
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №901 | 160 | 83.934
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №903 | 100 | 26.434
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №905 | 100 | 1.1432
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №906 | 100 | 33.947
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №908 | 250 | 30.149
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 160 | 0
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1003 | 100 | 7.074
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1004 | 250 | 18.956
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1005 | 160 | 17.101
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1007 | 250 | 10.045
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1008 | 100 | 22.526
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1009 | 25 | 0.1135
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1010 | 100 | 7.692
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1011 | 63 | 6.592
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 100 | 16.926
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1105 | 160 | 88
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 400 | 2.832
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 98.017
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1108 | 100 | 2.006
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 630 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 630 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1203 | 400 | 13.53
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1204 | 160 | 24.522
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №1206 | 400 | 66.124
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1207 | 250 | 14.077
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1208 | 250 | 49.344
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1209 | 250 | 31.07
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1210 | 250 | 32.381
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1211 | 250 | 12.248
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1212 | 160 | 43.008
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1213 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1214 | 63 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1215 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1216 | 160 | 15.082
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1217 | 63 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1218 | 200 | 42
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 63 | 3.9445
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 3.058
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 7.299
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 16.893
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 40 | 5.75
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 32.655
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 65.358
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 1260 | 113
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №301 | 1260 | 110
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №302 | 1260 | 92
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 7.599
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 160 | 42.295
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 250 | 27.556
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №405 | 160 | 30.834
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 400 | 4.308
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 160 | 4.314
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 400 | 5.244
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №410 | 160 | 53.556
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 100 | 39.767
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 160 | 27.042
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 160 | 89.1382
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №415 | 63 | 34
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №416 | 160 | 85
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 1260 | 183
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 400 | 23.22
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 138.427
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №702 | 630 | 90.567
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 630 | 25.8945
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 1260 | 180
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 630 | 127.96
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №806 | 3200 | 138
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №807 | 40 | 17
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 630 | 77.116
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 630 | 219.105
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 1250 | 825
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1101 | 63 | 15.475
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 250 | 9
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1103 | 63 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1104 | 250 | 162
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1105 | 250 | 14.6918
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1106 | 400 | 188
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1301 | 2000 | 661
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1302 | 2000 | 503
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1401 | 1260 | 320
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1402 | 1260 | 99
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 23.288
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №102 | 250 | 13.5371
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 500 | 27
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №106 | 250 | 28.7608
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №107 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 400 | 0.2736
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №109 | 400 | 56.053
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 31.064
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 100 | 27.506
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 100 | 26.143
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 250 | 70.021
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 250 | 46.268
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 250 | 64.1782
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №116 | 250 | 22.6708
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 100 | 56.8336
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №120 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 320 | 111
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №202 | 160 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 100 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 63 | 17.544
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №303 | 63 | 2.398
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 400 | 17.533
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №306 | 250 | 68.754
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №307 | 100 | 16.434
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №308 | 100 | 4.0325
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №309 | 63 | 5.714
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №310 | 250 | 61.108
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №312 | 10 | 0.228
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №314 | 100 | 7.3773
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №315 | 100 | 2.501
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 100 | 3.288
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 63 | 7.549
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 160 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 160 | 6.912
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 100 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 100 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 23.407
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 250 | 13.089
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 60 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 160 | 36.5689
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 160 | 19.9551
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 35.5656
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 250 | 32.926
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 160 | 31.845
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 250 | 77.5598
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 100 | 13.3042
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | МТП №508 | 160 | 21.0824
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №509 | 400 | 39.8294
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №510 | 160 | 20.602
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 100 | 12.016
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 400 | 44.992
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №513 | 400 | 93.202
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 400 | 27.903
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №515 | 63 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 2.986
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №517 | 63 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №518 | 250 | 40.652
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №519 | 250 | 1.823
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №520 | 100 | 5.9156
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №521 | 160 | 11.812
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 100 | 7.359
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №524 | 160 | 1.0396
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №527 | 250 | 19.0445
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 250 | 1.816
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 63 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №706 | 100 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №707 | 160 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 40 | 10
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП-101 | 400 | 39.4053
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП-102 | 400 | 28.2534
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 87.6062
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 23.049
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 400 | 131
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 250 | 102.847
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | РП-10 Ракитное | 400 | 58.598
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 206 | 400 | 71.846
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 302 | 250 | 0.0878
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 304 | 160 | 22.4811
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 40 | 0.0683
Н. Райгородка | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 63 | 5.4784
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 3.7953
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 20.1839
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 100 | 9.1045
Фомино | Ровеньской | Ровеньской | 404 | 63 | 1.7405
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 6.3708
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 406 | 250 | 7.923
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 407 | 100 | 6.7756
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 5.734
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 160 | 12.7887
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 160 | 20.8804
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 413 | 250 | 48.2227
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 60 | 19.012
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 415 | 100 | 9.7972
Саловка | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 25 | 1.7993
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 63 | 10.4926
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 100 | 9.6963
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 160 | 8.1949
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 605 | 40 | 11.4226
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 606 | 100 | 6.8964
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 40 | 4.6525
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 63 | 11.1135
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 160 | 21.2884
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 610 | 160 | 0
Кучугуры | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 25 | 0
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 613 | 160 | 1.2104
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 160 | 0.2117
Н.Сотня | Ровеньской | Ровеньской | 616 | 40 | 5.4366
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 617 | 160 | 1.2424
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 618 | 250 | 2.9702
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 619 | 100 | 0
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 621 | 250 | 20.6351
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 622 | 160 | 13.8848
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 623 | 100 | 12.7712
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 624 | 100 | 17.1038
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 701 | 100 | 19.3349
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 100 | 64.344
Берестовый | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 40 | 2.5359
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 63 | 16.5086
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 60 | 6.3578
Зубков | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 40 | 6.8158
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 0.9523
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 63 | 6.468
Бережный | Ровеньской | Ровеньской | 802 | 250 | 0.2588
Райгородка | Ровеньской | Ровеньской | 809 | 40 | 1.4159
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 250 | 1.6115
ур.Черемхов | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 25 | 0
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 30.5068
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 60 | 3.7344
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 100 | 38.939
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 108 | 160 | 61.7215
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 109 | 160 | 0.28586
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 25 | 1.2188
Широконь | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 40 | 2
Орлов | Ровеньской | Ровеньской | 112 | 63 | 0
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 113 | 100 | 13.8334
Ивановка | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 1.6705
Ивановка | Ровеньской | Ровеньской | 116 | 100 | 33.822
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 117 | 250 | 10.1426
ур.Луки | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 20 | 1.386
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 100 | 8.1856
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 206 | 250 | 20.7863
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 303 | 100 | 15.401
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 304 | 63 | 12.7031
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 63 | 13.7958
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 306 | 60 | 8.3724
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 0.8526
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 40 | 1
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 309 | 60 | 17.3578
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 312 | 160 | 7.1885
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 313 | 63 | 2.1567
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 314 | 63 | 3
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 315 | 63 | 1.3015
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 316 | 100 | 7.7318
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 317 | 100 | 11.3527
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 319 | 100 | 7.557
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 320 | 160 | 30.2464
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 40 | 1
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 4.356
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 404 | 160 | 28.5281
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 48
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 406 | 63 | 12.9704
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 407 | 250 | 4.7654
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 408 | 160 | 51.076
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 409 | 160 | 39.6322
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 160 | 60.1165
Солонцы | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 3.852
Солонцы | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 250 | 24.7768
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 502 | 100 | 22.075
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 504 | 160 | 1.0672
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 505 | 250 | 47.7851
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 506 | 160 | 3.9341
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 507 | 160 | 98.7036
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 508 | 100 | 21.4838
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 509 | 160 | 71.4898
Никитин | Ровеньской | Ровеньской | 510 | 63 | 0.3529
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 511 | 160 | 19.0328
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 512 | 100 | 39.3794
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 514 | 160 | 4.9363
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 515 | 100 | 0.024
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 601 | 63 | 12
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 63 | 9
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 63 | 7
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 63 | 41.263
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 100 | 22.6086
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 63 | 8.5897
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 60 | 14.0555
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 612 | 160 | 93.3984
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 613 | 63 | 11.2889
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 614 | 40 | 4.2916
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 63 | 3.3624
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 160 | 2.2512
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 160 | 20.8806
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 704 | 160 | 11.833
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 40 | 0
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 63 | 16.2904
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 160 | 20.2174
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 100 | 13.3994
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 100 | 18.9478
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 63 | 10.7893
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 100 | 0.9933
Сидоров | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 63 | 0.1882
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 107 | 63 | 16.9524
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 250 | 1.1166
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 160 | 4.1353
Лымарев | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 25 | 0.9588
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 119 | 100 | 31.2044
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 121 | 250 | 51.7275
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 123 | 250 | 0.2505
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 100 | 11.1788
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 133 | 250 | 13.4762
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 135 | 160 | 9.1146
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 137 | 160 | 2.7725
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 138 | 250 | 3.0634
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 100 | 14.0174
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 160 | 9.0259
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 203 | 160 | 51.7689
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 204 | 63 | 11.1033
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 208 | 100 | 1.071
Новоивановка | Ровеньской | Ровеньской | 210 | 63 | 3
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 47.044
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 212 | 160 | 22.2607
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 214 | 160 | 20.9819
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 219 | 63 | 11.1424
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 220 | 160 | 1.1925
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 221 | 60 | 15.2691
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 222 | 250 | 0
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 18.6389
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 16.7636
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 15.2679
ур.Совин Яр | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 40 | 14.8602
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 417 | 250 | 7.9273
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 418 | 160 | 3.4766
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 430 | 100 | 3.123
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 501 | 400 | 13.4394
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 601 | 400 | 5.9216
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 25 | 3.6548
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 630 | 1.4011
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 63 | 12.9305
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 701 | 160 | 20.9138
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 250 | 2.0604
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 702а | 250 | 1.9094
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 160 | 45
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 100 | 56.7973
Кучугуры | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 100 | 2.8779
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 250 | 0.2646
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 100 | 15.7632
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 712 | 100 | 1.2567
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 714 | 63 | 15.4698
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 400 | 99.3469
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 704 | 400 | 33.6885
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 60 | 14.4454
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 60 | 6.8611
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 160 | 35.9888
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 34.4784
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 160 | 52.7043
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 710 | 160 | 28.5975
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 711 | 100 | 40.8084
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 713 | 400 | 67.2655
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 714 | 30 | 1.787
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 715 | 100 | 24.6912
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 716 | 100 | 0.3949
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 717 | 400 | 47.3628
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 718 | 100 | 29.0431
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 801 | 250 | 40
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 804 | 100 | 18.9149
Шевцов | Ровеньской | Ровеньской | 806 | 40 | 5.8485
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 902 | 100 | 21.1733
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1104 | 100 | 5.498
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1105 | 400 | 50.3053
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1107 | 100 | 31.9303
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1202 | 100 | 11.0668
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 1203 | 40 | 0.2541
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1205 | 100 | 17.9601
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1206 | 250 | 4.2697
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1207 | 250 | 33.3858
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1208 | 160 | 0.58
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1209 | 160 | 2.5033
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 10.6997
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 100 | 61.3845
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 250 | 21.3848
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 100 | 43.0328
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 100 | 6
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 160 | 84.912
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 108 | 63 | 14.4936
Двуречье | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 63 | 2.2288
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 63 | 16.6202
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 113 | 63 | 15.8442
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 114 | 100 | 10.9051
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 26.1902
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 116 | 160 | 16.1655
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 117 | 100 | 12.846
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 118 | 250 | 27.8165
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 120 | 160 | 7.1671
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 122 | 100 | 23.5985
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 123 | 160 | 22.0132
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 124 | 250 | 2.1748
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 25 | 10
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 127 | 160 | 36.8955
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 13.731
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 129 | 100 | 4.8048
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 130 | 63 | 9.5938
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 131 | 60 | 7
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 250 | 14.8694
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 250 | 15.8348
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 203 | 400 | 11.3446
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 205 | 400 | 63.1674
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 207 | 250 | 32.63
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 208 | 250 | 78.7791
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 210 | 160 | 3.4236
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 9.1099
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 212 | 250 | 4.3372
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 214 | 160 | 1
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 215 | 160 | 40.8034
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 216 | 160 | 126.4363
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 217 | 315 | 17.1592
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 218 | 250 | 208.4799
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 219 | 160 | 24.6012
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 220 | 100 | 58.9948
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 222 | 160 | 62.2213
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 224 | 60 | 16.3732
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 225 | 160 | 119.0812
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 226 | 100 | 1.7293
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 227 | 250 | 8
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 229 | 400 | 0.2525
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 230 | 100 | 19.6131
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 231 | 160 | 22.7122
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 232 | 100 | 24.822
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 233 | 100 | 9.1006
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 234 | 160 | 29.668
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 235 | 160 | 2.9468
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 236 | 63 | 0.2354
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 238 | 60 | 14.464
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 239 | 250 | 10
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 240 | 160 | 6.0529
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 241 | 100 | 10.4824
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 243 | 160 | 18.9106
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 244 | 160 | 15.6734
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 245 | 63 | 12.4762
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 246 | 100 | 6.6034
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 247 | 400 | 6.1378
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 248 | 250 | 3.072
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 249 | 250 | 41.2218
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 301 | 63 | 12.9143
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 302 | 40 | 1.42
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 303 | 250 | 50
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 100 | 0.3163
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 306 | 250 | 109
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 100 | 59.6691
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 311 | 250 | 2.092
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 312 | 160 | 140.0306
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 313 | 40 | 3
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 314 | 100 | 9.3095
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 315 | 160 | 12.095
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 316 | 160 | 53.5048
Бережный | Ровеньской | Ровеньской | 317 | 100 | 48.6861
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 325 | 40 | 1
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 29.7374
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 160 | 86.6082
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 8.5128
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 5.2757
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 41.0283
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 100 | 4.5726
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 413 | 160 | 28.4036
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 40 | 0
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 415 | 400 | 19
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 100 | 12.0008
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 417 | 160 | 2.185
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 418 | 160 | 73.3033
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 420 | 250 | 4
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 422 | 100 | 10.1328
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 503 | 250 | 7.9112
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 505 | 250 | 150.4332
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 315 | 175.8055
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 400 | 78.3458
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 606 | 250 | 46.5254
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 250 | 52.1402
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 250 | 42.2318
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 400 | 14.3343
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 610 | 400 | 46.6679
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 400 | 117.2866
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 612 | 400 | 49.2664
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 100 | 1.9372
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 617 | 250 | 50.9499
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 9.6013
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 160 | 6
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 160 | 0.7166
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 7.0465
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 124 | 160 | 26.4771
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 160 | 22.8567
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 126 | 160 | 4
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 127 | 63 | 15.7601
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 2.037
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 130 | 100 | 8
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 131 | 250 | 13.5621
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 132 | 100 | 15.7942
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 134 | 100 | 8.9896
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 136 | 160 | 2.6595
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 137 | 100 | 17.8331
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 22.049
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 100 | 16
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 309 | 100 | 14.076
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 320 | 400 | 10.345
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 321 | 160 | 16.494
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 326 | 160 | 10
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 329 | 250 | 19.9519
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 17.9243
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 63 | 20.537
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 10
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 40 | 8.2219
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 422 | 160 | 1.0862
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 50
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 160 | 60
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 160 | 28.198
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 250 | 25
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 500 | 150
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 63 | 3
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 20
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 100 | 17
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 63 | 21.024
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 250 | 13.644
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-08 | 100 | 20
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 100 | 30
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-11 | 160 | 60
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 63 | 33
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 160 | 30
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 160 | 60
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 40
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 100 | 90
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 7-02 | 100 | 40
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 800 | 120
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 1260 | 240
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 800 | 300
Луганка | Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 100 | 1.638
Луганка | Старооскольский | СОЭС | 10-04 | 160 | 30
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-05 | 100 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-06 | 40 | 10
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-09 | 40 | 24
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-11 | 63 | 23
Высокий | Старооскольский | СОЭС | 10-12 | 40 | 0.5129
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-13 | 400 | 4.5276
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-14 | 100 | 30
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-15 | 100 | 30
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-16 | 63 | 20
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-17 | 25 | 7.156
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 60 | 10.652
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 100 | 0.2636
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 63 | 5.1438
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 100 | 0
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 100 | 10
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 25 | 0
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 14.936
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-09 | 32 | 2
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 160 | 40
Новая Деревня | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 40 | 20
Окольное | Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 100 | 63
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 28
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 250 | 80
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 35
Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 90
Долгая Поляна, Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 100 | 35
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 250 | 20
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 25.145
Приосколье | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 30
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 250 | 19.1943
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 160 | 10
Приосколье | Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 21.04
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 250 | 35
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 1-19 | 400 | 225
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 63 | 0
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 100 | 47.838
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-24 | 160 | 8
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 260 | 26
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-27 | 25 | 4.54
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-28 | 100 | 34
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 25 | 0
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 40
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 40
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 40 | 3.996
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 31
Голофеевка | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 40
Новиково | Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 100 | 40
Сумароков | Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 100 | 3
Вел. Перевоз | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 100 | 16
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 160 | 35.452
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 160 | 30
Голофеевка | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 30
Новиково | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 250 | 50
Вел. Перевоз | Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 100 | 1
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 250 | 60.654
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 0
с/о Сосновый бор | Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 250 | 10
с/о Оазис | Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 250 | 10
с/о Сосновый бор | Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 250 | 10
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 160 | 5.817
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-26 | 25 | 3
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-27 | 25 | 0
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 63.008
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 62
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 23.735
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 160 | 16
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 100 | 24
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 27
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 160 | 15
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 40 | 4
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 250 | 60
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 100 | 0
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 400 | 25
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 160 | 19.6211
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 13.0091
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 250 | 30
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 250 | 53
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 400 | 13
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 20.745
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 250 | 60
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 160 | 0
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-20 | 100 | 27
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-21 | 100 | 21
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-22 | 25 | 13
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 100 | 3
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 25 | 5
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 100 | 41
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 32
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 8
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 32
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 63 | 20
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 40 | 24
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 60 | 12
Чужиково | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 160 | 32
Чужиково | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 100 | 17
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 180 | 10
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 31
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 160 | 64
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 250 | 50
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-19 | 160 | 22
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 160 | 45.971
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 160 | 10
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-22 | 100 | 30
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 100 | 25
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-26 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-39 | 250 | 60
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 160 | 17
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 100 | 15
ИП Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-43 | 25 | 1
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 100 | 30
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 100 | 14
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 63 | 30
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 4.179
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 63 | 13
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 100 | 47
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 250 | 51
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 100 | 14
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-13 | 40 | 12.284
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 400 | 41.332
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 32
Присынок | Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 63 | 36
Присынок | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 250 | 1.603
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 56
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 2.3382
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 49
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 160 | 17
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 93
Дубняк | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 100 | 34
Семаевка | Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 31
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 100 | 38
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-12 | 160 | 0
Дубняк | Старооскольский | СОЭС | 3-14 | 60 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 11.138
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 59
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 160 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 64.802
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 100 | 20
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 160 | 68
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 160 | 33
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 40
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 250 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-10 | 160 | 32
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 100 | 77
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 160 | 64
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-15 | 160 | 37
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-16 | 100 | 39
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-17 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-18 | 160 | 16
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-20 | 100 | 21
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-22 | 160 | 45
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 250 | 30
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 8.892
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 34
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 400 | 4.935
Глушковка | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 250 | 80
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 160 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 250 | 40
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 250 | 4.152
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 250 | 4
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 250 | 0
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 250 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 400 | 65.688
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 400 | 156.128
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 250 | 75
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 160 | 64
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 63 | 42
котельная д/с | Старооскольский | СОЭС | 5-17 в резерве | 25 | 25
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 31.631
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 100 | 56
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 160 | 15
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 250 | 5
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 100 | 4
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 100 | 16
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 63 | 30
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-14 | 63 | 33
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-15 | 60 | 24
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-19 | 63 | 1.0475
ООО Газпром Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 7-20 | 25 | 1
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 28
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 250 | 45.7101
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 400 | 80
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 250 | 18
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 250 | 94.2
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 16
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 400 | 58.701
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | 0
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 400 | 0
Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 100 | 9.5392
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 6-02 | 250 | 0
Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 6-03 | 100 | 5
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-04 | 160 | 2
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-07 | 250 | 0
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-08 | 160 | 0
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-09 | 63 | 6
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-10 | 60 | 2
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-11 | 160 | 0
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-17 | 250 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-20 | 250 | 113
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-22 | 160 | 85.8
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-23 | 180 | 144
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-30 | 200 | 140
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-33 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-35 | 100 | 57
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-38 | 630 | 134.684
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-42 | 100 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-52 | 180 | 84.336
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-57 | 250 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-64 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-84(СПТУ26) | 320 | 121
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-86 | 1000 | 1.641
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-87 | 630 | 7
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-104 | 800 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-105 | 570 | 82
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-114 | 800 | 75
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-115 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-116 | 250 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-117 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-118 | 250 | 75
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-119 | 400 | 0
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 254 | 250 | 29.3843
Федосеевка, Каплино | Старооскольский | СОЭС | 255 | 400 | 120
Федосеевка, Каплино | Старооскольский | СОЭС | 256 | 250 | 120
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 257 | 250 | 29.287
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 258 | 250 | 28.1211
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 260 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-301 1с.ш. | 800 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-302 1с.ш. | 500 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-303 1с.ш. | 1260 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-304 1с.ш. | 800 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-305 1с.ш. | 800 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-02 | 250 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-03 | 250 | 4
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 250 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 250 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1201 1с.ш. | 715 | 257
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1202 2с.ш. | 1030 | 370
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1203 2с.ш. | 800 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1205 2с.ш. | 1260 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1206 яч 6 2с.ш. | 800 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1301 | 400 | 164
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1302 | 400 | 208
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1303 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1304 | 250 | 130.915
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1305 | 400 | 153.224
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1306 2с.ш. | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1307 2с.ш. | 1260 | 303
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1308 2с.ш. | 1260 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1309 1 с.ш | 2000 | 439
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 400 | 120
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 41-01 | 160 | 50
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 41-07 | 250 | 16.388
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 25-02 | 100 | 41.83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-3 1с.ш. | 2000 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-6 1с.ш. | 630 | 59.054
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-12 1с.ш. | 1260 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-13 2 с.ш. | 800 | 185
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 1
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 9-01 | 100 | 24
Песчанка, Молодежный | Старооскольский | СОЭС | 9-02 | 100 | 46
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 100 | 34
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 63 | 3
ПУ-9 СТФ | Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 63 | 3
Освещение | Старооскольский | СОЭС | 9-11 | 100 | 36
Освещение | Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 30
Песчанка, Молодежный | Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 100 | 34
Песчанка, Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 160 | 50
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-17 | 63 | 33
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-18 | 400 | 40
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-01 | 180 | 70
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-02 | 400 | 80
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-03 | 250 | 75
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 13-05 | 100 | 34
Стойло | Старооскольский | СОЭС | 13-06 | 250 | 100
по Майский | Старооскольский | СОЭС | 13-07 | 250 | 50
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-11 | 160 | 7.427
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-12 | 100 | 14.268
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 13-13 | 100 | 1
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 160 | 5
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 160 | 20
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 31.02
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 10
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 63 | 15
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 250 | 26.243
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 250 | 25
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 26
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 250 | 25
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 5.5771
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 100 | 35
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 40 | 4
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 250 | 50
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 100 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-23 | 160 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-24 | 100 | 1
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 160 | 53.734
Р-н Оскол-500 | Старооскольский | СОЭС | 1-26 | 160 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-27 | 250 | 1
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 250 | 25
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-30 | 160 | 30
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-31 | 63 | 13
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-32 | 40 | 21
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-34 | 100 | 20
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-35 | 250 | 57
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-36 | 100 | 35
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-37 | 160 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-38 | 160 | 32
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 250 | 0
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-41 | 63 | 9.032
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 32 | 0.917
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-43 | 32 | 5
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-44 | 32 | 10
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-45 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-47 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-48 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-49 | 32 | 2.03
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-50 | 32 | 7.166
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-51 | 32 | 0.895
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-52 | 32 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-53 | 32 | 4
Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-54 | 32 | 2.687
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-55 | 32 | 6
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-56 | 32 | 10
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-57 | 32 | 4
Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-58 | 32 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-59 | 32 | 4
с Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-60 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-61 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-62 | 32 | 0.679
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-63 | 32 | 0
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-64 | 32 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-65 | 32 | 2.946
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-66 | 32 | 7
выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-67 | 32 | 3
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-68 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-69 | 32 | 12
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-70 | 32 | 0.91
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-71 | 32 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-72 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-73 | 32 | 12
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-74 | 32 | 1.139
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 400 | 65.6925
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 160 | 60
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 250 | 90
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 400 | 91.0532
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 12
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 63 | 43
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 20
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 100 | 30
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 22.325
Котово | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 160 | 24.72
Котово | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 100 | 16.353
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 160 | 23.76
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | 40.741
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 25 | 0
Котово | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 51
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 15
Котово | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 100 | 31
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 75
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 50
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 160 | 24
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 250 | 51
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-15 | 63 | 0
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-19 | 250 | 0
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-21 | 250 | 25
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-22 | 100 | 52
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 47
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 20.007
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 160 | 50
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 31
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 100 | 52
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 100 | 42
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 40
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 63 | 36
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 47.504
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 80
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 100 | 20
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 63 | 0.1346
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-17 | 250 | 59
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 25 | 23
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-19 | 250 | 32.294
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-20 | 250 | 35.312
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-21 | 40 | 15.528
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-22 | 40 | 4
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-23 | 63 | 2.8174
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-24 | 40 | 4
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-25 | 40 | 8
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-26 | 25 | 2
с Котово | Старооскольский | СОЭС | 5-27 | 400 | 12
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-28 | 25 | 0
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-29 | 250 | 52
Котово | Старооскольский | СОЭС | 5-30 | 40 | 0
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 100 | 20.133
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 250 | 27.288
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 30 | 6.72
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 12-04 см 32-03 | 1000 | 27.141
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 12-05 | 250 | 20
Догога ОЭМК | Старооскольский | СОЭС | 12-06 | 63 | 24
Дорога ОЭМК | Старооскольский | СОЭС | 12-07 | 63 | 22
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-01 | 250 | 29
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-03 | 160 | 0.236
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-04 | 630 | 6.112
НО дороги | Старооскольский | СОЭС | 19-05 | 63 | 25
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 32-01 | 400 | 4
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-02 | 250 | 24
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-03 | 100 | 29
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-04 | 100 | 0
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-01 | 160 | 28
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-02 | 250 | 60
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-03 | 250 | 59
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-04 | 160 | 34.83
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-05 | 100 | 44
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-06 | 400 | 120
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-12 | 63 | 0
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-17 | 25 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5 | 530 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 62 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 63 | 25 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 79 | 250 | 115
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 80 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 142 | 500 | 175
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 146 | 800 | 205
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 147 | 800 | 187
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 148 | 800 | 139
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 149 1сш | 800 | 148
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 151 | 800 | 318
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 152 | 500 | 149
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 153 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 156 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 157 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 164 яч.5 | 800 | 32
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 165 | 100 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 166 | 160 | 10.931
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 167 | 160 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 170 | 63 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 172 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 222 | 180 | 21
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 223н | 100 | 37
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 224 | 100 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 226 | 100 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 227 | 63 | 36
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 229 | 63 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 230 | 63 | 35
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 100 | 18
Б-Малявинка | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 250 | 26.8284
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 250 | 77
Песч. Карьер | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 160 | 2
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 160 | 80
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 250 | 27
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 160 | 48.018
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 8-21 | 400 | 42
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-АГНС | 1000 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-11 | 500 | 350
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-15 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-15 | 630 | 210
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-21 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-26 | 800 | 260
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-27 | 800 | 202
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-28 | 250 | 115
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-29 | 250 | 22
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-53 | 160 | 160
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-65 | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-95 | 250 | 47
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-96 | 250 | 105.57
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-97 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-98 | 180 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-102 | 960 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-124 | 100 | 31
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-1 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-2 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3 ПКЗ | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36н | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-43 | 250 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 44 | 1030 | 372
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-48 | 250 | 180
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-70 | 630 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 70 | 630 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-99 | 250 | 132
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 201 2сш | 800 | 139
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 202 1сш | 500 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 243 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 245 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 401н 2сш | 2000 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 402н | 1260 | 460
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 403н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 404н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 405н | 800 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 406н 1сш | 800 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 408н | 800 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 409н1сш | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-01 | 100 | 43
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-02 | 630 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-03 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-04 | 400 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 63 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 13-02 | 160 | 14
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1401 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-01 | 250 | 125
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-02 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-03 | 100 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | Ольховая роща | 400 | 88
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-2 1сш-0,4 | 1260 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-4н 1сш-0,4 | 1260 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-ПКЗ | 630 | 25.795
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-101Н 1с.ш. | 1260 | 289
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-102Н 2с.ш. | 1260 | 202
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103Н 2с.ш. | 1260 | 490
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-104Н 1с.ш. | 1260 | 632
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-105Н 2с.ш. | 1260 | 184
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-106Н 2с.ш. | 1260 | 480
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-108Н 2с.ш. | 1260 | 280
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-109Н 2с.ш. | 1260 | 266
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-110Н 2с.ш. | 1260 | 276
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-111Н 2с.ш. | 1260 | 181
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-112Н 2с.ш. | 1260 | 338
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-113Н 2с.ш. | 1260 | 435
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-154 | 180 | 94.366
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-155 | 160 | 91.824
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-158 | 100 | 58
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-159 | 160 | 68
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-160 | 100 | 42
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-161 | 100 | 59
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-162 | 250 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-201Н | 1260 | 325
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 202Н 1с.ш. | 1260 | 348
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-203Н 2с.ш. | 1260 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-204Н 1с.ш. | 1260 | 270
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 205Н 1с.ш. | 1260 | 361
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 206Н 1с.ш. | 1260 | 560
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-207Н 2с.ш. | 1260 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-208Н 1с.ш. | 1260 | 437
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-209Н 1с.ш. | 1260 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-211Н 1с.ш. | 1260 | 468
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-213Н 1с.ш. | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-214Н 1с.ш. | 800 | 230
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-215 1с.ш. | 800 | 140
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-301Н 1с.ш. | 800 | 135
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-302Н 1с.ш. | 1260 | 285
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-303Н 1с.ш. | 1260 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-305Н 1с.ш. | 1260 | 342
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-307Н 1с.ш. | 800 | 400
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-309Н | 800 | 173
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-310Н 2с.ш. | 800 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-311Н 2с.ш. | 800 | 121
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-312Н 2с.ш. | 1260 | 314
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-313 Н 2с.ш. | 1260 | 320
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-314Н 1с.ш. | 1260 | 38
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-315Н 1с.ш. | 2000 | 450
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 316Н 2с.ш. | 2000 | 600
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-317Н 2с.ш. | 1260 | 352
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-714Н 2с.ш. | 1030 | 250
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-715Н 2с.ш. | 1260 | 267
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП -717Н 1с.ш. | 1260 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-814Н 1с.ш. | 2500 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-815Н 2с.ш. | 2000 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-816Н 2с.ш. | 1260 | 354
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-817 2с.ш. | 1260 | 444
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-818 2с.ш. | 1260 | 85
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-819 2с.ш. | 800 | 208
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-820 2с.ш. | 800 | 287
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1002Н 1с.ш. | 800 | 220
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1003Н 1с.ш. | 800 | 201
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1004Н 1с.ш. | 1260 | 370
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1006Н 2с.ш. | 1260 | 213
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1007Н 2с.ш. | 800 | 41
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1008Н 1с.ш. | 1260 | 95
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 1009Н 1с.ш. | 800 | 82
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 1010Н 1с.ш. | 800 | 24
Каменьки | Старооскольский | СОЭС | 15-01 | 160 | 77.931
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-02 | 100 | 34
Б-Ампилова | Старооскольский | СОЭС | 15-03 | 100 | 48
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-04 | 160 | 0
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 15-06 | 100 | 51.4
Б-АМпиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-08 | 400 | 6.815
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 15-10 | 160 | 36.816
Гребной. канал | Старооскольский | СОЭС | КТП 15-11 | 630 | 0
Объездная НО | Старооскольский | СОЭС | КТП 15-12 | 63 | 3
Мраморный заво | Старооскольский | СОЭС | 15-13 | 400 | 28.468
Кукушкин хутор | Старооскольский | СОЭС | 45-05 | 25 | 0.6689
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 45-15 | 100 | 62
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-22 | 100 | 0
Кукушкин | Старооскольский | СОЭС | 45-25 | 160 | 50
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 45-28 | 100 | 20.864
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-39н | 250 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-40н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-41н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-42н | 630 | 39.605
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-1Н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-2Н | 1260 | 229
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-3Н | 1260 | 137
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-8Н | 1260 | 320
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-10Н | 2000 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 400 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 10 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 160 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 250 | 3.776
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 40 | 3
Преоброженка | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 160 | 12.685
Преоброженка | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 100 | 12
Менжелюк | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 100 | 11
Менжелюк | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 40 | 6.394
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 63 | 43
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 63 | 13
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 63 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 75
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 160 | 36.286
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 41
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 40
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 100 | 25
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 400 | 120
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 100 | 12
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 400 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 25 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-01 | 630 | 162.722
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 400 | 120
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-03 | 63 | 33.965
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-04 | 630 | 150
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-05 | 630 | 260
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-06 | 250 | 7
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 100 | 4
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 160 | 50
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 250 | 175
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 160 | 26.512
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 100 | 38
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 100 | 14.861
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 31
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-08 | 400 | 40
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-09 | 160 | 32
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-10 | 160 | 29
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-11 | 100 | 21.625
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-12 | 100 | 27
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-13 | 63 | 20.208
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-14 | 160 | 16
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-15 | 160 | 15.488
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-16 | 25 | 5
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-17 | 250 | 50
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-18 | 25 | 3.748
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-19 | 400 | 80
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-21 | 250 | 24.373
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-22 | 100 | 2
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-01 | 400 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-02 | 250 | 0.0693
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-03 | 400 | 48
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-04 | 250 | 47
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-05 | 25 | 1
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-09 | 100 | 2
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-10 | 400 | 9
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-11 | 400 | 0.7587
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 81 | 1260 | 19
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 82 | 800 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 83 | 1260 | 101
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 120 | 1260 | 296
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 137 | 400 | 127.916
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 141 | 1260 | 268
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 143 | 1260 | 324
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 144 | 430 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 163 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 168 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 169 | 400 | 24.38
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 174 | 630 | 26.074
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 801 | 500 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 802 | 250 | 72.804
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 803 | 800 | 64
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 804 | 1030 | 152
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 805 яч5 | 1260 | 259
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 806 | 800 | 119
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 807яч.4 | 410 | 97
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 808 | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 809 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 901 | 1030 | 265
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 902 | 800 | 207
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 903 | 800 | 155
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 904 | 800 | 232
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 905 | 1260 | 367
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 906 2сш | 1260 | 286
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1001 яч1 | 800 | 192
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1002 | 500 | 348
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1003 яч5 | 500 | 209
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1004 яч3 | 500 | 326
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1005 яч3 | 340 | 223
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1006яч.8 | 1260 | 452
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1007яч5 | 500 | 217
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1008 яч3 | 500 | 292
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1009 яч2 | 500 | 174
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1010 | 500 | 154
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1011 | 800 | 141
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1101 яч2 | 800 | 282
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1102 яч.2 | 800 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1103 2сш | 1260 | 291
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1104 | 500 | 243
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1105 | 800 | 102
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1106 | 1260 | 162
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1107 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1108 2сш | 800 | 215
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1109 2сш | 500 | 133
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1401 1сш | 800 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 2сш | 400 | 90.546
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 яч4 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 1сш | 400 | 112.522
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1403 2 сш | 1030 | 171
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1404 | 720 | 132
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2101 | 1030 | 106
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2102 | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2103 | 715 | 249
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2104 | 800 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 2.585
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 10.41
Котеневка | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 14.57
Соковое | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 57.725
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 400 | 6.584
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 100 | 5.477
Соковое | Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 51.168
Стойло | Старооскольский | СОЭС | 3-16 | 100 | 16.215
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-19 | 100 | 24.716
Котеневка | Старооскольский | СОЭС | 3-20 | 160 | 30.388
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-23 | 100 | 41.745
трасса | Старооскольский | СОЭС | 3-24 | 63 | 29.58
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-25 | 250 | 69.326
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 100 | 10.776
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-02 2сш | 800 | 148
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 100 | 5.55
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 100 | 62.839
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 250 | 0.7044
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-06 | 250 | 0.682
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-07 | 160 | 17.45
Аксеновка | Старооскольский | СОЭС | 9-08 | 180 | 17.77
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-10 | 100 | 6.409
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 160 | 8.1396
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 250 | 12.424
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | КТП 9-15 | 100 | 0
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 32.128
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-19 | 160 | 36.749
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-23 | 400 | 28.559
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 9-24 | 25 | 8.605
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-25 | 250 | 7.76
Аксеновка | Старооскольский | СОЭС | 9-26 | 100 | 13.888
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-27 | 40 | 0
Игнатовка | Старооскольский | СОЭС | 9-28 | 100 | 16.673
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 29-02 | 180 | 36.313
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-01 | 250 | 24.61
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 57-01 | 250 | 105.702
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-8 1сш-0,4 | 250 | 131.474
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-9 1сш-0,4 | 630 | 39.22
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-10 2сш-0,4 | 1260 | 299
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-11 1сш-0,4 | 1260 | 117
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-14 2сш-0,4 | 2000 | 101
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-2 1с.ш. | 800 | 86
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-4 2с.ш. | 800 | 74
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-5 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-6 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-8 | 250 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-9 | 315 | 165
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-10 | 200 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-13 | 315 | 145
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-14 | 250 | 69.168
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-16 | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-18 | 100 | 67.863
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 24 | 800 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-25 | 320 | 78
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-31 | 400 | 136.474
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-34 1с.ш. | 630 | 278.394
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-37 | 400 | 91.463
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-39 1с.ш. | 500 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-40 | 315 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-41 1с.ш. | 800 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-45 | 400 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-46 | 250 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-47 2с.ш. | 200 | 53
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-49 | 400 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-50 | 250 | 128.664
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-51 | 160 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-55 2с.ш. | 800 | 104
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-56 | 250 | 122.454
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-58 | 250 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-59 1с.ш. | 410 | 198
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-60 яч2 | 250 | 41.744
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-88 2с.ш. | 800 | 255
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-89 2с.ш. | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-91 | 800 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-106 яч6 | 500 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-107 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-110 2с.ш. | 800 | 154
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-122 яч 5. | 1030 | 275
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-123 | 400 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-128 | 400 | 160
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-133 1с.ш. | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-134 | 160 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-135 | 630 | 112.239
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-136 | 250 | 98
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-140 1с.ш. | 800 | 241
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-1 2с.ш. 6кВ | 630 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-4 2с.ш. 6кВ | 650 | 104
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-01 (252) | 100 | 0
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 160 | 20
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 250 | 50
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 250 | 20
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 60
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 38.481
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 50 | 8
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 13
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 25 | 5
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 100 | 0
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-23 | 100 | 3
дачи | Старооскольский | СОЭС | 1-32 | 63 | 3
урочище Махрин Лог | Старооскольский | СОЭС | 1-33 | 25 | 2
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 25 | 3
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 400 | 20
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 3
трасса | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 100 | 30
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 40 | 5
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 6
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 160 | 10
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 400 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 60 | 1
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 0
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 160 | 4
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 40 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 63 | 13
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-07 | 400 | 180
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 250 | 2
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 160 | 80
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 250 | 52
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-04 | 250 | 50
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-07 | 100 | 2
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-08 | 180 | 30
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-09 | 160 | 50
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-13 | 160 | 51
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-18 | 400 | 48.9634
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-22 | 400 | 6.984
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-24 | 320 | 97
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-25 | 400 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-26 | 400 | 60
Монастырь | Старооскольский | СОЭС | 12-27 | 100 | 27
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 12-28 | 100 | 18.35
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 12-29 | 160 | 93.952
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-30 | 250 | 22.918
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-2 Арбат | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 24н 1сш | 1260 | 268
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 26н 2сш | 1260 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 68н 2сш | 1260 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1201н | 1260 | 595
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1202н 1сш | 1260 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1203н 1сш | 1260 | 440
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1204н 1сш | 1260 | 459
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1205н | 1260 | 686
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1206н | 1260 | 610
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1207н | 1260 | 390
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1208н 1сш | 1260 | 1022
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1209н 2сш | 1260 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1210н 1сш | 1260 | 310
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1211н 2сш | 2000 | 601
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1301н 1сш | 2000 | 798
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1302н 1сш | 1260 | 335
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1303н 1сш | 1260 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1304н 1сш | 1260 | 300
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1305н 1сш | 1260 | 410
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1306 1сш | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1307н 1сш | 800 | 204
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1308н 1сш | 1260 | 285
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1309н 1сш | 1260 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402н 2сш | 1260 | 71
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1403н 1сш | 1260 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1404н | 400 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1405н | 400 | 45
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1406н | 400 | 41
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1407н | 400 | 62
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1408н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1409н | 400 | 54
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1410н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1411н | 400 | 31.537
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1412н | 400 | 79
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1413н | 630 | 62
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1414н | 400 | 61
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1415н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1416н | 250 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1417н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1418н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1419н | 63 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1420н | 250 | 12
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1421н | 1260 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1502н | 800 | 45
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1503н | 500 | 68
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1504н | 500 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1505н | 250 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1701н | 250 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1702н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1704н | 250 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1705н | 400 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1706н | 400 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1707н | 160 | 17
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1708н | 400 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1709н | 400 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1710н | 250 | 17
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1711н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1712н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1713н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1714н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1715н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1716н | 250 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1717н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1718н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1719н | 250 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1720н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1721н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1801н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1802н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1803н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1804н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1805н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1806н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1807н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1808н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1809н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1810н | 400 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1811н | 400 | 21
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1812н | 400 | 24
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1813н | 400 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1814н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1815н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1816н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-01н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-02н | 400 | 124
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-03н | 250 | 52
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-04н | 400 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-05н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-06н | 400 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-07н | 400 | 52
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-08н | 400 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-09н | 160 | 28
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-10н | 160 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4102н 1сш | 1260 | 400
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4103н 2сш | 1260 | 540
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4104н 2сш | 1260 | 360
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4105Н 1сш | 1260 | 535
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4106н 1сш | 1260 | 559
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4107н 1сш | 500 | 14
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6102н 2сш | 800 | 186
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6103н 2сш | 1260 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6104н 2сш | 800 | 240
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6105н 2сш | 800 | 166
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6106н 1сш | 1260 | 278
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6107н 2сш | 800 | 118
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6108н 2сш | 800 | 85
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6110н 2сш | 650 | 77
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6111н | 160 | 24.484
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6112н 2сш | 1260 | 105
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6113н | 800 | 157
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6114н | 2000 | 372
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6115н | 2000 | 340
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6116н | 1260 | 271
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6117н | 2000 | 283
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6118н | 63 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-02н | 400 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-03н | 400 | 59
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-04н | 400 | 48
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-02 | 400 | 115.26
Лалыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-03 | 250 | 86.33
Курское | Старооскольский | СОЭС | 33-04 | 250 | 24
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-05 | 250 | 103
с/о Энергетик | Старооскольский | СОЭС | 33-06 | 250 | 9
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-08 | 250 | 8
с/о Строитель | Старооскольский | СОЭС | 33-10 | 100 | 46
дачи ЗМС Строитель | Старооскольский | СОЭС | 33-11 | 100 | 2
дачи Рябинушка | Старооскольский | СОЭС | 33-12 | 100 | 2
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-13 | 160 | 28
Набокино | Старооскольский | СОЭС | 33-14 | 160 | 45.426
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-15 | 160 | 81
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-17 | 63 | 2.014
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-18 | 100 | 33
с/о Залесье-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 33-19 | 100 | 57
ФХ ИП Агбалян | Старооскольский | СОЭС | 33-23 | 40 | 0
Котово | Старооскольский | СОЭС | 46-01 | 100 | 2
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-02 | 160 | 17
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 46-03 | 160 | 24
Котово | Старооскольский | СОЭС | 46-04 | 250 | 20
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-05 | 100 | 24
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-07 | 100 | 34
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-08 | 160 | 17
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-09 | 100 | 15
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-10 | 100 | 3
скважины КМА ПЖС | Старооскольский | СОЭС | 46-11 | 100 | 53
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-12 | 100 | 4.268
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 46-13 | 25 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-12н 2сш-0,4 | 1260 | 550
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-13н 1сш-0,4 | 1260 | 440
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-14н 2сш-0,4 | 1260 | 33
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-15н | 3200 | 622
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-16н 1 сш-0,4 | 1260 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-41н 1сш-0,4 | 1260 | 425
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-61н 2сш-0,4 | 1260 | 221
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 250 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 160 | 85
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 32
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 250 | 15
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 44
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 100 | 27
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 40
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 160 | 16.909
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 250 | 35
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 60 | 7
Логвиновка | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 40 | 12.1905
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 100 | 20.496
Карловка | Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 63 | 22
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 100 | 3
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 11
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 50
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 160 | 32
Пасечный | Старооскольский | СОЭС | 2-19 | 63 | 20
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 15
Первомайский | Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 25 | 1
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 100 | 8
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 63 | 0
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-24 | 160 | 62
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 100 | 13
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-26 | 250 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-28 | 100 | 26
Сергеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 15
Сергеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 60 | 0
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 180 | 20
Змеевка | Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 100 | 25
Малахов | Старооскольский | СОЭС | 6-15 | 160 | 5
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-16 | 160 | 40
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 6-17 | 40 | 10
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-18 | 100 | 10
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-19 | 100 | 17.013
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-21 | 100 | 10
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-23 | 250 | 17.069
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-24 | 40 | 10
Змеевка | Старооскольский | СОЭС | 6-25 | 250 | 0
Глушковка | Старооскольский | СОЭС | 6-32 | 63 | 0
Волчанка | Старооскольский | СОЭС | 6-34 | 40 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-35 | 25 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-36 | 40 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-37 | 25 | 2
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 250 | 2
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 32
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 160 | 16
Рекуновка | Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 60 | 12
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 63 | 6
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 100 | 12
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 7-09 | 400 | 47.106
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 400 | 12
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 160 | 5
Рекуновка | Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 160 | 16
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-13 | 160 | 1.76
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-14 | 25 | 25
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 7-15 | 25 | 10
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 250 | 47
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 16
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 160 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 60 | 10
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-10 | 40 | 1
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-11 | 63 | 20
Владимировка,Красный Партизан | Старооскольский | СОЭС | 8-14 | 250 | 42.6014
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 63 | 27
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-16 | 160 | 64
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 180 | 20
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 40 | 2
Малиново | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 96.488
Становое | Чернянский | Чернянский | КТП 1-02 | 100 | 7.196
Гавшин | Чернянский | Чернянский | КТП 1-03 | 63 | 0.936
Медвеье | Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 2.37
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 160 | 12.845
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 20.03
Становое | Чернянский | Чернянский | КТП 1-10 | 63 | 4.474
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 0
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 20.629
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-03 | 63 | 4.062
Ларисовка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 100 | 64.364
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-05 | 100 | 0
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-07 | 160 | 21.85
Поздняковка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-11 | 160 | 15.595
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-13 | 160 | 97.221
Ларисовка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-15 | 63 | 3.619
Шляховое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 100 | 11.772
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 100 | 38.914
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 100 | 21.053
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 60 | 23.516
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 33.471
Шляховое | Чернянский | Чернянский | МТП 4-07 | 100 | 18.019
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-08 | 250 | 32.723
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-09 | 100 | 14.222
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-10 | 100 | 3.98
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-12 | 250 | 150.671
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-14 | 63 | 19
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-15 | 250 | 16.625
Баклановка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 63 | 14.176
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 160 | 3.98
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-08 | 40 | 20
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-09 | 160 | 20.21
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 63 | 12.265
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-12 | 100 | 75
Баклановка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-14 | 250 | 8.385
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 160 | 7.046
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 40 | 32
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 800 | 443.47
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 160 | 34.132
Петровское | Чернянский | Чернянский | КТП 2-14 | 100 | 19.832
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 160 | 1.876
Петровское | Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 60 | 27.05
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 3-12 | 40 | 28.276
Бородин | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 160 | 27.104
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 250 | 0.455
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 160 | 21.347
Ст.Сукмановка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 250 | 138
Бородин | Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 160 | 141.912
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-16 | 63 | 10.832
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-17 | 100 | 0.229
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 250 | 3.84
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 5-03 | 100 | 19.787
Васильевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 25 | 20
Васильевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 25 | 7.762
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 160 | 93.249
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 40 | 30
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 100 | 65.276
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 100 | 11.925
Новоселовка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-21 | 100 | 8.472
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-23 | 60 | 20.926
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-24 | 250 | 12.461
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-25 | 160 | 33.471
Бабанино | Чернянский | Чернянский | КТП 5-26 | 60 | 20.496
Пламя | Чернянский | Чернянский | КТП 5-27 | 63 | 25.152
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 250 | 10.58
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 6-02 | 250 | 59.709
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 250 | 23.484
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 63 | 14.074
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 15.17
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 100 | 55.067
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-02 | 63 | 11.526
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-03 | 63 | 18.012
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-04 | 25 | 20
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-05 | 500 | 352.669
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-12 | 160 | 31
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-13 | 400 | 1.324
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-19 | 250 | 16.896
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-20 | 63 | 39.668
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-37 | 100 | 8.338
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 1-01 | 63 | 53
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-04 | 100 | 39.377
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 3.063
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 250 | 165
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 0.687
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-09 | 63 | 0.672
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-13 | 160 | 16.749
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-14 | 160 | 118.764
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-15 | 160 | 74.771
Петропавловка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-17 | 63 | 14.203
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-19 | 160 | 15.732
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-20 | 63 | 8.302
Петропавловка | Чернянский | Чернянский | КТП1-21 | 100 | 4.783
Савенково | Чернянский | Чернянский | КТП 1-22 | 100 | 4.086
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | МТП 1-23 | 100 | 7.307
Кр.Звезда | Чернянский | Чернянский | МТП 1-26 | 63 | 7.885
Кр.Поляна | Чернянский | Чернянский | МТП 1-25 | 60 | 13.536
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-01 | 1260 | 1018.633
Заречное | Чернянский | Чернянский | КТП 2-02 | 63 | 10.73
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-03 | 100 | 9.084
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 160 | 5.752
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 36.142
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП2-06 | 40 | 30
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 40 | 0
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-10 | 100 | 2.496
Морквино | Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 250 | 227.824
Алпеевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-84 | 40 | 14.06
Алпеевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-85 | 63 | 0
Воскресеновка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-86 | 63 | 14.089
Воскресеновка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-87 | 160 | 9.669
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-88 | 160 | 17.468
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-89 | 250 | 18.951
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-90 | 400 | 35.028
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-91 | 250 | 15.114
Яблоново | Чернянский | Чернянский | КТП2-92 | 40 | 19.41
Макарьевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-93 | 40 | 4.332
Заречное | Чернянский | Чернянский | КТП 2-94 | 63 | 2.931
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-95 | 63 | 4.74
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-96 | 100 | 13.306
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-97 | 63 | 8.025
Завалищено | Чернянский | Чернянский | МТП 2-98 | 160 | 6.396
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-99 | 250 | 3.402
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 160 | 19.576
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-05 | 250 | 6.544
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 18.604
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 60 | 12.404
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 25 | 18.414
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-20 | 160 | 14.214
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-21 | 100 | 23.925
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-22 | 160 | 14.393
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-23 | 160 | 5.031
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-24 | 63 | 10.622
Орлик | Чернянский | Чернянский | ЗТП 4-25 | 250 | 28.048
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-27 | 250 | 13.685
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | КТП 4-29 | 100 | 6.616
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | МТП 4-38 | 63 | 13.512
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | МТП 4-39 | 100 | 14.086
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-41 | 60 | 0
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-43 | 63 | 11.342
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-44 | 63 | 17.983
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-45 | 100 | 27.48
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-46 | 160 | 6.202
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-47 | 100 | 13.119
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-49 | 100 | 32.48
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-51 | 25 | 0
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП4-52 | 100 | 28.16
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 160 | 37.142
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 40 | 14.375
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-04 | 100 | 24.068
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-05 | 100 | 22.152
Хмелевое | Чернянский | Чернянский | КТП 6-06 | 100 | 6.765
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-07 | 250 | 3.835
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-08 | 160 | 26.377
СуОльшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-10 | 160 | 17.764
Проточное | Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 63 | 3.304
Проточное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-12 | 63 | 17.426
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | ЗТП6-13 | 160 | 25.232
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-14 | 63 | 9.016
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП6-15 | 100 | 11.893
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-16 | 100 | 20.496
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 63 | 50
Огибное | Чернянский | Чернянский | МТП 6-18 | 160 | 49.49
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-19 | 63 | 63
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-21 | 160 | 7.343
Орлик | Чернянский | Чернянский | ЗТП 6-22 | 250 | 26.931
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-23 | 160 | 20.496
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-24 | 160 | 77
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП6-25 | 250 | 82.7
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-26 | 160 | 14.534
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-28 | 160 | 8.664
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-30 | 25 | 13
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 6-31 | 100 | 22.04
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 6-50 | 160 | 4.83
Павловка | Чернянский | Чернянский | МТП 7-01 | 100 | 31.682
Павловка | Чернянский | Чернянский | КТП7-02 | 100 | 19.38
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 100 | 43
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 250 | 30.82
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-01 | 63 | 14.529
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-02 | 100 | 2.013
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-03 | 40 | 37
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 15.775
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 28.797
Лозное | Чернянский | Чернянский | ЗТП2-06 | 160 | 13.794
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 100 | 39.15
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-08 | 160 | 18
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-11 | 160 | 11.969
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-12 | 250 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-01 | 400 | 10.245
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | МТП3-02 | 100 | 20.185
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-03 | 250 | 5.482
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-04 | 400 | 20.03
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | МТП3-05 | 100 | 9.364
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-06 | 100 | 22.83
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-07 | 63 | 12.435
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП3-08 | 630 | 11.73
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-11 | 400 | 12.312
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 630 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-02 | 630 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-03 | 100 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-04 | 630 | 0
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-05 | 250 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-06 | 10 | 0
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-08 | 100 | 10.355
Водяное | Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 100 | 9.156
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 250 | 4.731
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП5-04 | 60 | 5.757
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-26 | 400 | 57.649
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-27 | 250 | 154.721
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-28 | 400 | 7.78
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-52 | 160 | 80
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-53 | 320 | 240
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-63 | 250 | 111
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-54 | 400 | 12.63
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-56 | 100 | 7.856
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-70 | 400 | 32.517
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 5.682
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 11.694
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-25 | 60 | 20
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-27 | 63 | 4.627
Крупское | Чернянский | Чернянский | МТП 3-28 | 63 | 10.726
Ездочное | Чернянский | Чернянский | МТП 3-29 | 160 | 27.543
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-30 | 250 | 31.897
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-31 | 100 | 32.424
Ст.Масловка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-32 | 100 | 37.18
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 250 | 124.335
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 400 | 76.966
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-06 | 250 | 65.658
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-36 | 160 | 8.142
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 7-01 | 630 | 8.673
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 160 | 7.392
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 400 | 4.997
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-05 | 250 | 11.304
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-07 | 160 | 90
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 160 | 95
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 100 | 10.433
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 34.44
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 400 | 11.556
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-12 | 400 | 40.985
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-13 | 630 | 89.464
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-14 | 250 | 48.592
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-15 | 250 | 14.277
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-16 | 250 | 2.049
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-18 | 160 | 16.668
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-20 | 63 | 18.379
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-22 | 160 | 2.748
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-23 | 100 | 25.243
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-01 | 400 | 19.941
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-02 | 40 | 20
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-08 | 63 | 6.716
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-09 | 250 | 30.547
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-11 | 63 | 37.276
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-12 | 100 | 41.271
Ездочное | Чернянский | Чернянский | ЗТП 9-14 | 400 | 12.211
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-16 | 250 | 68.14
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-01 | 100 | 30.637
Некрасовка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-02 | 40 | 15
Н.Масловка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-03 | 160 | 39.953
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-04 | 63 | 35.011
Н.Мир | Чернянский | Чернянский | КТП 11-05 | 40 | 30
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-06 | 63 | 48
Некрасовка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-07 | 63 | 10.391
Н.масловка | Чернянский | Чернянский | МТП 11-08 | 60 | 34.041
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-10 | 10 | 1.804
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-07 | 250 | 40.63
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-08 | 160 | 22.68
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-09 | 400 | 203.104
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-10 | 250 | 4.37
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-11 | 160 | 58.113
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-12 | 250 | 19.507
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-25 | 650 | 450.898
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-28 | 160 | 43.166
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-34 | 800 | 545.974
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-39 | 100 | 40
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-45 | 250 | 55.664
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-48 | 160 | 42.536
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-52 | 160 | 72.9
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-01 | 250 | 53.612
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 18-02 | 100 | 2.265
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-04 | 100 | 46.686
Красный Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 18-06 | 25 | 2.482
Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-08 | 25 | 0.904
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-09 | 25 | 1.356
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-11 | 40 | 0.456
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-12 | 40 | 30
Чернянка | Чернянский | Чернянский | МТП 19-01 | 250 | 21.902
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-02 | 160 | 34.792
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-03 | 160 | 77.664
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-04 | 100 | 15.061
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-06 | 250 | 27.73
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-07 | 63 | 5.709
Ковылено | Чернянский | Чернянский | ЗТП 19-08 | 320 | 173.193
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-09 | 63 | 29
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-11 | 160 | 12.148
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-31 | 100 | 19.561
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-32 | 250 | 4.819
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-33 | 160 | 66.588
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-37 | 160 | 4.037
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-40 | 160 | 29.106
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-41 | 100 | 53.614
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-42 | 60 | 40
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-43 | 100 | 17.032
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-44 | 160 | 21.302
Ковылено | Чернянский | Чернянский | МТП 19-45 | 160 | 16.113
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-46 | 160 | 18.078
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-47 | 63 | 16.849
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-48 | 160 | 31.086
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-49 | 100 | 40.213
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-50 | 63 | 24.37
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-51 | 60 | 30.477
Кр.Выселок | Чернянский | Чернянский | КТП 19-74 | 160 | 25.351
Крупское | Чернянский | Чернянский | ЗТП 22-01 | 250 | 210
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 24-01 | 250 | 130
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-03 | 400 | 19.89
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-04 | 400 | 13.554
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-05 | 250 | 2.034
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-06 | 25 | 1.59
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-10 | 250 | 14.342
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-01 | 160 | 9.745
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-03 | 250 | 7.992
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-04 | 250 | 171.787
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 28-05 | 250 | 50.321
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 29-03 | 250 | 38.381
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 29-04 | 100 | 14.029
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 29-27 | 63 | 1.139
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 29-33 | 100 | 45.382
Елечное | Чернянский | Чернянский | КТП 29-34 | 60 | 8.986
Сенной Лог | Чернянский | Чернянский | КТП 29-37 | 40 | 1.594
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 32-01 | 1260 | 726.159
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 32-02 | 25 | 3.819
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП7-13 | 160 | 32.929
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-18 | 250 | 89
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-37 | 100 | 10.889
Морквино | Чернянский | Чернянский | КТП11-01 | 400 | 81.472
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-02 | 160 | 56.749
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-03 | 160 | 87
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-04 | 160 | 22.067
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-08 | 250 | 16.334
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-10 | 250 | 150
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП11-13 | 400 | 72.013
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-17 | 400 | 78.559
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-22 | 250 | 35.249
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-41 | 160 | 37.916
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-44 | 250 | 10.523
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-56 | 160 | 49.987
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-19 | 250 | 109.446
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-20 | 100 | 51.272
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-22 | 100 | 44.544
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-24 | 250 | 65.875
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-32 | 160 | 15.335
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-40 | 200 | 141
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-42 | 250 | 6.555
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-01 | 63 | 16.856
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 160 | 10.934
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-05 | 630 | 72.387
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-07 | 160 | 10.225
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-08 | 630 | 2.779
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-09 | 160 | 18.763
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-10 | 650 | 305.977
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-11 | 400 | 58.401
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-13 | 400 | 55.939
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-50 | 100 | 0.679
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-64 | 250 | 14.118
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-65 | 400 | 10.228
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-04 | 63 | 30.488
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-06 | 400 | 102.688
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-07 | 6 | 0.68
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-08 | 630 | 24.878
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 400 | 34.652
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-14 | 400 | 1.592
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-15 | 160 | 11.677
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-16 | 25 | 1.147
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 40 | 3.002
Малый | Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 160 | 84.434
Большой | Чернянский | Чернянский | МТП 7-09 | 250 | 16.325
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-12 | 100 | 39.052
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-17 | 100 | 48
Малый | Чернянский | Чернянский | КТП7-19 | 63 | 7.36
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-10 | 250 | 100.08
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-01 | 40 | 3.42
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-03 | 250 | 77
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 60 | 39
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 37.267
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 44.485
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 63 | 49
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 24.34
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 400 | 10.246
Пятилетка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 33.936
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 60 | 34.558
Красный | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 40 | 15.718
Широкий | Шебекинский | Шебекинский | 215 | 25 | 25
Новый Путь | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 40 | 21.365
Балочки | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 160 | 76.456
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 800 | 402.139
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 220 | 160 | 3.267
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 221 | 25 | 0
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 160 | 1.418
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 223 | 160 | 11.35
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 250 | 40.292
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 226 | 25 | 0
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 400 | 15.142
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 400 | 180.214
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 40 | 5.552
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 400 | 82.536
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 1260 | 692.848
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 400 | 98.256
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 250 | 60.302
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 44
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 7.485
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 25 | 5
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 250 | 144.577
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 40 | 14.97
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 40 | 2
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 38.435
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 250 | 6.503
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 100 | 24.705
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 63 | 14
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 18.035
Ч. Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 26
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 20.539
Авиловка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 160 | 119.377
Ч. Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 27.468
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 250 | 9.288
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 120.579
Заречье | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 160 | 103.795
Авиловка | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 160 | 125.089
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 28
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 160 | 67.36
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 29.38
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 3.836
Шемраевка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 63 | 5.476
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 100 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 400 | 22.464
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 100 | 39.721
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 208 | 160 | 20.312
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 23.814
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 50.461
Глазуновка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 160 | 70.08
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 250 | 29.892
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 160 | 120.231
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 250 | 0
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 219 | 160 | 94.172
Новоселовка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 100 | 1.147
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 100 | 2.3
Солопеевка | Шебекинский | Шебекинский | 225 | 63 | 3.686
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 226 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 227 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 228 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 229 | 160 | 0
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 160 | 86.45
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 800 | 710.485
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 32.536
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 400 | 9.804
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 400 | 23.278
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 160 | 31.996
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 630 | 239.9
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 630 | 237.04
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 63 | 0
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 160 | 20.152
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 400 | 44.812
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 17.012
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 5.499
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 8.303
Караичное | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 2.754
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 400 | 2.736
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 2.972
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 419 | 160 | 23.088
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 421 | 630 | 17.704
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 422 | 25 | 10.12
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 423 | 25 | 14.074
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 424 | 250 | 114.884
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 501 | 400 | 0.693
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 51
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 250 | 166.121
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 100 | 43.374
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 400 | 4
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 10.752
Дубовеньки | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 63 | 16.74
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 8.2
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 100 | 27.94
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 400 | 52.196
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 706 | 60 | 13.06
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 63 | 3.584
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 400 | 8.272
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 713 | 250 | 11.958
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 2.724
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 802 | 160 | 5.376
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 803 | 63 | 11.045
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 804 | 63 | 6.583
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 34.064
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 807 | 63 | 23
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 19.393
Б.Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 250 | 27.251
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 160 | 14.56
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1004 | 250 | 208.494
Б.Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1005 | 100 | 6.048
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1006 | 100 | 27
Караичное | Шебекинский | Шебекинский | 1008 | 63 | 14.112
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1010 | 40 | 17.35
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1011 | 400 | 31.367
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1017 | 160 | 24.918
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1021 | 630 | 87.15
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1022 | 630 | 129.742
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1023 | 25 | 17.394
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1025 | 63 | 54.1
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1101 | 250 | 51.862
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1102 | 160 | 122.293
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1103 | 60 | 17.152
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 250 | 38
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1105 | 160 | 8.112
Козинка | Шебекинский | Шебекинский | 1106 | 160 | 11.378
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1026 | 40 | 0
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1108 | 60 | 18.898
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1109 | 100 | 18.286
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1201 | 250 | 28.392
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1202 | 200 | 35
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 10.733
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 13.467
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1205 | 100 | 4.62
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1206 | 100 | 5.939
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 25.01
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 3.584
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 400 | 65.83
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 1.8
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 100 | 0
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 160 | 10.845
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 17.302
Панков | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 63 | 10.736
Мухин | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 25 | 2.875
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 32.283
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 400 | 58.916
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 500 | 129.078
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 250 | 9.868
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 7.26
1- Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 34.243
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 43.984
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 60 | 13.742
Знаменка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 60 | 11.016
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 250 | 76.096
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 160 | 23.02
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 100 | 10.419
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 7.94
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 400 | 55.68
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 250 | 2.4
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 100 | 47
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 250 | 12.585
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 8.94
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 160 | 70.194
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 400 | 306.422
Старовщина | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 63 | 34.025
Старовщина | Шебекинский | Шебекинский | 410 | 63 | 28.219
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 100 | 17.02
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 48.734
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 11.694
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 30
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 63 | 16.331
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 11.777
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 421 | 100 | 19
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 6.801
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 100 | 21.955
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 100 | 8.026
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 22.108
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 100 | 10.531
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 100 | 41.54
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 19.347
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 100 | 7.864
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 160 | 40.306
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 511 | 100 | 4.037
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 512 | 100 | 37.853
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 513 | 100 | 46
Огнищево | Шебекинский | Шебекинский | 514 | 100 | 46.34
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 515 | 160 | 78.424
Заводцы | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 60 | 3.223
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 63 | 33
Зори | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 16.825
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 160 | 50
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 400 | 43.518
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 250 | 14.306
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 5.132
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 13.202
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 250 | 0.427
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 116 | 2000 | 134
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 0
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 250 | 61.61
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 400 | 174
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 630 | 230
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 16.508
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 250 | 60.135
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 6.913
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 250 | 16.66
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 16
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 160 | 60
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 50.142
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 250 | 96.46
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 400 | 244.772
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 160 | 16.844
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 75.557
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 63 | 31.642
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 90.62
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 25 | 160 | 100.906
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 26 | 100 | 100
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 33 | 250 | 155.964
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 35 | 400 | 125.466
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 41 | 315 | 80.214
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 56 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 58 | 400 | 28.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 59н | 560 | 73.457
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 62 | 320 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 64 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 70 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 71 | 100 | 100
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 77 | 400 | 169.79
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 78 | 630 | 181.575
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 80 | 160 | 45.21
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 81 | 800 | 460
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 92 | 160 | 7.068
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 93 | 400 | 86.964
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 1260 | 248
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 63 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 114 | 400 | 86.975
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 400 | 31.956
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 120 | 160 | 35.182
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 250 | 47.111
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 137 | 250 | 196.586
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 141 | 250 | 11.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 147 | 160 | 98.67
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 150 | 63 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 157 | 260 | 4.904
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 165 | 400 | 0.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 166 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 181 | 250 | 3.946
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 182 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 183 | 160 | 37.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 191 | 100 | 51.32
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-4 | 400 | 71.072
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 6.676
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 160 | 39.226
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 49.68
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 250 | 124.422
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 5
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 14.49
Карнауховка | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 400 | 270.64
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 40 | 26.752
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 114 | 160 | 0
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 119 | 100 | 55.464
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 122 | 100 | 5.954
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 320 | 200.138
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 55.264
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 5.816
Кр.Лог | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 63 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 38.949
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 60 | 51.35
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 100 | 79.206
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 412 | 100 | 22.248
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 413 | 160 | 125.706
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 7.084
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 100 | 55
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 160 | 14.27
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 40 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 630 | 2.131
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | РП-10 | 400 | 6.315
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 400 | 35.934
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 400 | 48.522
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 100 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 904 | 160 | 42.724
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 905 | 63 | 56.426
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 908 | 160 | 99.178
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 909 | 160 | 67.884
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 921 | 100 | 61.492
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 40.799
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 2000 | 1138.661
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 2000 | 0
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 2000 | 941
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 2000 | 1264
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 1260 | 164
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 1260 | 164
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 21.161
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 501 | 60 | 4.46
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 320 | 173.62
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 42.562
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 100 | 25.715
Гремячий | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 12.458
Коренские Дачи | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 10.12
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 1260 | 648.176
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 100 | 36.553
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 250 | 0
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 40 | 15
Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 75.347
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 7.626
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 13.035
Гордюшкин | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 1.812
Балки | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 100 | 62.133
Печенкин | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 12.745
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 60 | 20
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 37.23
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 60 | 10.58
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 34.392
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 193.644
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 32.784
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 22.664
Коммуна | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 60 | 15.64
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 160 | 59
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 100 | 44
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 800 | 45
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 100 | 60
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 160 | 60
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 60 | 10
Глазуновка | Шебекинский | Шебекинский | 319 | 250 | 10.968
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 160 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 321 | 160 | 86.132
Бессараб | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 100
Бессараб | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 12.044
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 160 | 90
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 400 | 19.44
Стадников | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 63 | 7.53
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 4.27
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 250 | 13.26
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 40 | 6.429
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 0
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 250 | 8.265
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 412 | 400 | 181.372
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 9.203
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 40 | 8.521
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 4.937
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 100 | 68.122
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 400 | 17.74
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 25.09
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 507 | 400 | 19.418
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 40 | 20.7
Копани | Шебекинский | Шебекинский | 520 | 315 | 16.376
Копани | Шебекинский | Шебекинский | 521 | 100 | 33.411
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 522 | 100 | 9.89
Борисовка | Шебекинский | Шебекинский | 523 | 160 | 110.28
Борисовка | Шебекинский | Шебекинский | 524 | 63 | 3.914
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 525 | 250 | 107.284
Ломовка | Шебекинский | Шебекинский | 526 | 100 | 37.79
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 901 | 63 | 32.883
Бабенков | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 250 | 25.911
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 903 | 250 | 52.513
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 63 | 0
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 923 | 160 | 70
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 400 | 49.519
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 925 | 400 | 179.152
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 926 | 400 | 77.707
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 927 | 25 | 5.832
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 928 | 25 | 6.464
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 930 | 160 | 0
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 630 | 567.887
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 10.494
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 20.024
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 160 | 83.976
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 63 | 12.324
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 3.284
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 126 | 100 | 35.55
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 201(213) | 400 | 343.24
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 400 | 0
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 100 | 45.629
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 100 | 14.336
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 208 | 63 | 25.465
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 0.545
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 25 | 7.602
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 5.841
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 63 | 8.507
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 7.219
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 34.465
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 63 | 24
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 100 | 13.744
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 40 | 2.1
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 1260 | 630
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 320 | 160
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 67.468
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 63 | 2.496
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 11.322
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 40 | 20
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 100 | 18.223
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 60 | 7.647
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 1 | 5000 | 264
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 2 | 5000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 5000 | 834
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 5000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 3200 | 250
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 3200 | 50
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 3200 | 165
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 2000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 3200 | 631
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 5000 | 260
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 5000 | 1462
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 2000 | 342
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 5000 | 193
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 5000 | 710
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 15 | 2000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 16 | 2000 | 196
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 17 | 2000 | 453
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 160 | 74.336
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 113.11
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 37.756
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 33.464
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 63 | 41.282
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 0
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 49.072
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 36.246
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 160 | 26.596
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 250 | 20.664
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 160 | 0.896
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 26.864
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 63 | 31
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 63 | 5.894
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 22.59
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 63 | 23.044
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 250 | 89.462
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 101.894
Шамино | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 250 | 14.857
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 100 | 8.226
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 18.356
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 5.042
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 2000 | 1063.332
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 327 | 63 | 5.219
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 14.784
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 0
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 0
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 800 | 457.637
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 12.988
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 400 | 264.128
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 160 | 23.741
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 800 | 145
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 160 | 14.082
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 250 | 13.337
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 71.419
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 707 | 400 | 25.584
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 803 | 160 | 26.372
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 804 | 160 | 8.86
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 11.061
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 807 | 160 | 33.71
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 47.549
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 812 | 250 | 29.768
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 901 | 2000 | 66
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 2000 | 23
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 1000 | 76.475
Коровино | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 63 | 9.032
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 31.97
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 100 | 62
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 18.771
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 46 | 160 | 28.623
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 47 | 315 | 10.454
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 48 | 100 | 40
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 51 | 250 | 122.944
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 88 | 100 | 20.538
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 96 | 160 | 71.086
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 142 | 200 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 178 | 250 | 115.207
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 190 | 400 | 56.48
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 3.334
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 28.051
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 63 | 23.055
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 35.439
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 16.925
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 38.035
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 42
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 129.829
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 100 | 2.674
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 250 | 30.698
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 0.892
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 24.639
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 57.632
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 116 | 100 | 10.162
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 55.662
Пар | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 6.935
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 203 | 160 | 160
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 80.982
Пар | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 63 | 41.878
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 160 | 119.555
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 250 | 60
Щигровка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 18
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 100 | 61.427
Бык | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 250 | 19.118
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 212 | 160 | 2.955
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 160 | 29.633
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 100 | 19.299
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 58.883
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 100 | 33.825
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 100 | 48.674
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 219 | 100 | 60.7
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 500 | 250
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 223 | 63 | 22.262
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 160 | 79.518
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 25.781
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 46.537
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 22.884
Марьин | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 16.1
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 60 | 22.32
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 57.879
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 6.009
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 400 | 260.042
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 39.978
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 49.231
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 160 | 85.712
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 100 | 48.41
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 250 | 61.046
Белокриничный | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 63 | 4.866
Марьин | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 250 | 31.353
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 560 | 39.322
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 250 | 8.546
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 400 | 58.395
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 160 | 18.275
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 100 | 69
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 511 | 630 | 420.032
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 512 | 250 | 67.116
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 514 | 400 | 11.714
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 515 | 250 | 79
Яблочково | Шебекинский | Шебекинский | 516 | 100 | 41.923
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 517 | 250 | 207.364
Яблочково | Шебекинский | Шебекинский | 519 | 100 | 29.31
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 800 | 400
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 160 | 64.636
Бондари | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 48.598
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 60 | 30.338
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 400 | 80.712
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 400 | 52.44
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 75.52
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 618 | 160 | 71.594
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 160 | 115.4
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 44.175
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 40 | 40
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 706 | 100 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 63 | 37.302
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 100 | 83.806
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 63 | 27
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 904 | 400 | 46.023
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 906 | 400 | 230
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 910 | 400 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 912 | 400 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 913 | 250 | 213.583
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 914 | 250 | 79.07
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 915 | 160 | 19.954
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 917 | 100 | 6.446
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 25 | 0
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 1260 | 1235
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 25 | 1.15
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 800 | 370.93
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 28.473
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 63 | 24.585
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 21.356
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 16.481
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 100 | 47.125
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 7.684
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 40 | 14.794
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 85
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 33.066
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 25.122
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 77.798
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 100 | 1.135
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 160 | 4.815
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 40 | 6.845
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 118 | 100 | 5.669
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 26.519
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 41.812
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 12.083
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 60 | 12.411
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 100 | 11.548
Вторая Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 24
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 6.588
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 250 | 11.754
2-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 315 сез.нагрузка | 100 | 0
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 6.838
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 14.152
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 321 | 63 | 18
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 86
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 6.394
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 326 | 160 | 97
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 18.594
Факовка | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 16.767
Александровский | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 63 | 6.374
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 8.268
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 63 | 20.484
Боровское | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 45.672
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 24.486
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 22.536
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 20.601
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 410 | 100 | 7.156
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 315 | 65.464
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 413 | 160 | 84
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 63 | 7.964
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 63 | 30
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 250 | 16.343
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 160 | 32.721
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 63 | 31.8
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 250 | 187.89
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 63 | 32
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 63 | 8.407
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 250 | 30.548
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 507 | 25 | 0
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 63 | 10.939
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 516 | 160 | 5.538
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 4.536
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 630 | 17.932
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 630 | 23.382
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 160 | 81.62
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 29.957
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 160 | 16.85
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 160 | 29.298
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 160 | 33.678
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 63 | 2.84
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 77.472
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 615 | 400 | 18.223
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 616 | 160 | 0.706
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 618 | 400 | 56.12
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 40 | 1.177
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 100 | 1.852
2 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 63 | 10.901
2 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 63 | 43.476
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 100 | 10.653
2- Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 707 | 100 | 20.756
Веселый | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 40 | 10
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 100 | 19.027
2-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 160 | 111.504
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 712 | 100 | 20.38
2-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 713 | 100 | 8
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 714 | 60 | 39
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 715 | 630 | 8.66
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 2 | 160 | 131.424
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 400 | 112.102
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 50 | 160 | 72.974
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 52 | 100 | 54.079
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 66 | 400 | 32.59
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 67 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 68 | 160 | 50.434
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 74 | 760 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 75 | 350 | 59.429
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 82 | 400 | 99.5
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 86 | 1000 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 98 | 100 | 4.869
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 43.165
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 128 | 320 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 130 | 400 | 46.092
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 143 | 160 | 30.269
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 145 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 146 | 630 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 149 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 151 | 100 | 1.338
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 155 | 160 | 51.306
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 158 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 159 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 160 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 163 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 167 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 168 | 160 | 74.825
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 170 | 160 | 37.378
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 171 | 630 | 169.45
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 172 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 173 | 160 | 33.85
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 187 | 160 | 73.689
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 188 | 160 | 6.815
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 189 | 400 | 12.79
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 1000 | 69
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 1000 | 37.299
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-1 | 400 | 116.837
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 1 | 100 | 18.696
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 180 | 95.772
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 160 | 44.815
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 80.682
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 250 | 174.63
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 315 | 96.412
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 400 | 16.89
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 400 | 39.008
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 400 | 111.536
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 250 | 163.812
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 200 | 32.68
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 15 | 160 | 47.892
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 16 | 200 | 31.61
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 17 | 250 | 83.993
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 18 | 160 | 55.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 19 | 100 | 61.425
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 20 | 315 | 178.828
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 21 | 400 | 52.308
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 22 | 630 | 188.49
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 23 | 560 | 76.88
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 138.993
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 27 | 400 | 292.914
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 28 | 315 | 151.81
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 29 | 800 | 657.858
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 30 | 315 | 175.474
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 31 | 180 | 7.111
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 32 | 160 | 59.298
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 34 | 250 | 69.246
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 36 | 60 | 44.091
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 37 | 160 | 20.782
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 38 | 630 | 98.127
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 39 | 630 | 120.661
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 40 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 42 | 250 | 178.601
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 110(53) | 400 | 120.952
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 54 | 250 | 111.286
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 55 | 200 | 55.687
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 63 | 800 | 493.358
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 69 | 250 | 33.987
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 72 | 400 | 49.98
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 79 | 800 | 550
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 83 | 160 | 34.854
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 84 | 1030 | 440.786
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 85 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 90 | 500 | 310.262
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 94 | 250 | 94.93
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 95 | 160 | 86.056
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 99 | 250 | 135.057
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 100 | 250 | 22.024
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 20.981
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 9.789
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 180 | 77.796
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 118 | 40 | 6
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 119 | 1380 | 630
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 121 | 560 | 157.958
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 129 | 250 | 119.754
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 131 | 160 | 13.763
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 132 | 400 | 93.833
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 133 | 100 | 0.666
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 133а | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 134 | 160 | 68.184
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 135 | 160 | 40.058
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 136 | 160 | 68.341
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 140 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 144 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 153 | 100 | 31.21
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 100 | 45.786
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 100 | 48.232
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 100 | 1.362
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 100 | 1.41
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 100 | 44.735
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 100 | 44.756
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 100 | 50.245
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 100 | 45.646
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 154 | 50 | 26
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 161 | 400 | 34.398
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 162 | 100 | 60
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 164 | 63 | 4.967
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 174 | 250 | 48.989
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 175 | 250 | 72.684
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 177 | 160 | 46.157
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 184 | 250 | 137.904
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 185 | 250 | 36.478
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 186 | 250 | 64.592
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 160 | 35
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 400 | 14.108
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 212
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 160 | 50.32
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 250 | 44.396
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 15.404
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 63 | 9.725
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 160 | 21
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 17.794
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 68.528
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 17.584
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 21.037
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 160 | 24.478
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 6.837
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 20.384
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 250 | 0
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 14.255
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 100 | 10.359
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 328 | 63 | 25.016
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 329 | 100 | 8.579
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 330 | 100 | 22.148
Пенцево | Шебекинский | Шебекинский | 331 | 160 | 28.584
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 333 | 100 | 8.785
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 334 | 160 | 55.054
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 335 | 100 | 35.828
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 336 | 160 | 15.262
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 337 | 100 | 14.832
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 338 | 100 | 18.308
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 340 | 100 | 0
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 341 | 100 | 18.495
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 342 | 60 | 27.846
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-2 | 400 | 65.658
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-3 | 315 | 49.393
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 800 | 15.57
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 1260 | 55
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 630 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 630 | 10.862
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 400 | 10.455
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 100 | 8.36
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 0
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 40 | 9.349
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 17.307
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 1260 | 523
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 500 | 237
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 5.758
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 250 | 3.18
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 0
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 60 | 7.505
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 28.491
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 100 | 52.496
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 160 | 20.403
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-707 | 800 | 36
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-709 | 250 | 7.598
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-710 | 160 | 18.798
Шепелевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-711 | 63 | 8.618
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 4.312
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 400 | 116.663
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 400 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 630 | 165.669
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 400 | 0.232
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 24.871
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 6.135
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 5.929
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 23
Калинин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 30 | 9.883
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 25 | 11.3
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 40 | 0.492
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 10 | 1.24
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 18.074
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 100 | 20.086
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 19.68
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 63 | 29.135
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 49.941
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 250 | 5.421
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 160 | 42.594
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 60 | 0
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 100 | 12.075
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 160 | 39.269
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 100 | 19.034
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 160 | 32.68
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-223 | 40 | 8.159
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-224 | 400 | 5.208
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-225 | 400 | 14.693
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-226 | 160 | 15.353
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 16.602
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 250 | 7.585
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 400 | 1.422
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 40 | 0
Киселево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 160 | 55.873
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 250 | 76.771
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 10 | 0
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 44.347
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 30 | 11.655
Киселево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 100 | 10.487
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 63 | 2.191
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 40 | 0
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 100 | 78.427
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 29.384
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 160 | 3.933
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 59.716
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-410 | 100 | 55.904
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 400 | 38.53
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 10.525
Новые Лозы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 63 | 5.691
Дружный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 12.508
Калинин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 60 | 27.746
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 4.92
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 0.684
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 41.994
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 160 | 17.437
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 160 | 29.657
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 3.529
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 250 | 2.164
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 100 | 40.784
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-516 | 160 | 3.92
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-517 | 63 | 0.696
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-518 | 63 | 7.536
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-519 | 250 | 9.579
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-521 | 250 | 11.136
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-522 | 160 | 54.998
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-523 | 250 | 19.743
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-524 | 160 | 34.434
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-525 | 100 | 22.255
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-526 | 60 | 8.163
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-530 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-531 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-532 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-533 | 100 | 25.368
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-536 | 100 | 0.9
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-537 | 60 | 4.282
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-542 | 100 | 28.71
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 250 | 10.123
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 250 | 5.847
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 11.025
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 7.69
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 400 | 8.247
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 250 | 24.452
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 250 | 31.917
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-609 | 250 | 37.879
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 60 | 30.316
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 2.028
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-612 | 160 | 17.678
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 16.744
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 9.029
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-615 | 100 | 2.993
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 5.552
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 100 | 4.707
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-618 | 160 | 12.216
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-619 | 63 | 18.945
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 100 | 28.346
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 12.287
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-622 | 160 | 20.019
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-623 | 100 | 20.247
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-624 | 63 | 18.747
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-626 | 100 | 7.036
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-627 | 10 | 8.8
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-628 | 10 | 10
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-629 | 40 | 0.92
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 0
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 160 | 17.075
Крюково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 60 | 32.035
Крюково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 40 | 6.408
Новые Лозы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 72.87
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 25.37
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 63 | 11.781
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 500 | 7
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 16.988
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 100 | 11.037
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 36.414
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 250 | 0.705
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 24.361
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 46.706
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 46.399
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 25 | 5.782
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 63 | 7.762
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 63 | 5.567
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 100 | 18.727
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 7.084
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 0
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 250 | 0.705
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 40 | 14.379
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 30 | 3.816
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 250 | 0.227
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 63 | 0
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 21.206
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 250 | 0.708
Новочеркасский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 15.511
Крестов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 100 | 3.809
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-409 | 100 | 1.361
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 400 | 0.936
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 22.71
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 60 | 21.466
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 5.027
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 9.136
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 19.135
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 73.59
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 18.352
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 63 | 14.852
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 9.628
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 30 | 7.224
Красное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 1.213
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 0
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 37.648
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 60 | 1.682
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 100 | 6.002
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 9.325
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 100 | 14.507
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 100 | 17.337
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 8.171
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 60 | 19.303
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 160 | 0.968
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 30 | 12.164
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 100 | 20.328
Трубецкой | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 40 | 4.035
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 63.856
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 10.673
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 13.068
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 160 | 21.054
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 63 | 5.061
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 20.801
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 40 | 7.561
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 100 | 30.161
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 5.913
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 160 | 26.268
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 63 | 25.923
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 800 | 132
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 400 | 16.09
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 2000 | 507
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 160 | 0
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 800 | 16
Подымовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 100 | 17.689
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2201 | 40 | 27.145
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2202 | 250 | 35.702
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2203 | 63 | 1.456
Глушинский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2207 | 160 | 13.02
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2303 | 100 | 0
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 24.733
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 500 | 39
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 53.734
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 25 | 3.234
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 160 | 4.814
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 12.254
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 4.507
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 250 | 6.412
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 250 | 11.144
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 100 | 44.61
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 400 | 3.63
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 800 | 26
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 58.358
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-116 | 100 | 2.739
Курская дуга | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 5.413
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 160 | 2.704
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 63 | 10.74
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 63 | 6.812
Курская дуга | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 15.64
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 60 | 20.963
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 30.5
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 40 | 1.157
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 100 | 25.441
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | СТП-311 | 63 | 6.498
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 250 | 31.807
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 60 | 23.504
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 160 | 9.427
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 60 | 18.962
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 250 | 12.792
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 400 | 2.83
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 100 | 0
Длинный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-406 | 63 | 14.577
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 400 | 56.338
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 160 | 70.67
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 20.587
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 25 | 13.626
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 400 | 3.33
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 61.615
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 63 | 16.8
Крапивное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 100 | 16.917
Крапивное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 44.74
Рязанцево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 160 | 36.54
Крапивное, Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 6.645
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 250 | 19.961
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 98.133
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 1030 | 190
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 54.964
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 58.676
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 7.255
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 630 | 12.503
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 30 | 30
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 8.292
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-701 | 63 | 0
Дубрава | Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 63 | 5.507
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 63 | 1.612
Пенки, Сырцево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 60 | 5.869
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 63 | 0
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 100 | 12.075
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 160 | 19.477
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 160 | 40.637
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 47.901
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 250 | 17.58
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 400 | 3.344
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 63 | 13.364
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-810 | 160 | 7.271
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-812 | 160 | 43.895
Яблочки | Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 63 | 13.082
Лучковский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-814 | 100 | 24.187
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-815 | 160 | 27.066
Красная поляна | Яковлевский | Яковлевский | ТП-816 | 160 | 15.515
Береговой | Яковлевский | Яковлевский | ТП-817 | 100 | 29.676
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-818 | 250 | 2.37
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-821 | 63 | 0
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 93.745
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 48.264
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 100 | 82.34
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 400 | 343.968
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 80.261
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 80.8
Клейменово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 250 | 235.129
Чурсино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 60 | 56.888
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 40 | 36.16
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 160 | 127.705
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 88.787
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 160 | 142.887
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 60 | 32.594
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 30 | 11.364
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 250 | 250
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 250 | 230.96
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 100
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 160 | 160
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 630 | 447.265
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 60 | 58.837
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 800 | 692
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 406.301
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 30 | 28.606
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 100 | 100
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 82.686
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 400 | 396.631
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 381.488
Новооскочное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 100 | 85.954
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 400 | 400
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 93.81
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 223.165
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 100 | 84.41
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 157.3
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 100 | 94.197
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-807 | 100 | 71.223
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 160 | 130.65
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 100 | 100
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 100 | 95.924
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 160 | 156.0275
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 137.204
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 250 | 223.6
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 250 | 218.39
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 40 | 32.439
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 100 | 82.784
Каменский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 78.032
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 97.574
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 100 | 100
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 90.926
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 132.636
Волохов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-424 | 160 | 137.059
Волохов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-423 | 160 | 128.077
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-1 | 800 | 53
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-2 | 800 | 37
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-3 | 800 | 175
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-4 | 500 | 54
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-5 | 1030 | 407
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-6 | 400 | 187.888
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-7 | 400 | 81.479
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-8 | 400 | 96.883
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-10 | 1260 | 232
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-11 | 1260 | 345
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-12 | 400 | 100.909
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-13 | 250 | 77.622
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-14 | 1260 | 302
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-15 | 800 | 46
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-16 | 800 | 40
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-17 | 250 | 24.088
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-18 | 160 | 74.656
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-19 | 400 | 5.99
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-21 | 250 | 43.595
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-22 | 250 | 34.571
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-23 | 400 | 12.508
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-24 | 400 | 167.079
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-25 | 400 | 6.705
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-26 | 60 | 3.013
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-27 | 400 | 103.089
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-28 | 250 | 58.645
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-31 | 400 | 15.048
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-32 | 400 | 56.215
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-33 | 1030 | 56
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-34 | 500 | 153
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-35 | 160 | 88.384
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-40 | 500 | 38
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-41 | 1260 | 236
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-42 | 1260 | 190
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-43 | 800 | 3
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-44 | 2000 | 1160
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-45 | 500 | 25
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-46 | 160 | 37.18
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-47 | 250 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-49 | 400 | 54.844
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-50 | 160 | 9.072
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-51 | 160 | 76.033
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-52 | 500 | 51
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-53 | 800 | 63
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-54 | 1260 | 258
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-55 | 1260 | 262
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-56 | 400 | 5.634
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-57 | 400 | 3.9
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-58 | 1260 | 158
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-59 | 1260 | 192
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-60 | 250 | 67.524
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-61 | 250 | 26.753
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-62 | 250 | 53.752
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-63 | 63 | 2.76
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-64 | 400 | 86.644
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-65 | 250 | 11.962
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-66 | 250 | 24.515
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-67 | 800 | 157
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-68 | 25 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-69 | 250 | 1.645
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-70 | 400 | 11.28
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-72 | 40 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-73 | 250 | 4.894
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-74 | 160 | 160
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-76 | 800 | 100
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-77 | 250 | 30.395
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-78 | 500 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-79 | 1260 | 223
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 250 | 58.221
Журавлинный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 21.889
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 160 | 52.206
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | СТП-104 | 40 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 3.047
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 91.19
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 9.14
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 100 | 27.608
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 7.596
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-115 | 100 | 22.934
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-117 | 250 | 84.276
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-119 | 160 | 86.218
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-120 | 250 | 68.554
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-121 | 160 | 34.306
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-122 | 160 | 23.906
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-124 | 63 | 39.995
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-125 | 40 | 2.062
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-126 | 25 | 13.503
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-127 | 250 | 12.114
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-128 | 250 | 24.298
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-132 | 250 | 23.04
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-133 | 40 | 2.117
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | СТП-202 | 63 | 6.533
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 60 | 0.454
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 1.59
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 60 | 0
Веселый | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 41.647
Мордовинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 25 | 8.281
Вознесеновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 8.535
Задельное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 60 | 6.906
Задельное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 1.639
Н.Александровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 100 | 16.768
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 49.029
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-302 | 320 | 85
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-304 | 160 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-305 | 160 | 7.92
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-306 | 160 | 4.988
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-307 | 250 | 22.96
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-403 | 630 | 58.797
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-408 | 100 | 8.619
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 10.087
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 40 | 11.602
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 18.78
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 30.074
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 160 | 49.676
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 160 | 18.322
Старая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 51.14
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 63 | 4.444
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 160 | 20.832
Старая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 25 | 9.107
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 32.302
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 400 | 78.829
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 28
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 250 | 33.933
Локня | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 0.687
Локня | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 160 | 23.011
Неведомый колодец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 2.622
Хвостов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 63 | 4.598
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 63 | 21.408
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 100 | 9.905
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 160 | 15.903
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 100 | 10.53
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 160 | 19.229
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 63 | 15.186
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 78.051
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 160 | 26.789
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 160 | 39.661
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 800 | 58
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 160 | 44.563
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 34.557
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 31.081
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 160 | 13.099
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 160 | 42.816
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 160 | 40.132
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 100 | 11.034
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 160 | 36.954
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-316 | 100 | 25.435
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-317 | 160 | 49.9
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-318 | 100 | 21.171
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-319 | 100 | 19.063
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-320 | 100 | 47.237
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-321 | 40 | 2.728
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-322 | 100 | 20.038
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-323 | 100 | 25.898
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-324 | 63 | 27.275
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-325 | 250 | 5.25
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-326 | 100 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-327 | 63 | 2.111
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-328 | 40 | 6.796
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 57.11
Цыхманов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 5.193
Семин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 160 | 12.481
Федоренки | Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 13.694
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 2.271
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 100 | 7.328
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 160 | 8.144
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-418 | 160 | 1.612
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 630 | 51.359
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 250 | 37.932
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 0
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 400 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 400 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 400 | 0.691
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 400 | 12.071
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 63 | 2.311
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 0.235
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-901 | 315 | 37.4974
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 100 | 28.4275
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 24.042
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 400 | 46.398
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 60 | 21.156
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 400 | 5.306
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-907 | 63 | 4.452
Ямное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 60 | 7.809
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 12.356
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-910 | 100 | 0
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-911 | 100 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-912 | 160 | 46.9
Высокое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-913 | 100 | 12.292
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-914 | 60 | 19.085
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-916 | 100 | 3.013
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-917 | 25 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-918 | 400 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-925 | 160 | 34.972
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1001 | 40 | 0.94
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1003 | 63 | 11.639
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1004 | 100 | 19.233
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1005 | 100 | 34.175
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1006 | 400 | 29.339
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1007 | 63 | 13.407
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1009 | 160 | 4.871
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1010 | 160 | 59.657
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1011 | 100 | 8.309
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1013 | 40 | 4.236
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1014 | 63 | 26.451
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1016 | 160 | 48.873
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1017 | 250 | 1.158
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1018 | 63 | 13.003
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1019 | 40 | 7.302
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1020 | 250 | 17.059
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1023 | 400 | 68.759
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1027 | 160 | 58.96
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1024 | 250 | 46.632
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1026 | 400 | 16.246
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1029 | 160 | 58.437
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1101 | 250 | 35.461
Домны | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1102 | 400 | 96.427
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1103 | 250 | 41.06
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1104 | 63 | 3.755
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1105 | 160 | 11.504
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1107 | 40 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1108 | 630 | 15.917
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1109 | 250 | 17.361
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1110 | 400 | 17.302
Домны | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1114 | 160 | 15.185
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1201 | 100 | 27.965
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1202 | 160 | 9.653
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1203 | 100 | 31.025
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1204 | 250 | 9.007
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1206 | 250 | 1.153
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1207 | 250 | 15.337
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1208 | 160 | 3.478
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1209 | 160 | 21.098
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1210 | 25 | 1.394
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1211 | 400 | 34.44
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1212 | 250 | 56.094
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1213 | 160 | 4.08
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1215 | 250 | 1.831
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1216 | 100 | 15.924
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1301 | 630 | 39.911
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1302 | 250 | 0
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1305 | 160 | 23.012
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1306 | 60 | 10.73
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1307 | 160 | 0.474
Козычево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1308 | 100 | 4.588
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1310 | 160 | 2.812
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1401 | 400 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1402 | 160 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1406 | 630 | 1.38
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1410 | 400 | 6.436
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1412 | 160 | 16.685
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1413 | 400 | 48.658
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1414 | 230 | 3.555
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1415 | 160 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1416 | 400 | 0.708
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1501 | 250 | 67.291
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1502 | 160 | 67.163
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1503 | 250 | 61.452
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1504 | 400 | 81.825
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1505 | 400 | 186.136
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1506 | 160 | 80.16
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1507 | 400 | 71.942
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1508 | 160 | 63.237
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1509 | 800 | 10
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1510 | 100 | 18.286
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1511 | 160 | 73.773
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1512 | 250 | 97.452
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1515 | 160 | 34.47
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1516 | 400 | 79.662
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1517 | 250 | 30.717
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1518 | 160 | 6.716

## Лист1
6.3
6.3
16
10
2.5
1.6
1.6
6.3 | 6.3
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
2.5
2.5
2.5
2.5
16 | 16
10 | 16
25 | 25
25 | 25 | 25
10 | 16
40 | 40 | 40
16 | 16
10 | 10
10 | 10
40 | 40
25 | 25
40 | 40
10 | 10
16 | 16
16 | 16
40 | 40
40 | 40
40 | 25
16 | 16
10 | 10
16 | 16
25 | 25
16 | 16 | 16
16 | 16
16 | 16
25 | 25
40 | 40
16 | 16
40 | 40
25 | 31.5
25 | 25
16 | 16
16 | 16
25 | 25
25 | 25
16 | 16
40 | 40
16 | 16
25 | 25
40 | 40
16 | 16
20 | 25 | 25
16 | 16
15 | 15
16 | 16
32 | 32
40 | 40
25 | 25
16 | 16
40 | 40
3.2 | 10
40 | 40
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
4 | 4
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
4 | 4
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
6.3 | 6.3
4 | 2.5
10 | 10
1.6 | 2.5
4 | 4
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
4 | 4
4 | 2.5
4 | 4
4 | 4
4 | 6.3
6.3 | 6.3
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
4 | 4
2.5 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 4
2.5 | 2.5
4 | 2.5
10 | 10
2.5 | 2.5
10 | 10 | 10
2.5 | 2.5
10 | 10
2.5 | 2.5
4 | 4
2.5 | 4
4 | 2.5
4 | 4
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
4 | 4
4 | 2.5
4 | 2.5
2.5 | 4
6.3 | 6.3
5.6 | 4
4 | 4
4 | 4
2.5 | 2.5
10 | 10
2.5 | 2.5
10 | 10
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
6.3 | 6.3
4 | 2.5
2.5 | 4
2.5 | 2.5
4 | 4
2.5 | 2.5
4 | 4
10 | 10
4 | 4
2.5 | 2.5
4 | 2.5
4 | 4
6.3 | 6.3
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
4 | 4
4 | 4
2.5 | 2.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
2.5 | 2.5
4 | 4
16 | 16
4 | 4
10 | 10
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
1.6 | 2.5
4 | 4
2.5 | 1.6
4 | 4
6.3 | 7.5
2.5 | 2.5
6.3 | 6.3
4 | 4
6.3 | 6.3
1.6 | 1.6
4 | 4
2.5 | 2.5

## Лист2
Авторемзавод | Алейниково
Айдар | Алексеевка (кор.)
Александровка | Алексеевка (як.)
Алексеевка | Анновка
Архангельское | Артельное
Белгород-1 | Афанасьевка
Борисовка | Б.Дворы
В.Покровка | Б.Ивановка
Вейделевка | Б.Колодезь
Вит. комбинат | Б.Плес
Волоконовка | Б.Троица
Восточная | Беловское
Голофеевка | Белянка
Готня | Бессоновка
Грайворон | Борисовка
Д.Поляна | Борисы
Донец | В.Лубянки
Дубовое | В.Михайловка
Журавлики | Варваровка
Западная | Венгеровка
Ивня | Верхопенье
К.Гвардия | Викторополь
Каз. Бугры | Вислая Дубрава
Коньшино | Владимировка
Короча | Водохранилище
Кр. Яруга | Восточная
Крапивенская | Всесвятка
Крейда | Глинное
Майская | Головчино
Максимовка | Гора-Подол
Н.Оскол | Городище
Нежеголь | Гостищево
Обуховская | Грузское
Оросительная | Дмитриевка
Очистные | Дорогощь
Пищепром | Драгунка
Промышленная | Журавлевка
Птицефабрика | Журавлики
Пушкарная | Завидовка
Ракитное | Западная
Ровеньки | Земснаряд
Рудник | Зозули
Северная | Ивица
Серебрянка | Иловка
Скородное | Истобное
Ст.Оскол - 1 | Казацкая
Стрелецкая | Казачья Лисица
Строитель | Казинка
Томаровка | Камызино
Хим. завод | Камышеватое
Центральная | Кировская
Черемошное | Колосково
Чернянка | Котово
Шебекино | Кочетовка
Шеино | Красное
Южная | Кретово
Крюково
Курасовка
Кущино
Лебеди
Ледовая
Ливенка
Лопухинка
Лубяное
М.Пристань
М.Троица
Малакеево
Малиновка
Мандрово
Муром
Мухоудеровка
Н.Александровка
Н.Деревня
Н.Таволжанка
Н.Уколово
Н.Хуторное
Неминущее
Нечаевка
Никитовка
Николаевка
Никольское
Новенькое
Октябрская
Орлик
Подольхи
Покровка
Поповка
Прелестное
Привокзальная
Прилепы
Принцевка
Пятницкое
Радьковка
Раздорное
Репяховка
Ржевка
Ровеньки
Роговатое
Сапрыкино
Сахзавод Ивня
Свистовка
Северная
Сетище
С-з " Уразовский"
Слоновка
Ст.Оскол -2
Стариково
Таврово
Теребрино
Уразово
Уточка
Федосеевка
Фощеватво
Харьковская
Холодное
Церковная
Чернянский сах. завод
Шаталовка
Шаховка
Шишино
Яблоново
Ярское
Рождественская
Юбилейная